## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/03/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.9577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9794 | 100 |  | 175.1549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5231 | 100 |  | 11.9458 | 100 |  | 11.3298 | 100 |  | 153.0563 | 100 |  | 945.1086 | 100 |  | 50450.3398 | 100 |  | 900.5667 | 100 |  | 6.8166 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.6987 | 100 |  | 13.7689 | 100 |  | 7.6102 | 100 |  | 140.1096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.57 | 100 |  | 12.343 | 100 |  | 10.8053 | 100 |  | 153.339 | 100 |  | 945.38 | 100 |  | 50458.4805 | 100 |  | 884.7722 | 100 |  | 7.2796 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.3968 | 100 |  | 4.2662 | 100 |  | 7.6223 | 100 |  | 140.7426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.566 | 100 |  | 12.297 | 100 |  | 10.7749 | 100 |  | 153.371 | 100 |  | 945.1191 | 100 |  | 50305.7539 | 100 |  | 885.1278 | 100 |  | 7.3004 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.6647 | 100 |  | 4.5075 | 100 |  | 7.607 | 100 |  | 139.3363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7706 | 78.8889 |  | 12.3296 | 100 |  | 10.9529 | 100 |  | 153.7641 | 100 |  | 945.4296 | 100 |  | 50419.5391 | 100 |  | 882.4361 | 100 |  | 7.2865 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.4156 | 100 |  | 10.5882 | 100 |  | 7.8249 | 100 |  | 149.6382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5329 | 100 |  | 12.0554 | 100 |  | 11.3734 | 100 |  | 154.3544 | 100 |  | 945.3773 | 100 |  | 50396.8516 | 100 |  | 894.5417 | 100 |  | 6.8702 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.6786 | 100 |  | 0.94136 | 100 |  | 7.9058 | 100 |  | 151.0507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5276 | 100 |  | 11.9859 | 100 |  | 11.7579 | 100 |  | 154.3213 | 100 |  | 945.2485 | 100 |  | 50473.3008 | 100 |  | 900.6889 | 100 |  | 6.766 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 3.9663 | 100 |  | 55.8727 | 100 |  | 7.9184 | 100 |  | 164.6882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59415 | 100 |  | 1.6835 | 100 |  | 12.1941 | 100 |  | 15.8881 | 100 |  | 154.8109 | 100 |  | 945.3306 | 100 |  | 50565.0156 | 100 |  | 907.9278 | 100 |  | 6.4162 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.7956 | 100 |  | 3.3584 | 100 |  | 7.6445 | 100 |  | 135.6096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5638 | 100 |  | 12.3351 | 100 |  | 10.9178 | 100 |  | 154.1298 | 100 |  | 945.274 | 100 |  | 50294.4922 | 100 |  | 887.8389 | 100 |  | 7.377 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.1573 | 100 |  | 2.4198 | 100 |  | 7.5353 | 100 |  | 126.3991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5832 | 100 |  | 12.4262 | 100 |  | 10.8698 | 100 |  | 152.2388 | 100 |  | 945.2424 | 100 |  | 50350.4062 | 100 |  | 875.7695 | 100 |  | 7.4191 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.2365 | 100 |  | 9.287 | 100 |  | 7.4813 | 100 |  | 121.0915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5946 | 100 |  | 12.4804 | 100 |  | 10.6183 | 100 |  | 151.8133 | 100 |  | 945.3329 | 100 |  | 50293.5312 | 100 |  | 874.0917 | 100 |  | 7.5406 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 3.7912 | 100 |  | 4.93 | 100 |  | 7.5333 | 100 |  | 118.0471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5745 | 100 |  | 12.4158 | 100 |  | 10.9618 | 100 |  | 152.0018 | 100 |  | 945.2141 | 100 |  | 50339.2891 | 100 |  | 871.9556 | 100 |  | 7.3651 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.3644 | 100 |  | 17.5664 | 100 |  | 7.8045 | 100 |  | 133.6004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5896 | 78.8889 |  | 12.0611 | 100 |  | 11.335 | 100 |  | 152.17 | 100 |  | 945.5824 | 100 |  | 50265.2031 | 100 |  | 885.6139 | 100 |  | 7.033 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.1468 | 100 |  | 33.6628 | 100 |  | 7.6636 | 100 |  | 125.8547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.542 | 100 |  | 12.2398 | 100 |  | 10.8309 | 100 |  | 152.4309 | 100 |  | 945.6516 | 100 |  | 50154.293 | 100 |  | 885.4833 | 100 |  | 7.2702 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.9595 | 100 |  | 22.3539 | 100 |  | 7.6421 | 100 |  | 183.6327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5424 | 100 |  | 12.2777 | 100 |  | 11.1307 | 100 |  | 152.4534 | 100 |  | 945.3284 | 100 |  | 50180.5742 | 100 |  | 880.7611 | 100 |  | 7.2887 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.25 | 100 |  | 37.3779 | 100 |  | 7.6616 | 100 |  | 183.0646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52627 | 100 |  | 1.5753 | 100 |  | 12.2764 | 100 |  | 11.1403 | 100 |  | 152.5663 | 100 |  | 945.3933 | 100 |  | 50177.8594 | 100 |  | 876.1778 | 100 |  | 7.1301 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.3903 | 79.1667 |  | 1.3113 | 79.1667 |  | 7.7416 | 79.1667 |  | 184.5161 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.8656 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.5436 | 100 |  | 12.2008 | 79.1667 |  | 11.3485 | 79.1667 |  | 152.6627 | 100 |  | 945.3423 | 100 |  | 49826.7812 | 100 |  | 878.5333 | 100 |  | 7.0096 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.4607 | 86.1111 |  | 6.9114 | 86.1111 |  | 7.8051 | 86.1111 |  | 168.3941 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 4.0984 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.3889 |  | 1.5034 | 100 |  | 11.9195 | 86.3889 |  | 11.4474 | 86.1111 |  | 153.097 | 100 |  | 945.3398 | 100 |  | 49746.2188 | 100 |  | 881.4972 | 100 |  | 6.9599 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.1796 | 100 |  | 15.8026 | 100 |  | 7.9035 | 100 |  | 169.2834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5149 | 100 |  | 11.9537 | 100 |  | 11.5685 | 100 |  | 153.3926 | 100 |  | 945.3891 | 100 |  | 49555.3516 | 100 |  | 884.2305 | 100 |  | 6.9092 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.3816 | 100 |  | 9.8806 | 100 |  | 7.9724 | 100 |  | 184.8931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5052 | 100 |  | 11.9163 | 100 |  | 11.4419 | 100 |  | 152.4052 | 100 |  | 945.459 | 100 |  | 49382.1016 | 100 |  | 884.3666 | 100 |  | 6.8699 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.8615 | 100 |  | 13.4773 | 100 |  | 7.6711 | 100 |  | 187.4826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5777 | 78.6111 |  | 12.2424 | 100 |  | 10.8494 | 100 |  | 151.8892 | 100 |  | 945.2943 | 100 |  | 49494.2539 | 100 |  | 876.8111 | 100 |  | 7.3337 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.6179 | 100 |  | 22.0497 | 100 |  | 7.503 | 100 |  | 180.7444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5973 | 100 |  | 12.4224 | 100 |  | 11.8335 | 100 |  | 150.9372 | 100 |  | 945.5317 | 100 |  | 49751.8672 | 100 |  | 871.8778 | 100 |  | 7.231 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 3.7382 | 100 |  | 20.3237 | 100 |  | 7.3887 | 100 |  | 189.0298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.718 | 100 |  | 12.6798 | 100 |  | 14.453 | 100 |  | 150.7128 | 100 |  | 945.3127 | 100 |  | 49550.7344 | 100 |  | 876.6417 | 100 |  | 7.3516 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.3461 | 100 |  | 6.2373 | 100 |  | 7.6177 | 100 |  | 174.9393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5607 | 100 |  | 12.2871 | 100 |  | 10.6048 | 100 |  | 148.4428 | 100 |  | 945.4407 | 100 |  | 49702.7109 | 100 |  | 876.8278 | 100 |  | 7.4062 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.8487 | 100 |  | 9.1698 | 100 |  | 7.7012 | 100 |  | 171.3583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.508 | 100 |  | 12.135 | 100 |  | 10.5363 | 100 |  | 147.0554 | 100 |  | 945.3922 | 100 |  | 49699.6641 | 100 |  | 880.3278 | 100 |  | 7.2659 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.809 | 100 |  | 19.1812 | 100 |  | 7.8475 | 100 |  | 166.703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4875 | 100 |  | 11.9563 | 100 |  | 10.6587 | 100 |  | 146.6642 | 100 |  | 945.345 | 100 |  | 49720.1641 | 100 |  | 891.0084 | 100 |  | 7.2091 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.5768 | 100 |  | 5.9591 | 100 |  | 7.7373 | 100 |  | 171.6217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5143 | 100 |  | 12.1427 | 100 |  | 11.2359 | 100 |  | 147.2902 | 100 |  | 945.5323 | 100 |  | 49638.1836 | 100 |  | 888.925 | 100 |  | 7.1767 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.3495 | 100 |  | 15.9056 | 100 |  | 7.7269 | 100 |  | 177.0848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5403 | 100 |  | 12.1991 | 100 |  | 11.7075 | 100 |  | 147.6805 | 100 |  | 945.5538 | 100 |  | 49444.4492 | 100 |  | 887.9333 | 100 |  | 7.2438 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.195 | 100 |  | 34.7319 | 100 |  | 7.6138 | 100 |  | 179.2172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5572 | 78.6111 |  | 12.3163 | 100 |  | 11.3839 | 100 |  | 148.7528 | 100 |  | 945.3248 | 100 |  | 49562.3398 | 100 |  | 878.5222 | 100 |  | 7.3169 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.2777 | 100 |  | 10.5326 | 100 |  | 7.6288 | 100 |  | 192.979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5658 | 100 |  | 12.3415 | 100 |  | 11.5579 | 100 |  | 149.5409 | 100 |  | 945.6486 | 100 |  | 49605.6094 | 100 |  | 877.8528 | 100 |  | 7.246 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.7815 | 100 |  | 23.0288 | 100 |  | 7.598 | 100 |  | 185.7645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5753 | 100 |  | 12.3953 | 100 |  | 11.6399 | 100 |  | 149.9499 | 100 |  | 945.3658 | 100 |  | 49539.4883 | 100 |  | 876.4639 | 100 |  | 7.3971 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.1119 | 100 |  | 20.2062 | 100 |  | 7.8196 | 100 |  | 192.3588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.551 | 100 |  | 12.1693 | 100 |  | 11.91 | 100 |  | 150.7865 | 100 |  | 945.5637 | 100 |  | 49655.2969 | 100 |  | 887.5611 | 100 |  | 7.0483 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.3 | 100 |  | 16.9636 | 100 |  | 7.9459 | 100 |  | 195.1844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5115 | 100 |  | 12.0063 | 100 |  | 11.8839 | 100 |  | 150.946 | 100 |  | 945.3511 | 100 |  | 49650.5195 | 100 |  | 894.975 | 100 |  | 6.8625 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.8409 | 100 |  | 44.5991 | 100 |  | 8.2889 | 100 |  | 206.6396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4513 | 100 |  | 11.5006 | 100 |  | 12.3362 | 100 |  | 151.3485 | 100 |  | 945.6752 | 100 |  | 49510.25 | 100 |  | 913.7917 | 100 |  | 6.3072 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.738 | 100 |  | 24.403 | 100 |  | 8.2471 | 100 |  | 214.9868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4719 | 100 |  | 11.577 | 100 |  | 12.5507 | 100 |  | 151.2552 | 100 |  | 945.3766 | 100 |  | 49693.2148 | 100 |  | 916.2889 | 100 |  | 6.2948 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.8724 | 100 |  | 33.3429 | 100 |  | 8.1476 | 100 |  | 204.6495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4941 | 100 |  | 11.6701 | 100 |  | 12.5702 | 100 |  | 151.8992 | 100 |  | 945.145 | 100 |  | 49631.082 | 100 |  | 911.7333 | 100 |  | 6.3831 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.7483 | 100 |  | 20.389 | 100 |  | 8.0308 | 100 |  | 163.603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5111 | 78.8889 |  | 11.8669 | 100 |  | 12.2858 | 100 |  | 152.5032 | 100 |  | 945.1998 | 100 |  | 49492.3672 | 100 |  | 898.2695 | 100 |  | 6.739 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.1057 | 100 |  | 12.3526 | 100 |  | 7.7394 | 100 |  | 159.6259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6398 | 100 |  | 12.28 | 100 |  | 13.8298 | 100 |  | 152.7576 | 100 |  | 945.2905 | 100 |  | 50100.75 | 100 |  | 884.1166 | 100 |  | 6.6666 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 3.0405 | 100 |  | 19.6754 | 100 |  | 7.3864 | 100 |  | 169.3578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7978 | 100 |  | 12.7539 | 100 |  | 15.1011 | 100 |  | 153.6775 | 100 |  | 945.2727 | 100 |  | 49885.3906 | 100 |  | 873.8639 | 100 |  | 7.2581 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.3092 | 100 |  | 10.764 | 100 |  | 7.4302 | 100 |  | 154.2081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.618 | 100 |  | 12.5938 | 100 |  | 11.6034 | 100 |  | 151.9319 | 100 |  | 945.2213 | 100 |  | 49868.1992 | 100 |  | 864.5056 | 100 |  | 7.587 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 2.7527 | 78.8889 |  | 28.5181 | 78.8889 |  | 7.4973 | 78.8889 |  | 154.1261 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 8.337 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 1.635 | 100 |  | 12.5021 | 78.8889 |  | 11.6821 | 78.8889 |  | 151.2449 | 100 |  | 945.6063 | 100 |  | 49746.7227 | 100 |  | 869.3806 | 100 |  | 7.3386 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.058 | 86.3889 |  | 9.9126 | 86.3889 |  | 7.9843 | 86.3889 |  | 176.9948 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 4.6539 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 1.5102 | 100 |  | 11.8916 | 86.3889 |  | 12.2345 | 86.3889 |  | 151.0954 | 100 |  | 945.386 | 100 |  | 49720.3086 | 100 |  | 888.9083 | 100 |  | 6.8678 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 3.7452 | 100 |  | 21.442 | 100 |  | 7.9171 | 100 |  | 175.6057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.533 | 100 |  | 12.0539 | 100 |  | 12.0529 | 100 |  | 151.0791 | 100 |  | 945.3881 | 100 |  | 49744.4062 | 100 |  | 889.975 | 100 |  | 6.8561 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.8355 | 100 |  | 46.6534 | 100 |  | 7.9346 | 100 |  | 182.0381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5451 | 100 |  | 12.0132 | 100 |  | 12.254 | 100 |  | 150.974 | 100 |  | 945.0205 | 100 |  | 49713.9609 | 100 |  | 894.0444 | 100 |  | 6.8946 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.1963 | 100 |  | 24.795 | 100 |  | 7.9853 | 100 |  | 177.3542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5432 | 78.8889 |  | 11.9827 | 100 |  | 12.2341 | 100 |  | 150.7603 | 100 |  | 945.4731 | 100 |  | 49789.6016 | 100 |  | 893.4667 | 100 |  | 6.813 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.9877 | 100 |  | 19.4696 | 100 |  | 8.0473 | 100 |  | 174.9467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5072 | 100 |  | 11.8891 | 100 |  | 12.556 | 100 |  | 150.5968 | 100 |  | 945.2939 | 100 |  | 49842.0508 | 100 |  | 888.9361 | 100 |  | 6.621 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.8655 | 100 |  | 18.9731 | 100 |  | 8.2285 | 100 |  | 180.6156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4899 | 100 |  | 11.6804 | 100 |  | 12.5834 | 100 |  | 151.0396 | 100 |  | 945.066 | 100 |  | 49724.125 | 100 |  | 900.3889 | 100 |  | 6.4766 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.6187 | 100 |  | 15.6879 | 100 |  | 8.1873 | 100 |  | 179.9008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4821 | 100 |  | 11.7192 | 100 |  | 12.2363 | 100 |  | 151.1038 | 100 |  | 945.3294 | 100 |  | 49763.6719 | 100 |  | 908.7444 | 100 |  | 6.4604 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.8257 | 100 |  | 36.9896 | 100 |  | 8.1056 | 100 |  | 177.5585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.091051 | 100 |  | 1.478 | 100 |  | 11.7723 | 100 |  | 11.6747 | 100 |  | 151.1975 | 100 |  | 945.3276 | 100 |  | 49757.2266 | 100 |  | 907.45 | 100 |  | 6.7134 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 2.3092 |  |  | 0 |  |  | 7.3864 |  |  | 118.0471 |  |  | 0 |  |  | 1.7705 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4513 |  |  | 11.5006 |  |  | 10.5363 |  |  | 146.6642 |  |  | 945.0205 |  |  | 49382.1016 |  |  | 864.5056 |  |  | 6.2948
MAX |  | 5.9577 |  |  | 55.8727 |  |  | 8.2889 |  |  | 214.9868 |  |  | 0 |  |  | 8.337 |  |  | 0 |  |  | 0.59415 |  |  | 1.7978 |  |  | 12.7539 |  |  | 15.8881 |  |  | 154.8109 |  |  | 945.6752 |  |  | 50565.0156 |  |  | 916.2889 |  |  | 7.587
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.808 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.8745
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.8593 | 100 |  | 17.9279 | 100 |  | 7.7878 | 100 |  | 168.9955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.025239 | 100 |  | 1.5579 | 100 |  | 12.1395 | 100 |  | 11.8028 | 100 |  | 151.5311 | 100 |  | 945.3598 | 100 |  | 49888.2082 | 100 |  | 887.3328 | 100 |  | 7.0265 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/03/2020 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/03/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.0481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0128 | 100 |  | 176.9752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4144 | 100 |  | 13.3303 | 100 |  | 10.4732 | 100 |  | 163.4351 | 100 |  | 1005.5236 | 100 |  | 55653.9648 | 100 |  | 941.2944 | 100 |  | 7.6912 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.1583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0181 | 100 |  | 166.0197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.395 | 100 |  | 13.3166 | 100 |  | 10.3347 | 100 |  | 163.0718 | 100 |  | 1005.4391 | 100 |  | 55523.9766 | 100 |  | 938 | 100 |  | 7.7263 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.3169 | 100 |  | 4.7809 | 100 |  | 7.2861 | 100 |  | 183.4432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3259 | 100 |  | 13.0815 | 100 |  | 10.5619 | 100 |  | 162.9836 | 100 |  | 1005.2012 | 100 |  | 55621.7461 | 100 |  | 951.5861 | 100 |  | 7.3409 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 3.3413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.563 | 100 |  | 129.3544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5137 | 100 |  | 13.7144 | 100 |  | 10.0319 | 100 |  | 163.3418 | 100 |  | 1004.9708 | 100 |  | 55809.1992 | 100 |  | 931.7194 | 100 |  | 8.5162 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 2.49 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4966 | 100 |  | 177.2305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7939 | 100 |  | 13.9624 | 100 |  | 14.1629 | 100 |  | 165.4622 | 100 |  | 1004.8455 | 100 |  | 56267.1523 | 100 |  | 915.8389 | 100 |  | 7.9943 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5783 | 100 |  | 167.0865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5346 | 100 |  | 13.729 | 100 |  | 10.7072 | 100 |  | 164.1756 | 100 |  | 1004.8209 | 100 |  | 55467.0508 | 100 |  | 918.6972 | 100 |  | 8.3886 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.8854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7896 | 100 |  | 168.5118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.77931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4104 | 98.6111 |  | 13.5029 | 100 |  | 10.1718 | 100 |  | 161.2233 | 100 |  | 1004.8996 | 100 |  | 55550.8242 | 100 |  | 925.5611 | 100 |  | 8.1992 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.1527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.606 | 100 |  | 145.5286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4738 | 80.2778 |  | 13.6704 | 100 |  | 10.0077 | 100 |  | 160.1718 | 100 |  | 1004.8561 | 100 |  | 55555.1094 | 100 |  | 920.7194 | 100 |  | 8.4179 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 1.9603 | 100 |  | 2.08 | 100 |  | 6.6962 | 100 |  | 143.9279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4583 | 100 |  | 13.5719 | 100 |  | 10.1089 | 100 |  | 159.8386 | 100 |  | 1004.7679 | 100 |  | 55494.9453 | 100 |  | 915.9305 | 100 |  | 8.2228 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.1345 | 100 |  | 24.3569 | 100 |  | 6.6863 | 100 |  | 139.1236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.477 | 100 |  | 13.5962 | 100 |  | 10.0516 | 100 |  | 160.0255 | 100 |  | 1004.8284 | 100 |  | 55379.9102 | 100 |  | 918.2972 | 100 |  | 8.3475 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 3.9199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4035 | 100 |  | 110.321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.532 | 100 |  | 13.8486 | 100 |  | 9.8431 | 100 |  | 160.3751 | 100 |  | 1004.9037 | 100 |  | 55224.6797 | 100 |  | 908.3611 | 100 |  | 8.7719 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.0939 | 100 |  | 0.13928 | 100 |  | 6.3323 | 100 |  | 97.4226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5708 | 100 |  | 13.9333 | 100 |  | 9.7816 | 100 |  | 160.5661 | 100 |  | 1004.9738 | 100 |  | 55363.9492 | 100 |  | 895.6639 | 100 |  | 8.9051 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.684 | 100 |  | 2.4866 | 100 |  | 6.8245 | 100 |  | 138.5683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.413 | 100 |  | 13.4879 | 100 |  | 10.0228 | 100 |  | 160.9657 | 100 |  | 1005.1201 | 100 |  | 55539.7695 | 100 |  | 908.4389 | 100 |  | 8.0455 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.4384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0324 | 100 |  | 181.9901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3749 | 100 |  | 13.3141 | 100 |  | 10.463 | 100 |  | 161.7223 | 100 |  | 1005.2012 | 100 |  | 55414.6055 | 100 |  | 948.2305 | 100 |  | 7.8771 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.0663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.759 | 100 |  | 160.6252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4318 | 100 |  | 13.5186 | 100 |  | 10.1535 | 100 |  | 161.5058 | 100 |  | 1005.2925 | 100 |  | 55377.2031 | 100 |  | 925.6611 | 100 |  | 8.223 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.6382 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 6.5969 | 86.1111 |  | 143.7471 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0.65261 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 2.475 | 78.8889 |  | 13.6563 | 86.1111 |  | 9.9507 | 86.1111 |  | 162.9167 | 100 |  | 1005.425 | 100 |  | 55657.3828 | 100 |  | 910.2528 | 100 |  | 8.4245 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.4411 | 78.6111 |  | 2.9305 | 78.6111 |  | 6.9401 | 78.6111 |  | 163.6186 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0.89588 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 2.4081 | 100 |  | 13.367 | 78.6111 |  | 10.4728 | 78.6111 |  | 164.5324 | 100 |  | 1005.6096 | 100 |  | 55775.1484 | 100 |  | 913.9916 | 100 |  | 7.9669 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.0311 | 100 |  | 1.917 | 100 |  | 6.7151 | 100 |  | 147.9717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4913 | 100 |  | 13.5767 | 100 |  | 10.2305 | 100 |  | 165.6947 | 100 |  | 1005.8652 | 100 |  | 55850.707 | 100 |  | 914.1445 | 100 |  | 8.3196 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.3786 | 100 |  | 0.33843 | 100 |  | 6.6921 | 100 |  | 150.6739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6163 | 100 |  | 13.7216 | 100 |  | 12.5243 | 100 |  | 165.2297 | 100 |  | 1006.2186 | 100 |  | 55882.2227 | 100 |  | 917.0944 | 100 |  | 8.0001 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.013 | 100 |  | 10.6811 | 100 |  | 6.4988 | 100 |  | 143.3774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6372 | 100 |  | 13.8944 | 100 |  | 12.1495 | 100 |  | 164.7528 | 100 |  | 1006.2927 | 100 |  | 55327.0078 | 100 |  | 910.0917 | 100 |  | 8.4466 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.8267 | 100 |  | 0.5081 | 100 |  | 6.8289 | 100 |  | 163.0622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4679 | 100 |  | 13.528 | 100 |  | 11.0104 | 100 |  | 161.7471 | 100 |  | 1006.2936 | 100 |  | 55579.5898 | 100 |  | 910.8972 | 100 |  | 8.1105 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.0316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.864 | 100 |  | 157.1457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.498 | 100 |  | 13.4639 | 100 |  | 10.1435 | 100 |  | 160.7025 | 100 |  | 1006.3928 | 100 |  | 55966.7227 | 100 |  | 916.8694 | 100 |  | 8.0597 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.7144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7579 | 100 |  | 155.0061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4971 | 100 |  | 13.5231 | 100 |  | 9.9941 | 100 |  | 159.2408 | 100 |  | 1006.519 | 100 |  | 56107.1875 | 100 |  | 915.45 | 100 |  | 8.3108 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.2076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7553 | 100 |  | 142.6411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4702 | 78.6111 |  | 13.5298 | 100 |  | 9.7821 | 100 |  | 159.8041 | 100 |  | 1006.6576 | 100 |  | 56064.293 | 100 |  | 907.7861 | 100 |  | 8.3304 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.8535 | 100 |  | 0.069011 | 100 |  | 6.7561 | 100 |  | 150.1695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4446 | 100 |  | 13.5726 | 100 |  | 9.9466 | 100 |  | 160.2776 | 100 |  | 1006.7052 | 100 |  | 56095.7227 | 100 |  | 908.7305 | 100 |  | 8.2961 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.1916 | 100 |  | 6.8743 | 100 |  | 6.9881 | 100 |  | 153.6034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3909 | 100 |  | 13.3585 | 100 |  | 10.8526 | 100 |  | 161.836 | 100 |  | 1006.4812 | 100 |  | 56063.7031 | 100 |  | 921.0084 | 100 |  | 7.8752 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.9899 | 100 |  | 0.85393 | 100 |  | 6.8164 | 100 |  | 149.1032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4475 | 100 |  | 13.5363 | 100 |  | 11.0369 | 100 |  | 162.4826 | 100 |  | 1006.5927 | 100 |  | 55911.6211 | 100 |  | 912.9167 | 100 |  | 8.1783 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.4415 | 100 |  | 2.8246 | 100 |  | 6.6832 | 100 |  | 136.6823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2679 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4979 | 100 |  | 13.6898 | 100 |  | 10.8361 | 100 |  | 163.1981 | 100 |  | 1006.7816 | 100 |  | 55972.4844 | 100 |  | 900.1528 | 100 |  | 8.2317 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.1973 | 100 |  | 27.0106 | 100 |  | 6.878 | 100 |  | 138.0672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5678 | 100 |  | 13.5246 | 100 |  | 10.8288 | 100 |  | 163.4153 | 100 |  | 1007.0248 | 100 |  | 55822.5117 | 100 |  | 906.0306 | 100 |  | 8.1292 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.5732 | 100 |  | 3.833 | 100 |  | 6.7572 | 100 |  | 140.1526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.487 | 100 |  | 13.6016 | 100 |  | 10.7766 | 100 |  | 163.8544 | 100 |  | 1007.1434 | 100 |  | 55741.7422 | 100 |  | 901.5167 | 100 |  | 8.2723 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.4212 | 100 |  | 0.24664 | 100 |  | 6.8342 | 100 |  | 141.9323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4731 | 100 |  | 13.5662 | 100 |  | 10.7431 | 100 |  | 164.5158 | 100 |  | 1007.2404 | 100 |  | 55952.1953 | 100 |  | 905.3389 | 100 |  | 8.191 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.9537 | 100 |  | 1.589 | 100 |  | 6.6104 | 100 |  | 136.2598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5906 | 78.8889 |  | 13.7372 | 100 |  | 10.4358 | 100 |  | 164.7831 | 100 |  | 1007.2556 | 100 |  | 55962.0078 | 100 |  | 901.4333 | 100 |  | 8.4335 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.5963 | 100 |  | 31.2046 | 100 |  | 7.2823 | 100 |  | 164.2791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3779 | 100 |  | 13.1409 | 100 |  | 11.5263 | 100 |  | 165.2709 | 100 |  | 1007.1263 | 100 |  | 56136.7891 | 100 |  | 922.1889 | 100 |  | 7.3044 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.3943 | 100 |  | 4.9448 | 100 |  | 7.3534 | 100 |  | 164.4998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3677 | 100 |  | 13.1136 | 100 |  | 11.6743 | 100 |  | 166.105 | 100 |  | 1007.1716 | 100 |  | 56346.7383 | 100 |  | 944.8722 | 100 |  | 7.1844 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.3998 | 100 |  | 1.4946 | 100 |  | 7.0461 | 100 |  | 163.131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.529 | 100 |  | 13.4487 | 100 |  | 12.9508 | 100 |  | 167.5571 | 100 |  | 1007.2222 | 100 |  | 56487.4023 | 100 |  | 939.8055 | 100 |  | 7.3787 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.2786 | 100 |  | 6.5364 | 100 |  | 7.1151 | 100 |  | 160.2405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5394 | 100 |  | 13.4057 | 100 |  | 13.4031 | 100 |  | 168.6812 | 100 |  | 1007.438 | 100 |  | 55957.6445 | 100 |  | 933.6833 | 100 |  | 7.2609 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.5728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0341 | 100 |  | 157.7929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4273 | 100 |  | 13.363 | 100 |  | 11.6774 | 100 |  | 165.6521 | 100 |  | 1007.5026 | 100 |  | 55704.1445 | 100 |  | 931.2083 | 100 |  | 7.6028 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.3753 | 100 |  | 0.58405 | 100 |  | 6.9027 | 100 |  | 151.5283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4201 | 100 |  | 13.457 | 100 |  | 10.6924 | 100 |  | 163.743 | 100 |  | 1007.6144 | 100 |  | 55825.4805 | 100 |  | 923.7695 | 100 |  | 7.9481 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.8151 | 100 |  | 11.4701 | 100 |  | 6.7233 | 100 |  | 148.6983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5141 | 100 |  | 13.6263 | 100 |  | 10.5755 | 100 |  | 163.269 | 100 |  | 1007.9733 | 100 |  | 55812.0312 | 100 |  | 909.6334 | 100 |  | 8.1238 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.4694 | 86.9444 |  | 27.9683 | 86.9444 |  | 6.7472 | 86.9444 |  | 144.0998 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.3243 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 2.5659 | 78.8889 |  | 13.6725 | 86.9444 |  | 10.6889 | 86.9444 |  | 163.6395 | 100 |  | 1008.143 | 100 |  | 55991.3359 | 100 |  | 901.8528 | 100 |  | 8.1477 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.8296 | 78.0556 |  | 10.0773 | 78.0556 |  | 6.779 | 78.0556 |  | 147.525 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0.98764 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 2.4758 | 100 |  | 13.606 | 78.0556 |  | 10.8229 | 78.0556 |  | 164.1604 | 100 |  | 1008.1691 | 100 |  | 56028.5977 | 100 |  | 900.7028 | 100 |  | 8.1307 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.0945 | 100 |  | 19.8376 | 100 |  | 6.8963 | 100 |  | 148.0494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4489 | 100 |  | 13.4942 | 100 |  | 10.9697 | 100 |  | 164.8571 | 100 |  | 1008.2365 | 100 |  | 56136.5391 | 100 |  | 910.4667 | 100 |  | 7.929 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.9361 | 100 |  | 1.01 | 100 |  | 6.7277 | 100 |  | 147.9834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5287 | 100 |  | 13.6546 | 100 |  | 10.983 | 100 |  | 165.0052 | 100 |  | 1008.2681 | 100 |  | 56143.9961 | 100 |  | 900.5222 | 100 |  | 8.0812 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.1738 | 100 |  | 0.94143 | 100 |  | 6.6946 | 100 |  | 142.3857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4773 | 100 |  | 13.6449 | 100 |  | 10.659 | 100 |  | 164.4629 | 100 |  | 1008.3518 | 100 |  | 55948.3945 | 100 |  | 897.5306 | 100 |  | 8.2041 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.0304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1046 | 100 |  | 157.8934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4116 | 100 |  | 13.2954 | 100 |  | 11.0482 | 100 |  | 164.1172 | 100 |  | 1008.3868 | 100 |  | 55974.4844 | 100 |  | 917.1472 | 100 |  | 7.5851 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.8614 | 100 |  | 12.6004 | 100 |  | 7.2636 | 100 |  | 161.6745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.77375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3588 | 100 |  | 13.1715 | 100 |  | 11.2846 | 100 |  | 164.087 | 100 |  | 1008.4152 | 100 |  | 56113.0117 | 100 |  | 930.125 | 100 |  | 7.3688 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.7076 | 100 |  | 4.8773 | 100 |  | 7.1104 | 100 |  | 160.2322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3704 | 100 |  | 13.2629 | 100 |  | 10.8177 | 100 |  | 164.0712 | 100 |  | 1008.3503 | 100 |  | 56020.2031 | 100 |  | 929.3666 | 100 |  | 7.6757 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.3872 | 100 |  | 5.2655 | 100 |  | 6.6764 | 100 |  | 153.9215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4783 | 78.6111 |  | 13.623 | 100 |  | 10.1755 | 100 |  | 162.8258 | 100 |  | 1008.2761 | 100 |  | 55812.9453 | 100 |  | 913.4111 | 100 |  | 8.3077 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.9603 |  |  | 0 |  |  | 6.3323 |  |  | 97.4226 |  |  | 0 |  |  | 0.65261 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.3259 |  |  | 13.0815 |  |  | 9.7816 |  |  | 159.2408 |  |  | 1004.7679 |  |  | 55224.6797 |  |  | 895.6639 |  |  | 7.1844
MAX |  | 5.8535 |  |  | 31.2046 |  |  | 7.3534 |  |  | 183.4432 |  |  | 0 |  |  | 3.4798 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.7939 |  |  | 13.9624 |  |  | 14.1629 |  |  | 168.6812 |  |  | 1008.4152 |  |  | 56487.4023 |  |  | 951.5861 |  |  | 8.9051
%Medie < Soglia |  | 99.9722 | [8 empty] | 99.1101 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9166 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.7667 | 100 |  | 4.8403 | 100 |  | 6.8232 | 100 |  | 151.5266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4765 | 100 |  | 13.5293 | 100 |  | 10.8029 | 100 |  | 163.2365 | 100 |  | 1006.5164 | 100 |  | 55821.1682 | 100 |  | 917.5832 | 100 |  | 8.0516 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/03/2020 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 23/03/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:15 | 00:00:15 | 00:02:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:00:17 | 00:00:17 | 00:03:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:30:01 | 00:30:01 | 01:00:00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:01 | 00:30:01 | 02:00:01 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:02 | 00:30:02 | 01:00:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
00:30:02 | 00:30:02 | 02:00:50 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
01:30:30 | 01:30:30 | 01:33:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:30:32 | 01:30:32 | 01:34:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:36:02 | 01:36:02 | 01:42:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:02:30 | 02:02:30 | 02:03:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:02:31 | 02:02:31 | 02:06:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:30:05 | 02:30:05 | 02:31:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:30:06 | 02:30:06 | 02:32:09 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:00:05 | 03:00:05 | 03:03:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:00:07 | 03:00:07 | 03:03:27 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:29:37 | 03:29:37 | 03:36:00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:36:11 | 05:36:11 | 05:42:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:00:05 | 06:00:05 | 06:01:01 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:00:06 | 06:00:06 | 06:02:19 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:30:05 | 06:30:05 | 06:35:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:30:06 | 06:30:06 | 06:36:28 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:32:00 | 06:32:00 | 06:36:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:32:01 | 06:32:01 | 06:36:23 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:05:50 | 07:05:50 | 07:10:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:05:51 | 07:05:51 | 07:10:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:30:48 | 07:30:48 | 07:37:09 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:49 | 07:53:49 | 08:04:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:49 | 07:53:49 | 08:04:14 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:49 | 08:04:48 | 08:04:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:51 | 07:53:51 | 07:53:57 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:53:57 | 07:53:57 | 08:00:16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:54 | 07:55:54 | 08:06:29 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:54 | 07:55:54 | 08:06:29 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:56 | 07:55:56 | 07:56:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:59 | 07:55:59 | 08:06:29 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:02 | 07:56:02 | 08:02:50 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:04:55 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
08:00:00 | 08:04:54 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
08:00:00 | 08:04:53 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
08:00:00 | 08:04:56 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:00:00 | 08:04:56 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:00:00 | 08:04:55 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:06:30 | 08:06:30 | 08:06:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:06:30 | 08:06:30 | 08:06:36 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:10:00 | 08:10:40 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 08:10:40 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
08:10:00 | 08:10:39 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 08:10:41 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:10:00 | 08:10:41 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:10:00 | 08:10:40 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
09:30:05 | 09:30:05 | 09:32:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:30:07 | 09:30:07 | 09:32:36 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:36:19 | 09:36:19 | 09:42:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:02:50 | 10:02:50 | 10:05:26 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:02:50 | 10:02:50 | 10:05:28 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:30:05 | 10:30:05 | 10:30:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:30:05 | 10:30:05 | 10:30:50 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:33:20 | 10:33:20 | 10:47:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:33:21 | 10:33:21 | 10:47:50 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:31:57 | 11:31:57 | 11:38:21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:36:29 | 13:36:29 | 13:42:50 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:30:05 | 14:30:05 | 14:31:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:30:06 | 14:30:06 | 14:31:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:30:30 | 14:30:30 | 14:31:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:00:05 | 15:00:05 | 15:03:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:00:06 | 15:00:06 | 15:14:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:33:07 | 15:33:07 | 15:39:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:06:25 | 16:06:25 | 17:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:06:26 | 16:06:26 | 17:35:22 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:30:06 | 16:30:06 | 16:30:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:30:07 | 16:30:07 | 16:41:44 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:30:05 | 17:30:05 | 17:32:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:36:37 | 17:36:37 | 17:42:58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:34:17 | 19:34:17 | 19:40:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:53:42 | 19:53:42 | 20:04:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:42 | 19:53:42 | 20:04:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:42 | 20:09:53 | 20:04:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:43 | 19:53:43 | 19:53:49 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:49 | 19:53:49 | 20:00:13 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:07 | 19:56:07 | 20:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:07 | 19:56:07 | 20:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:07 | 19:56:07 | 20:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:09 | 19:56:09 | 19:56:13 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:13 | 19:56:13 | 20:02:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:09:53 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
20:00:00 | 20:09:53 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
20:00:00 | 20:09:53 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
20:00:00 | 20:09:53 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:00:00 | 20:09:53 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:00:00 | 20:09:53 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:10:00 | 20:12:46 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
20:10:00 | 20:12:46 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
20:10:00 | 20:12:46 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
20:10:00 | 20:12:46 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:10:00 | 20:12:46 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:10:00 | 20:12:46 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
21:36:48 | 21:36:48 | 21:43:08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:35:28 | 23:35:28 | 23:41:51 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl