## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 20/05/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 3.8468 | 100 |  | 37.3629 | 100 |  | 7.9865 | 100 |  | 160.5733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2165 | 100 |  | 1.5507 | 100 |  | 12.0039 | 100 |  | 11.5568 | 100 |  | 157.0975 | 100 |  | 947.0538 | 100 |  | 49708.8359 | 100 |  | 882.1556 | 100 |  | 7.0278 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.8207 | 100 |  | 2.2811 | 100 |  | 7.6671 | 100 |  | 156.3731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8248 | 100 |  | 12.4042 | 100 |  | 10.9111 | 100 |  | 157.1734 | 100 |  | 947.0956 | 100 |  | 49705.3203 | 100 |  | 862.9139 | 100 |  | 7.7035 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.6252 | 100 |  | 19.6223 | 100 |  | 7.9025 | 100 |  | 166.198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5181 | 100 |  | 12.0805 | 100 |  | 11.675 | 100 |  | 157.7607 | 100 |  | 947.111 | 100 |  | 49746.6289 | 100 |  | 874.2167 | 100 |  | 7.1995 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.9796 | 100 |  | 47.9757 | 100 |  | 7.5751 | 100 |  | 165.1563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4643 | 100 |  | 2.2526 | 100 |  | 12.5886 | 100 |  | 14.4296 | 100 |  | 158.5558 | 100 |  | 947.1638 | 100 |  | 50584.6094 | 100 |  | 871.7361 | 100 |  | 7.2824 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.3664 | 100 |  | 6.5203 | 100 |  | 7.79 | 100 |  | 170.7898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6616 | 100 |  | 12.3434 | 100 |  | 13.2657 | 100 |  | 158.3807 | 100 |  | 947.012 | 100 |  | 49652.582 | 100 |  | 872.2695 | 100 |  | 7.0517 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.7035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9187 | 100 |  | 158.2863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5149 | 78.8889 |  | 12.1004 | 100 |  | 12.0949 | 100 |  | 156.6584 | 100 |  | 947.0608 | 100 |  | 49992.5156 | 100 |  | 877.6917 | 100 |  | 6.7914 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 6.5078 | 100 |  | 28.0817 | 100 |  | 8.2554 | 100 |  | 169.7204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6343 | 100 |  | 11.6791 | 100 |  | 12.6502 | 100 |  | 156.2298 | 100 |  | 947.0577 | 100 |  | 50039.293 | 100 |  | 891.6222 | 100 |  | 6.2355 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.7529 | 100 |  | 13.0769 | 100 |  | 8.4298 | 100 |  | 170.6326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4247 | 100 |  | 11.4479 | 100 |  | 12.7325 | 100 |  | 156.1329 | 100 |  | 946.9148 | 100 |  | 49540.3477 | 100 |  | 901.5833 | 100 |  | 6.0742 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.877 | 100 |  | 25.9157 | 100 |  | 8.2068 | 100 |  | 165.3071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.507 | 100 |  | 11.7686 | 100 |  | 12.3487 | 100 |  | 155.949 | 100 |  | 947.201 | 100 |  | 50013.5664 | 100 |  | 895.1639 | 100 |  | 6.3863 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 6.1773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3198 | 100 |  | 171.705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5791 | 100 |  | 11.6406 | 100 |  | 12.574 | 100 |  | 156.2404 | 100 |  | 946.9392 | 100 |  | 49781.6602 | 100 |  | 897.275 | 100 |  | 6.2551 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.6862 | 100 |  | 13.0781 | 100 |  | 7.9468 | 100 |  | 163.6351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5198 | 100 |  | 12.0753 | 100 |  | 11.9545 | 100 |  | 156.159 | 100 |  | 947.086 | 100 |  | 50008.7695 | 100 |  | 882.4139 | 100 |  | 6.8973 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.2555 | 100 |  | 27.9762 | 100 |  | 8.0586 | 100 |  | 162.7788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30798 | 100 |  | 1.6247 | 100 |  | 11.9114 | 100 |  | 11.7754 | 100 |  | 156.2879 | 100 |  | 946.9315 | 100 |  | 49652.0547 | 100 |  | 890.1611 | 100 |  | 6.7868 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.305 | 100 |  | 44.2158 | 100 |  | 8.3322 | 100 |  | 174.6761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4718 | 100 |  | 11.5787 | 100 |  | 11.8554 | 100 |  | 156.2069 | 100 |  | 946.946 | 100 |  | 49681.9727 | 100 |  | 896.7528 | 100 |  | 6.4426 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 6.732 | 77.5 |  | 23.5979 | 77.5 |  | 8.4514 | 77.5 |  | 178.6693 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 2.77 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 1.4824 | 78.6111 |  | 11.4174 | 77.5 |  | 11.9546 | 77.5 |  | 156.5001 | 100 |  | 946.8868 | 100 |  | 49424.6406 | 100 |  | 906.6055 | 100 |  | 6.4737 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 2.558 | 88.0556 |  | 3.9268 | 88.0556 |  | 8.1279 | 88.0556 |  | 157.8941 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 3.9532 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 1.4289 | 100 |  | 11.6254 | 88.0556 |  | 11.8241 | 88.0556 |  | 156.3343 | 100 |  | 946.9395 | 100 |  | 49656.7695 | 100 |  | 892.7305 | 100 |  | 6.948 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 2.2839 | 100 |  | 32.5676 | 100 |  | 8.322 | 100 |  | 172.4121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20883 | 100 |  | 1.5351 | 100 |  | 11.4253 | 100 |  | 12.1933 | 100 |  | 157.6212 | 100 |  | 946.9841 | 100 |  | 49600.9961 | 100 |  | 900.1639 | 100 |  | 6.6306 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.843 | 100 |  | 20.1651 | 100 |  | 8.2991 | 100 |  | 169.5352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4196 | 100 |  | 11.4743 | 100 |  | 12.5708 | 100 |  | 158.6577 | 100 |  | 947.0654 | 100 |  | 49099.5898 | 100 |  | 899.6472 | 100 |  | 6.7774 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.3061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9383 | 100 |  | 156.5089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4927 | 100 |  | 11.9758 | 100 |  | 12.0272 | 100 |  | 159.0083 | 100 |  | 946.9006 | 100 |  | 49734.1992 | 100 |  | 883.9389 | 100 |  | 7.2238 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.8462 | 100 |  | 0.54058 | 100 |  | 7.5866 | 100 |  | 151.9743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6804 | 100 |  | 12.4169 | 100 |  | 11.428 | 100 |  | 158.8164 | 100 |  | 947.1418 | 100 |  | 49715.1641 | 100 |  | 867.1889 | 100 |  | 7.7028 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.0881 | 100 |  | 15.777 | 100 |  | 7.5775 | 100 |  | 159.677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7767 | 100 |  | 12.6247 | 100 |  | 15.7104 | 100 |  | 160.451 | 100 |  | 947.1819 | 100 |  | 49560.5938 | 100 |  | 867.6417 | 100 |  | 7.0317 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.8795 | 100 |  | 2.3417 | 100 |  | 7.8533 | 100 |  | 159.6573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5845 | 100 |  | 12.0899 | 100 |  | 11.3275 | 100 |  | 159.2734 | 100 |  | 947.2867 | 100 |  | 49680.7812 | 100 |  | 873.5361 | 100 |  | 7.009 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.663 | 100 |  | 2.0673 | 100 |  | 7.8145 | 100 |  | 155.878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6755 | 78.8889 |  | 12.1274 | 100 |  | 10.9301 | 100 |  | 157.224 | 100 |  | 947.1732 | 100 |  | 49343.0938 | 100 |  | 876.5944 | 100 |  | 7.2584 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.3393 | 100 |  | 18.9918 | 100 |  | 7.7839 | 100 |  | 156.4766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4837 | 100 |  | 12.1133 | 100 |  | 10.992 | 100 |  | 156.3812 | 100 |  | 947.167 | 100 |  | 49572.3242 | 100 |  | 875.625 | 100 |  | 7.233 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 6.7956 | 100 |  | 6.0074 | 100 |  | 7.6054 | 100 |  | 150.4533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5764 | 100 |  | 12.326 | 100 |  | 10.599 | 100 |  | 156.2778 | 100 |  | 947.2511 | 100 |  | 49613.7109 | 100 |  | 869.0222 | 100 |  | 7.5835 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 3.7705 | 100 |  | 79.6523 | 100 |  | 7.774 | 100 |  | 156.6616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1606 | 100 |  | 1.4851 | 100 |  | 12.0861 | 100 |  | 10.7841 | 100 |  | 156.6071 | 100 |  | 947.0992 | 100 |  | 49533.957 | 100 |  | 873.6833 | 100 |  | 7.3863 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.1106 | 100 |  | 29.4116 | 100 |  | 7.4304 | 100 |  | 148.4398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5614 | 100 |  | 12.479 | 100 |  | 10.4366 | 100 |  | 156.742 | 100 |  | 946.939 | 100 |  | 49685.8594 | 100 |  | 864.3861 | 100 |  | 7.9732 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 6.1549 | 100 |  | 3.9128 | 100 |  | 7.468 | 100 |  | 149.8143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6343 | 100 |  | 12.4996 | 100 |  | 10.457 | 100 |  | 156.4348 | 100 |  | 947.0091 | 100 |  | 49632.8594 | 100 |  | 861.95 | 100 |  | 7.8721 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 3.9071 | 100 |  | 2.4356 | 100 |  | 7.3871 | 100 |  | 146.1114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5467 | 100 |  | 12.5582 | 100 |  | 10.4059 | 100 |  | 155.8177 | 100 |  | 946.9462 | 100 |  | 49384.9062 | 100 |  | 859.3666 | 100 |  | 8.0743 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.303 | 100 |  | 31.3886 | 100 |  | 7.553 | 100 |  | 146.9132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5117 | 100 |  | 12.3461 | 100 |  | 10.5821 | 100 |  | 155.1378 | 100 |  | 947.1465 | 100 |  | 49335.957 | 100 |  | 871.6222 | 100 |  | 7.8595 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.7892 | 100 |  | 10.3054 | 100 |  | 7.801 | 100 |  | 163.8875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4798 | 78.8889 |  | 12.0793 | 100 |  | 10.8577 | 100 |  | 155.3095 | 100 |  | 947.1942 | 100 |  | 49590.7539 | 100 |  | 880.0306 | 100 |  | 7.4009 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 3.5452 | 100 |  | 36.5696 | 100 |  | 7.8533 | 100 |  | 164.705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4722 | 100 |  | 1.4727 | 100 |  | 12.0641 | 100 |  | 11.0946 | 100 |  | 155.8354 | 100 |  | 947.0895 | 100 |  | 49417.3906 | 100 |  | 885.6611 | 100 |  | 7.4444 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.1793 | 100 |  | 32.3757 | 100 |  | 7.9041 | 100 |  | 169.2435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1624 | 100 |  | 1.4613 | 100 |  | 11.9787 | 100 |  | 11.0851 | 100 |  | 155.9822 | 100 |  | 947.1979 | 100 |  | 49776.9414 | 100 |  | 892.1389 | 100 |  | 7.3585 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 6.1358 | 100 |  | 7.0548 | 100 |  | 7.945 | 100 |  | 170.7028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5131 | 100 |  | 11.9639 | 100 |  | 11.1342 | 100 |  | 155.7322 | 100 |  | 947.1302 | 100 |  | 49409.0273 | 100 |  | 890.375 | 100 |  | 7.2358 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.3716 | 100 |  | 14.762 | 100 |  | 7.6709 | 100 |  | 162.1139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5057 | 100 |  | 12.2678 | 100 |  | 10.9271 | 100 |  | 155.2793 | 100 |  | 946.9217 | 100 |  | 49517.0703 | 100 |  | 881.575 | 100 |  | 7.6757 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.6325 | 100 |  | 41.1258 | 100 |  | 7.5495 | 100 |  | 165.4183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5141 | 100 |  | 2.1242 | 100 |  | 12.5641 | 100 |  | 13.9717 | 100 |  | 155.7315 | 100 |  | 946.9606 | 100 |  | 50071.1133 | 100 |  | 880.5667 | 100 |  | 7.1607 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.9186 | 100 |  | 10.9246 | 100 |  | 7.6238 | 100 |  | 162.0075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5944 | 100 |  | 12.4395 | 100 |  | 12.7645 | 100 |  | 154.8575 | 100 |  | 947.1613 | 100 |  | 49095.2031 | 100 |  | 878 | 100 |  | 7.2526 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.4587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6359 | 100 |  | 162.4018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5189 | 100 |  | 12.3743 | 100 |  | 11.0098 | 100 |  | 153.0731 | 100 |  | 947.0419 | 100 |  | 49366.875 | 100 |  | 875.8722 | 100 |  | 7.3397 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 6.1084 | 76.3889 |  | 9.514 | 76.3889 |  | 7.6752 | 76.3889 |  | 162.7813 | 76.3889 |  | 0 | 76.3889 |  | 3.6765 | 76.3889 |  | 0 | 76.3889 |  | 0 | 76.3889 |  | 1.6039 | 78.8889 |  | 12.2911 | 76.3889 |  | 11.1021 | 76.3889 |  | 152.4411 | 100 |  | 947.3033 | 100 |  | 49792.7695 | 100 |  | 877.5944 | 100 |  | 7.3072 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 6.8417 | 86.9444 |  | 19.2851 | 86.9444 |  | 7.5208 | 86.9444 |  | 154.8323 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 5.0264 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.6075 | 100 |  | 12.3731 | 86.9444 |  | 10.9445 | 86.9444 |  | 152.5896 | 100 |  | 947.0171 | 100 |  | 49678.0391 | 100 |  | 873.2444 | 100 |  | 7.5368 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.3697 | 100 |  | 0.67665 | 100 |  | 8.0938 | 100 |  | 179.9803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4429 | 100 |  | 11.8402 | 100 |  | 11.5748 | 100 |  | 153.0573 | 100 |  | 946.9962 | 100 |  | 49487.5586 | 100 |  | 894.7806 | 100 |  | 6.7879 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.8679 | 100 |  | 0.56907 | 100 |  | 7.9386 | 100 |  | 174.5959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.474 | 100 |  | 12.0547 | 100 |  | 11.4034 | 100 |  | 153.5729 | 100 |  | 946.8536 | 100 |  | 49681.1992 | 100 |  | 895.5222 | 100 |  | 7.0369 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 6.8995 | 100 |  | 0.17871 | 100 |  | 7.8787 | 100 |  | 173.6489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5607 | 100 |  | 12.1785 | 100 |  | 11.3071 | 100 |  | 153.6869 | 100 |  | 946.9628 | 100 |  | 49333.5586 | 100 |  | 888.6972 | 100 |  | 7.1462 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.3481 | 100 |  | 8.8186 | 100 |  | 7.8382 | 100 |  | 168.0316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5077 | 100 |  | 12.2208 | 100 |  | 11.1958 | 100 |  | 153.9147 | 100 |  | 946.8757 | 100 |  | 49335.5625 | 100 |  | 888.7556 | 100 |  | 7.3105 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.9029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7311 | 100 |  | 166.599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5088 | 100 |  | 12.2968 | 100 |  | 11.0968 | 100 |  | 153.8772 | 100 |  | 946.9513 | 100 |  | 49599.293 | 100 |  | 883.9333 | 100 |  | 7.4076 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.9671 | 100 |  | 14.1077 | 100 |  | 7.6092 | 100 |  | 162.3489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6738 | 100 |  | 12.4531 | 100 |  | 10.8782 | 100 |  | 153.8695 | 100 |  | 946.9904 | 100 |  | 49589.1992 | 100 |  | 878.5361 | 100 |  | 7.5628 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.0199 | 100 |  | 0.77907 | 100 |  | 7.4658 | 100 |  | 156.7693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5554 | 78.6111 |  | 12.6132 | 100 |  | 10.6163 | 100 |  | 153.8732 | 100 |  | 946.9681 | 100 |  | 49489.9062 | 100 |  | 867.8666 | 100 |  | 7.8162 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.9659 | 100 |  | 1.3147 | 100 |  | 7.472 | 100 |  | 157.6424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5782 | 100 |  | 12.58 | 100 |  | 10.6256 | 100 |  | 154.0951 | 100 |  | 947.1666 | 100 |  | 49673.6523 | 100 |  | 869.3583 | 100 |  | 7.7722 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 6.4595 | 100 |  | 4.834 | 100 |  | 7.3401 | 100 |  | 151.8743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6593 | 100 |  | 12.732 | 100 |  | 10.5411 | 100 |  | 153.7226 | 100 |  | 946.931 | 100 |  | 49277.0078 | 100 |  | 859.2167 | 100 |  | 8.0756 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 2.2839 |  |  | 0 |  |  | 7.3401 |  |  | 146.1114 |  |  | 0 |  |  | 2.6437 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4196 |  |  | 11.4174 |  |  | 10.4059 |  |  | 152.4411 |  |  | 946.8536 |  |  | 49095.2031 |  |  | 859.2167 |  |  | 6.0742
MAX |  | 6.9671 |  |  | 79.6523 |  |  | 8.4514 |  |  | 179.9803 |  |  | 0 |  |  | 5.0658 |  |  | 0 |  |  | 2.4643 |  |  | 2.2526 |  |  | 12.732 |  |  | 15.7104 |  |  | 160.451 |  |  | 947.3033 |  |  | 50584.6094 |  |  | 906.6055 |  |  | 8.0756
%Medie < Soglia |  | 99.9677 | [8 empty] | 98.3226 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9355
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.2555 | 100 |  | 15.6685 | 100 |  | 7.8314 | 100 |  | 162.5519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21889 | 100 |  | 1.5792 | 100 |  | 12.1369 | 100 |  | 11.6287 | 100 |  | 155.9712 | 100 |  | 947.0501 | 100 |  | 49622.2017 | 100 |  | 880.8622 | 100 |  | 7.2042 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 21/05/2020 01:06:08 | [12 empty] | 99,29% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 20/05/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.0011681 | 100 | (4) | 0.74993 | 100 |  | 0.03204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0068 | 100 | (4) | 1.2516 | 100 |  | 21.1905 | 100 |  | 3.0502 | 100 |  | 22.8479 | 100 |  | 1002.5334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86185 | 100 |  | 0.032436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0429 | 100 | (4) | 1.2446 | 100 |  | 21.1902 | 100 |  | 3.0329 | 100 |  | 22.6283 | 100 |  | 1002.1807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 3.1694e-05 | 100 | (4) | 0.64497 | 100 |  | 0.032605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06907 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1418 | 100 | (4) | 1.2391 | 100 |  | 21.1877 | 100 |  | 3.0099 | 100 |  | 22.4237 | 100 |  | 1001.7621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9944 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.00050677 | 100 | (4) | 0.73836 | 100 |  | 0.032836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0685 | 100 | (4) | 1.2382 | 100 |  | 21.1884 | 100 |  | 2.9965 | 100 |  | 22.239 | 100 |  | 1001.5468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.8056 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64693 | 100 |  | 0.033263 | 100 | (4) | 0.0044699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084208 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98082 | 100 | (4) | 1.2291 | 91.6667 |  | 21.1894 | 100 |  | 2.9737 | 100 |  | 22.1317 | 100 |  | 1001.298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.1389 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70739 | 100 |  | 0.03341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93125 | 100 | (4) | 1.2225 | 86.9444 |  | 21.1915 | 100 |  | 2.9423 | 100 |  | 21.9261 | 100 |  | 1001.0613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69734 | 100 |  | 0.033483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088868 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9091 | 100 | (4) | 1.2169 | 100 |  | 21.194 | 100 |  | 2.9221 | 100 |  | 21.8025 | 100 |  | 1000.837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60875 | 100 |  | 0.033432 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91683 | 100 | (4) | 1.2132 | 100 |  | 21.1929 | 100 |  | 2.891 | 100 |  | 21.4408 | 100 |  | 1000.517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.9944 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64408 | 100 |  | 0.034152 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92198 | 100 | (4) | 1.2106 | 100 |  | 21.1927 | 100 |  | 2.8691 | 100 |  | 21.0996 | 100 |  | 1000.3525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.0861 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.017931 | 100 | (4) | 0.63656 | 100 |  | 0.034492 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90833 | 100 | (4) | 1.2059 | 100 |  | 21.1936 | 100 |  | 2.8453 | 100 |  | 20.9459 | 100 |  | 1000.3716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.00050932 | 100 | (4) | 0.56973 | 100 |  | 0.034675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93746 | 100 | (4) | 1.2089 | 100 |  | 21.1953 | 100 |  | 2.8313 | 100 |  | 20.7814 | 100 |  | 1000.4089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70044 | 100 |  | 0.03615 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9444 | 100 | (4) | 1.2007 | 100 |  | 21.1953 | 100 |  | 2.8278 | 100 |  | 20.4463 | 100 |  | 1000.1465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77497 | 100 |  | 0.035805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074948 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9358 | 100 | (4) | 1.1905 | 95.5556 |  | 21.1968 | 100 |  | 2.8357 | 100 |  | 20.2872 | 100 |  | 999.9627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.5611 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 0.67007 | 83.6111 |  | 0.034198 | 83.6111 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 0.095726 | 83.6111 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 0.91968 | 83.6111 | (4) | 1.1829 | 83.0556 |  | 21.2042 | 83.6111 |  | 2.8527 | 83.6111 |  | 20.3778 | 100 |  | 999.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.1722 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 0.53268 | 81.3889 |  | 0.0332 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 0.17335 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 0.95148 | 81.6667 | (4) | 1.1852 | 100 |  | 21.1586 | 81.6667 |  | 2.8801 | 81.3889 |  | 20.855 | 100 |  | 1000.2483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.0028404 | 100 | (4) | 0.48525 | 100 |  | 0.033489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13435 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96108 | 100 | (4) | 1.1908 | 100 |  | 21.1697 | 100 |  | 2.9117 | 100 |  | 21.3767 | 100 |  | 1000.3611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.0444 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.0012771 | 100 | (4) | 0.49548 | 100 |  | 0.032879 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10338 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94174 | 100 | (4) | 1.1992 | 100 |  | 21.1713 | 100 |  | 2.954 | 100 |  | 21.9479 | 100 |  | 1000.4316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.9972 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.0070378 | 100 | (4) | 0.59778 | 100 |  | 0.032702 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92873 | 100 | (4) | 1.2085 | 100 |  | 21.1774 | 100 |  | 2.9815 | 100 |  | 22.4132 | 100 |  | 1000.6029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45857 | 100 |  | 0.030974 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10463 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92502 | 100 | (4) | 1.2123 | 100 |  | 21.1762 | 100 |  | 2.9141 | 100 |  | 22.5893 | 100 |  | 1000.8452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.0072016 | 100 | (4) | 0.52986 | 100 |  | 0.031647 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92257 | 100 | (4) | 1.2186 | 100 |  | 21.1801 | 100 |  | 2.92 | 100 |  | 22.753 | 100 |  | 1000.9909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.5583 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49726 | 100 |  | 0.031974 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078094 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94092 | 100 | (4) | 1.2251 | 99.7222 |  | 21.1812 | 100 |  | 2.949 | 100 |  | 23.1735 | 100 |  | 1001.0156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.0015833 | 100 | (4) | 0.39513 | 100 |  | 0.031569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17011 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95945 | 100 | (4) | 1.2448 | 78.8889 |  | 21.1818 | 100 |  | 2.9553 | 100 |  | 23.5857 | 100 |  | 1000.9807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.00048427 | 100 | (4) | 0.52217 | 100 |  | 0.031389 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10009 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96314 | 100 | (4) | 1.2327 | 100 |  | 21.1858 | 100 |  | 2.9717 | 100 |  | 24.0237 | 100 |  | 1000.7504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53152 | 100 |  | 0.031749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97004 | 100 | (4) | 1.2332 | 100 |  | 21.1912 | 100 |  | 2.9849 | 100 |  | 24.1655 | 100 |  | 1000.5348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.3861 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.0021458 | 100 | (4) | 0.52894 | 100 |  | 0.032201 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15871 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96653 | 100 | (4) | 1.2356 | 100 |  | 21.1934 | 100 |  | 3.0058 | 100 |  | 24.2472 | 100 |  | 1000.2963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.6889 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51908 | 100 |  | 0.031861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97072 | 100 | (4) | 1.2326 | 100 |  | 21.1984 | 100 |  | 3.0453 | 100 |  | 24.2876 | 100 |  | 1000.3625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.3889 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.0079443 | 100 | (4) | 0.63822 | 100 |  | 0.032606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092235 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9812 | 100 | (4) | 1.2359 | 100 |  | 21.2086 | 100 |  | 3.108 | 100 |  | 24.1425 | 100 |  | 1000.5238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.868 | 100 |  | 0.033008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99241 | 100 | (4) | 1.2323 | 100 |  | 21.2215 | 100 |  | 3.1876 | 100 |  | 22.8775 | 100 |  | 1000.7676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.1944 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.020271 | 100 | (4) | 0.79084 | 100 |  | 0.033332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10164 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0074 | 100 | (4) | 1.2015 | 100 |  | 21.2025 | 100 |  | 3.1962 | 100 |  | 21.1709 | 100 |  | 1000.6365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.0045446 | 100 | (4) | 0.7786 | 100 |  | 0.033278 | 100 | (4) | 0.011062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98038 | 100 | (4) | 1.3094 | 78.8889 |  | 21.2043 | 100 |  | 3.2026 | 100 |  | 22.9383 | 100 |  | 1000.498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.018796 | 100 | (4) | 0.60803 | 100 |  | 0.032771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.094725 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95607 | 100 | (4) | 1.2139 | 100 |  | 21.2101 | 100 |  | 3.2201 | 100 |  | 23.5842 | 100 |  | 1000.2834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.0043833 | 100 | (4) | 0.7348 | 100 |  | 0.032486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95 | 100 | (4) | 1.2196 | 100 |  | 21.2049 | 100 |  | 3.2283 | 100 |  | 23.5638 | 100 |  | 999.9943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.7694 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.00068243 | 100 | (4) | 0.64509 | 100 |  | 0.033602 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19848 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96134 | 100 | (4) | 1.2224 | 100 |  | 21.2119 | 100 |  | 3.2556 | 100 |  | 23.4845 | 100 |  | 1000.0889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.3 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.0049267 | 100 | (4) | 0.64765 | 100 |  | 0.033615 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99021 | 100 | (4) | 1.2194 | 100 |  | 21.2171 | 100 |  | 3.2831 | 100 |  | 23.4063 | 100 |  | 999.9133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.2889 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.00090858 | 100 | (4) | 0.65586 | 100 |  | 0.034058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16959 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97081 | 100 | (4) | 1.2958 | 100 |  | 21.2198 | 100 |  | 3.2962 | 100 |  | 23.2035 | 100 |  | 1000.0841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.8167 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.00020241 | 100 | (4) | 0.56513 | 100 |  | 0.033682 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96623 | 100 | (4) | 1.1515 | 100 |  | 21.2234 | 100 |  | 3.2884 | 100 |  | 21.345 | 100 |  | 1000.3949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70606 | 100 |  | 0.03385 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99565 | 100 | (4) | 1.1729 | 100 |  | 21.2217 | 100 |  | 3.2756 | 100 |  | 22.4637 | 100 |  | 1000.6577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.3222 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.0062476 | 85.2778 | (4) | 0.68708 | 85.2778 |  | 0.033803 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.13197 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 1.014 | 85.2778 | (4) | 1.1718 | 78.8889 |  | 21.2208 | 85.2778 |  | 3.2467 | 85.2778 |  | 22.5334 | 100 |  | 1000.9335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.2389 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.44175 | 79.4444 | (4) | 1.3002 | 79.4444 |  | 0.033208 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.19081 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.009 | 79.4444 | (4) | 1.1697 | 100 |  | 21.1761 | 79.4444 |  | 3.1591 | 79.4444 |  | 22.4746 | 100 |  | 1001.1034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.1278 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.51441 | 100 | (4) | 1.1695 | 100 |  | 0.032605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097887 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99301 | 100 | (4) | 1.1682 | 100 |  | 21.1731 | 100 |  | 3.1142 | 100 |  | 22.4097 | 100 |  | 1000.8262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.1917 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.44621 | 100 | (4) | 1.147 | 100 |  | 0.032251 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1176 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9839 | 100 | (4) | 1.1706 | 100 |  | 21.1705 | 100 |  | 3.1039 | 100 |  | 22.2778 | 100 |  | 1000.9033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.47315 | 100 | (4) | 1.2324 | 100 |  | 0.032425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97633 | 100 | (4) | 1.1719 | 100 |  | 21.1771 | 100 |  | 3.1381 | 100 |  | 22.1283 | 100 |  | 1001.1241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.39519 | 100 | (4) | 1.1384 | 100 |  | 0.032826 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99686 | 100 | (4) | 1.1744 | 100 |  | 21.1849 | 100 |  | 3.1655 | 100 |  | 21.9597 | 100 |  | 1001.3071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.47797 | 100 | (4) | 1.3188 | 100 |  | 0.03291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0052 | 100 | (4) | 1.1589 | 100 |  | 21.1902 | 100 |  | 3.1864 | 100 |  | 20.1924 | 100 |  | 1001.1469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.0194 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.43833 | 100 | (4) | 1.2784 | 100 |  | 0.032907 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99701 | 100 | (4) | 1.1465 | 100 |  | 21.19 | 100 |  | 3.1753 | 100 |  | 20.1937 | 100 |  | 1001.097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0972 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.45024 | 100 | (4) | 1.2073 | 100 |  | 0.033155 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99918 | 100 | (4) | 1.1358 | 78.6111 |  | 21.1847 | 100 |  | 3.1235 | 100 |  | 21.0704 | 100 |  | 1001.0804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.65 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.53282 | 100 | (4) | 1.1485 | 100 |  | 0.032912 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99601 | 100 | (4) | 1.2141 | 100 |  | 21.1859 | 100 |  | 3.1011 | 100 |  | 21.2848 | 100 |  | 1000.9612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.7444 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.5466 | 100 | (4) | 1.1523 | 100 |  | 0.032651 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99598 | 100 | (4) | 1.0482 | 100 |  | 21.1934 | 100 |  | 3.1015 | 100 |  | 19.2686 | 100 |  | 1000.6946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.2056 | 100 |  | 20.4 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9805 | [8 empty] | 99.2206 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9415 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 21/05/2020 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 20/05/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:05 | 00:00:05 | 00:00:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:00:06 | 00:00:06 | 00:00:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:30:30 | 01:30:30 | 01:44:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:30:31 | 01:30:31 | 01:47:03 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:30:55 | 01:30:55 | 01:35:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
02:05:38 | 02:28:24 | 02:06:49 | Linea 1: Forno Spento
02:05:40 | 02:05:40 | 02:06:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:06:51 | 02:06:51 | 02:07:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:07:51 | 02:28:23 | 02:08:19 | Linea 1: Forno Spento
02:07:51 | 02:07:51 | 02:08:19 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:08:19 | 02:08:19 | 09:31:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:27:33 | 02:27:33 | 02:33:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:38:09 | 02:38:09 | 02:44:29 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:01:05 | 06:01:05 | 06:04:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:01:07 | 06:01:07 | 06:31:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:28:44 | 06:28:44 | 06:35:07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:38:20 | 06:38:20 | 06:44:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:53:15 | 07:14:15 | 07:03:35 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:15 | 06:53:15 | 07:03:35 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:16 | 06:53:16 | 06:53:23 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:20 | 06:53:20 | 07:03:35 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:23 | 06:53:23 | 06:59:43 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:05 | 06:55:05 | 07:05:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:05 | 06:55:05 | 07:05:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:05 | 06:55:05 | 07:05:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:07 | 06:55:07 | 06:55:13 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:13 | 06:55:13 | 07:01:58 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:14:15 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
07:00:00 | 07:14:15 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
07:00:00 | 07:14:15 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
07:02:05 | 07:14:15 | 18:55:46 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
07:02:05 | 07:14:15 | 18:55:46 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
07:02:05 | 07:14:15 | 18:55:46 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
07:10:00 | 07:14:11 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
07:10:00 | 07:14:11 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
07:10:00 | 07:14:10 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
09:31:36 | 10:10:51 | 09:31:48 | Linea 1: Forno Spento
09:31:37 | 09:31:37 | 09:31:49 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:31:49 | 09:31:49 | 09:32:03 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:32:02 | 10:10:49 | 09:32:28 | Linea 1: Forno Spento
09:32:03 | 09:32:03 | 09:32:29 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:32:29 | 09:32:29 | 13:48:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:29:58 | 10:29:58 | 10:36:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:38:33 | 10:38:33 | 10:44:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:01:35 | 12:01:35 | 12:03:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:01:36 | 12:01:36 | 12:08:18 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:30:00 | 12:30:00 | 12:40:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
12:30:02 | 12:30:02 | 12:31:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:30:05 | 12:30:05 | 12:30:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:31:53 | 12:31:53 | 12:47:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:48:19 | 13:54:24 | 13:48:55 | Linea 1: Forno Spento
13:48:20 | 13:48:20 | 13:48:56 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:48:56 | 13:48:56 | 23:56:27 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:31:11 | 14:31:11 | 14:37:33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:38:48 | 14:38:48 | 14:45:08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:32:21 | 18:32:21 | 18:38:44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:38:58 | 18:38:58 | 18:45:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:52:56 | 19:07:04 | 19:03:56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:56 | 18:52:56 | 19:03:56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:59 | 18:52:59 | 18:53:03 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:01 | 18:53:01 | 19:03:56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:03 | 18:53:03 | 19:00:05 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:36 | 18:55:36 | 19:06:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:36 | 18:55:36 | 19:06:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:36 | 18:55:36 | 19:06:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:38 | 18:55:38 | 18:55:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:44 | 18:55:44 | 19:02:29 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:00:50 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 29.2]
19:00:00 | 19:00:49 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 29.2]
19:00:00 | 19:00:49 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 29.2]
19:04:00 | 19:04:00 | 19:08:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:04:01 | 19:04:01 | 19:08:23 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:10:00 | 19:10:22 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
19:10:00 | 19:10:21 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
19:10:00 | 19:10:22 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
22:33:33 | 22:33:33 | 22:39:56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:39:09 | 22:39:09 | 22:45:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:56:25 |  | 23:56:37 | Linea 1: Forno Spento
23:56:27 | 23:56:27 | 23:56:39 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:56:39 | 23:56:39 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl