## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 10/02/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.036022 | 100 | (4) | 0.77781 | 100 |  | 0.041145 | 100 | (4) | 1.3378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26379 | 100 | (4) | 0.00072483 | 100 | (4) | 0.91645 | 100 | (4) | 0.79751 | 100 |  | 20.9222 | 100 |  | 0.98432 | 100 |  | 14.8932 | 100 |  | 946.7629 | 100 |  | 27932.6172 | 100 |  | 14.2889 | 100 |  | 18.6149 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.029261 | 100 | (4) | 0.33172 | 100 |  | 0.043397 | 100 | (4) | 1.2021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24315 | 100 | (4) | 0.00022841 | 100 | (4) | 0.89489 | 100 | (4) | 0.79422 | 100 |  | 20.917 | 100 |  | 0.98682 | 100 |  | 14.7463 | 100 |  | 946.6522 | 100 |  | 27988.0195 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.6116 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.015454 | 100 | (4) | 0.2773 | 100 |  | 0.043737 | 100 | (4) | 1.3048 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24734 | 100 | (4) | 0.0018474 | 100 | (4) | 0.90623 | 100 | (4) | 0.79526 | 100 |  | 20.9185 | 100 |  | 0.97891 | 100 |  | 14.6399 | 100 |  | 946.7764 | 100 |  | 27982.6016 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.6178 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.021399 | 100 | (4) | 0.37092 | 100 |  | 0.044353 | 100 | (4) | 1.2169 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26288 | 100 | (4) | 0.00043636 | 100 | (4) | 0.89866 | 100 | (4) | 0.79212 | 100 |  | 20.9182 | 100 |  | 0.95634 | 100 |  | 14.3137 | 100 |  | 946.8927 | 100 |  | 28091.8516 | 100 |  | 14.425 | 100 |  | 18.62 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.021772 | 100 | (4) | 0.8696 | 100 |  | 0.046996 | 100 | (4) | 1.0924 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23506 | 100 | (4) | 0.00031109 | 100 | (4) | 0.95089 | 100 | (4) | 0.79464 | 100 |  | 20.9144 | 100 |  | 0.93381 | 100 |  | 14.0566 | 100 |  | 946.9353 | 100 |  | 28174.0996 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.62 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.019882 | 100 | (4) | 0.73462 | 100 |  | 0.047058 | 100 | (4) | 1.1727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25811 | 100 | (4) | 0.0039196 | 100 | (4) | 0.93634 | 100 | (4) | 0.79086 | 100 |  | 20.9126 | 100 |  | 0.91825 | 100 |  | 13.8239 | 100 |  | 946.9749 | 100 |  | 28231.4785 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.62 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.01649 | 100 | (4) | 0.13579 | 100 |  | 0.042703 | 100 | (4) | 1.351 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28222 | 100 | (4) | 0.0011533 | 100 | (4) | 0.88209 | 100 | (4) | 0.7897 | 78.6111 |  | 20.9159 | 100 |  | 0.92072 | 100 |  | 13.6526 | 100 |  | 947.0802 | 100 |  | 28221.3477 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.62 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.034749 | 100 | (4) | 0.1024 | 100 |  | 0.0455 | 100 | (4) | 1.2986 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24755 | 100 | (4) | 0.00020243 | 100 | (4) | 0.85655 | 100 | (4) | 0.78968 | 100 |  | 20.9129 | 100 |  | 0.9201 | 100 |  | 13.6063 | 100 |  | 947.1266 | 100 |  | 28283.3047 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.62 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.012622 | 100 | (4) | 0.18023 | 100 |  | 0.0463 | 100 | (4) | 1.1412 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27859 | 100 | (4) | 0.00040074 | 100 | (4) | 0.85439 | 100 | (4) | 0.79038 | 100 |  | 20.9115 | 100 |  | 0.91885 | 100 |  | 13.5302 | 100 |  | 947.3667 | 100 |  | 28285.8652 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.62 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.022555 | 100 | (4) | 0.13159 | 100 |  | 0.04407 | 100 | (4) | 1.1223 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2615 | 100 | (4) | 0.0027495 | 100 | (4) | 0.87263 | 100 | (4) | 0.79012 | 100 |  | 20.9123 | 100 |  | 0.92174 | 100 |  | 13.4812 | 100 |  | 947.4309 | 100 |  | 28251.9395 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.62 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.025484 | 100 | (4) | 0.059999 | 100 |  | 0.04363 | 100 | (4) | 1.1915 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2821 | 100 | (4) | 0.0023511 | 100 | (4) | 0.85678 | 100 | (4) | 0.79057 | 100 |  | 20.912 | 100 |  | 0.93202 | 100 |  | 13.5102 | 100 |  | 947.4176 | 100 |  | 28217.2637 | 100 |  | 14.05 | 100 |  | 18.62 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.02346 | 100 | (4) | 0.047982 | 100 |  | 0.043456 | 100 | (4) | 1.2821 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28747 | 100 | (4) | 0.0064222 | 100 | (4) | 0.86215 | 100 | (4) | 0.7926 | 100 |  | 20.9108 | 100 |  | 0.93288 | 100 |  | 13.5724 | 100 |  | 947.5473 | 100 |  | 28168.3379 | 100 |  | 14.9611 | 100 |  | 18.62 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.029293 | 100 | (4) | 0.2756 | 100 |  | 0.042545 | 100 | (4) | 1.2432 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.311 | 100 | (4) | 0.0010169 | 100 | (4) | 0.913 | 100 | (4) | 0.79513 | 100 |  | 20.9123 | 100 |  | 0.94153 | 100 |  | 13.6247 | 100 |  | 947.6646 | 100 |  | 28129.3379 | 100 |  | 14.9583 | 100 |  | 18.62 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.020899 | 100 | (4) | 0.56336 | 100 |  | 0.043238 | 100 | (4) | 1.2596 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2589 | 100 | (4) | 0.0067053 | 100 | (4) | 1.0442 | 100 | (4) | 0.79237 | 100 |  | 20.9116 | 100 |  | 0.95205 | 100 |  | 13.6559 | 100 |  | 947.7274 | 100 |  | 28079.3145 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.62 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.035099 | 100 | (4) | 1.0212 | 100 |  | 0.045669 | 100 | (4) | 1.3023 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27664 | 100 | (4) | 1.1554e-05 | 100 | (4) | 1.4202 | 100 | (4) | 0.7935 | 78.8889 |  | 20.9114 | 100 |  | 0.96449 | 100 |  | 13.7417 | 100 |  | 947.766 | 100 |  | 28049.5879 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.6197 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.026454 | 82.2222 | (4) | 0.65033 | 82.2222 |  | 0.043127 | 82.2222 | (4) | 1.2901 | 82.2222 | (4) | 0 | 82.2222 | (4) | 0.32805 | 82.2222 | (4) | 0.0014048 | 82.2222 | (4) | 1.1183 | 82.2222 | (4) | 0.78964 | 100 |  | 20.913 | 82.2222 |  | 0.97177 | 82.2222 |  | 13.7851 | 100 |  | 947.8239 | 100 |  | 28041.4785 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.6182 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.22444 | 83.6111 | (4) | 0.37664 | 83.6111 |  | 0.042014 | 83.6111 | (4) | 1.4727 | 83.6111 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 0.17048 | 83.6111 | (4) | 0.033622 | 83.6111 | (4) | 0.98774 | 83.6111 | (4) | 0.79195 | 100 |  | 20.9363 | 83.6111 |  | 0.98634 | 83.6111 |  | 13.8635 | 100 |  | 947.9067 | 100 |  | 27950.502 | 100 |  | 15.6028 | 100 |  | 18.6156 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.19784 | 100 | (4) | 0.21352 | 100 |  | 0.041243 | 100 | (4) | 1.4958 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19753 | 100 | (4) | 0.018315 | 100 | (4) | 0.95522 | 100 | (4) | 0.79065 | 100 |  | 20.9351 | 100 |  | 1.0078 | 100 |  | 14.0366 | 100 |  | 947.8889 | 100 |  | 27886.3438 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.6128 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.25885 | 100 | (4) | 0.24839 | 100 |  | 0.04073 | 100 | (4) | 1.5129 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22405 | 100 | (4) | 0.014612 | 100 | (4) | 1.0369 | 100 | (4) | 0.79144 | 100 |  | 20.9385 | 100 |  | 1.0389 | 100 |  | 14.3048 | 100 |  | 948.0225 | 100 |  | 14728.8125 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.5559 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.23616 | 100 | (4) | 0.20757 | 100 |  | 0.043896 | 100 | (4) | 1.4909 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1935 | 100 | (4) | 0.0072223 | 100 | (4) | 0.94603 | 100 | (4) | 0.96177 | 100 |  | 20.9372 | 100 |  | 1.0569 | 100 |  | 14.4382 | 100 |  | 948.0029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.8611 | 100 |  | 18.2637 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.27893 | 100 | (4) | 0.16227 | 100 |  | 0.040017 | 100 | (4) | 1.5038 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22012 | 100 | (4) | 0.0053293 | 100 | (4) | 0.87551 | 100 | (4) | 0.87014 | 100 |  | 20.9405 | 100 |  | 1.076 | 100 |  | 14.5907 | 100 |  | 947.9281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.2139 | 100 |  | 18.2103 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.23422 | 100 | (4) | 0.046159 | 100 |  | 0.038251 | 100 | (4) | 1.3757 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2078 | 100 | (4) | 0.0028441 | 100 | (4) | 1.4339 | 100 | (4) | 0.81202 | 100 |  | 20.9415 | 100 |  | 1.0811 | 100 |  | 14.7 | 100 |  | 947.8077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.2022 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.24027 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.037314 | 100 | (4) | 1.5708 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1788 | 100 | (4) | 0.00039853 | 100 | (4) | 1.2306 | 100 | (4) | 0.79401 | 78.8889 |  | 20.9423 | 100 |  | 1.0843 | 100 |  | 14.7989 | 100 |  | 947.6887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.875 | 100 |  | 18.2105 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.30643 | 100 | (4) | 0.0002883 | 100 |  | 0.036303 | 100 | (4) | 1.5256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22183 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4582 | 100 | (4) | 0.82295 | 100 |  | 20.9387 | 100 |  | 1.0948 | 100 |  | 14.9841 | 100 |  | 947.5344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.3 | 100 |  | 18.2103 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.22865 | 100 | (4) | 0.021849 | 100 |  | 0.039051 | 100 | (4) | 1.5807 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22423 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2452 | 100 | (4) | 1.7847 | 100 |  | 20.9402 | 100 |  | 1.0958 | 100 |  | 15.1795 | 100 |  | 947.5132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.2121 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.22049 | 100 | (4) | 0.0046699 | 100 |  | 0.037359 | 100 | (4) | 1.5302 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23811 | 100 | (4) | 4.6057e-05 | 100 | (4) | 1.1871 | 100 | (4) | 0.80939 | 100 |  | 20.9412 | 100 |  | 1.1102 | 100 |  | 15.3218 | 100 |  | 947.3984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.2119 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.20182 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.036456 | 100 | (4) | 1.5872 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.177 | 100 | (4) | 0.79788 | 100 |  | 20.9444 | 100 |  | 1.1686 | 100 |  | 15.5531 | 100 |  | 947.2457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.202 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.2512 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.038098 | 100 | (4) | 1.5623 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23935 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0678 | 100 | (4) | 0.79904 | 100 |  | 20.9482 | 100 |  | 1.2305 | 100 |  | 15.8751 | 100 |  | 947.0818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.7444 | 100 |  | 18.2 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.26708 | 100 | (4) | 0.12299 | 100 |  | 0.038882 | 100 | (4) | 1.8687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28767 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0336 | 100 | (4) | 1.1618 | 100 |  | 20.952 | 100 |  | 1.2991 | 100 |  | 16.1772 | 100 |  | 947.0403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.1929 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.25512 | 100 | (4) | 0.0016761 | 100 |  | 0.039027 | 100 | (4) | 1.7931 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96041 | 100 | (4) | 1.0073 | 100 |  | 20.9571 | 100 |  | 1.3479 | 100 |  | 16.4879 | 100 |  | 946.9168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.1905 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.22932 | 100 | (4) | 0.019928 | 100 |  | 0.038826 | 100 | (4) | 1.9817 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30791 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93248 | 100 | (4) | 1.2662 | 78.8889 |  | 20.9608 | 100 |  | 1.3782 | 100 |  | 16.7141 | 100 |  | 946.8168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.1898 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.24344 | 100 | (4) | 0.073752 | 100 |  | 0.03909 | 100 | (4) | 2.0243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32773 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94812 | 100 | (4) | 1.3041 | 100 |  | 20.9624 | 100 |  | 1.4014 | 100 |  | 16.9502 | 100 |  | 946.7054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.1818 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.26707 | 100 | (4) | 0.058112 | 100 |  | 0.038676 | 100 | (4) | 2.0442 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33179 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94503 | 100 | (4) | 0.9731 | 100 |  | 20.9664 | 100 |  | 1.409 | 100 |  | 17.1122 | 100 |  | 946.6097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.1734 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.27878 | 100 | (4) | 0.0056652 | 100 |  | 0.037664 | 100 | (4) | 2.3565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32347 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1453 | 100 | (4) | 0.80364 | 100 |  | 20.9644 | 100 |  | 1.4246 | 100 |  | 17.1415 | 100 |  | 946.5236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 18.1662 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.2846 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.039116 | 100 | (4) | 2.3415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30399 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1418 | 100 | (4) | 0.80394 | 100 |  | 20.9653 | 100 |  | 1.4403 | 100 |  | 17.2495 | 100 |  | 946.4575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.8306 | 100 |  | 18.1613 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.25814 | 100 | (4) | 0.071845 | 100 |  | 0.03771 | 100 | (4) | 2.3853 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3131 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1279 | 100 | (4) | 0.80532 | 100 |  | 20.9694 | 100 |  | 1.4392 | 100 |  | 17.1773 | 100 |  | 946.371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.1222 | 100 |  | 18.1608 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.23147 | 100 | (4) | 0.10388 | 100 |  | 0.036757 | 100 | (4) | 2.4453 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.316 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1157 | 100 | (4) | 0.80449 | 100 |  | 20.97 | 100 |  | 1.4245 | 100 |  | 17.2381 | 100 |  | 946.2867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.16 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.25541 | 100 | (4) | 0.0031498 | 100 |  | 0.037727 | 100 | (4) | 2.3118 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0899 | 100 | (4) | 0.80433 | 100 |  | 20.9703 | 100 |  | 1.4187 | 100 |  | 17.4313 | 100 |  | 946.1564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.0056 | 100 |  | 18.1603 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.27138 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.036777 | 100 | (4) | 2.1888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0812 | 100 | (4) | 0.80589 | 78.6111 |  | 20.9735 | 100 |  | 1.4155 | 100 |  | 17.4472 | 100 |  | 946.0433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.1639 | 100 |  | 18.1592 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.2444 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 |  | 0.036956 | 81.6667 | (4) | 2.3449 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 0.34647 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 1.0786 | 81.6667 | (4) | 0.80445 | 100 |  | 20.9742 | 81.6667 |  | 1.4146 | 81.6667 |  | 17.4421 | 100 |  | 946.0168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.0667 | 100 |  | 18.1535 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.15505 | 83.8889 | (4) | 0.44191 | 83.8889 |  | 0.037067 | 83.8889 | (4) | 1.8252 | 83.8889 | (4) | 0 | 83.8889 | (4) | 0.29109 | 83.8889 | (4) | 0 | 83.8889 | (4) | 1.0976 | 83.8889 | (4) | 0.80549 | 100 |  | 20.8488 | 83.8889 |  | 1.4107 | 83.8889 |  | 17.4599 | 100 |  | 946.0322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.1492 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.12249 | 100 | (4) | 0.46014 | 100 |  | 0.036749 | 100 | (4) | 1.67 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0785 | 100 | (4) | 0.8048 | 100 |  | 20.8472 | 100 |  | 1.4078 | 100 |  | 17.5124 | 100 |  | 945.9908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.1474 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.13186 | 100 | (4) | 0.37964 | 100 |  | 0.037399 | 100 | (4) | 1.5372 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32462 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0622 | 100 | (4) | 0.80612 | 100 |  | 20.8474 | 100 |  | 1.4059 | 100 |  | 17.6171 | 100 |  | 945.9825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.1433 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.10605 | 100 | (4) | 0.41319 | 100 |  | 0.038357 | 100 | (4) | 1.5606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0429 | 100 | (4) | 0.80512 | 100 |  | 20.8474 | 100 |  | 1.4108 | 100 |  | 17.6839 | 100 |  | 945.9731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.1375 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.095717 | 100 | (4) | 0.47852 | 100 |  | 0.03851 | 100 | (4) | 1.5909 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99716 | 100 | (4) | 0.80542 | 100 |  | 20.8476 | 100 |  | 1.4139 | 100 |  | 17.6283 | 100 |  | 945.916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.1667 | 100 |  | 18.1407 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.10802 | 100 | (4) | 0.40382 | 100 |  | 0.039281 | 100 | (4) | 2.0188 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96906 | 100 | (4) | 0.80535 | 100 |  | 20.8471 | 100 |  | 1.4263 | 100 |  | 17.6524 | 100 |  | 945.9709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.8333 | 100 |  | 18.1372 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.16678 | 100 | (4) | 0.43687 | 100 |  | 0.039225 | 100 | (4) | 1.9301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95742 | 100 | (4) | 0.80635 | 78.6111 |  | 20.848 | 100 |  | 1.4397 | 100 |  | 17.6782 | 100 |  | 945.9213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9944 | 100 |  | 18.1293 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.14865 | 100 | (4) | 0.51036 | 100 |  | 0.039821 | 100 | (4) | 1.9573 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30982 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95336 | 100 | (4) | 0.80552 | 100 |  | 20.8477 | 100 |  | 1.4496 | 100 |  | 17.6954 | 100 |  | 945.914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.8778 | 100 |  | 18.1309 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.2629 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 11/02/2020 01:06:10
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 10/02/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.1997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4287 | 100 |  | 158.8134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.342 | 100 |  | 12.8858 | 100 |  | 10.6249 | 100 |  | 158.4865 | 100 |  | 1024.2902 | 100 |  | 57509.4297 | 100 |  | 942.8167 | 100 |  | 7.0109 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.0001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4566 | 100 |  | 158.9181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3409 | 100 |  | 12.8503 | 100 |  | 10.6516 | 100 |  | 159.1598 | 100 |  | 1024.0881 | 100 |  | 57446.9922 | 100 |  | 939.3167 | 100 |  | 6.9214 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.3381 | 100 |  | 10.5283 | 100 |  | 7.4 | 100 |  | 155.3967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.301 | 100 |  | 12.8771 | 100 |  | 10.5758 | 100 |  | 160.0319 | 100 |  | 1023.7653 | 100 |  | 57657.0273 | 100 |  | 939.2972 | 100 |  | 7.0355 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.5258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3776 | 100 |  | 154.6295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.327 | 100 |  | 12.8881 | 100 |  | 10.5383 | 100 |  | 160.2366 | 100 |  | 1023.6535 | 100 |  | 57713.5078 | 100 |  | 938.7444 | 100 |  | 6.9921 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.402 | 100 |  | 24.2026 | 100 |  | 7.3432 | 100 |  | 147.3173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2823 | 100 |  | 12.913 | 100 |  | 10.3927 | 100 |  | 160.5045 | 100 |  | 1023.4922 | 100 |  | 57741.0938 | 100 |  | 936.5222 | 100 |  | 7.1071 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.4815 | 100 |  | 0.35683 | 100 |  | 7.1702 | 100 |  | 146.8878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5759 | 78.8889 |  | 13.1629 | 100 |  | 12.4433 | 100 |  | 160.6655 | 100 |  | 1023.3301 | 100 |  | 57985.6289 | 100 |  | 936.3528 | 100 |  | 6.982 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.3357 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 7.1605 | 100 |  | 143.4482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3689 | 100 |  | 13.1609 | 100 |  | 11.6061 | 100 |  | 161.4075 | 100 |  | 1023.2016 | 100 |  | 57347.4062 | 100 |  | 927.4611 | 100 |  | 7.2884 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.8275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9007 | 100 |  | 129.5597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3434 | 100 |  | 13.3194 | 100 |  | 9.7443 | 100 |  | 159.7116 | 100 |  | 1023.1696 | 100 |  | 57688.2422 | 100 |  | 909.5472 | 100 |  | 7.7422 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.8889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2131 | 100 |  | 144.3233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2964 | 100 |  | 13.0414 | 100 |  | 10.1124 | 100 |  | 159.6052 | 100 |  | 1022.7679 | 100 |  | 57698.4844 | 100 |  | 920.3195 | 100 |  | 7.3016 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.6565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1537 | 100 |  | 135.3191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2864 | 100 |  | 13.0774 | 100 |  | 9.849 | 100 |  | 159.6566 | 100 |  | 1022.4927 | 100 |  | 57679.5703 | 100 |  | 921.9833 | 100 |  | 7.4275 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.4328 | 100 |  | 10.3 | 100 |  | 7.1746 | 100 |  | 142.3424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.7158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2793 | 100 |  | 13.0531 | 100 |  | 9.727 | 100 |  | 159.9608 | 100 |  | 1022.4648 | 100 |  | 57547.6641 | 100 |  | 925.5333 | 100 |  | 7.4229 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2766 | 100 |  | 142.878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2696 | 100 |  | 12.9687 | 100 |  | 9.9044 | 100 |  | 160.4701 | 100 |  | 1022.458 | 100 |  | 57597.8125 | 100 |  | 932.4167 | 100 |  | 7.2081 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.7461 | 100 |  | 7.4034 | 100 |  | 7.2251 | 100 |  | 142.3606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2436 | 100 |  | 12.9984 | 100 |  | 9.9106 | 100 |  | 160.9163 | 100 |  | 1022.2461 | 100 |  | 57541.0469 | 100 |  | 932.5 | 100 |  | 7.3181 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.0257 | 100 |  | 10.6634 | 100 |  | 7.2845 | 100 |  | 143.5475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3808 | 78.8889 |  | 12.9584 | 100 |  | 10.1679 | 100 |  | 161.2481 | 100 |  | 1022.1984 | 100 |  | 57569.6953 | 100 |  | 933.15 | 100 |  | 7.1658 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.0169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3024 | 100 |  | 149.3877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2445 | 100 |  | 12.9277 | 100 |  | 9.9383 | 100 |  | 161.7848 | 100 |  | 1022.1368 | 100 |  | 57401.6289 | 100 |  | 935.7056 | 100 |  | 7.2532 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.1335 | 86.1111 |  | 2.9015 | 86.1111 |  | 7.4265 | 86.1111 |  | 159.6641 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0.83063 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 2.2159 | 100 |  | 12.781 | 86.1111 |  | 10.0885 | 86.1111 |  | 161.8668 | 100 |  | 1021.9772 | 100 |  | 57333.0938 | 100 |  | 946.3834 | 100 |  | 7.0167 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0.25307 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 7.3219 | 78.8889 |  | 156.1785 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0.84354 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 2.3747 | 100 |  | 12.9045 | 78.8889 |  | 10.0325 | 78.8889 |  | 162.0033 | 100 |  | 1022.0678 | 100 |  | 57415.1328 | 100 |  | 942.6139 | 100 |  | 7.1721 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 1.3802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3199 | 100 |  | 152.0889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.90597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.438 | 100 |  | 12.9251 | 100 |  | 10.2121 | 100 |  | 162.4495 | 100 |  | 1022.0153 | 100 |  | 57370.7422 | 100 |  | 940.9639 | 100 |  | 7.2713 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 1.4687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.212 | 100 |  | 149.1056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3854 | 100 |  | 13.0271 | 100 |  | 10.4244 | 100 |  | 163.1366 | 100 |  | 1021.9183 | 100 |  | 57303.7344 | 100 |  | 927.3055 | 100 |  | 7.3429 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 1.3051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1323 | 100 |  | 138.1671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3725 | 100 |  | 13.0951 | 100 |  | 10.1331 | 100 |  | 164.0227 | 100 |  | 1021.6979 | 100 |  | 57168.5938 | 100 |  | 926.55 | 100 |  | 7.5571 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0.6334 | 100 |  | 3.3121 | 100 |  | 7.0701 | 100 |  | 141.2098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.199 | 100 |  | 13.2705 | 100 |  | 12.4786 | 100 |  | 164.6414 | 100 |  | 1021.7045 | 100 |  | 57641.9844 | 100 |  | 925.6722 | 100 |  | 7.3035 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0.25521 | 100 |  | 14.2194 | 100 |  | 7.1522 | 100 |  | 138.5887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4515 | 78.6111 |  | 13.1865 | 100 |  | 11.9955 | 100 |  | 165.3242 | 100 |  | 1021.6328 | 100 |  | 57210.6797 | 100 |  | 928.7889 | 100 |  | 7.3752 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0.8965 | 100 |  | 32.1458 | 100 |  | 7.1917 | 100 |  | 140.7049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.372 | 100 |  | 13.1122 | 100 |  | 10.6963 | 100 |  | 163.2783 | 100 |  | 1021.1436 | 100 |  | 57328.043 | 100 |  | 923.1972 | 100 |  | 7.3281 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0.81378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.393 | 100 |  | 145.9668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3435 | 100 |  | 12.9301 | 100 |  | 11.0541 | 100 |  | 162.6766 | 100 |  | 1020.4941 | 100 |  | 57478.0078 | 100 |  | 933.6166 | 100 |  | 7.0296 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.133 | 100 |  | 135.1161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4213 | 100 |  | 13.167 | 100 |  | 10.4122 | 100 |  | 162.8425 | 100 |  | 1020.4442 | 100 |  | 57549.6211 | 100 |  | 924.0667 | 100 |  | 7.4973 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7581 | 100 |  | 124.5583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.89867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4972 | 100 |  | 13.4854 | 100 |  | 9.8996 | 100 |  | 162.6789 | 100 |  | 1020.0114 | 100 |  | 57556.875 | 100 |  | 902.2528 | 100 |  | 8.0927 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0412 | 100 |  | 135.9322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4563 | 100 |  | 13.2703 | 100 |  | 10.8661 | 100 |  | 163.2195 | 100 |  | 1019.5436 | 100 |  | 57539.1172 | 100 |  | 902.8555 | 100 |  | 7.436 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2707 | 100 |  | 132.6901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4413 | 100 |  | 13.0922 | 100 |  | 12.2091 | 100 |  | 164.5174 | 100 |  | 1018.9392 | 100 |  | 57337.9727 | 100 |  | 922.8889 | 100 |  | 7.1227 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3311 | 100 |  | 130.8496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5194 | 100 |  | 13.0866 | 100 |  | 12.4842 | 100 |  | 165.2574 | 100 |  | 1018.6588 | 100 |  | 57372.1523 | 100 |  | 922.6694 | 100 |  | 6.909 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0.12952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2532 | 100 |  | 127.4973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4766 | 78.6111 |  | 13.1828 | 100 |  | 12.4161 | 100 |  | 165.8794 | 100 |  | 1018.8762 | 100 |  | 57325.0703 | 100 |  | 919.6361 | 100 |  | 7.051 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0.56344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3154 | 100 |  | 127.7911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6388 | 100 |  | 13.1373 | 100 |  | 12.6223 | 100 |  | 166.1705 | 100 |  | 1018.6823 | 100 |  | 57376.8477 | 100 |  | 921.0806 | 100 |  | 6.9272 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0.48595 | 99.1667 |  | 41.5265 | 99.1667 |  | 7.2445 | 99.1667 |  | 124.743 | 99.1667 |  | 0 | 99.1667 |  | 1.6999 | 99.1667 |  | 0 | 99.1667 |  | 0.9434 | 99.4444 |  | 2.4635 | 100 |  | 13.143 | 100 |  | 12.3455 | 99.1667 |  | 165.9767 | 100 |  | 1018.283 | 100 |  | 57170.4766 | 100 |  | 918.8778 | 100 |  | 7.0759 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 45.8895 | 100 |  | 6.9684 | 100 |  | 119.0398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4922 | 100 |  | 13.3979 | 100 |  | 11.7775 | 100 |  | 162.3048 | 100 |  | 1017.9737 | 100 |  | 56245.3477 | 100 |  | 917.4333 | 100 |  | 7.5329 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0.12715 | 100 |  | 7.2131 | 100 |  | 7.2512 | 100 |  | 128.6491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3924 | 100 |  | 13.1193 | 100 |  | 11.8787 | 100 |  | 160.0298 | 100 |  | 1017.7631 | 100 |  | 56389.7969 | 100 |  | 921.2639 | 100 |  | 7.1471 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 1.082 | 97.7778 |  | 37.095 | 97.7778 |  | 7.4427 | 97.7778 |  | 150.8051 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.9141 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.0163 | 97.7778 |  | 2.3209 | 100 |  | 12.8591 | 100 |  | 12.0637 | 97.7778 |  | 160.1878 | 100 |  | 1018.0016 | 100 |  | 56174.3516 | 100 |  | 965.7444 | 100 |  | 6.9188 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 21.3226 | 100 |  | 5.3812 | 100 |  | 142.4437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6543 | 100 |  | 14.2799 | 100 |  | 9.4226 | 100 |  | 159.2852 | 100 |  | 1017.9576 | 100 |  | 52821.0391 | 100 |  | 940.1722 | 100 |  | 9.1631 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 94.7222 |  | 40.6838 | 94.7222 |  | 6.8009 | 94.7222 |  | 151.4962 | 94.7222 |  | 0 | 94.7222 |  | 9.3245 | 94.7222 |  | 0 | 94.7222 |  | 1.8146 | 94.7222 |  | 2.3305 | 100 |  | 13.1603 | 100 |  | 10.8867 | 94.7222 |  | 152.6052 | 100 |  | 1017.9697 | 100 |  | 55383.7461 | 100 |  | 933.2028 | 100 |  | 7.4652 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 0.11101 | 100 |  | 7.3188 | 100 |  | 143.5714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.512 | 78.8889 |  | 13.1764 | 100 |  | 14.7268 | 100 |  | 156.5385 | 100 |  | 1017.7953 | 100 |  | 56846.5781 | 100 |  | 950.9833 | 100 |  | 6.6143 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4733 | 100 |  | 161.5089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4252 | 100 |  | 12.9943 | 100 |  | 13.3956 | 100 |  | 158.5682 | 100 |  | 1017.5786 | 100 |  | 56153.5078 | 100 |  | 961.95 | 100 |  | 6.6586 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 1.5315 | 86.3889 |  | 5.105 | 86.3889 |  | 7.5558 | 86.3889 |  | 163.899 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0.98725 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 2.3267 | 100 |  | 12.8638 | 86.3889 |  | 12.2973 | 86.3889 |  | 156.7284 | 100 |  | 1017.1989 | 100 |  | 56116.3242 | 100 |  | 973.2528 | 100 |  | 6.5918 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.55077 | 78.6111 |  | 1.3612 | 78.6111 |  | 7.6781 | 78.6111 |  | 170.777 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 1.1905 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 2.2994 | 100 |  | 12.7443 | 78.6111 |  | 12.648 | 78.6111 |  | 155.0784 | 100 |  | 1016.925 | 100 |  | 56058.7227 | 100 |  | 981.3111 | 100 |  | 6.535 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 2.663 | 100 |  | 2.0205 | 100 |  | 7.6846 | 100 |  | 181.2014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3105 | 100 |  | 12.7934 | 100 |  | 12.5383 | 100 |  | 154.7451 | 100 |  | 1016.6194 | 100 |  | 56148.9102 | 100 |  | 984.6334 | 100 |  | 6.5001 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 2.7432 | 100 |  | 3.068 | 100 |  | 7.5204 | 100 |  | 171.5458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3331 | 100 |  | 12.9023 | 100 |  | 12.4098 | 100 |  | 155.2692 | 100 |  | 1016.5496 | 100 |  | 56330.4844 | 100 |  | 980.3555 | 100 |  | 6.7444 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 2.8861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5781 | 100 |  | 174.6059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3231 | 100 |  | 12.8948 | 100 |  | 12.3688 | 100 |  | 156.0111 | 100 |  | 1016.6428 | 100 |  | 56592.0625 | 100 |  | 978.9 | 100 |  | 6.7058 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 2.941 | 100 |  | 7.5654 | 100 |  | 7.4583 | 100 |  | 164.4025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3395 | 100 |  | 12.9649 | 100 |  | 12.1592 | 100 |  | 157.0369 | 100 |  | 1016.6381 | 100 |  | 56845.5898 | 100 |  | 970.4667 | 100 |  | 6.8436 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 3.7995 | 100 |  | 0.40322 | 100 |  | 7.5115 | 100 |  | 175.9352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4633 | 78.8889 |  | 12.9049 | 100 |  | 12.1126 | 100 |  | 158.1099 | 100 |  | 1016.4349 | 100 |  | 57213.957 | 100 |  | 973.8889 | 100 |  | 6.7685 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.3996 | 100 |  | 0.1389 | 100 |  | 7.5997 | 100 |  | 171.4503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3029 | 100 |  | 12.831 | 100 |  | 12.1158 | 100 |  | 158.7075 | 100 |  | 1016.3191 | 100 |  | 57275.7266 | 100 |  | 979.1945 | 100 |  | 6.6216 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.5534 | 97.7778 |  | 31.807 | 97.7778 |  | 7.5885 | 97.7778 |  | 154.2523 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 3.3931 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.2417 | 98.3333 |  | 2.2914 | 100 |  | 12.7704 | 100 |  | 12.0365 | 97.7778 |  | 158.9415 | 100 |  | 1015.9742 | 100 |  | 57152.5625 | 100 |  | 980.3195 | 100 |  | 6.5981 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.3812 |  |  | 119.0398 |  |  | 0 |  |  | 0.66014 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.2159 |  |  | 12.7443 |  |  | 9.4226 |  |  | 152.6052 |  |  | 1015.9742 |  |  | 52821.0391 |  |  | 902.2528 |  |  | 6.5001
MAX |  | 5.5258 |  |  | 45.8895 |  |  | 7.6846 |  |  | 181.2014 |  |  | 0 |  |  | 9.3245 |  |  | 0 |  |  | 1.8146 |  |  | 3.199 |  |  | 14.2799 |  |  | 14.7268 |  |  | 166.1705 |  |  | 1024.2902 |  |  | 57985.6289 |  |  | 984.6334 |  |  | 9.1631
%Medie < Soglia |  | 99.9369 | [8 empty] | 99.1793 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8737 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 2.3884 | 100 |  | 7.6552 | 100 |  | 7.2551 | 100 |  | 147.5326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1045 | 100 |  | 2.3972 | 100 |  | 13.0528 | 100 |  | 11.2791 | 100 |  | 160.6236 | 100 |  | 1020.1706 | 100 |  | 57069.835 | 100 |  | 939.4616 | 100 |  | 7.1478 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 11/02/2020 01:06:18 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 10/02/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:00:30 | 02:00:30 | 02:07:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:00:32 | 02:00:32 | 02:14:46 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:30:56 | 02:30:56 | 02:37:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:12:30 | 03:12:30 | 03:18:50 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:32:08 | 06:32:08 | 06:38:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:12:37 | 07:12:37 | 07:18:57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:42 | 07:54:42 | 08:04:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:42 | 08:09:05 | 08:04:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:44 | 07:54:44 | 07:54:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:47 | 07:54:47 | 08:04:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:50 | 07:54:50 | 08:01:07 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:52 | 07:55:52 | 08:06:22 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:52 | 07:55:52 | 08:06:22 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:52 | 07:55:52 | 08:06:22 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:55 | 07:55:55 | 07:55:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:59 | 07:55:59 | 08:02:43 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:09:05 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:00:00 | 08:09:05 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:00:00 | 08:09:05 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 08:51:30 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
08:10:00 | 08:51:30 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
08:10:00 | 08:51:29 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
10:33:19 | 10:33:19 | 10:39:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:02:15 | 11:02:15 | 11:10:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:02:17 | 11:02:17 | 11:12:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:12:46 | 11:12:46 | 11:19:06 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:34:28 | 14:34:28 | 14:40:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:12:55 | 15:12:55 | 15:19:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:37:12 | 19:55:54 | 15:37:22 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15:37:12 | 19:55:54 | 15:37:27 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
15:39:25 | 15:39:25 | 15:41:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:39:27 | 15:39:27 | 15:43:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:00:05 | 16:00:05 | 16:01:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:00:05 | 16:00:05 | 16:03:36 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:30:05 | 16:30:05 | 16:32:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:30:06 | 16:30:06 | 16:33:41 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:26:22 | 19:55:54 | 17:27:02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
17:26:27 | 19:55:55 | 17:27:07 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
18:01:27 | 19:55:58 | 18:03:02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
18:01:27 | 19:55:57 | 18:03:02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
18:03:30 | 18:03:30 | 18:15:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:03:31 | 18:03:31 | 18:17:59 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:04:40 | 18:04:40 | 18:05:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
18:09:50 | 18:09:50 | 18:15:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:35:41 | 18:35:41 | 18:42:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:13:05 | 19:13:05 | 19:19:26 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:33 | 19:54:33 | 20:04:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:33 | 19:54:33 | 20:04:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:33 |  | 20:04:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:33 | 19:54:33 | 19:54:39 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:39 | 19:54:39 | 20:01:05 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:58 | 19:55:58 | 20:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:58 | 19:55:58 | 20:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:58 | 19:55:58 | 20:06:28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:00 | 19:56:00 | 19:56:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:04 | 19:56:04 | 20:02:56 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 |  | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
20:00:00 |  | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
20:00:00 |  | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
20:10:00 |  | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:10:00 |  | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:10:00 |  | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
22:30:05 | 22:30:05 | 22:31:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:30:06 | 22:30:06 | 22:34:16 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:36:53 | 22:36:53 | 22:43:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:13:14 | 23:13:14 | 23:19:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:50:54 |  | 23:51:29 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23:50:54 |  | 23:51:34 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl