## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 26/03/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 2.6908 | 100 |  | 1.6294 | 100 |  | 7.8925 | 100 |  | 191.2241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6426 | 100 |  | 12.0961 | 100 |  | 11.6241 | 100 |  | 153.6839 | 100 |  | 946.1206 | 100 |  | 49460.3828 | 100 |  | 881.8389 | 100 |  | 6.5278 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 3.035 | 100 |  | 3.7683 | 100 |  | 7.7892 | 100 |  | 175.1433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5916 | 100 |  | 12.2021 | 100 |  | 11.2802 | 100 |  | 153.3974 | 100 |  | 945.8461 | 100 |  | 49315.9453 | 100 |  | 864.6972 | 100 |  | 6.8082 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 2.8922 | 100 |  | 9.8356 | 100 |  | 7.6845 | 100 |  | 178.7697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5866 | 100 |  | 12.3084 | 100 |  | 11.2011 | 100 |  | 153.5469 | 100 |  | 946.4695 | 100 |  | 49274.8438 | 100 |  | 864.2889 | 100 |  | 6.9799 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 2.6581 | 100 |  | 1.9285 | 100 |  | 7.7639 | 100 |  | 185.8302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7856 | 78.8889 |  | 12.2559 | 100 |  | 11.5008 | 100 |  | 153.6711 | 100 |  | 946.2726 | 100 |  | 49704.7422 | 100 |  | 867.975 | 100 |  | 6.8076 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 2.8385 | 100 |  | 11.3835 | 100 |  | 7.7912 | 100 |  | 186.1478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6046 | 100 |  | 12.2585 | 100 |  | 11.7835 | 100 |  | 154.7083 | 100 |  | 946.0639 | 100 |  | 49467.8867 | 100 |  | 866.0611 | 100 |  | 6.8691 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 2.6917 | 100 |  | 10.6846 | 100 |  | 7.6631 | 100 |  | 175.6618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7983 | 100 |  | 12.4958 | 100 |  | 14.0159 | 100 |  | 155.9354 | 100 |  | 945.4269 | 100 |  | 50118.5117 | 100 |  | 858.7944 | 100 |  | 6.5838 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 2.7283 | 100 |  | 6.4199 | 100 |  | 7.746 | 100 |  | 181.3742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7097 | 100 |  | 12.3919 | 100 |  | 13.8253 | 100 |  | 156.7061 | 100 |  | 945.5482 | 100 |  | 49528.6289 | 100 |  | 863.8444 | 100 |  | 6.7727 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.4471 | 100 |  | 23.1339 | 100 |  | 7.9503 | 100 |  | 152.6732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5788 | 100 |  | 12.0399 | 100 |  | 11.4346 | 100 |  | 155.1354 | 100 |  | 945.7446 | 100 |  | 49228.9844 | 100 |  | 860.4805 | 100 |  | 6.7292 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.4703 | 100 |  | 31.2253 | 100 |  | 8.0396 | 100 |  | 163.3851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5301 | 100 |  | 11.8815 | 100 |  | 11.2708 | 100 |  | 155.684 | 100 |  | 945.3707 | 100 |  | 49352.0586 | 100 |  | 869.3333 | 100 |  | 6.6867 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 3.5478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5131 | 100 |  | 147.7823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8035 | 100 |  | 13.7016 | 100 |  | 8.7774 | 100 |  | 150.9586 | 100 |  | 945.2581 | 100 |  | 42455.0039 | 100 |  | 852.6805 | 100 |  | 8.7979 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 1.3725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7221 | 100 |  | 127.4023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5814 | 100 |  | 12.8478 | 100 |  | 9.5013 | 100 |  | 139.6066 | 100 |  | 945.4235 | 100 |  | 39875.7383 | 100 |  | 863.3722 | 100 |  | 7.7055 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0.4139 | 100 |  | 15.9102 | 100 |  | 7.5754 | 100 |  | 172.499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5628 | 78.8889 |  | 11.5129 | 100 |  | 11.1681 | 100 |  | 136.4561 | 100 |  | 945.3284 | 100 |  | 47605.3438 | 100 |  | 880.2528 | 100 |  | 5.9815 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 1.3821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0547 | 100 |  | 169.2365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5264 | 100 |  | 11.8642 | 100 |  | 11.0438 | 100 |  | 145.2494 | 100 |  | 945.5777 | 100 |  | 49771.1758 | 100 |  | 864.6222 | 100 |  | 6.4597 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 2.9407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8169 | 100 |  | 181.1037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5698 | 100 |  | 12.1458 | 100 |  | 11.0262 | 100 |  | 149.38 | 100 |  | 944.78 | 100 |  | 50443.3633 | 100 |  | 856.7861 | 100 |  | 6.7267 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.1687 | 100 |  | 1.3655 | 100 |  | 8.4464 | 100 |  | 169.1961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4422 | 100 |  | 11.3634 | 100 |  | 12.0001 | 100 |  | 151.0855 | 100 |  | 945.2043 | 100 |  | 48103.4258 | 100 |  | 876.2416 | 100 |  | 6.003 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.0851 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 8.2723 | 79.7222 |  | 171.8123 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 0.9687 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 0 | 79.7222 |  | 1.4584 | 100 |  | 11.5382 | 79.7222 |  | 11.7824 | 79.7222 |  | 151.1425 | 100 |  | 945.8505 | 100 |  | 48805.3516 | 100 |  | 875.8444 | 100 |  | 6.0692 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 2.0036 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 8.4422 | 86.1111 |  | 139.2295 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 1.4449 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 1.4404 | 100 |  | 11.3223 | 86.1111 |  | 12.2266 | 86.1111 |  | 152.2545 | 100 |  | 945.2525 | 100 |  | 48173.8984 | 100 |  | 878.65 | 100 |  | 5.9403 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 1.4749 | 100 |  | 26.1274 | 100 |  | 8.4728 | 100 |  | 168.2789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53644 | 100 |  | 1.4329 | 100 |  | 11.4229 | 100 |  | 12.0239 | 100 |  | 152.8019 | 100 |  | 946.1481 | 100 |  | 47362.6523 | 100 |  | 888.1334 | 100 |  | 5.9671 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 1.8094 | 100 |  | 3.2776 | 100 |  | 8.3837 | 100 |  | 173.0211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.455 | 100 |  | 11.532 | 100 |  | 11.6724 | 100 |  | 152.8905 | 100 |  | 945.6703 | 100 |  | 48101.4258 | 100 |  | 888.4889 | 100 |  | 6.0352 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 3.0583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4386 | 100 |  | 172.356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.512 | 78.8889 |  | 11.4065 | 100 |  | 11.539 | 100 |  | 152.9605 | 100 |  | 945.7119 | 100 |  | 47481.2383 | 100 |  | 891.1361 | 100 |  | 6.0252 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 3.5545 | 100 |  | 2.756 | 100 |  | 8.5144 | 100 |  | 173.8211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.90518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4225 | 100 |  | 11.3825 | 100 |  | 11.8388 | 100 |  | 152.9018 | 100 |  | 946.1542 | 100 |  | 46976.3711 | 100 |  | 892.2889 | 100 |  | 5.9399 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.4894 | 100 |  | 17.6566 | 100 |  | 8.3772 | 100 |  | 175.2583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4614 | 100 |  | 11.5551 | 100 |  | 12.2589 | 100 |  | 153.4092 | 100 |  | 946.1152 | 100 |  | 47755.4453 | 100 |  | 887.1833 | 100 |  | 6.0251 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.8813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3124 | 100 |  | 177.8802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4762 | 100 |  | 11.6079 | 100 |  | 12.0043 | 100 |  | 154.8761 | 100 |  | 946.2515 | 100 |  | 48635.1328 | 100 |  | 884.5722 | 100 |  | 6.0428 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.5346 | 100 |  | 13.3984 | 100 |  | 8.0292 | 100 |  | 176.5708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6801 | 100 |  | 12.0654 | 100 |  | 14.7412 | 100 |  | 155.4986 | 100 |  | 946.2837 | 100 |  | 49613.7812 | 100 |  | 881.8444 | 100 |  | 6.0466 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.2275 | 100 |  | 21.1493 | 100 |  | 8.2076 | 100 |  | 176.0516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4984 | 100 |  | 11.672 | 100 |  | 12.333 | 100 |  | 156.3816 | 100 |  | 946.2379 | 100 |  | 48553.1367 | 100 |  | 883.7333 | 100 |  | 6.3007 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.2156 | 100 |  | 6.662 | 100 |  | 8.3148 | 100 |  | 173.3069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.99568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4494 | 100 |  | 11.5025 | 100 |  | 11.6491 | 100 |  | 154.8314 | 100 |  | 946.3163 | 100 |  | 47613.5234 | 100 |  | 883.0167 | 100 |  | 6.174 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.4617 | 100 |  | 0.23354 | 100 |  | 8.3744 | 100 |  | 172.2054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.454 | 100 |  | 11.4278 | 100 |  | 12.8646 | 100 |  | 154.0069 | 100 |  | 946.4549 | 100 |  | 47919.168 | 100 |  | 883.6917 | 100 |  | 6.015 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.5509 | 100 |  | 18.6287 | 100 |  | 8.0632 | 100 |  | 180.9083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6257 | 78.8889 |  | 11.9316 | 100 |  | 12.6498 | 100 |  | 154.2252 | 100 |  | 946.8892 | 100 |  | 49493.5742 | 100 |  | 864.3417 | 100 |  | 6.3754 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 3.3799 | 100 |  | 21.1699 | 100 |  | 8.1356 | 100 |  | 173.8763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5567 | 100 |  | 11.8078 | 100 |  | 12.9715 | 100 |  | 155.5018 | 100 |  | 946.4005 | 100 |  | 49520.0781 | 100 |  | 870.1833 | 100 |  | 6.2197 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 2.7874 | 100 |  | 3.9811 | 100 |  | 7.9205 | 100 |  | 172.4807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5973 | 100 |  | 12.042 | 100 |  | 12.8353 | 100 |  | 156.8117 | 100 |  | 946.246 | 100 |  | 49573.8789 | 100 |  | 861.4528 | 100 |  | 6.4835 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 2.8417 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 7.9606 | 100 |  | 166.3174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5951 | 100 |  | 12.072 | 100 |  | 12.903 | 100 |  | 157.2028 | 100 |  | 946.7882 | 100 |  | 49651.0469 | 100 |  | 857.3111 | 100 |  | 6.3613 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 2.6898 | 100 |  | 7.8773 | 100 |  | 8.1651 | 100 |  | 165.3646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5736 | 100 |  | 11.8178 | 100 |  | 12.98 | 100 |  | 157.1471 | 100 |  | 946.955 | 100 |  | 49312.0547 | 100 |  | 863.1778 | 100 |  | 6.1182 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 1.9739 | 100 |  | 37.8112 | 100 |  | 7.7248 | 100 |  | 184.2885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5745 | 100 |  | 12.2718 | 100 |  | 12.1345 | 100 |  | 155.569 | 100 |  | 947.0565 | 100 |  | 49877.7227 | 100 |  | 890.1833 | 100 |  | 6.7908 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 1.0382 | 100 |  | 24.0236 | 100 |  | 7.4172 | 100 |  | 154.3317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6199 | 100 |  | 12.5981 | 100 |  | 11.4795 | 100 |  | 150.3773 | 100 |  | 946.6972 | 100 |  | 49877.1797 | 100 |  | 900.6639 | 100 |  | 7.3215 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0.99993 | 100 |  | 4.3444 | 100 |  | 7.4198 | 100 |  | 216.441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6287 | 100 |  | 12.5862 | 100 |  | 11.4232 | 100 |  | 147.0902 | 100 |  | 947.2099 | 100 |  | 50088.7969 | 100 |  | 894.3639 | 100 |  | 7.383 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 1.1847 | 100 |  | 4.9742 | 100 |  | 7.0166 | 100 |  | 212.728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.651 | 78.8889 |  | 12.9171 | 100 |  | 10.8174 | 100 |  | 145.7637 | 100 |  | 947.2697 | 100 |  | 50152.207 | 100 |  | 880.775 | 100 |  | 7.9226 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 1.181 | 100 |  | 6.3508 | 100 |  | 6.7564 | 100 |  | 188.7879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7 | 100 |  | 13.1848 | 100 |  | 10.3091 | 100 |  | 145.4879 | 100 |  | 947.4526 | 100 |  | 50445.543 | 100 |  | 860.5333 | 100 |  | 8.2297 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 1.0393 | 100 |  | 4.1617 | 100 |  | 6.9399 | 100 |  | 125.8449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6992 | 100 |  | 13.0095 | 100 |  | 10.6061 | 100 |  | 145.9198 | 100 |  | 947.2808 | 100 |  | 50265.6055 | 100 |  | 864.8 | 100 |  | 8.0352 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0.79717 | 100 |  | 1.6782 | 100 |  | 7.0092 | 100 |  | 126.4593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6936 | 100 |  | 12.9397 | 100 |  | 10.6934 | 100 |  | 145.9612 | 100 |  | 947.3702 | 100 |  | 50370.5898 | 100 |  | 863.9722 | 100 |  | 7.9327 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0.79201 | 79.4444 |  | 32.5431 | 79.4444 |  | 7.7953 | 79.4444 |  | 180.2819 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.938 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.6187 | 100 |  | 12.1463 | 79.4444 |  | 11.8134 | 79.4444 |  | 144.6825 | 100 |  | 947.124 | 100 |  | 50075.6875 | 100 |  | 913.1722 | 100 |  | 6.8401 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.90745 | 86.3889 |  | 17.0235 | 86.3889 |  | 7.3447 | 86.3889 |  | 175.1846 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 1.7156 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 1.6614 | 100 |  | 12.6094 | 86.3889 |  | 10.9452 | 86.3889 |  | 143.5797 | 100 |  | 947.7463 | 100 |  | 50086.1523 | 100 |  | 894.4722 | 100 |  | 7.4763 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 1.129 | 100 |  | 34.6808 | 100 |  | 7.6228 | 100 |  | 211.4263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7976 | 100 |  | 12.4973 | 100 |  | 14.0719 | 100 |  | 142.456 | 100 |  | 947.677 | 100 |  | 50416.4805 | 100 |  | 913.4305 | 100 |  | 6.5567 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0.76453 | 100 |  | 7.4858 | 100 |  | 7.5321 | 100 |  | 231.8522 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7254 | 100 |  | 12.6473 | 100 |  | 13.7685 | 100 |  | 142.1557 | 100 |  | 948.2838 | 100 |  | 49644.5039 | 100 |  | 909.4944 | 100 |  | 7.2409 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0.89036 | 100 |  | 26.5862 | 100 |  | 7.1576 | 100 |  | 201.1533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9769 | 78.8889 |  | 12.9533 | 100 |  | 10.9342 | 100 |  | 140.2671 | 100 |  | 948.3452 | 100 |  | 49950.0078 | 100 |  | 882.9222 | 100 |  | 7.7419 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 1.7043 | 100 |  | 34.5832 | 100 |  | 7.3636 | 100 |  | 214.1579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6512 | 100 |  | 12.6844 | 100 |  | 11.3654 | 100 |  | 139.6607 | 100 |  | 948.1744 | 100 |  | 49949.6836 | 100 |  | 890.1889 | 100 |  | 7.5681 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 1.3643 | 100 |  | 11.6104 | 100 |  | 6.8902 | 100 |  | 213.808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7606 | 100 |  | 13.1728 | 100 |  | 10.5948 | 100 |  | 139.0385 | 100 |  | 948.3567 | 100 |  | 50430.332 | 100 |  | 865.5028 | 100 |  | 8.1646 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 | (4) | 2.1155 | 100 | (4) | 14.9089 | 100 |  | 7.4961 | 100 | (4) | 187.6806 | 100 | (4) | 1.023 | 100 | (4) | 0.87563 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83188 | 100 | (4) | 1.4208 | 100 |  | 12.5412 | 100 |  | 11.5636 | 100 |  | 139.8209 | 100 |  | 948.4328 | 100 |  | 49787.4297 | 100 |  | 853.3389 | 100 |  | 7.0767 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 |  | 2.7334 | 100 |  | 5.078 | 100 |  | 8.176 | 100 |  | 200.0644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.56 | 100 |  | 11.779 | 100 |  | 12.5465 | 100 |  | 145.1818 | 100 |  | 948.3616 | 100 |  | 49090.1523 | 100 |  | 868.4694 | 100 |  | 6.2646 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.4139 |  |  | 0 |  |  | 4.5131 |  |  | 125.8449 |  |  | 0 |  |  | 0.74574 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4225 |  |  | 11.3223 |  |  | 8.7774 |  |  | 136.4561 |  |  | 944.78 |  |  | 39875.7383 |  |  | 852.6805 |  |  | 5.9399
MAX |  | 5.4703 |  |  | 37.8112 |  |  | 8.5144 |  |  | 231.8522 |  |  | 0 |  |  | 3.006 |  |  | 0 |  |  | 0.53644 |  |  | 1.9769 |  |  | 13.7016 |  |  | 14.7412 |  |  | 157.2028 |  |  | 948.3616 |  |  | 50445.543 |  |  | 913.4305 |  |  | 8.7979
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.388 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.8849
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 2.6558 | 100 |  | 10.9483 | 100 |  | 7.7021 | 100 |  | 176.6591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.011414 | 100 |  | 1.6026 | 100 |  | 12.1589 | 100 |  | 11.8347 | 100 |  | 150.2817 | 100 |  | 946.4801 | 100 |  | 48914.2221 | 100 |  | 877.0056 | 100 |  | 6.767 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 135 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 27/03/2020 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 26/03/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.0884 | 100 |  | 1.6649 | 100 |  | 6.3579 | 100 |  | 173.058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.591 | 100 |  | 13.828 | 100 |  | 9.9655 | 100 |  | 162.5794 | 100 |  | 987.8804 | 100 |  | 55660.9453 | 100 |  | 912.7833 | 100 |  | 8.1749 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.3486 | 100 |  | 1.3534 | 100 |  | 6.436 | 100 |  | 167.9266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5558 | 100 |  | 13.7602 | 100 |  | 10.1518 | 100 |  | 161.4834 | 100 |  | 987.6277 | 100 |  | 55009.5156 | 100 |  | 911.0722 | 100 |  | 8.3265 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 3.3944 | 100 |  | 3.537 | 100 |  | 6.291 | 100 |  | 163.5722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.614 | 100 |  | 13.8808 | 100 |  | 9.931 | 100 |  | 162.633 | 100 |  | 986.8978 | 100 |  | 55586.5742 | 100 |  | 895.3361 | 100 |  | 8.4853 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 3.031 | 100 |  | 14.1773 | 100 |  | 6.5338 | 100 |  | 169.3666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.58856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.67 | 100 |  | 13.7632 | 100 |  | 13.1704 | 100 |  | 162.8514 | 100 |  | 986.3864 | 100 |  | 55529.8711 | 100 |  | 919.2972 | 100 |  | 7.6427 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 3.7561 | 100 |  | 35.9375 | 100 |  | 6.7009 | 100 |  | 163.825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.552 | 100 |  | 13.5169 | 100 |  | 12.2863 | 100 |  | 163.7596 | 100 |  | 985.7371 | 100 |  | 54343.6211 | 100 |  | 920.6389 | 100 |  | 7.6494 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.7446 | 100 |  | 4.7906 | 100 |  | 6.6894 | 100 |  | 163.9314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4832 | 100 |  | 13.4546 | 100 |  | 11.1845 | 100 |  | 162.1015 | 100 |  | 985.2317 | 100 |  | 55197.9453 | 100 |  | 923.7 | 100 |  | 7.7593 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.7456 | 100 |  | 4.5379 | 100 |  | 6.581 | 100 |  | 166.8405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4822 | 100 |  | 13.5674 | 100 |  | 10.1901 | 100 |  | 161.0284 | 100 |  | 984.7935 | 100 |  | 55259.3711 | 100 |  | 918.5278 | 100 |  | 8.0924 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 2.6729 | 100 |  | 23.5507 | 100 |  | 4.1407 | 100 |  | 124.6169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9826 | 78.8889 |  | 14.8187 | 100 |  | 8.5212 | 100 |  | 157.884 | 100 |  | 984.9631 | 100 |  | 48814.6992 | 100 |  | 909.1556 | 100 |  | 10.1706 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 87.7778 |  | 66.6152 | 87.7778 |  | 4.5072 | 87.7778 |  | 152.5641 | 87.7778 |  | 3.7828 | 87.7778 |  | 6.3001 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 9.1846 | 87.7778 |  | 2.3506 | 100 |  | 13.5919 | 100 |  | 9.5076 | 87.7778 |  | 145.687 | 100 |  | 985.2647 | 100 |  | 45804.8906 | 100 |  | 947.5889 | 100 |  | 8.5411 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 1.3388 | 100 |  | 6.7932 | 100 |  | 153.3238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4091 | 100 |  | 13.4564 | 100 |  | 10.1527 | 100 |  | 147.5971 | 100 |  | 986.509 | 100 |  | 54814.3828 | 100 |  | 898.2584 | 100 |  | 7.9444 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 3.5445 | 100 |  | 0.82366 | 100 |  | 6.6338 | 100 |  | 154.6745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4373 | 100 |  | 13.4988 | 100 |  | 9.8791 | 100 |  | 153.4649 | 100 |  | 987.181 | 100 |  | 55039.7383 | 100 |  | 909.525 | 100 |  | 8.1557 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.1254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0574 | 100 |  | 156.7057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.33 | 100 |  | 13.1696 | 100 |  | 10.1839 | 100 |  | 157.5832 | 100 |  | 987.4138 | 100 |  | 53115.0742 | 100 |  | 922.4417 | 100 |  | 7.5147 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.2014 | 100 |  | 0.2963 | 100 |  | 7.0383 | 100 |  | 158.983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3351 | 100 |  | 13.1863 | 100 |  | 10.213 | 100 |  | 158.7188 | 100 |  | 987.6501 | 100 |  | 52960.5664 | 100 |  | 924.2389 | 100 |  | 7.5562 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.4634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7719 | 100 |  | 161.8683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4621 | 100 |  | 13.4461 | 100 |  | 9.9165 | 100 |  | 158.5824 | 100 |  | 988.146 | 100 |  | 55158.8555 | 100 |  | 914.775 | 100 |  | 8.0378 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.3482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6153 | 100 |  | 160.7326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4795 | 100 |  | 13.5809 | 100 |  | 9.8618 | 100 |  | 159.2335 | 100 |  | 988.3862 | 100 |  | 55677.625 | 100 |  | 904.6722 | 100 |  | 8.3174 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.9719 | 87.2222 |  | 3.1996 | 87.2222 |  | 6.3251 | 87.2222 |  | 157.6106 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0.45411 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 2.709 | 78.8889 |  | 13.8526 | 87.2222 |  | 9.7048 | 87.2222 |  | 159.8031 | 100 |  | 989.1553 | 100 |  | 55909.5391 | 100 |  | 888.8111 | 100 |  | 8.6791 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0.032747 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 6.8145 | 77.5 |  | 178.6575 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 0.49077 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 0 | 78.0556 |  | 2.456 | 100 |  | 13.4091 | 78.0556 |  | 10.1854 | 77.5 |  | 160.9305 | 100 |  | 989.8228 | 100 |  | 55518.3555 | 100 |  | 894.6166 | 100 |  | 8.0787 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0.13579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0012 | 100 |  | 164.2605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3784 | 100 |  | 13.254 | 100 |  | 10.51 | 100 |  | 161.7179 | 100 |  | 990.6144 | 100 |  | 54438.2695 | 100 |  | 921.2111 | 100 |  | 7.6077 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 1.8599 | 100 |  | 2.8612 | 100 |  | 7.1166 | 100 |  | 161.7634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3725 | 100 |  | 13.2052 | 100 |  | 10.8171 | 100 |  | 161.3307 | 100 |  | 991.0422 | 100 |  | 53818.3828 | 100 |  | 924.0583 | 100 |  | 7.4338 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 3.2471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0644 | 100 |  | 161.6252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3477 | 100 |  | 13.2244 | 100 |  | 10.6592 | 100 |  | 160.9718 | 100 |  | 991.6535 | 100 |  | 53901.7812 | 100 |  | 923.6722 | 100 |  | 7.4947 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1102 | 100 |  | 160.1507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3736 | 100 |  | 13.2206 | 100 |  | 10.7265 | 100 |  | 161.3436 | 100 |  | 992.0141 | 100 |  | 53795.9414 | 100 |  | 927.3278 | 100 |  | 7.4407 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 3.2749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7425 | 100 |  | 168.0669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7321 | 100 |  | 13.6523 | 100 |  | 13.8131 | 100 |  | 163.8532 | 100 |  | 992.2623 | 100 |  | 56100.1836 | 100 |  | 921.3361 | 100 |  | 7.5077 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 3.5053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.755 | 100 |  | 163.7544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6215 | 100 |  | 13.558 | 100 |  | 12.974 | 100 |  | 165.38 | 100 |  | 992.6604 | 100 |  | 55519.3555 | 100 |  | 915.425 | 100 |  | 7.5855 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.0894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7429 | 100 |  | 154.1604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6605 | 78.8889 |  | 13.5201 | 100 |  | 10.4561 | 100 |  | 161.342 | 100 |  | 993.1116 | 100 |  | 55476.3398 | 100 |  | 916.9611 | 100 |  | 7.8669 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.3569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7149 | 100 |  | 161.7175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4091 | 100 |  | 13.4695 | 100 |  | 10.065 | 100 |  | 159.819 | 100 |  | 993.1434 | 100 |  | 55270.418 | 100 |  | 912.25 | 100 |  | 8.0258 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.2297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6848 | 100 |  | 158.0737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4273 | 100 |  | 13.5214 | 100 |  | 9.8297 | 100 |  | 161.2972 | 100 |  | 993.2875 | 100 |  | 55898.1758 | 100 |  | 907.1778 | 100 |  | 8.0062 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.1394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8313 | 100 |  | 163.8158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4134 | 100 |  | 13.4062 | 100 |  | 10.6716 | 100 |  | 162.4925 | 100 |  | 993.2601 | 100 |  | 55434.4023 | 100 |  | 915.1361 | 100 |  | 7.6848 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.0998 | 100 |  | 7.1902 | 100 |  | 6.902 | 100 |  | 157.02 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4112 | 100 |  | 13.4045 | 100 |  | 11.2856 | 100 |  | 162.6602 | 100 |  | 993.6192 | 100 |  | 55373.6484 | 100 |  | 918.9083 | 100 |  | 7.4674 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.3237 | 100 |  | 0.53208 | 100 |  | 6.703 | 100 |  | 156.9406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4527 | 100 |  | 13.5869 | 100 |  | 10.9637 | 100 |  | 160.7416 | 100 |  | 993.6239 | 100 |  | 55235.6641 | 100 |  | 917.0222 | 100 |  | 8.0075 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.5717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6685 | 100 |  | 159.5904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4511 | 100 |  | 13.5726 | 100 |  | 10.9227 | 100 |  | 161.8188 | 100 |  | 993.5042 | 100 |  | 55969.3164 | 100 |  | 904.0722 | 100 |  | 7.9066 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.5631 | 100 |  | 2.6308 | 100 |  | 6.7375 | 100 |  | 162.6952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4321 | 100 |  | 13.5101 | 100 |  | 11.1616 | 100 |  | 161.0791 | 100 |  | 993.8019 | 100 |  | 55736.8477 | 100 |  | 923.5778 | 100 |  | 7.7363 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.1873 | 100 |  | 3.5191 | 100 |  | 6.6987 | 100 |  | 162.8926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4413 | 81.1111 |  | 13.5472 | 100 |  | 11.2643 | 100 |  | 160.0517 | 100 |  | 993.715 | 100 |  | 55294.6094 | 100 |  | 925.1083 | 100 |  | 7.8333 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.5109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4589 | 100 |  | 161.146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5133 | 97.5 |  | 13.7707 | 100 |  | 10.715 | 100 |  | 159.9837 | 100 |  | 993.6402 | 100 |  | 55353.5156 | 100 |  | 910.1445 | 100 |  | 8.0587 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.8836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6137 | 100 |  | 165.4566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4228 | 100 |  | 13.5914 | 100 |  | 10.6306 | 100 |  | 159.8353 | 100 |  | 994.0171 | 100 |  | 55384.3984 | 100 |  | 918.8583 | 100 |  | 7.9219 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.2516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5836 | 100 |  | 164.8469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.58139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.414 | 100 |  | 13.619 | 100 |  | 10.5408 | 100 |  | 159.0286 | 100 |  | 994.3712 | 100 |  | 55394.9258 | 100 |  | 920.95 | 100 |  | 8.032 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.5745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7438 | 100 |  | 169.2954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.375 | 100 |  | 13.4631 | 100 |  | 10.6128 | 100 |  | 158.7165 | 100 |  | 994.4531 | 100 |  | 55287.1289 | 100 |  | 929.8555 | 100 |  | 7.8044 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.5549 | 100 |  | 0.32331 | 100 |  | 6.5928 | 100 |  | 170.7703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4149 | 100 |  | 13.6279 | 100 |  | 10.4051 | 100 |  | 158.8055 | 100 |  | 994.6492 | 100 |  | 55179.0664 | 100 |  | 925.3333 | 100 |  | 8.0568 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.6056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2858 | 100 |  | 160.3164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5179 | 100 |  | 13.9634 | 100 |  | 9.9531 | 100 |  | 158.6493 | 100 |  | 995.1302 | 100 |  | 55453.4609 | 100 |  | 902.8167 | 100 |  | 8.6008 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.258 | 100 |  | 8.5641 | 100 |  | 6.4724 | 100 |  | 162.9364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4606 | 100 |  | 13.7725 | 100 |  | 10.0941 | 100 |  | 158.4453 | 100 |  | 995.5488 | 100 |  | 55444.5547 | 100 |  | 905.7972 | 100 |  | 8.2897 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.5335 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 6.5932 | 87.5 |  | 166.0167 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 0.59906 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 2.4557 | 85 |  | 13.6786 | 87.5 |  | 11.006 | 87.5 |  | 158.0488 | 100 |  | 995.9968 | 100 |  | 56181.9219 | 100 |  | 916.3083 | 100 |  | 7.952 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 1.6619 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 6.6004 | 76.9444 |  | 189.1028 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 0.60669 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 0 | 77.2222 |  | 2.5941 | 93.6111 |  | 13.7729 | 77.2222 |  | 13.4298 | 76.9444 |  | 160.2709 | 100 |  | 996.2746 | 100 |  | 55727.1406 | 100 |  | 918.5333 | 100 |  | 7.7622 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.9485 | 100 |  | 2.9783 | 100 |  | 6.8396 | 100 |  | 168.7734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3644 | 100 |  | 13.4501 | 100 |  | 10.7789 | 100 |  | 157.627 | 100 |  | 996.6993 | 100 |  | 55395.8203 | 100 |  | 928.8861 | 100 |  | 7.7001 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.8773 | 100 |  | 2.8557 | 100 |  | 6.8996 | 100 |  | 169.8409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.344 | 100 |  | 13.3888 | 100 |  | 10.9042 | 100 |  | 155.4706 | 100 |  | 996.9106 | 100 |  | 55224.5117 | 100 |  | 936.2 | 100 |  | 7.5807 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.7083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.751 | 100 |  | 170.939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3651 | 100 |  | 13.5125 | 100 |  | 10.5633 | 100 |  | 155.5086 | 100 |  | 997.2607 | 100 |  | 55404.9766 | 100 |  | 924.7416 | 100 |  | 7.8897 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.0197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6166 | 100 |  | 171.6331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4005 | 100 |  | 13.6533 | 100 |  | 10.2424 | 100 |  | 155.4672 | 100 |  | 997.5333 | 100 |  | 55282.7695 | 100 |  | 915.9167 | 100 |  | 8.1404 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.2205 | 100 |  | 2.3907 | 100 |  | 6.8828 | 100 |  | 180.9622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3539 | 100 |  | 13.4121 | 100 |  | 10.707 | 100 |  | 155.5409 | 100 |  | 997.5203 | 100 |  | 55475.2344 | 100 |  | 932.35 | 100 |  | 7.6874 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.8685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8849 | 100 |  | 174.9747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.381 | 100 |  | 13.4446 | 100 |  | 11.1323 | 100 |  | 155.1323 | 100 |  | 997.5726 | 100 |  | 55688.5352 | 100 |  | 935.4583 | 100 |  | 7.4621 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.7164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8234 | 100 |  | 173.1977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3822 | 88.8889 |  | 13.5125 | 100 |  | 11.1115 | 100 |  | 155.8919 | 100 |  | 997.6616 | 100 |  | 55617.3516 | 100 |  | 920.9111 | 100 |  | 7.7621 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.1407 |  |  | 124.6169 |  |  | 0 |  |  | 0.3884 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.33 |  |  | 13.1696 |  |  | 8.5212 |  |  | 145.687 |  |  | 984.7935 |  |  | 45804.8906 |  |  | 888.8111 |  |  | 7.4338
MAX |  | 5.5745 |  |  | 66.6152 |  |  | 7.1166 |  |  | 189.1028 |  |  | 3.7828 |  |  | 6.3001 |  |  | 0 |  |  | 9.1846 |  |  | 2.9826 |  |  | 14.8187 |  |  | 13.8131 |  |  | 165.38 |  |  | 997.6616 |  |  | 56181.9219 |  |  | 947.5889 |  |  | 10.1706
%Medie < Soglia |  | 99.9733 | [8 empty] | 99.1444 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9198 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.153 | 100 |  | 4.0764 | 100 |  | 6.6126 | 100 |  | 163.854 | 100 |  | 0.078809 | 100 |  | 0.79431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19135 | 100 |  | 2.4705 | 100 |  | 13.5639 | 100 |  | 10.7073 | 100 |  | 159.2551 | 100 |  | 991.7833 | 100 |  | 54878.3379 | 100 |  | 917.328 | 100 |  | 7.9465 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 27/03/2020 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 26/03/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:01 | 00:30:01 | 05:30:01 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:01 | 00:30:01 | 01:30:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:03 | 00:30:03 | 05:31:03 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
00:30:03 | 00:30:03 | 01:30:30 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
01:00:05 | 01:00:05 | 01:00:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:00:07 | 01:00:07 | 01:00:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:38:32 | 01:38:32 | 01:44:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:30:05 | 02:30:05 | 02:30:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:30:05 | 02:30:05 | 02:30:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:30:05 | 02:30:05 | 02:36:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:30:05 | 02:30:05 | 02:34:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:08:07 | 03:54:38 | 03:09:56 | Linea 1: Forno Spento
03:08:09 | 03:08:09 | 03:09:58 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:09:58 | 03:09:58 | 03:40:31 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:40:30 | 03:54:37 | 03:42:43 | Linea 1: Forno Spento
03:40:31 | 03:40:31 | 03:42:44 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:42:44 | 03:42:44 | 04:32:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:50:51 | 03:50:51 | 03:57:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:07:27 | 04:14:20 | 04:09:12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
04:07:27 | 04:14:19 | 04:09:12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
04:11:01 | 04:11:01 | 04:12:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:11:02 | 04:11:02 | 04:13:39 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:20:27 | 04:39:13 | 04:22:22 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
04:20:32 | 04:39:12 | 04:22:27 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
04:30:05 | 04:30:05 | 04:36:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:30:07 | 04:30:07 | 04:38:33 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:32:04 | 04:39:16 | 04:37:25 | Linea 1: Forno In Rampa
04:32:19 | 04:39:17 | 04:37:10 | Linea 1: Forno Spento
04:32:20 | 04:32:20 | 04:37:11 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
04:37:11 | 04:37:11 | 04:52:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:51:48 | 05:02:49 | 04:56:14 | Linea 1: Forno In Rampa
04:52:41 | 05:02:49 | 04:52:55 | Linea 1: Forno Spento
04:52:41 | 04:52:41 | 04:52:55 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
04:52:55 | 04:52:55 | 04:53:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:53:35 | 05:02:49 | 04:54:27 | Linea 1: Forno Spento
04:53:36 | 04:53:36 | 04:54:28 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
04:54:28 | 04:54:28 | 04:54:42 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:54:41 | 05:02:50 | 04:55:34 | Linea 1: Forno Spento
04:54:42 | 04:54:42 | 04:55:35 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
04:55:35 | 04:55:35 | 05:52:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:38:41 | 05:38:41 | 05:45:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:52:52 | 05:56:11 | 05:53:15 | Linea 1: Forno Spento
05:52:54 | 05:52:54 | 05:53:16 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:53:16 | 05:53:16 | 06:27:17 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:00:05 | 06:00:05 | 06:01:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:00:06 | 06:00:06 | 06:02:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:27:16 | 06:34:02 | 06:27:40 | Linea 1: Forno Spento
06:27:17 | 06:27:17 | 06:27:41 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:27:41 | 06:27:41 | 06:55:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:55:31 | 06:58:45 | 06:58:04 | Linea 1: Forno Spento
06:55:32 | 06:55:32 | 06:58:05 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:58:05 | 06:58:05 | 14:42:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:00:01 | 07:00:01 | 08:30:00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
07:00:02 | 07:00:02 | 08:48:04 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
07:52:01 | 07:52:01 | 07:58:24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:53 | 07:53:53 | 08:04:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:53 | 08:22:29 | 08:04:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:56 | 07:53:56 | 07:54:00 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:53:58 | 07:53:58 | 08:04:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:00 | 07:54:00 | 08:00:26 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:08 | 07:56:08 | 08:06:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:08 | 07:56:08 | 08:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:08 | 07:56:08 | 08:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:11 | 07:56:11 | 07:56:15 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:15 | 07:56:15 | 08:03:07 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:22:29 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
08:00:00 | 08:22:29 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
08:00:00 | 08:22:29 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 39.2]
08:00:00 | 08:22:29 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
08:00:00 | 08:22:29 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
08:00:00 | 08:22:29 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
08:10:00 | 08:22:29 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 08:22:29 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 08:22:29 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 08:22:29 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
08:10:00 | 08:22:29 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
08:10:00 | 08:22:29 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
09:38:51 | 09:38:51 | 09:45:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:53:11 | 11:53:11 | 11:59:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:00:00 | 12:00:00 |  | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
12:00:02 | 12:00:02 |  | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
12:02:30 | 12:02:30 | 12:03:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:02:32 | 12:02:32 | 12:32:37 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:30:05 | 13:30:05 | 13:31:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:30:07 | 13:30:07 | 14:20:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:38:57 | 13:38:57 | 13:45:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:30:05 | 14:30:05 | 14:31:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:30:06 | 14:30:06 | 16:01:19 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:42:23 | 21:09:13 | 14:43:42 | Linea 1: Forno Spento
14:42:24 | 14:42:24 | 14:43:43 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:43:43 | 14:43:43 | 14:44:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:44:22 | 21:09:14 | 14:45:00 | Linea 1: Forno Spento
14:44:23 | 14:44:23 | 14:45:02 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:45:02 | 14:45:02 | 15:16:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:16:55 | 21:09:14 | 15:21:09 | Linea 1: Forno Spento
15:16:55 | 15:16:55 | 15:21:10 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:21:10 | 15:21:10 | 16:04:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:30:05 | 15:30:05 | 15:31:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:30:06 | 15:30:06 | 20:12:37 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:54:22 | 15:54:22 | 16:00:45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:00:05 | 16:00:05 | 16:01:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:04:21 | 21:09:15 | 16:07:27 | Linea 1: Forno Spento
16:04:23 | 16:04:23 | 16:07:29 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:07:29 | 16:07:29 | 18:10:38 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:11:25 | 16:11:25 | 16:18:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:11:27 | 16:11:27 | 21:55:48 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:07:05 | 17:07:05 | 18:11:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:39:05 | 17:39:05 | 17:45:26 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:10:37 | 21:09:16 | 18:13:02 | Linea 1: Forno Spento
18:10:38 | 18:10:38 | 18:13:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:13:04 | 18:13:04 | 23:01:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:14:05 | 18:14:05 | 18:25:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:53:50 | 19:53:50 | 20:04:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:50 | 21:09:17 | 20:04:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:52 | 19:53:52 | 19:53:56 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:55 | 19:53:55 | 20:04:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:56 | 19:53:56 | 20:00:22 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:33 | 19:55:33 | 20:01:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:56:15 | 19:56:15 | 20:06:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:15 | 19:56:15 | 20:06:50 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:18 | 19:56:18 | 19:56:22 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:20 | 19:56:20 | 20:06:55 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:22 | 19:56:22 | 20:03:12 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 21:09:19 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
20:00:00 | 21:09:19 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
20:00:00 | 21:09:21 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:00:00 | 21:09:18 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
20:00:00 | 21:09:21 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:00:00 | 21:09:20 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:07:00 | 20:07:00 | 20:19:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:10:00 | 21:09:23 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
20:10:00 | 21:09:22 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
20:10:00 | 21:09:22 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
20:10:00 | 21:09:24 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
20:10:00 | 21:09:24 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
20:10:00 | 21:09:23 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
20:12:38 | 20:12:38 | 21:08:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:34:40 | 20:34:40 | 20:35:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:42:50 | 20:42:50 | 21:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:30:05 | 21:30:05 | 21:31:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:30:05 | 21:30:05 | 21:55:43 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:39:13 | 21:39:13 | 21:45:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:40:35 | 21:40:35 | 21:41:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:43:25 | 21:43:25 | 21:51:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:58:20 | 21:58:20 | 22:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:58:21 | 21:58:21 | 23:27:34 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:48:25 | 22:48:25 | 23:02:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:01:28 | 23:28:14 | 23:03:03 | Linea 1: Forno Spento
23:01:29 | 23:01:29 | 23:03:04 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:03:04 | 23:03:04 | 23:13:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:05:20 | 23:05:20 | 23:14:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:13:13 | 23:28:13 | 23:23:11 | Linea 1: Forno Spento
23:13:14 | 23:13:14 | 23:23:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:23:12 | 23:23:12 | 23:23:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:23:25 | 23:28:14 | 23:24:31 | Linea 1: Forno Spento
23:23:26 | 23:23:26 | 23:24:32 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:24:32 | 23:24:32 | 23:42:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:30:00 | 23:30:00 | 00:00:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
23:31:15 | 23:31:15 | 23:43:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:31:16 | 23:31:16 | 00:19:31 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:42:18 | 00:20:38 | 23:44:05 | Linea 1: Forno Spento
23:42:18 | 23:42:18 | 23:44:05 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:44:05 | 23:44:05 | 00:08:17 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:45:05 | 23:45:05 | 00:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:56:41 | 23:56:41 | 00:03:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl