## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 02/05/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.13483 | 100 | (4) | 0.50745 | 100 |  | 0.029486 | 100 | (4) | 1.4778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2096 | 100 | (4) | 0.95735 | 100 |  | 20.9294 | 100 |  | 1.5226 | 100 |  | 20.4739 | 100 |  | 947.3802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 19.1198 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.12055 | 100 | (4) | 0.49873 | 100 |  | 0.029677 | 100 | (4) | 1.4405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30679 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2614 | 100 | (4) | 0.95912 | 100 |  | 20.9295 | 100 |  | 1.514 | 100 |  | 20.32 | 100 |  | 946.9917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 19.1188 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.16365 | 100 | (4) | 0.45427 | 100 |  | 0.02983 | 100 | (4) | 1.3272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31524 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2641 | 100 | (4) | 0.95638 | 100 |  | 20.9301 | 100 |  | 1.5047 | 100 |  | 20.1762 | 100 |  | 947.0151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 19.1197 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.11114 | 100 | (4) | 0.47189 | 100 |  | 0.029846 | 100 | (4) | 1.5438 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29819 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2628 | 100 | (4) | 0.95396 | 100 |  | 20.928 | 100 |  | 1.4935 | 100 |  | 19.9923 | 100 |  | 947.4858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 19.1196 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.15354 | 100 | (4) | 0.48704 | 100 |  | 0.030186 | 100 | (4) | 1.1764 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2663 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2572 | 100 | (4) | 1.0264 | 78.8889 |  | 20.9262 | 100 |  | 1.4779 | 100 |  | 19.7859 | 100 |  | 947.7071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.125 | 100 |  | 19.12 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.12556 | 100 | (4) | 0.56676 | 100 |  | 0.030488 | 100 | (4) | 1.2418 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28342 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2395 | 100 | (4) | 0.95291 | 100 |  | 20.9259 | 100 |  | 1.4546 | 100 |  | 19.5608 | 100 |  | 947.4154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 19.1199 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.13704 | 100 | (4) | 0.53487 | 100 |  | 0.030952 | 100 | (4) | 1.2411 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26455 | 100 | (4) | 0.0003753 | 100 | (4) | 1.2345 | 100 | (4) | 0.95448 | 100 |  | 20.9265 | 100 |  | 1.4301 | 100 |  | 19.2922 | 100 |  | 947.6918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9806 | 100 |  | 19.1214 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.12289 | 100 | (4) | 0.52785 | 100 |  | 0.031496 | 100 | (4) | 1.1774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29452 | 100 | (4) | 0.0003625 | 100 | (4) | 1.2291 | 100 | (4) | 0.95149 | 100 |  | 20.929 | 100 |  | 1.4118 | 100 |  | 19.057 | 100 |  | 947.4515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.3833 | 100 |  | 19.122 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.14398 | 100 | (4) | 0.58274 | 100 |  | 0.031884 | 100 | (4) | 1.1972 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25891 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2135 | 100 | (4) | 0.94614 | 100 |  | 20.9299 | 100 |  | 1.4013 | 100 |  | 18.7544 | 100 |  | 947.9129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.1218 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.12306 | 100 | (4) | 0.59838 | 100 |  | 0.031252 | 100 | (4) | 1.1574 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22129 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.214 | 100 | (4) | 0.94538 | 100 |  | 20.9266 | 100 |  | 1.3839 | 100 |  | 18.4822 | 100 |  | 947.4359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 19.1254 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.096658 | 100 | (4) | 0.55004 | 100 |  | 0.031405 | 100 | (4) | 1.0261 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2472 | 100 | (4) | 0.00042409 | 100 | (4) | 1.2179 | 100 | (4) | 0.94567 | 100 |  | 20.9251 | 100 |  | 1.3669 | 100 |  | 18.2551 | 100 |  | 947.2916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.8222 | 100 |  | 19.1273 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.12657 | 100 | (4) | 0.55366 | 100 |  | 0.031346 | 100 | (4) | 1.166 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21184 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2118 | 100 | (4) | 0.94124 | 100 |  | 20.9249 | 100 |  | 1.3548 | 100 |  | 18.0346 | 100 |  | 947.6652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1332 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.1383 | 100 | (4) | 0.58369 | 100 |  | 0.031895 | 100 | (4) | 1.1175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29423 | 100 | (4) | 0.00031197 | 100 | (4) | 1.2269 | 100 | (4) | 0.94597 | 78.8889 |  | 20.9259 | 100 |  | 1.3523 | 100 |  | 17.8991 | 100 |  | 947.7691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.127 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.13895 | 100 | (4) | 0.60234 | 100 |  | 0.032146 | 100 | (4) | 1.1447 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2348 | 100 | (4) | 0.946 | 100 |  | 20.9273 | 100 |  | 1.3658 | 100 |  | 17.9057 | 100 |  | 947.6674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.4944 | 100 |  | 19.1053 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.13198 | 100 | (4) | 0.57962 | 100 |  | 0.03332 | 100 | (4) | 1.0905 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2613 | 100 | (4) | 0.94426 | 100 |  | 20.9303 | 100 |  | 1.3893 | 100 |  | 18.1785 | 100 |  | 947.2914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.4389 | 100 |  | 19.0282 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.1524 | 78.0556 | (4) | 0.5293 | 78.0556 |  | 0.030967 | 78.0556 | (4) | 1.1721 | 78.0556 | (4) | 0 | 78.0556 | (4) | 0.24966 | 78.0556 | (4) | 0.00059842 | 78.0556 | (4) | 1.2516 | 78.0556 | (4) | 0.94997 | 100 |  | 20.9264 | 78.0556 |  | 1.4535 | 78.0556 |  | 18.3572 | 100 |  | 946.9601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.6639 | 100 |  | 19.1229 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.21785 | 87.2222 | (4) | 0.29931 | 87.2222 |  | 0.027921 | 87.2222 | (4) | 2.1379 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 0.28526 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 1.3261 | 87.2222 | (4) | 0.94746 | 100 |  | 20.9069 | 87.2222 |  | 1.5238 | 87.2222 |  | 18.7422 | 100 |  | 947.6386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 19.1387 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.23568 | 100 | (4) | 0.27957 | 100 |  | 0.028103 | 100 | (4) | 2.6617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33788 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3778 | 100 | (4) | 0.9507 | 100 |  | 20.919 | 100 |  | 1.5378 | 100 |  | 19.1655 | 100 |  | 947.8624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.5389 | 100 |  | 19.1427 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.26582 | 100 | (4) | 0.20142 | 100 |  | 0.028972 | 100 | (4) | 2.7193 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3353 | 100 | (4) | 0.95299 | 100 |  | 20.9304 | 100 |  | 1.5446 | 100 |  | 19.5102 | 100 |  | 947.9501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.2167 | 100 |  | 19.1412 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.23914 | 100 | (4) | 0.24171 | 100 |  | 0.028642 | 100 | (4) | 2.9447 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3188 | 100 | (4) | 0.9556 | 100 |  | 20.9327 | 100 |  | 1.5581 | 100 |  | 19.9022 | 100 |  | 947.89 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.3306 | 100 |  | 19.161 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.25325 | 100 | (4) | 0.23296 | 100 |  | 0.029971 | 100 | (4) | 2.4095 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33979 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3141 | 100 | (4) | 1.026 | 78.8889 |  | 20.939 | 100 |  | 1.5525 | 100 |  | 20.2591 | 100 |  | 947.3729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1809 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.2363 | 100 | (4) | 0.22651 | 100 |  | 0.029895 | 100 | (4) | 3.2297 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3195 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3117 | 100 | (4) | 0.95878 | 100 |  | 20.9406 | 100 |  | 1.5652 | 100 |  | 20.5501 | 100 |  | 947.7571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1903 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.2642 | 100 | (4) | 0.16466 | 100 |  | 0.030037 | 100 | (4) | 2.4949 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29665 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2986 | 100 | (4) | 0.95873 | 100 |  | 20.9432 | 100 |  | 1.5682 | 100 |  | 20.7861 | 100 |  | 947.2209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1974 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.24255 | 100 | (4) | 0.24018 | 100 |  | 0.030753 | 100 | (4) | 2.3925 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.318 | 100 | (4) | 0.95772 | 100 |  | 20.9467 | 100 |  | 1.5469 | 100 |  | 21.0216 | 100 |  | 947.9271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.2001 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.27702 | 100 | (4) | 0.23293 | 100 |  | 0.031432 | 100 | (4) | 2.9304 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3528 | 100 | (4) | 0.96159 | 100 |  | 20.9487 | 100 |  | 1.5696 | 100 |  | 21.3367 | 100 |  | 947.5662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.198 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.26628 | 100 | (4) | 0.22821 | 100 |  | 0.030845 | 100 | (4) | 2.833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3506 | 100 | (4) | 0.96082 | 100 |  | 20.9477 | 100 |  | 1.5924 | 100 |  | 21.5938 | 100 |  | 947.4728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1769 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.21127 | 100 | (4) | 0.28498 | 100 |  | 0.030603 | 100 | (4) | 3.0451 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3515 | 100 | (4) | 0.95972 | 100 |  | 20.9489 | 100 |  | 1.5961 | 100 |  | 21.8069 | 100 |  | 947.8573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1736 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.23624 | 100 | (4) | 0.18857 | 100 |  | 0.030392 | 100 | (4) | 3.0386 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3291 | 100 | (4) | 0.96323 | 100 |  | 20.9492 | 100 |  | 1.5982 | 100 |  | 22.0715 | 100 |  | 947.307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.173 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.24941 | 100 | (4) | 0.29975 | 100 |  | 0.030678 | 100 | (4) | 2.4268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2887 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3139 | 100 | (4) | 0.96668 | 78.8889 |  | 20.9511 | 100 |  | 1.6007 | 100 |  | 22.3492 | 100 |  | 947.0738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1783 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.24803 | 100 | (4) | 0.25811 | 100 |  | 0.030821 | 100 | (4) | 2.869 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31038 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3145 | 100 | (4) | 0.96611 | 100 |  | 20.9521 | 100 |  | 1.6199 | 100 |  | 22.5766 | 100 |  | 947.2989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1765 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.26813 | 100 | (4) | 0.25197 | 100 |  | 0.030728 | 100 | (4) | 3.391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3323 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3467 | 100 | (4) | 0.96814 | 100 |  | 20.952 | 100 |  | 1.6327 | 100 |  | 22.7726 | 100 |  | 947.2444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1699 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.25798 | 100 | (4) | 0.23441 | 100 |  | 0.03112 | 100 | (4) | 3.0628 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31511 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3759 | 100 | (4) | 0.97117 | 100 |  | 20.9515 | 100 |  | 1.6236 | 100 |  | 22.9897 | 100 |  | 947.212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1736 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.25608 | 100 | (4) | 0.21899 | 100 |  | 0.030827 | 100 | (4) | 3.3982 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36423 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3427 | 100 | (4) | 0.9663 | 100 |  | 20.9516 | 100 |  | 1.632 | 100 |  | 23.1461 | 100 |  | 947.5847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.9722 | 100 |  | 19.1575 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.20499 | 100 | (4) | 0.28812 | 100 |  | 0.030737 | 100 | (4) | 2.5853 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3175 | 100 | (4) | 0.96756 | 100 |  | 20.9519 | 100 |  | 1.6218 | 100 |  | 23.3358 | 100 |  | 947.1899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.0417 | 100 |  | 19.1702 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.25409 | 100 | (4) | 0.24192 | 100 |  | 0.030998 | 100 | (4) | 2.7205 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34295 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2807 | 100 | (4) | 0.96904 | 100 |  | 20.9516 | 100 |  | 1.632 | 100 |  | 23.3944 | 100 |  | 947.3061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.1544 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.25432 | 100 | (4) | 0.24071 | 100 |  | 0.030164 | 100 | (4) | 3.7035 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2426 | 100 | (4) | 0.97297 | 100 |  | 20.9476 | 100 |  | 1.633 | 100 |  | 23.3651 | 100 |  | 947.5986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.1465 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.26688 | 100 | (4) | 0.23979 | 100 |  | 0.030195 | 100 | (4) | 3.3307 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2091 | 100 | (4) | 0.96742 | 78.8889 |  | 20.9466 | 100 |  | 1.6318 | 100 |  | 23.2291 | 100 |  | 947.8502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.1416 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.24545 | 100 | (4) | 0.19708 | 100 |  | 0.030055 | 100 | (4) | 2.7005 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32208 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1983 | 100 | (4) | 0.97732 | 100 |  | 20.947 | 100 |  | 1.6397 | 100 |  | 23.064 | 100 |  | 947.6426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.7528 | 100 |  | 19.1334 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.2363 | 100 | (4) | 0.1918 | 100 |  | 0.029586 | 100 | (4) | 3.1072 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34169 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1905 | 100 | (4) | 0.97465 | 100 |  | 20.9471 | 100 |  | 1.6333 | 100 |  | 22.8664 | 100 |  | 947.382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.1262 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.26231 | 77.7778 | (4) | 0.33812 | 77.7778 |  | 0.029874 | 77.7778 | (4) | 4.0771 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 0.36318 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 1.1896 | 77.7778 | (4) | 0.97448 | 100 |  | 20.948 | 77.7778 |  | 1.6337 | 77.7778 |  | 22.6892 | 100 |  | 946.9806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.1295 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.29865 | 87.7778 | (4) | 0.54052 | 87.7778 |  | 0.029902 | 87.7778 | (4) | 1.2678 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 0.45351 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 1.1867 | 88.0556 | (4) | 0.97698 | 100 |  | 20.9252 | 88.0556 |  | 1.641 | 87.7778 |  | 22.5452 | 100 |  | 947.1201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.1225 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.28447 | 100 | (4) | 0.48099 | 100 |  | 0.029781 | 100 | (4) | 1.3804 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1807 | 100 | (4) | 0.97518 | 100 |  | 20.9274 | 100 |  | 1.6484 | 100 |  | 22.4035 | 100 |  | 947.1692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.12 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.27785 | 100 | (4) | 0.47967 | 100 |  | 0.02942 | 100 | (4) | 1.38 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4499 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1775 | 100 | (4) | 0.9755 | 100 |  | 20.9319 | 100 |  | 1.6561 | 100 |  | 22.2766 | 100 |  | 946.9935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.12 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.28556 | 100 | (4) | 0.45753 | 100 |  | 0.029128 | 100 | (4) | 1.3585 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45973 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1827 | 100 | (4) | 0.97306 | 100 |  | 20.9368 | 100 |  | 1.652 | 100 |  | 22.0577 | 100 |  | 946.8873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.12 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.29511 | 100 | (4) | 0.48328 | 100 |  | 0.029251 | 100 | (4) | 1.3992 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49775 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1777 | 100 | (4) | 1.0771 | 78.8889 |  | 20.9418 | 100 |  | 1.652 | 100 |  | 21.9114 | 100 |  | 946.8441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.1199 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.28375 | 100 | (4) | 0.42271 | 100 |  | 0.028896 | 100 | (4) | 1.3418 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4682 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1731 | 100 | (4) | 0.97338 | 100 |  | 20.9403 | 100 |  | 1.6416 | 100 |  | 21.7219 | 100 |  | 947.9407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.1194 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.24988 | 100 | (4) | 0.46252 | 100 |  | 0.028444 | 100 | (4) | 1.3114 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52023 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1678 | 100 | (4) | 0.9725 | 100 |  | 20.9389 | 100 |  | 1.6324 | 100 |  | 21.5537 | 100 |  | 946.7999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.9222 | 100 |  | 19.1198 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.31011 | 100 | (4) | 0.46184 | 100 |  | 0.027976 | 100 | (4) | 1.448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1683 | 100 | (4) | 0.96665 | 100 |  | 20.9388 | 100 |  | 1.6086 | 100 |  | 21.3111 | 100 |  | 946.7562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.15 | 100 |  | 19.121 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.2821 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9339
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 03/05/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 02/05/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.47709 | 100 | (4) | 0.20677 | 100 |  | 0.033605 | 100 | (4) | 0.76222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22766 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1856 | 100 | (4) | 1.3244 | 78.8889 |  | 20.7674 | 100 |  | 1.8906 | 100 |  | 19.9266 | 100 |  | 1007.1436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.3585 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.46348 | 100 | (4) | 0.28513 | 100 |  | 0.034499 | 100 | (4) | 0.84594 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27663 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2327 | 100 | (4) | 1.2001 | 100 |  | 20.769 | 100 |  | 1.8898 | 100 |  | 19.9035 | 100 |  | 1007.1725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.3318 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.50917 | 100 | (4) | 0.28655 | 100 |  | 0.035619 | 100 | (4) | 0.76903 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25466 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2303 | 100 | (4) | 1.2006 | 100 |  | 20.7727 | 100 |  | 1.8866 | 100 |  | 19.8212 | 100 |  | 1007.0223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.3018 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.4795 | 100 | (4) | 0.33579 | 100 |  | 0.036535 | 100 | (4) | 0.76427 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23936 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2172 | 100 | (4) | 1.2078 | 100 |  | 20.7765 | 100 |  | 1.8872 | 100 |  | 19.7131 | 100 |  | 1006.9106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.3035 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.55941 | 100 | (4) | 0.38195 | 100 |  | 0.037596 | 100 | (4) | 0.76845 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2141 | 100 | (4) | 1.2004 | 100 |  | 20.7729 | 100 |  | 1.8579 | 100 |  | 19.5371 | 100 |  | 1006.4778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.3047 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.49426 | 100 | (4) | 0.52828 | 100 |  | 0.037976 | 100 | (4) | 0.81032 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2104 | 100 | (4) | 1.2031 | 100 |  | 20.7704 | 100 |  | 1.8326 | 100 |  | 19.2194 | 100 |  | 1006.071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.2722 | 100 |  | 20.3362 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.5291 | 100 | (4) | 0.40621 | 100 |  | 0.037811 | 100 | (4) | 0.82239 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1965 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2073 | 100 | (4) | 1.1997 | 100 |  | 20.757 | 100 |  | 1.7918 | 100 |  | 18.9076 | 100 |  | 1005.8741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.3633 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.49515 | 100 | (4) | 0.42973 | 100 |  | 0.036989 | 100 | (4) | 0.86801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20282 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2118 | 100 | (4) | 1.1962 | 100 |  | 20.7432 | 100 |  | 1.7599 | 100 |  | 18.6755 | 100 |  | 1005.5455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.3574 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.45282 | 100 | (4) | 0.46396 | 100 |  | 0.037427 | 100 | (4) | 0.88712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.201 | 100 | (4) | 1.2578 | 78.8889 |  | 20.7521 | 100 |  | 1.7545 | 100 |  | 18.5235 | 100 |  | 1005.3735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9944 | 100 |  | 20.3334 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.52638 | 100 | (4) | 0.51173 | 100 |  | 0.037719 | 100 | (4) | 0.87329 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17815 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1959 | 100 | (4) | 1.1922 | 100 |  | 20.7591 | 100 |  | 1.7298 | 100 |  | 18.2004 | 100 |  | 1005.07 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.3778 | 100 |  | 20.333 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.42301 | 100 | (4) | 0.48665 | 100 |  | 0.038495 | 100 | (4) | 0.91111 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25013 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1991 | 100 | (4) | 1.1867 | 100 |  | 20.763 | 100 |  | 1.7087 | 100 |  | 17.9179 | 100 |  | 1005.0882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.3286 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.40637 | 100 | (4) | 0.38559 | 100 |  | 0.038238 | 100 | (4) | 0.8663 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21397 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1958 | 100 | (4) | 1.1853 | 100 |  | 20.757 | 100 |  | 1.6923 | 100 |  | 17.717 | 100 |  | 1005.078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.8889 | 100 |  | 20.3342 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.46701 | 100 | (4) | 0.4993 | 100 |  | 0.0385 | 100 | (4) | 0.94822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2065 | 100 | (4) | 1.1871 | 100 |  | 20.7558 | 100 |  | 1.6867 | 100 |  | 17.6554 | 100 |  | 1005.1904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.3113 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.51401 | 100 | (4) | 0.44627 | 100 |  | 0.0388 | 100 | (4) | 0.82123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19174 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2172 | 100 | (4) | 1.1915 | 100 |  | 20.7581 | 100 |  | 1.7146 | 100 |  | 17.7658 | 100 |  | 1005.238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.2957 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.47939 | 100 | (4) | 0.45516 | 100 |  | 0.038958 | 100 | (4) | 0.83702 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2414 | 100 | (4) | 1.1935 | 100 |  | 20.7621 | 100 |  | 1.7749 | 100 |  | 18.4203 | 100 |  | 1005.1677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9444 | 100 |  | 20.359 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.52328 | 87.5 | (4) | 0.35684 | 87.5 |  | 0.039662 | 87.5 | (4) | 0.83054 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.20342 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 1.2768 | 87.5 | (4) | 1.1963 | 100 |  | 20.7692 | 87.5 |  | 1.798 | 87.5 |  | 18.7806 | 100 |  | 1005.0294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.8694 | 100 |  | 20.3616 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.36083 | 77.2222 | (4) | 0.49645 | 77.2222 |  | 0.038763 | 77.2222 | (4) | 0.74 | 77.2222 | (4) | 0 | 77.2222 | (4) | 0.089459 | 77.2222 | (4) | 0 | 77.2222 | (4) | 1.2875 | 77.5 | (4) | 1.2625 | 78.8889 |  | 20.9655 | 77.5 |  | 1.9375 | 77.2222 |  | 19.0624 | 100 |  | 1005.1491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.3689 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.26282 | 100 | (4) | 0.44401 | 100 |  | 0.037675 | 100 | (4) | 0.56042 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079179 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2294 | 100 | (4) | 1.2027 | 100 |  | 20.9752 | 100 |  | 2.0073 | 100 |  | 19.3029 | 100 |  | 1005.0477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.7167 | 100 |  | 20.3557 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.36298 | 100 | (4) | 0.56215 | 100 |  | 0.036742 | 100 | (4) | 0.48527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.093568 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2113 | 100 | (4) | 1.2037 | 100 |  | 20.9808 | 100 |  | 2.0686 | 100 |  | 19.7516 | 100 |  | 1005.041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.0111 | 100 |  | 20.3535 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.46004 | 100 | (4) | 0.3798 | 100 |  | 0.036823 | 100 | (4) | 0.45967 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1965 | 100 | (4) | 1.2051 | 100 |  | 20.9875 | 100 |  | 2.1048 | 100 |  | 20.1756 | 100 |  | 1005.3827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3641 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.31204 | 100 | (4) | 0.43681 | 100 |  | 0.03584 | 100 | (4) | 0.52571 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11612 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2029 | 100 | (4) | 1.2051 | 100 |  | 20.9827 | 100 |  | 2.0697 | 100 |  | 20.3845 | 100 |  | 1005.2266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3873 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.35432 | 100 | (4) | 0.2644 | 100 |  | 0.034505 | 100 | (4) | 0.55632 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044791 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2073 | 100 | (4) | 1.2056 | 100 |  | 20.9679 | 100 |  | 2.0656 | 100 |  | 20.7186 | 100 |  | 1005.2502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.0556 | 100 |  | 20.3952 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.37845 | 100 | (4) | 0.42266 | 100 |  | 0.034734 | 100 | (4) | 0.60437 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2016 | 100 | (4) | 1.206 | 100 |  | 20.9694 | 100 |  | 2.0607 | 100 |  | 20.9354 | 100 |  | 1005.0174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.9278 | 100 |  | 20.3876 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.29641 | 100 | (4) | 0.40871 | 100 |  | 0.031774 | 100 | (4) | 0.67616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2232 | 100 | (4) | 1.2026 | 100 |  | 20.9526 | 100 |  | 1.9798 | 100 |  | 20.8855 | 100 |  | 1004.8168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4098 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.38169 | 100 | (4) | 0.37632 | 100 |  | 0.033272 | 100 | (4) | 0.64888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2298 | 100 | (4) | 1.286 | 78.3333 |  | 20.9673 | 100 |  | 1.9613 | 100 |  | 20.9042 | 100 |  | 1004.6999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.7694 | 100 |  | 20.4106 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.41702 | 100 | (4) | 0.42108 | 100 |  | 0.035674 | 100 | (4) | 0.54167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075066 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2094 | 100 | (4) | 1.2123 | 100 |  | 20.9807 | 100 |  | 2.0353 | 100 |  | 21.2426 | 100 |  | 1004.4991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4018 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.34227 | 100 | (4) | 0.38588 | 100 |  | 0.034457 | 100 | (4) | 0.56811 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0657 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2101 | 100 | (4) | 1.2112 | 100 |  | 20.9773 | 100 |  | 2.0241 | 100 |  | 21.3103 | 100 |  | 1004.1368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4119 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.30635 | 100 | (4) | 0.41929 | 100 |  | 0.032 | 100 | (4) | 0.58208 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2179 | 100 | (4) | 1.2095 | 100 |  | 20.9646 | 100 |  | 2.0076 | 100 |  | 21.3442 | 100 |  | 1003.9052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4137 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.32965 | 100 | (4) | 0.50258 | 100 |  | 0.031976 | 100 | (4) | 0.61008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079831 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2017 | 100 | (4) | 1.2106 | 100 |  | 20.9747 | 100 |  | 1.9894 | 100 |  | 21.4375 | 100 |  | 1003.4808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4109 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.35917 | 100 | (4) | 0.50058 | 100 |  | 0.033767 | 100 | (4) | 0.59026 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.071638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1929 | 100 | (4) | 1.2113 | 100 |  | 20.9816 | 100 |  | 2.003 | 100 |  | 21.6359 | 100 |  | 1003.4962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4109 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.42171 | 100 | (4) | 0.34306 | 100 |  | 0.034139 | 100 | (4) | 0.54704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060424 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1931 | 100 | (4) | 1.2138 | 100 |  | 20.9855 | 100 |  | 2.0552 | 100 |  | 21.8175 | 100 |  | 1003.5203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.9944 | 100 |  | 20.4096 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.34142 | 100 | (4) | 0.46067 | 100 |  | 0.033264 | 100 | (4) | 0.50388 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11555 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2003 | 100 | (4) | 1.2153 | 100 |  | 20.9759 | 100 |  | 2.0402 | 100 |  | 21.9117 | 100 |  | 1003.4401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.5111 | 100 |  | 20.4093 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.41489 | 100 | (4) | 0.47669 | 100 |  | 0.034896 | 100 | (4) | 0.55885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077108 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1879 | 100 | (4) | 1.2965 | 78.8889 |  | 20.9821 | 100 |  | 2.0717 | 100 |  | 22.108 | 100 |  | 1003.447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3995 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.32353 | 100 | (4) | 0.49337 | 100 |  | 0.032807 | 100 | (4) | 0.48914 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075948 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1955 | 100 | (4) | 1.2166 | 100 |  | 20.9716 | 100 |  | 2.0555 | 100 |  | 22.0434 | 100 |  | 1003.5483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4099 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.38065 | 100 | (4) | 0.28066 | 100 |  | 0.033854 | 100 | (4) | 0.47391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.094286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1766 | 100 | (4) | 1.2177 | 100 |  | 20.9715 | 100 |  | 2.0674 | 100 |  | 22.1627 | 100 |  | 1003.8235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3868 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.35091 | 100 | (4) | 0.47597 | 100 |  | 0.034143 | 100 | (4) | 0.49073 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077354 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1714 | 100 | (4) | 1.2198 | 100 |  | 20.9767 | 100 |  | 2.0822 | 100 |  | 22.1849 | 100 |  | 1003.7189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.7917 | 100 |  | 20.3842 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.29869 | 100 | (4) | 0.53611 | 100 |  | 0.035099 | 100 | (4) | 0.51955 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062373 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1648 | 100 | (4) | 1.2213 | 100 |  | 20.9767 | 100 |  | 2.0947 | 100 |  | 22.1751 | 100 |  | 1003.5094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.3306 | 100 |  | 20.36 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.37795 | 100 | (4) | 0.32783 | 100 |  | 0.035412 | 100 | (4) | 0.52259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1603 | 100 | (4) | 1.2219 | 100 |  | 20.9726 | 100 |  | 2.1007 | 100 |  | 22.1483 | 100 |  | 1003.5001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.0056 | 100 |  | 20.3392 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.29631 | 100 | (4) | 0.2817 | 100 |  | 0.035221 | 100 | (4) | 0.4149 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.099302 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1616 | 100 | (4) | 1.22 | 100 |  | 20.9734 | 100 |  | 2.1076 | 100 |  | 21.9901 | 100 |  | 1003.6533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3588 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.40967 | 87.7778 | (4) | 0.53082 | 87.7778 |  | 0.035627 | 87.7778 | (4) | 0.44436 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 0.074869 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 1.1615 | 87.7778 | (4) | 1.2179 | 100 |  | 20.974 | 87.7778 |  | 2.1008 | 87.7778 |  | 21.874 | 100 |  | 1003.8301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3513 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.42764 | 76.9444 | (4) | 0.40378 | 76.9444 |  | 0.036115 | 76.9444 | (4) | 0.75048 | 76.9444 | (4) | 0 | 76.9444 | (4) | 0.1003 | 76.9444 | (4) | 0 | 76.9444 | (4) | 1.1673 | 77.2222 | (4) | 1.2807 | 78.6111 |  | 20.9992 | 77.2222 |  | 2.0913 | 76.9444 |  | 21.8514 | 100 |  | 1004.0455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3281 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.40209 | 100 | (4) | 0.39988 | 100 |  | 0.036574 | 100 | (4) | 0.74977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1579 | 100 | (4) | 1.2136 | 100 |  | 21.0109 | 100 |  | 2.1175 | 100 |  | 21.8231 | 100 |  | 1004.2434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3248 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.3549 | 100 | (4) | 0.3013 | 100 |  | 0.036918 | 100 | (4) | 0.75002 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11501 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1536 | 100 | (4) | 1.2149 | 100 |  | 21.0144 | 100 |  | 2.1338 | 100 |  | 21.7643 | 100 |  | 1004.1503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9694 | 100 |  | 20.344 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.36966 | 100 | (4) | 0.24706 | 100 |  | 0.036917 | 100 | (4) | 0.77407 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1504 | 100 | (4) | 1.2124 | 100 |  | 21.0198 | 100 |  | 2.1423 | 100 |  | 21.6558 | 100 |  | 1004.0775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.0889 | 100 |  | 20.3514 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.37786 | 100 | (4) | 0.3219 | 100 |  | 0.03711 | 100 | (4) | 0.74028 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12975 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1508 | 100 | (4) | 1.2119 | 100 |  | 21.0227 | 100 |  | 2.1447 | 100 |  | 21.5463 | 100 |  | 1003.8953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3533 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.46146 | 100 | (4) | 0.30788 | 100 |  | 0.036983 | 100 | (4) | 0.68521 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1475 | 100 | (4) | 1.2113 | 100 |  | 21.0263 | 100 |  | 2.1468 | 100 |  | 21.4042 | 100 |  | 1003.6564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3509 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.44405 | 100 | (4) | 0.25722 | 100 |  | 0.036543 | 100 | (4) | 0.72372 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1449 | 100 | (4) | 1.2128 | 100 |  | 21.0247 | 100 |  | 2.1337 | 100 |  | 21.2669 | 100 |  | 1003.6987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3376 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.37997 | 100 | (4) | 0.28856 | 100 |  | 0.03525 | 100 | (4) | 0.78838 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087828 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1514 | 100 | (4) | 1.2096 | 100 |  | 21.0233 | 100 |  | 2.1086 | 100 |  | 20.9905 | 100 |  | 1003.7737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3816 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9805 | [8 empty] | 99.2206 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9415 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 03/05/2020 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 02/05/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:12:48 | 00:12:48 | 00:19:10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:14:28 | 02:14:28 | 02:20:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:13:57 | 04:13:57 | 04:20:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:14:38 | 06:14:38 | 06:20:59 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:26 | 08:05:34 | 08:03:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:26 | 07:53:26 | 08:03:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:28 | 07:53:28 | 07:53:32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:53:31 | 07:53:31 | 08:03:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:32 | 07:53:32 | 07:59:57 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:16 | 07:56:16 | 08:06:46 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:16 | 07:56:16 | 08:06:46 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:21 | 07:56:21 | 08:06:51 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:22 | 07:56:22 | 07:56:24 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:24 | 07:56:24 | 08:03:12 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:15:08 | 08:15:08 | 08:21:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:14:49 | 10:14:49 | 10:21:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:16:20 | 12:16:20 | 12:22:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:15:02 | 14:15:02 | 14:21:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:17:32 | 16:17:32 | 16:23:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:15:16 | 18:15:16 | 18:21:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:53:18 | 19:53:18 | 20:03:43 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:18 |  | 20:03:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:18 | 19:53:18 | 20:03:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:20 | 19:53:20 | 19:53:24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:24 | 19:53:24 | 19:59:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:23 | 19:56:23 | 20:06:53 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:23 | 19:56:23 | 20:06:53 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:25 | 19:56:25 | 19:56:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:28 | 19:56:28 | 20:06:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:33 | 19:56:33 | 20:03:15 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:18:43 | 20:18:43 | 20:25:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:15:26 | 22:15:26 | 22:21:47 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl