## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 16/06/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.36414 | 100 | (4) | 0.58157 | 100 |  | 0.043111 | 100 | (4) | 3.9586 | 100 | (4) | 0.077641 | 100 | (4) | 0.44337 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3394 | 100 | (4) | 1.0025 | 100 |  | 20.9135 | 100 |  | 1.9482 | 100 |  | 26.6908 | 100 |  | 946.6873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.8944 | 100 |  | 19.844 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.35727 | 100 | (4) | 0.64133 | 100 |  | 0.04303 | 100 | (4) | 2.667 | 100 | (4) | 0.042943 | 100 | (4) | 0.46365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.331 | 100 | (4) | 1.0027 | 100 |  | 20.9112 | 100 |  | 1.9378 | 100 |  | 26.4756 | 100 |  | 946.7648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8362 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.32111 | 100 | (4) | 0.59515 | 100 |  | 0.039341 | 100 | (4) | 3.3006 | 100 | (4) | 0.069258 | 100 | (4) | 0.43581 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3972 | 100 | (4) | 1.0167 | 100 |  | 20.9109 | 100 |  | 1.9199 | 100 |  | 26.3438 | 100 |  | 946.6542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8487 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.27943 | 100 | (4) | 0.62065 | 100 |  | 0.037503 | 100 | (4) | 3.4984 | 100 | (4) | 0.0093034 | 100 | (4) | 0.44172 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4903 | 100 | (4) | 1.0433 | 100 |  | 20.9107 | 100 |  | 1.8966 | 100 |  | 26.2122 | 100 |  | 946.7489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8522 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.25511 | 100 | (4) | 0.49399 | 100 |  | 0.037729 | 100 | (4) | 2.9974 | 100 | (4) | 0.028002 | 100 | (4) | 0.45875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4614 | 100 | (4) | 1.0635 | 100 |  | 20.9135 | 100 |  | 1.8982 | 100 |  | 26.0712 | 100 |  | 946.8221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8442 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.33705 | 100 | (4) | 0.56396 | 100 |  | 0.039819 | 100 | (4) | 3.5847 | 100 | (4) | 0.085025 | 100 | (4) | 0.43033 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4006 | 100 | (4) | 1.0734 | 100 |  | 20.9122 | 100 |  | 1.9329 | 100 |  | 25.9931 | 100 |  | 946.7608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8461 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.41537 | 100 | (4) | 0.67803 | 100 |  | 0.038732 | 100 | (4) | 4.5099 | 100 | (4) | 0.15163 | 100 | (4) | 0.41233 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3531 | 100 | (4) | 1.1617 | 78.8889 |  | 20.9176 | 100 |  | 1.9934 | 100 |  | 25.9387 | 100 |  | 946.6367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8547 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.48122 | 100 | (4) | 0.58794 | 100 |  | 0.039474 | 100 | (4) | 4.3567 | 100 | (4) | 0.17 | 100 | (4) | 0.46588 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3105 | 100 | (4) | 1.0934 | 100 |  | 20.92 | 100 |  | 2.0056 | 100 |  | 25.8489 | 100 |  | 946.6051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8532 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.46564 | 100 | (4) | 0.6553 | 100 |  | 0.039823 | 100 | (4) | 3.8532 | 100 | (4) | 0.23679 | 100 | (4) | 0.42202 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2897 | 100 | (4) | 1.098 | 100 |  | 20.9209 | 100 |  | 2.0093 | 100 |  | 25.7753 | 100 |  | 946.6859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8565 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.50668 | 100 | (4) | 0.66567 | 100 |  | 0.042374 | 100 | (4) | 4.2541 | 100 | (4) | 0.17829 | 100 | (4) | 0.46486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2589 | 100 | (4) | 1.0813 | 100 |  | 20.9222 | 100 |  | 2.0276 | 100 |  | 25.6668 | 100 |  | 946.7428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8502 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.52125 | 100 | (4) | 0.64291 | 100 |  | 0.043425 | 100 | (4) | 4.0934 | 100 | (4) | 0.24872 | 100 | (4) | 0.38333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2255 | 100 | (4) | 1.0694 | 100 |  | 20.9286 | 100 |  | 2.0605 | 100 |  | 25.5849 | 100 |  | 946.8087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8499 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.48923 | 100 | (4) | 0.69037 | 100 |  | 0.044263 | 100 | (4) | 4.0639 | 100 | (4) | 0.2246 | 100 | (4) | 0.42439 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2317 | 100 | (4) | 1.0616 | 100 |  | 20.9254 | 100 |  | 2.0247 | 100 |  | 25.488 | 100 |  | 946.814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8542 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.49781 | 100 | (4) | 0.71466 | 100 |  | 0.045934 | 100 | (4) | 4.2712 | 100 | (4) | 0.2199 | 100 | (4) | 0.40677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2132 | 100 | (4) | 1.0591 | 100 |  | 20.9284 | 100 |  | 2.0695 | 100 |  | 25.3516 | 100 |  | 946.7816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8587 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.49501 | 75.2778 | (4) | 0.67453 | 75.2778 |  | 0.047429 | 75.2778 | (4) | 3.8941 | 75.2778 | (4) | 0.22514 | 75.2778 | (4) | 0.45643 | 75.2778 | (4) | 0 | 75.2778 | (4) | 1.206 | 75.2778 | (4) | 1.0518 | 100 |  | 20.9284 | 75.2778 |  | 2.0987 | 75.2778 |  | 25.4402 | 100 |  | 946.7791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8599 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.48208 | 87.7778 | (4) | 0.82554 | 87.7778 |  | 0.048136 | 87.7778 | (4) | 4.846 | 87.7778 | (4) | 0.36551 | 87.7778 | (4) | 0.50154 | 87.7778 | (4) | 0 | 87.7778 | (4) | 1.2086 | 88.0556 | (4) | 1.1899 | 78.8889 |  | 20.943 | 88.0556 |  | 2.1013 | 87.7778 |  | 25.6602 | 100 |  | 946.7304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8579 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.51341 | 100 | (4) | 0.84492 | 100 |  | 0.0463 | 100 | (4) | 5.0598 | 100 | (4) | 0.3375 | 100 | (4) | 0.41811 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3629 | 100 | (4) | 1.0923 | 100 |  | 20.9464 | 100 |  | 2.0991 | 100 |  | 26.175 | 100 |  | 946.7347 | 100 |  | 5533.0293 | 100 |  | 27.8611 | 100 |  | 19.8459 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.49693 | 100 | (4) | 0.83937 | 100 |  | 0.038038 | 100 | (4) | 4.874 | 100 | (4) | 0.34354 | 100 | (4) | 0.43389 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7305 | 100 | (4) | 0.95915 | 100 |  | 20.9613 | 100 |  | 2.111 | 100 |  | 30.9978 | 100 |  | 946.5679 | 100 |  | 21906.5312 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9119 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.5022 | 100 | (4) | 0.88477 | 100 |  | 0.037791 | 100 | (4) | 4.7263 | 100 | (4) | 0.34721 | 100 | (4) | 0.46612 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7524 | 100 | (4) | 0.94966 | 100 |  | 20.9615 | 100 |  | 2.1047 | 100 |  | 32.5024 | 100 |  | 946.4778 | 100 |  | 22037.1562 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9143 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.4964 | 100 | (4) | 2.5106 | 100 |  | 0.037072 | 100 | (4) | 5.5149 | 100 | (4) | 0.35539 | 100 | (4) | 0.49469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6978 | 100 | (4) | 0.94628 | 100 |  | 20.9595 | 100 |  | 2.0916 | 100 |  | 32.7653 | 100 |  | 946.5327 | 100 |  | 22172.7754 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9016 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.50385 | 100 | (4) | 0.88305 | 100 |  | 0.03757 | 100 | (4) | 4.8571 | 100 | (4) | 0.38554 | 100 | (4) | 0.45931 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6293 | 100 | (4) | 0.94284 | 100 |  | 20.9592 | 100 |  | 2.0774 | 100 |  | 32.7386 | 100 |  | 946.5831 | 100 |  | 22083.6816 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9006 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.47195 | 100 | (4) | 0.74035 | 100 |  | 0.035838 | 100 | (4) | 4.8884 | 100 | (4) | 0.21864 | 100 | (4) | 0.43411 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5106 | 100 | (4) | 0.9435 | 100 |  | 20.9517 | 100 |  | 1.9751 | 100 |  | 32.585 | 100 |  | 946.5283 | 100 |  | 13899.7285 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.9386 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.30431 | 100 | (4) | 0.57899 | 100 |  | 0.036135 | 100 | (4) | 3.4696 | 100 | (4) | 0.088571 | 100 | (4) | 0.51495 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3546 | 100 | (4) | 0.94843 | 100 |  | 20.9403 | 100 |  | 1.887 | 100 |  | 32.4332 | 100 |  | 946.7388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.7889 | 100 |  | 19.9034 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.27621 | 100 | (4) | 0.70551 | 100 |  | 0.035584 | 100 | (4) | 3.6064 | 100 | (4) | 0.057048 | 100 | (4) | 0.50575 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3402 | 100 | (4) | 0.98489 | 78.6111 |  | 20.9333 | 100 |  | 1.884 | 100 |  | 32.221 | 100 |  | 946.782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.859 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.39043 | 100 | (4) | 0.72688 | 100 |  | 0.035232 | 100 | (4) | 5.0294 | 100 | (4) | 0.059168 | 100 | (4) | 0.51441 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3671 | 100 | (4) | 0.99163 | 100 |  | 20.9332 | 100 |  | 1.9144 | 100 |  | 31.7553 | 100 |  | 946.7901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8546 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.38227 | 100 | (4) | 0.69975 | 100 |  | 0.036043 | 100 | (4) | 3.8036 | 100 | (4) | 0.15469 | 100 | (4) | 0.46429 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3663 | 100 | (4) | 0.99862 | 100 |  | 20.9352 | 100 |  | 1.9225 | 100 |  | 31.386 | 100 |  | 946.7197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8595 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.34896 | 100 | (4) | 0.67933 | 100 |  | 0.035345 | 100 | (4) | 3.9372 | 100 | (4) | 0.039493 | 100 | (4) | 0.50044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3623 | 100 | (4) | 0.98868 | 100 |  | 20.9361 | 100 |  | 1.9043 | 100 |  | 31.1267 | 100 |  | 946.6036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8713 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.40485 | 100 | (4) | 0.79521 | 100 |  | 0.035925 | 100 | (4) | 4.5239 | 100 | (4) | 0.10865 | 100 | (4) | 0.47364 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3643 | 100 | (4) | 0.98418 | 100 |  | 20.9399 | 100 |  | 1.9266 | 100 |  | 30.8706 | 100 |  | 946.7064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.872 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.46253 | 100 | (4) | 0.79699 | 100 |  | 0.036496 | 100 | (4) | 4.875 | 100 | (4) | 0.21439 | 100 | (4) | 0.48734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3514 | 100 | (4) | 0.97968 | 100 |  | 20.9441 | 100 |  | 1.9673 | 100 |  | 30.708 | 100 |  | 946.6016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8817 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.55002 | 100 | (4) | 0.84308 | 100 |  | 0.037469 | 100 | (4) | 5.8122 | 100 | (4) | 0.34666 | 100 | (4) | 0.44819 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3382 | 100 | (4) | 0.97965 | 100 |  | 20.9485 | 100 |  | 2.0121 | 100 |  | 30.6336 | 100 |  | 946.7388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8724 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.56678 | 100 | (4) | 0.86551 | 100 |  | 0.039159 | 100 | (4) | 5.1422 | 100 | (4) | 0.43166 | 100 | (4) | 0.42919 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3306 | 100 | (4) | 0.98302 | 100 |  | 20.9507 | 100 |  | 2.052 | 100 |  | 30.5771 | 100 |  | 946.7284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8328 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.58661 | 100 | (4) | 0.83216 | 100 |  | 0.039468 | 100 | (4) | 4.6207 | 100 | (4) | 0.43462 | 100 | (4) | 0.46653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3624 | 100 | (4) | 0.99136 | 78.8889 |  | 20.9511 | 100 |  | 2.0692 | 100 |  | 30.5371 | 100 |  | 946.6807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8455 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.55854 | 100 | (4) | 0.84316 | 100 |  | 0.038986 | 100 | (4) | 4.6668 | 100 | (4) | 0.39225 | 100 | (4) | 0.50912 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.394 | 100 | (4) | 0.95855 | 100 |  | 20.9526 | 100 |  | 2.0822 | 100 |  | 30.4732 | 100 |  | 946.7295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8492 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.51462 | 100 | (4) | 0.76668 | 100 |  | 0.039351 | 100 | (4) | 5.3247 | 100 | (4) | 0.35828 | 100 | (4) | 0.47105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3809 | 100 | (4) | 0.9534 | 100 |  | 20.9549 | 100 |  | 2.0957 | 100 |  | 30.3877 | 100 |  | 946.7049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8427 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.48188 | 100 | (4) | 0.79058 | 100 |  | 0.039872 | 100 | (4) | 4.7049 | 100 | (4) | 0.35419 | 100 | (4) | 0.51028 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.393 | 100 | (4) | 0.95283 | 100 |  | 20.9547 | 100 |  | 2.1078 | 100 |  | 30.3192 | 100 |  | 946.6787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.841 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.47025 | 100 | (4) | 0.79167 | 100 |  | 0.039264 | 100 | (4) | 4.4184 | 100 | (4) | 0.35236 | 100 | (4) | 0.5025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4113 | 100 | (4) | 0.95319 | 100 |  | 20.9553 | 100 |  | 2.0987 | 100 |  | 30.1751 | 100 |  | 946.7269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8405 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.53778 | 100 | (4) | 0.80409 | 100 |  | 0.039452 | 100 | (4) | 4.4895 | 100 | (4) | 0.32986 | 100 | (4) | 0.50624 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4157 | 100 | (4) | 0.95329 | 100 |  | 20.9574 | 100 |  | 2.1071 | 100 |  | 30.0094 | 100 |  | 946.7878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8411 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.48748 | 100 | (4) | 0.77782 | 100 |  | 0.039042 | 100 | (4) | 4.9578 | 100 | (4) | 0.31877 | 100 | (4) | 0.52791 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4273 | 100 | (4) | 0.95222 | 100 |  | 20.9612 | 100 |  | 2.1159 | 100 |  | 29.815 | 100 |  | 946.678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8371 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.45967 | 76.1111 | (4) | 0.77422 | 76.1111 |  | 0.04003 | 76.1111 | (4) | 4.4912 | 76.1111 | (4) | 0.3922 | 76.1111 | (4) | 0.52516 | 76.1111 | (4) | 0 | 76.1111 | (4) | 1.4413 | 76.1111 | (4) | 0.95147 | 100 |  | 20.9607 | 76.1111 |  | 2.1038 | 76.1111 |  | 29.5488 | 100 |  | 946.6718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8309 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.37913 | 89.1667 | (4) | 0.82394 | 89.1667 |  | 0.041158 | 89.1667 | (4) | 4.7019 | 89.1667 | (4) | 0.23663 | 89.1667 | (4) | 0.6592 | 89.1667 | (4) | 0 | 89.1667 | (4) | 1.5037 | 89.4444 | (4) | 0.95292 | 78.8889 |  | 20.946 | 89.4444 |  | 2.1001 | 89.1667 |  | 29.2587 | 100 |  | 946.699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8356 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.44147 | 100 | (4) | 0.84035 | 100 |  | 0.040294 | 100 | (4) | 5.0457 | 100 | (4) | 0.23217 | 100 | (4) | 0.60135 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.585 | 100 | (4) | 0.95852 | 100 |  | 20.9465 | 100 |  | 2.0767 | 100 |  | 28.9773 | 100 |  | 946.7489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8416 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.42229 | 100 | (4) | 0.90541 | 100 |  | 0.040293 | 100 | (4) | 5.9601 | 100 | (4) | 0.19593 | 100 | (4) | 0.57689 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6278 | 100 | (4) | 0.96013 | 100 |  | 20.9474 | 100 |  | 2.0351 | 100 |  | 28.68 | 100 |  | 946.811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8382 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.49403 | 100 | (4) | 0.85255 | 100 |  | 0.039737 | 100 | (4) | 5.8182 | 100 | (4) | 0.16537 | 100 | (4) | 0.61739 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6243 | 100 | (4) | 0.95902 | 100 |  | 20.9459 | 100 |  | 2.031 | 100 |  | 28.4078 | 100 |  | 946.7097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8323 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.45317 | 100 | (4) | 0.75847 | 100 |  | 0.041128 | 100 | (4) | 5.7039 | 100 | (4) | 0.21311 | 100 | (4) | 0.58994 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6007 | 100 | (4) | 0.95848 | 100 |  | 20.9439 | 100 |  | 2.0262 | 100 |  | 28.1517 | 100 |  | 946.7882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8312 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.44456 | 100 | (4) | 0.7344 | 100 |  | 0.039072 | 100 | (4) | 6.0712 | 100 | (4) | 0.19976 | 100 | (4) | 0.6464 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5623 | 100 | (4) | 0.95867 | 100 |  | 20.9451 | 100 |  | 2.0123 | 100 |  | 27.9077 | 100 |  | 946.8668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8217 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.43451 | 100 | (4) | 0.70459 | 100 |  | 0.040538 | 100 | (4) | 5.4331 | 100 | (4) | 0.24533 | 100 | (4) | 0.59769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5202 | 100 | (4) | 0.95385 | 100 |  | 20.9397 | 100 |  | 1.9937 | 100 |  | 27.6231 | 100 |  | 946.8528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8215 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.40273 | 100 | (4) | 0.79354 | 100 |  | 0.039581 | 100 | (4) | 5.0333 | 100 | (4) | 0.20503 | 100 | (4) | 0.59211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4915 | 100 | (4) | 0.95229 | 100 |  | 20.9391 | 100 |  | 1.9647 | 100 |  | 27.281 | 100 |  | 946.8448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8224 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.38616 | 100 | (4) | 0.73954 | 100 |  | 0.040331 | 100 | (4) | 4.4619 | 100 | (4) | 0.16487 | 100 | (4) | 0.60295 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4902 | 100 | (4) | 1.0085 | 78.6111 |  | 20.9386 | 100 |  | 1.9575 | 100 |  | 27.0686 | 100 |  | 946.8693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.838 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.43047 | 100 | (4) | 0.811 | 100 |  | 0.039676 | 100 | (4) | 4.8272 | 100 | (4) | 0.13121 | 100 | (4) | 0.62228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.52 | 100 | (4) | 0.94784 | 100 |  | 20.9392 | 100 |  | 1.9704 | 100 |  | 26.8864 | 100 |  | 946.8096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.8477 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9727 | [8 empty] | 98.5262 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9727 |  |  | 99.9454
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 17/06/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 16/06/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.5999 | 100 |  | 16.1469 | 100 |  | 6.4948 | 100 |  | 149.3093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1025 | 100 |  | 13.4337 | 100 |  | 9.872 | 100 |  | 145.1142 | 100 |  | 1005.1509 | 100 |  | 55597.9023 | 100 |  | 912.5667 | 100 |  | 7.1171 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.8451 | 100 |  | 15.1672 | 100 |  | 5.8562 | 100 |  | 131.3664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4662 | 100 |  | 14.1207 | 100 |  | 11.4606 | 100 |  | 145.2332 | 100 |  | 1004.9503 | 100 |  | 55916.5273 | 100 |  | 885.3472 | 100 |  | 7.7138 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.8243 | 100 |  | 6.4118 | 100 |  | 6.1407 | 100 |  | 145.5501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2417 | 100 |  | 13.8643 | 100 |  | 11.5379 | 100 |  | 146.757 | 100 |  | 1004.8357 | 100 |  | 55392.0703 | 100 |  | 889.8167 | 100 |  | 7.573 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.6174 | 99.7222 |  | 38.0284 | 99.7222 |  | 6.0686 | 99.7222 |  | 133.5591 | 99.7222 |  | 0 | 99.7222 |  | 1.8718 | 99.7222 |  | 0 | 99.7222 |  | 1.3371 | 99.4444 |  | 2.2374 | 78.8889 |  | 13.8151 | 100 |  | 9.2514 | 99.7222 |  | 144.3077 | 100 |  | 1004.7424 | 100 |  | 55390.9141 | 100 |  | 888.0528 | 100 |  | 7.8443 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.3261 | 100 |  | 6.3221 | 100 |  | 6.123 | 100 |  | 133.7036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1178 | 100 |  | 13.7624 | 100 |  | 9.2166 | 100 |  | 142.9502 | 100 |  | 1004.6384 | 100 |  | 55305.8828 | 100 |  | 886.6445 | 100 |  | 7.8421 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.8932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1262 | 100 |  | 139.731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1423 | 100 |  | 13.7962 | 100 |  | 9.3652 | 100 |  | 142.6851 | 100 |  | 1004.3477 | 100 |  | 55475.0938 | 100 |  | 884.1805 | 100 |  | 7.6698 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.211 | 100 |  | 140.2407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1563 | 100 |  | 13.7298 | 100 |  | 9.6772 | 100 |  | 142.8611 | 100 |  | 1004.1356 | 100 |  | 55372.3164 | 100 |  | 894.3333 | 100 |  | 7.5566 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.3579 | 100 |  | 28.9421 | 100 |  | 6.044 | 100 |  | 128.8124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.154 | 100 |  | 13.8589 | 100 |  | 9.5017 | 100 |  | 143.0392 | 100 |  | 1004.0573 | 100 |  | 55477.6719 | 100 |  | 888.5583 | 100 |  | 7.7878 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 6.1874 | 100 |  | 5.7802 | 100 |  | 6.2002 | 100 |  | 141.7251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1211 | 100 |  | 13.7449 | 100 |  | 9.6079 | 100 |  | 143.2953 | 100 |  | 1004.0858 | 100 |  | 55443.5977 | 100 |  | 888.4361 | 100 |  | 7.5682 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.6843 | 100 |  | 1.3996 | 100 |  | 6.5279 | 100 |  | 150.665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0303 | 100 |  | 13.4048 | 100 |  | 10.0684 | 100 |  | 143.7654 | 100 |  | 1004.0909 | 100 |  | 55376.3633 | 100 |  | 908.0444 | 100 |  | 7.1462 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.7819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4305 | 100 |  | 148.4048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0721 | 100 |  | 13.4997 | 100 |  | 10.0776 | 100 |  | 143.7179 | 100 |  | 1004.0933 | 100 |  | 55076.5703 | 100 |  | 911.3167 | 100 |  | 7.2054 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.9004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.567 | 100 |  | 153.9348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.047 | 78.8889 |  | 13.3807 | 100 |  | 10.1242 | 100 |  | 143.8017 | 100 |  | 1004.1153 | 100 |  | 55374.9805 | 100 |  | 911.8 | 100 |  | 7.074 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.0903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5012 | 100 |  | 150.9949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0378 | 100 |  | 13.3951 | 100 |  | 10.044 | 100 |  | 144.0806 | 100 |  | 1004.098 | 100 |  | 55075.2656 | 100 |  | 918.6055 | 100 |  | 7.0875 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.7968 | 85 |  | 11.8479 | 85 |  | 6.5297 | 85 |  | 154.3111 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.6453 | 85 |  | 0 | 85 |  | 0 | 85 |  | 2.0365 | 100 |  | 13.4073 | 85 |  | 10.0431 | 85 |  | 144.4936 | 100 |  | 1004.0275 | 100 |  | 55371.0234 | 100 |  | 917.9139 | 100 |  | 7.1901 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.182 | 80 |  | 0 | 80 |  | 6.5986 | 80 |  | 144.7677 | 80 |  | 0 | 80 |  | 3.0899 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 2.017 | 100 |  | 13.2864 | 80 |  | 10.1156 | 80 |  | 144.9699 | 100 |  | 1003.9987 | 100 |  | 55479.1367 | 100 |  | 914.0306 | 100 |  | 6.9785 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.9048 | 100 |  | 41.0858 | 100 |  | 6.6148 | 100 |  | 150.1414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0249 | 100 |  | 13.2843 | 100 |  | 10.3569 | 100 |  | 145.4497 | 100 |  | 1004.1094 | 100 |  | 55295.918 | 100 |  | 923.0417 | 100 |  | 6.8485 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.6589 | 100 |  | 69.5647 | 100 |  | 6.5139 | 100 |  | 153.84 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0259 | 100 |  | 13.3336 | 100 |  | 10.0151 | 100 |  | 145.2848 | 100 |  | 1004.2134 | 100 |  | 54907.1758 | 100 |  | 916.9944 | 100 |  | 7.1793 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.5038 | 97.2222 |  | 48.0466 | 97.2222 |  | 5.0158 | 97.2222 |  | 160.1036 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 3.0443 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 2.1619 | 97.5 |  | 2.2575 | 100 |  | 14.3118 | 100 |  | 8.7976 | 97.2222 |  | 144.5954 | 100 |  | 1004.2906 | 100 |  | 51874.3984 | 100 |  | 906.9417 | 100 |  | 8.3407 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0.85664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6675 | 100 |  | 94.8472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8491 | 100 |  | 13.0491 | 100 |  | 9.7036 | 100 |  | 135.5431 | 100 |  | 1004.6641 | 100 |  | 41403.0547 | 100 |  | 954.4889 | 100 |  | 6.7811 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 7.4699 | 100 |  | 5.9495 | 100 |  | 188.5986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0532 | 78.6111 |  | 13.447 | 100 |  | 9.6369 | 100 |  | 129.6505 | 100 |  | 1004.668 | 100 |  | 49172.0625 | 100 |  | 930.7778 | 100 |  | 7.7697 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0.49262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4451 | 100 |  | 173.1092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0403 | 100 |  | 13.4767 | 100 |  | 9.6162 | 100 |  | 135.9263 | 100 |  | 1004.5622 | 100 |  | 55222.5625 | 100 |  | 920.4167 | 100 |  | 7.4946 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.6725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2279 | 100 |  | 161.0747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1172 | 100 |  | 13.6803 | 100 |  | 9.4257 | 100 |  | 140.1085 | 100 |  | 1004.5055 | 100 |  | 55229.0078 | 100 |  | 913.9278 | 100 |  | 7.7634 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.6538 | 100 |  | 19.1293 | 100 |  | 6.224 | 100 |  | 148.1862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1085 | 100 |  | 13.6757 | 100 |  | 9.3824 | 100 |  | 143.0891 | 100 |  | 1004.5288 | 100 |  | 55542.5625 | 100 |  | 901.1111 | 100 |  | 7.8346 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.1791 | 100 |  | 10.6204 | 100 |  | 6.0332 | 100 |  | 156.1181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2043 | 100 |  | 13.8749 | 100 |  | 9.4485 | 100 |  | 144.857 | 100 |  | 1004.5334 | 100 |  | 55521.0039 | 100 |  | 895.7861 | 100 |  | 7.876 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.7175 | 100 |  | 14.2205 | 100 |  | 6.6483 | 100 |  | 163.1035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0949 | 100 |  | 13.3248 | 100 |  | 11.3725 | 100 |  | 146.2442 | 100 |  | 1004.4717 | 100 |  | 55899.7031 | 100 |  | 913.8167 | 100 |  | 7.018 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.4223 | 98.6111 |  | 42.8442 | 98.6111 |  | 6.3653 | 98.6111 |  | 147.3695 | 98.6111 |  | 0 | 98.6111 |  | 2.3477 | 98.6111 |  | 0 | 98.6111 |  | 1.1474 | 98.6111 |  | 2.0934 | 100 |  | 13.5251 | 100 |  | 9.8473 | 98.6111 |  | 146.7692 | 100 |  | 1004.3404 | 100 |  | 55152.0586 | 100 |  | 913.2194 | 100 |  | 7.3531 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.0686 | 100 |  | 25.1876 | 100 |  | 6.0041 | 100 |  | 137.3606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3712 | 100 |  | 14.0291 | 100 |  | 12.3627 | 100 |  | 146.7607 | 100 |  | 1004.23 | 100 |  | 55724.207 | 100 |  | 895.6222 | 100 |  | 7.6086 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 6.1603 | 100 |  | 11.8195 | 100 |  | 6.3655 | 100 |  | 148.1667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4093 | 78.8889 |  | 13.5563 | 100 |  | 10.144 | 100 |  | 147.1738 | 100 |  | 1004.2722 | 100 |  | 55038.5703 | 100 |  | 899.7972 | 100 |  | 7.4517 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.7657 | 100 |  | 2.5716 | 100 |  | 6.4343 | 100 |  | 152.6933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1361 | 100 |  | 13.501 | 100 |  | 9.8086 | 100 |  | 145.6988 | 100 |  | 1004.134 | 100 |  | 55794.7891 | 100 |  | 908.9083 | 100 |  | 7.3678 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.7141 | 100 |  | 2.5281 | 100 |  | 6.2873 | 100 |  | 142.7493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1538 | 100 |  | 13.6153 | 100 |  | 9.7497 | 100 |  | 145.8641 | 100 |  | 1004.043 | 100 |  | 55734.7148 | 100 |  | 898.475 | 100 |  | 7.5087 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.8311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2624 | 100 |  | 145.4936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1506 | 100 |  | 13.656 | 100 |  | 9.7287 | 100 |  | 145.9026 | 100 |  | 1004.1625 | 100 |  | 55638.5781 | 100 |  | 884.2111 | 100 |  | 7.5513 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 6.0237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1609 | 100 |  | 140.1353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2695 | 100 |  | 13.771 | 100 |  | 9.579 | 100 |  | 146.2104 | 100 |  | 1004.1464 | 100 |  | 55818.5625 | 100 |  | 886.4694 | 100 |  | 7.8366 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.6107 | 100 |  | 13.0833 | 100 |  | 6.351 | 100 |  | 146.882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1304 | 100 |  | 13.5884 | 100 |  | 9.7819 | 100 |  | 146.6195 | 100 |  | 1003.9268 | 100 |  | 55873.6406 | 100 |  | 887.8889 | 100 |  | 7.3597 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 6.1941 | 100 |  | 11.5811 | 100 |  | 6.4159 | 100 |  | 147.4766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1506 | 100 |  | 13.5119 | 100 |  | 10.1698 | 100 |  | 146.9545 | 100 |  | 1003.8954 | 100 |  | 55794.8281 | 100 |  | 899.2695 | 100 |  | 7.3078 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.5551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3576 | 100 |  | 149.914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1566 | 100 |  | 13.6077 | 100 |  | 10.2491 | 100 |  | 147.0787 | 100 |  | 1003.9282 | 100 |  | 55827.6523 | 100 |  | 889.4611 | 100 |  | 7.4192 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 6.043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5222 | 100 |  | 155.069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2057 | 78.6111 |  | 13.4321 | 100 |  | 10.3645 | 100 |  | 147.3008 | 100 |  | 1003.9771 | 100 |  | 55849.8398 | 100 |  | 896.15 | 100 |  | 7.1686 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.7811 | 100 |  | 2.0318 | 100 |  | 6.7937 | 100 |  | 160.8694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1123 | 100 |  | 13.1986 | 100 |  | 10.9905 | 100 |  | 147.6508 | 100 |  | 1004.0236 | 100 |  | 55960.1016 | 100 |  | 917.6 | 100 |  | 6.6885 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.9262 | 85 |  | 0 | 85 |  | 6.7722 | 85 |  | 161.6171 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.2745 | 85 |  | 0 | 85 |  | 0 | 85 |  | 2.0506 | 100 |  | 13.2058 | 85 |  | 10.9831 | 85 |  | 147.6283 | 100 |  | 1004.0767 | 100 |  | 55882.9258 | 100 |  | 919.2389 | 100 |  | 6.7427 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 6.0637 | 80 |  | 0 | 80 |  | 6.2609 | 80 |  | 131.4218 | 80 |  | 0 | 80 |  | 2.6318 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80.2778 |  | 2.1343 | 100 |  | 13.6441 | 80.2778 |  | 10.23 | 80 |  | 147.2628 | 100 |  | 1004.0615 | 100 |  | 55713.6172 | 100 |  | 896.6194 | 100 |  | 7.4559 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 6.0612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3138 | 100 |  | 143.0726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.221 | 100 |  | 13.5884 | 100 |  | 9.9361 | 100 |  | 147.0284 | 100 |  | 1004.1208 | 100 |  | 55783.0391 | 100 |  | 887.4722 | 100 |  | 7.4794 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.3415 | 100 |  | 46.4317 | 100 |  | 6.3753 | 100 |  | 141.5524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.165 | 100 |  | 13.5251 | 100 |  | 11.2309 | 100 |  | 147.2454 | 100 |  | 1004.3989 | 100 |  | 55590 | 100 |  | 896.6139 | 100 |  | 7.3098 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.7754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2967 | 100 |  | 146.0978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1187 | 100 |  | 13.6074 | 100 |  | 10.0136 | 100 |  | 146.8742 | 100 |  | 1004.6951 | 100 |  | 55715.7383 | 100 |  | 885.1389 | 100 |  | 7.4655 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.731 | 100 |  | 160.6298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.012 | 100 |  | 13.1787 | 100 |  | 10.5006 | 100 |  | 146.9185 | 100 |  | 1004.7557 | 100 |  | 55898.9727 | 100 |  | 910.0639 | 100 |  | 6.8527 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.6563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5491 | 100 |  | 152.8172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2818 | 78.8889 |  | 13.3687 | 100 |  | 10.2722 | 100 |  | 146.9151 | 100 |  | 1004.771 | 100 |  | 55634.7031 | 100 |  | 914.1861 | 100 |  | 7.1894 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.0607 | 100 |  | 2.0466 | 100 |  | 6.4683 | 100 |  | 152.7617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0728 | 100 |  | 13.4219 | 100 |  | 9.9922 | 100 |  | 146.7779 | 100 |  | 1004.8034 | 100 |  | 55842.0508 | 100 |  | 899.5806 | 100 |  | 7.1333 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.778 | 100 |  | 29.1167 | 100 |  | 6.3313 | 100 |  | 139.8158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0832 | 100 |  | 13.5497 | 100 |  | 9.5964 | 100 |  | 146.9616 | 100 |  | 1004.8167 | 100 |  | 55749.6836 | 100 |  | 903.0167 | 100 |  | 7.4878 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 6.0699 | 100 |  | 1.326 | 100 |  | 6.4305 | 100 |  | 152.7963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0837 | 100 |  | 13.4542 | 100 |  | 9.6916 | 100 |  | 147.005 | 100 |  | 1004.7712 | 100 |  | 55683.7422 | 100 |  | 896.4861 | 100 |  | 7.3882 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.6586 | 100 |  | 47.4883 | 100 |  | 6.4369 | 100 |  | 143.2471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.58693 | 100 |  | 2.0473 | 100 |  | 13.3931 | 100 |  | 9.8602 | 100 |  | 146.7284 | 100 |  | 1004.6357 | 100 |  | 54866.5195 | 100 |  | 906.7556 | 100 |  | 7.1438 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.6675 |  |  | 94.8472 |  |  | 0 |  |  | 1.2055 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8491 |  |  | 13.0491 |  |  | 8.7976 |  |  | 129.6505 |  |  | 1003.8954 |  |  | 41403.0547 |  |  | 884.1805 |  |  | 6.6885
MAX |  | 6.397 |  |  | 69.5647 |  |  | 6.7937 |  |  | 188.5986 |  |  | 0 |  |  | 3.1409 |  |  | 0 |  |  | 2.1619 |  |  | 2.4662 |  |  | 14.3118 |  |  | 12.3627 |  |  | 147.6508 |  |  | 1005.1509 |  |  | 55960.1016 |  |  | 954.4889 |  |  | 8.3407
%Medie < Soglia |  | 99.9816 | [8 empty] | 99.2251 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9816 |  |  | 99.9446 |  |  | 99.9446
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.4053 | 100 |  | 12.0467 | 100 |  | 6.2926 | 100 |  | 147.8377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10903 | 100 |  | 2.1326 | 100 |  | 13.5602 | 100 |  | 10.0584 | 100 |  | 144.774 | 100 |  | 1004.3521 | 100 |  | 55036.6938 | 100 |  | 903.5249 | 100 |  | 7.386 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 17/06/2020 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 16/06/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:05 | 00:30:05 | 00:35:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:30:06 | 00:30:06 | 00:32:47 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:32:49 | 00:32:49 | 00:50:52 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:42:56 | 01:42:56 | 01:49:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:45:35 | 04:42:46 | 01:45:45 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
01:45:40 | 04:42:47 | 01:45:45 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
03:12:54 | 03:12:54 | 03:19:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:44:10 | 05:44:10 | 05:50:32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:37 | 14:18:49 | 07:03:37 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:37 | 06:52:37 | 07:03:42 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:37 | 06:52:37 | 07:03:37 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:40 | 06:52:40 | 06:52:44 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:44 | 06:52:44 | 06:59:45 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:32 | 06:55:32 | 07:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:32 | 06:55:32 | 07:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:32 | 06:55:32 | 07:06:02 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:35 | 06:55:35 | 06:55:39 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:39 | 06:55:39 | 07:02:23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 14:18:53 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
07:00:00 | 14:18:53 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
07:00:00 | 14:18:52 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
07:10:00 | 14:18:52 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
07:10:00 | 14:18:53 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
07:10:00 | 14:18:52 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
07:13:08 | 07:13:08 | 07:19:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:04:10 | 08:04:10 | 08:05:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:04:10 | 08:04:10 | 08:05:45 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:44:13 | 14:18:50 | 08:44:58 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
08:44:18 | 14:18:51 | 08:45:03 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
09:34:45 | 09:34:45 | 09:49:01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:34:47 | 09:34:47 | 09:49:16 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:45:24 | 09:45:24 | 09:51:46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:13:23 | 11:13:23 | 11:19:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:32:30 | 14:18:50 | 12:32:55 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
12:32:30 | 14:18:50 | 12:32:55 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
12:33:45 | 12:33:45 | 12:42:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:33:46 | 12:33:46 | 12:43:25 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:00:55 | 13:00:55 | 13:06:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:00:56 | 13:00:56 | 13:12:33 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:46:37 | 13:46:37 | 13:53:00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:01:00 | 15:01:00 | 15:01:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:01:00 | 15:01:00 | 15:01:33 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:11:10 | 15:12:29 | 15:11:59 | Linea 2: Forno Spento
15:11:12 | 15:11:12 | 15:12:00 | Linea 2: Impianto in Fermo
15:12:00 | 15:12:00 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
15:13:40 | 15:13:40 | 15:20:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:47:53 | 17:47:53 | 17:54:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:52:53 | 19:03:42 | 19:03:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:53 | 18:52:53 | 19:03:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:54 | 18:52:54 | 18:53:00 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:58 | 18:52:58 | 19:03:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:00 | 18:53:00 | 18:59:25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:33 | 18:55:33 | 19:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:33 | 18:55:33 | 19:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:33 | 18:55:33 | 19:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:35 | 18:55:35 | 18:55:39 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:39 | 18:55:39 | 19:02:31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:06:46 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
19:00:00 | 19:06:46 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
19:00:00 | 19:06:46 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
19:10:00 | 19:10:40 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
19:10:00 | 19:10:41 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
19:10:00 | 19:10:41 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
19:13:56 | 19:13:56 | 19:20:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:30:05 | 20:30:05 | 20:30:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:30:05 | 20:30:05 | 20:30:36 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:49:07 | 21:49:07 | 21:55:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:14:09 | 23:14:09 | 23:20:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:39:05 | 23:39:05 | 23:47:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:39:06 | 23:39:06 | 23:48:31 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl