## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 11/08/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.45129 | 100 | (4) | 0.73038 | 100 |  | 0.044599 | 100 | (4) | 3.89 | 100 | (4) | 0.37051 | 100 | (4) | 0.40966 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.061 | 100 | (4) | 0.84362 | 78.6111 |  | 20.975 | 100 |  | 2.1789 | 100 |  | 28.0842 | 100 |  | 944.6935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.6802 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.44438 | 100 | (4) | 0.69908 | 100 |  | 0.043935 | 100 | (4) | 3.4403 | 100 | (4) | 0.24334 | 100 | (4) | 0.43231 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0557 | 100 | (4) | 0.8408 | 100 |  | 20.9744 | 100 |  | 2.1572 | 100 |  | 27.7993 | 100 |  | 944.4874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.6871 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.46943 | 100 | (4) | 0.81855 | 100 |  | 0.043846 | 100 | (4) | 4.3063 | 100 | (4) | 0.28151 | 100 | (4) | 0.37048 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0458 | 100 | (4) | 0.83985 | 100 |  | 20.9711 | 100 |  | 2.1164 | 100 |  | 27.388 | 100 |  | 944.7603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.6961 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.52096 | 100 | (4) | 0.79822 | 100 |  | 0.047706 | 100 | (4) | 4.9084 | 100 | (4) | 0.26269 | 100 | (4) | 0.34151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0467 | 100 | (4) | 0.83882 | 100 |  | 20.9629 | 100 |  | 2.0713 | 100 |  | 27.1368 | 100 |  | 944.4731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.7017 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.47692 | 100 | (4) | 0.75374 | 100 |  | 0.050438 | 100 | (4) | 4.3309 | 100 | (4) | 0.26118 | 100 | (4) | 0.35441 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0663 | 100 | (4) | 0.83999 | 100 |  | 20.9608 | 100 |  | 2.0895 | 100 |  | 26.8504 | 100 |  | 944.9913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.7112 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.52988 | 100 | (4) | 0.78578 | 100 |  | 0.049018 | 100 | (4) | 4.068 | 100 | (4) | 0.29259 | 100 | (4) | 0.34328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0673 | 100 | (4) | 0.84079 | 100 |  | 20.9634 | 100 |  | 2.0807 | 100 |  | 26.6047 | 100 |  | 945.006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.9889 | 100 |  | 19.7393 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.54584 | 100 | (4) | 0.74523 | 100 |  | 0.045578 | 100 | (4) | 5.0853 | 100 | (4) | 0.35017 | 100 | (4) | 0.3418 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0669 | 100 | (4) | 0.83698 | 100 |  | 20.9654 | 100 |  | 2.0748 | 100 |  | 26.2747 | 100 |  | 944.9755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.9222 | 100 |  | 19.7192 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.50792 | 100 | (4) | 0.76504 | 100 |  | 0.044161 | 100 | (4) | 4.523 | 100 | (4) | 0.29531 | 100 | (4) | 0.3296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0714 | 100 | (4) | 0.83488 | 100 |  | 20.9647 | 100 |  | 2.0383 | 100 |  | 25.9965 | 100 |  | 945.5671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.8778 | 100 |  | 19.7293 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.54579 | 100 | (4) | 0.74355 | 100 |  | 0.048604 | 100 | (4) | 4.8574 | 100 | (4) | 0.18865 | 100 | (4) | 0.3155 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0588 | 100 | (4) | 0.90724 | 78.8889 |  | 20.9615 | 100 |  | 2.0356 | 100 |  | 25.7436 | 100 |  | 945.749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.8944 | 100 |  | 19.7613 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.53845 | 100 | (4) | 0.78591 | 100 |  | 0.045382 | 100 | (4) | 4.748 | 100 | (4) | 0.33203 | 100 | (4) | 0.2921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0572 | 100 | (4) | 0.85371 | 100 |  | 20.9644 | 100 |  | 2.0416 | 100 |  | 25.6174 | 100 |  | 945.4314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.8167 | 100 |  | 19.7754 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.58221 | 100 | (4) | 0.75918 | 100 |  | 0.043759 | 100 | (4) | 4.741 | 100 | (4) | 0.32469 | 100 | (4) | 0.30345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0697 | 100 | (4) | 0.84572 | 100 |  | 20.9632 | 100 |  | 2.0285 | 100 |  | 25.3069 | 100 |  | 945.2369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.8222 | 100 |  | 19.7204 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.53247 | 100 | (4) | 0.7302 | 100 |  | 0.043629 | 100 | (4) | 4.9714 | 100 | (4) | 0.32778 | 100 | (4) | 0.31954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0687 | 100 | (4) | 0.84938 | 100 |  | 20.9589 | 100 |  | 1.9953 | 100 |  | 25.0817 | 100 |  | 945.2675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.8278 | 100 |  | 19.7493 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.5404 | 100 | (4) | 0.77754 | 100 |  | 0.043242 | 100 | (4) | 4.7381 | 100 | (4) | 0.33247 | 100 | (4) | 0.32883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0634 | 100 | (4) | 0.84612 | 100 |  | 20.9593 | 100 |  | 2.0062 | 100 |  | 24.8837 | 100 |  | 945.3211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.7694 | 100 |  | 19.7805 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.53049 | 73.3333 | (4) | 0.8061 | 73.3333 |  | 0.044417 | 73.3333 | (4) | 4.5722 | 73.3333 | (4) | 0.3106 | 73.3333 | (4) | 0.35661 | 73.3333 | (4) | 0 | 73.3333 | (4) | 1.0678 | 73.3333 | (4) | 0.84032 | 100 |  | 20.9633 | 73.3333 |  | 2.0493 | 73.3333 |  | 24.9159 | 100 |  | 945.4183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.75 | 100 |  | 19.796 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.47526 | 92.2222 | (4) | 0.70853 | 92.2222 |  | 0.043478 | 92.2222 | (4) | 4.4825 | 92.2222 | (4) | 0.32319 | 92.2222 | (4) | 0.32966 | 92.2222 | (4) | 0 | 92.2222 | (4) | 1.0854 | 92.2222 | (4) | 0.83927 | 100 |  | 21.0064 | 92.2222 |  | 2.0961 | 92.2222 |  | 25.436 | 100 |  | 945.3827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.7556 | 100 |  | 19.8199 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.41022 | 100 | (4) | 0.61083 | 100 |  | 0.050257 | 100 | (4) | 4.6862 | 100 | (4) | 0.3546 | 100 | (4) | 0.38881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0775 | 100 | (4) | 0.83559 | 100 |  | 20.9901 | 100 |  | 2.1462 | 100 |  | 26.1365 | 100 |  | 945.6889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.6556 | 100 |  | 19.8364 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.4041 | 49.1667 | (4) | 0.59377 | 49.1667 | (4) | 0.047914 | 49.1667 | (4) | 4.8241 | 49.1667 | (4) | 0.4815 | 49.1667 | (4) | 0.3721 | 49.1667 | (4) | 0 | 49.1667 | (4) | 1.025 | 48.8889 | (4) | 0.96318 | 58.3333 | (4) | 20.5395 | 48.6111 | (4) | 2.1391 | 49.1667 |  | 26.6622 | 79.4444 |  | 945.645 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 |  | 33.6783 | 79.4444 |  | 19.843 | 79.4444 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.82073 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.955 | 100 |  | 944.0518 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33.6028 | 100 |  | 19.8459 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90295 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.5256 | 100 |  | 944.4377 | 100 | (4) | 12969.9287 | 100 |  | 33.4639 | 100 |  | 19.8113 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.84648 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 36.2834 | 100 |  | 943.7893 | 100 | (4) | 20032.3242 | 100 |  | 32.95 | 100 |  | 19.9024 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85356 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 38.7331 | 100 |  | 943.3765 | 100 | (4) | 20130.8438 | 100 |  | 32.6944 | 100 |  | 19.9038 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85636 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 39.6664 | 100 |  | 943.1046 | 100 | (4) | 20126.9922 | 100 |  | 32.5806 | 100 |  | 19.9142 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85728 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 39.8983 | 100 |  | 942.7897 | 100 | (4) | 20214.248 | 100 |  | 32.5472 | 100 |  | 19.8623 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.8572 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 39.8964 | 100 |  | 942.8727 | 100 | (4) | 20215.4766 | 100 |  | 32.5306 | 100 |  | 19.8562 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85621 | 78.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 39.819 | 100 |  | 943.7205 | 100 | (4) | 20185.5391 | 100 |  | 32.5306 | 100 |  | 19.8586 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91462 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 39.658 | 100 |  | 943.7097 | 100 | (4) | 20199.1211 | 100 |  | 32.5111 | 100 |  | 19.8614 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85569 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 39.3983 | 100 |  | 943.0345 | 100 | (4) | 20215.3047 | 100 |  | 32.5083 | 100 |  | 19.86 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85557 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 39.1903 | 100 |  | 942.5364 | 100 | (4) | 20201.3867 | 100 |  | 32.45 | 100 |  | 19.8507 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85523 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 38.9696 | 100 |  | 942.2453 | 100 | (4) | 20226.3516 | 100 |  | 32.4667 | 100 |  | 19.8476 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.4099 | 86.6667 | (4) | 0.29738 | 86.6667 |  | 0.036843 | 86.6667 | (4) | 2.4348 | 86.6667 | (4) | 0.40442 | 86.6667 | (4) | 0.29904 | 86.6667 | (4) | 0.41389 | 86.6667 | (4) | 1.2636 | 86.9444 | (4) | 0.87705 | 100 |  | 21.0545 | 86.9444 |  | 2.5717 | 86.6667 |  | 38.7253 | 100 |  | 942.3142 | 100 |  | 19680.4844 | 100 |  | 32.4389 | 100 |  | 19.842 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.34525 | 100 | (4) | 0.2351 | 100 |  | 0.036487 | 100 | (4) | 2.5376 | 100 | (4) | 0.48368 | 100 | (4) | 0.36796 | 100 | (4) | 0.28859 | 100 | (4) | 1.2483 | 100 | (4) | 0.87556 | 100 |  | 21.0502 | 100 |  | 2.5917 | 100 |  | 38.4784 | 100 |  | 943.3632 | 100 |  | 19714.8691 | 100 |  | 32.525 | 100 |  | 19.8392 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.40049 | 100 | (4) | 0.21288 | 100 |  | 0.036591 | 100 | (4) | 2.1454 | 100 | (4) | 0.45773 | 100 | (4) | 0.3308 | 100 | (4) | 0.2153 | 100 | (4) | 1.1837 | 100 | (4) | 0.87438 | 100 |  | 21.0349 | 100 |  | 2.6212 | 100 |  | 38.1708 | 100 |  | 943.991 | 100 |  | 19773.6445 | 100 |  | 32.3917 | 100 |  | 19.83 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.37228 | 100 | (4) | 0.26572 | 100 |  | 0.036436 | 100 | (4) | 2.5803 | 100 | (4) | 0.5055 | 100 | (4) | 0.34408 | 100 | (4) | 0.14117 | 100 | (4) | 1.1471 | 100 | (4) | 0.87379 | 80.5556 |  | 21.0299 | 100 |  | 2.6855 | 100 |  | 37.9014 | 100 |  | 944.4393 | 100 |  | 19734.7617 | 100 |  | 32.5278 | 100 |  | 19.8159 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.35006 | 100 | (4) | 0.26045 | 100 |  | 0.0361 | 100 | (4) | 2.4447 | 100 | (4) | 0.43585 | 100 | (4) | 0.33266 | 100 | (4) | 0.062666 | 100 | (4) | 1.165 | 100 | (4) | 0.87331 | 98.3333 |  | 21.0264 | 100 |  | 2.6806 | 100 |  | 37.641 | 100 |  | 944.1188 | 100 |  | 19704.457 | 100 |  | 32.5722 | 100 |  | 19.8311 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.40985 | 100 | (4) | 0.27201 | 100 |  | 0.036331 | 100 | (4) | 2.8363 | 100 | (4) | 0.46769 | 100 | (4) | 0.33845 | 100 | (4) | 0.026681 | 100 | (4) | 1.1682 | 100 | (4) | 0.87307 | 100 |  | 21.0352 | 100 |  | 2.702 | 100 |  | 37.3001 | 100 |  | 943.5459 | 100 |  | 19783.4609 | 100 |  | 32.6139 | 100 |  | 19.8158 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.38399 | 100 | (4) | 0.21893 | 100 |  | 0.036876 | 100 | (4) | 2.0247 | 100 | (4) | 0.49676 | 100 | (4) | 0.32309 | 100 | (4) | 0.015058 | 100 | (4) | 1.1619 | 100 | (4) | 0.87238 | 100 |  | 21.0441 | 100 |  | 2.7749 | 100 |  | 36.9547 | 100 |  | 943.9544 | 100 |  | 19864.6719 | 100 |  | 32.6083 | 100 |  | 19.7901 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.36219 | 100 | (4) | 0.25477 | 100 |  | 0.035837 | 100 | (4) | 2.6 | 100 | (4) | 0.39626 | 100 | (4) | 0.29186 | 100 | (4) | 0.0012677 | 100 | (4) | 1.1303 | 100 | (4) | 0.87158 | 100 |  | 21.0417 | 100 |  | 2.821 | 100 |  | 36.6697 | 100 |  | 944.3952 | 100 |  | 19826.6055 | 100 |  | 32.5889 | 100 |  | 19.7884 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.37693 | 74.7222 | (4) | 0.29366 | 74.7222 |  | 0.03592 | 74.7222 | (4) | 2.063 | 74.7222 | (4) | 0.46885 | 74.7222 | (4) | 0.30821 | 74.7222 | (4) | 0.0085109 | 74.7222 | (4) | 1.1232 | 74.7222 | (4) | 0.87061 | 100 |  | 21.0348 | 74.7222 |  | 2.8355 | 74.7222 |  | 36.4149 | 100 |  | 944.8077 | 100 |  | 19924.2734 | 100 |  | 32.5889 | 100 |  | 19.7868 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.27201 | 90.2778 | (4) | 0.44269 | 90.2778 |  | 0.035748 | 90.2778 | (4) | 2.8078 | 90.2778 | (4) | 0.15631 | 90.2778 | (4) | 0.29825 | 90.2778 | (4) | 0.0045978 | 90.2778 | (4) | 1.1204 | 90.5556 | (4) | 0.86926 | 100 |  | 20.9892 | 90.5556 |  | 2.8379 | 90.2778 |  | 36.0718 | 100 |  | 945.254 | 100 |  | 19993.7402 | 100 |  | 32.5472 | 100 |  | 19.7883 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.25288 | 100 | (4) | 0.43912 | 100 |  | 0.037268 | 100 | (4) | 3.2514 | 100 | (4) | 0.13254 | 100 | (4) | 0.31722 | 100 | (4) | 0.00022129 | 100 | (4) | 1.1255 | 100 | (4) | 0.86845 | 100 |  | 20.9796 | 100 |  | 2.8415 | 100 |  | 35.8691 | 100 |  | 945.5522 | 100 |  | 19962.9004 | 100 |  | 32.3194 | 100 |  | 19.7898 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.28036 | 100 | (4) | 0.50754 | 100 |  | 0.042484 | 100 | (4) | 2.3063 | 100 | (4) | 0.18823 | 100 | (4) | 0.30922 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1518 | 100 | (4) | 0.86789 | 81.9444 |  | 20.9732 | 100 |  | 2.8331 | 100 |  | 35.6924 | 100 |  | 945.5333 | 100 |  | 20147.3516 | 100 |  | 32.0167 | 100 |  | 19.7868 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.26592 | 100 | (4) | 0.49809 | 100 |  | 0.040115 | 100 | (4) | 3.0627 | 100 | (4) | 0.10857 | 100 | (4) | 0.33091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1822 | 100 | (4) | 0.94397 | 96.9444 |  | 20.9786 | 100 |  | 2.8241 | 100 |  | 35.4777 | 100 |  | 945.5762 | 100 |  | 20184.4297 | 100 |  | 32.0167 | 100 |  | 19.794 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.28561 | 100 | (4) | 0.49426 | 100 |  | 0.041141 | 100 | (4) | 2.6509 | 100 | (4) | 0.12515 | 100 | (4) | 0.29583 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2029 | 100 | (4) | 0.86607 | 100 |  | 20.9772 | 100 |  | 2.7876 | 100 |  | 35.186 | 100 |  | 945.5311 | 100 |  | 20286.4492 | 100 |  | 32.0056 | 100 |  | 19.8157 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.29976 | 100 | (4) | 0.47906 | 100 |  | 0.041404 | 100 | (4) | 2.9714 | 100 | (4) | 0.17289 | 100 | (4) | 0.33313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.113 | 100 | (4) | 0.86469 | 100 |  | 20.9751 | 100 |  | 2.7311 | 100 |  | 34.8692 | 100 |  | 945.5153 | 100 |  | 20316.666 | 100 |  | 32 | 100 |  | 19.8302 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.3131 | 100 | (4) | 0.47308 | 100 |  | 0.042924 | 100 | (4) | 2.8459 | 100 | (4) | 0.14978 | 100 | (4) | 0.37634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1272 | 100 | (4) | 0.86345 | 100 |  | 20.9724 | 100 |  | 2.6853 | 100 |  | 34.5727 | 100 |  | 945.5188 | 100 |  | 20431.8125 | 100 |  | 32 | 100 |  | 19.8428 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.33144 | 100 | (4) | 0.57984 | 100 |  | 0.044418 | 100 | (4) | 3.468 | 100 | (4) | 0.18955 | 100 | (4) | 0.36946 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1336 | 100 | (4) | 0.86221 | 100 |  | 20.9711 | 100 |  | 2.6407 | 100 |  | 34.2825 | 100 |  | 945.5458 | 100 |  | 20527.4473 | 100 |  | 31.9667 | 100 |  | 19.8505 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.34144 | 100 | (4) | 0.53491 | 100 |  | 0.047007 | 100 | (4) | 3.2473 | 100 | (4) | 0.11992 | 100 | (4) | 0.34345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.141 | 100 | (4) | 0.86078 | 100 |  | 20.9715 | 100 |  | 2.5989 | 100 |  | 33.9052 | 100 |  | 945.5532 | 100 |  | 20643.293 | 100 |  | 31.8389 | 100 |  | 19.8598 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.34088 | 100 | (4) | 0.59277 | 100 |  | 0.049674 | 100 | (4) | 3.3246 | 100 | (4) | 0.14094 | 100 | (4) | 0.36789 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1494 | 100 | (4) | 0.85951 | 100 |  | 20.9684 | 100 |  | 2.5558 | 100 |  | 33.5918 | 100 |  | 945.5591 | 100 |  | 20726.0137 | 100 |  | 31.6917 | 100 |  | 19.8648 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9758 | [8 empty] | 98.3519 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9758 |  |  | 99.903
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 12/08/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 11/08/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 6.0203 | 100 |  | 1.8723 | 100 |  | 6.6221 | 100 |  | 159.4137 | 100 |  | 0.18435 | 100 |  | 1.7558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.877 | 100 |  | 13.5128 | 100 |  | 10.8715 | 100 |  | 147.8049 | 100 |  | 1006.0863 | 100 |  | 56271.9375 | 100 |  | 894.3195 | 100 |  | 7.9229 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7382 | 100 |  | 162.1175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8379 | 98.3333 |  | 13.3698 | 100 |  | 10.6652 | 100 |  | 147.8685 | 100 |  | 1006.0206 | 100 |  | 55960.625 | 100 |  | 915.9139 | 100 |  | 7.9916 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.1421 | 100 |  | 38.402 | 100 |  | 6.7148 | 100 |  | 167.893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8327 | 80.2778 |  | 13.359 | 100 |  | 10.606 | 100 |  | 147.5028 | 100 |  | 1005.9214 | 100 |  | 55909.6172 | 100 |  | 912.2972 | 100 |  | 7.9609 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.5273 | 100 |  | 9.3352 | 100 |  | 6.5902 | 100 |  | 166.4869 | 100 |  | 0.57274 | 100 |  | 1.6941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8847 | 100 |  | 13.5071 | 100 |  | 11.342 | 100 |  | 147.5404 | 100 |  | 1005.8749 | 100 |  | 56245.8203 | 100 |  | 915.5278 | 100 |  | 7.9324 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.6478 | 100 |  | 3.9817 | 100 |  | 6.0808 | 100 |  | 159.7495 | 100 |  | 4.8295 | 100 |  | 2.7997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1239 | 100 |  | 14.131 | 100 |  | 13.7273 | 100 |  | 149.5594 | 100 |  | 1005.7039 | 100 |  | 55964.0547 | 100 |  | 890.9528 | 100 |  | 8.3733 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.7348 | 100 |  | 17.4123 | 100 |  | 6.4841 | 100 |  | 165.8858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8908 | 100 |  | 13.5951 | 100 |  | 10.5986 | 100 |  | 147.3088 | 100 |  | 1005.7581 | 100 |  | 55803.8516 | 100 |  | 897.9056 | 100 |  | 8.3633 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 6.1929 | 100 |  | 10.9523 | 100 |  | 6.4817 | 100 |  | 162.5049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8823 | 100 |  | 13.6246 | 100 |  | 10.288 | 100 |  | 145.1374 | 100 |  | 1005.8239 | 100 |  | 55533.1992 | 100 |  | 897.325 | 100 |  | 8.2662 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.9192 | 100 |  | 16.9216 | 100 |  | 6.5739 | 100 |  | 161.8319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8509 | 100 |  | 13.5188 | 100 |  | 10.2472 | 100 |  | 144.4747 | 100 |  | 1005.924 | 100 |  | 55702.3945 | 100 |  | 908.5278 | 100 |  | 8.2356 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.9533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4373 | 100 |  | 163.2281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8744 | 100 |  | 13.6369 | 100 |  | 10.0144 | 100 |  | 144.2266 | 100 |  | 1006.0339 | 100 |  | 55411.0547 | 100 |  | 896.9056 | 100 |  | 8.3589 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 6.162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5927 | 100 |  | 167.9446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8394 | 100 |  | 13.4811 | 100 |  | 10.1342 | 100 |  | 144.5509 | 100 |  | 1006.0714 | 100 |  | 55665.5938 | 100 |  | 910.9056 | 100 |  | 8.2501 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.8332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4655 | 100 |  | 161.3638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.86 | 78.6111 |  | 13.5841 | 100 |  | 9.8974 | 100 |  | 144.5921 | 100 |  | 1006.1765 | 100 |  | 55658.6016 | 100 |  | 906.6361 | 100 |  | 8.23 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.019 | 100 |  | 0.64779 | 100 |  | 6.3982 | 100 |  | 164.5383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.875 | 100 |  | 13.6519 | 100 |  | 9.7349 | 100 |  | 144.8524 | 100 |  | 1006.1481 | 100 |  | 55737.9297 | 100 |  | 901.1667 | 100 |  | 8.4365 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.6939 | 100 |  | 3.0016 | 100 |  | 6.8503 | 100 |  | 183.4474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7873 | 100 |  | 13.2341 | 100 |  | 10.2555 | 100 |  | 145.5857 | 100 |  | 1006.2868 | 100 |  | 55837.8672 | 100 |  | 923.5417 | 100 |  | 7.8821 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.7257 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 6.6756 | 85.8333 |  | 176.2402 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 1.2842 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 1.8182 | 100 |  | 13.3588 | 85.8333 |  | 10.2197 | 85.8333 |  | 146.2043 | 100 |  | 1006.4429 | 100 |  | 55652.4414 | 100 |  | 929.2361 | 100 |  | 8.2328 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.476 | 78.8889 |  | 8.9172 | 78.8889 |  | 6.7073 | 78.8889 |  | 191.4902 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0.96285 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 1.829 | 100 |  | 13.2861 | 78.8889 |  | 10.5593 | 78.8889 |  | 146.6011 | 100 |  | 1006.6972 | 100 |  | 55517.2539 | 100 |  | 914.2722 | 100 |  | 8.0642 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.7323 | 98.8889 |  | 53.7021 | 98.8889 |  | 6.7374 | 98.8889 |  | 184.7594 | 98.8889 |  | 0.43838 | 98.8889 |  | 1.3947 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.2645 | 98.8889 |  | 1.7954 | 100 |  | 13.1998 | 100 |  | 10.7081 | 98.8889 |  | 147.3876 | 100 |  | 1006.7566 | 100 |  | 55520.832 | 100 |  | 930.2222 | 100 |  | 8.1405 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 | (4) | 3.7189 | 44.7222 | (4) | 7.4584 | 44.7222 | (4) | 5.5048 | 44.7222 | (4) | 102.2665 | 44.7222 | (4) | 3.2788 | 44.7222 | (4) | 1.0874 | 44.7222 | (4) | 0 | 44.7222 | (4) | 0.61773 | 44.4444 | (4) | 1.2521 | 100 | (4) | 12.4952 | 44.4444 | (4) | 9.7409 | 44.7222 |  | 147.9647 | 100 |  | 1006.7969 | 100 | (4) | 61569.6875 | 100 |  | 898.6334 | 100 |  | 8.4556 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.255 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 148.9688 | 100 |  | 1006.8561 | 100 | (4) | 61670.2383 | 100 |  | 905.1361 | 100 |  | 8.5297 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.3674 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 149.3208 | 100 |  | 1007.0007 | 100 | (4) | 61556.8867 | 100 |  | 901.9305 | 100 |  | 8.3853 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2553 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 149.1682 | 100 |  | 1007.1263 | 100 | (4) | 59616.2773 | 100 |  | 895.3778 | 100 |  | 9.9822 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2355 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 142.5584 | 100 |  | 1007.2308 | 100 | (4) | 49783.4492 | 100 |  | 901.5389 | 100 |  | 7.9794 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2138 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 135.2797 | 100 |  | 1007.3419 | 100 | (4) | 47364.9922 | 100 |  | 920.7639 | 100 |  | 8.3757 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1911 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 127.6459 | 100 |  | 1007.3494 | 100 | (4) | 44721.6367 | 100 |  | 936.5417 | 100 |  | 8.505 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1892 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 123.4562 | 100 |  | 1007.3963 | 100 | (4) | 48954.4688 | 100 |  | 926.4083 | 100 |  | 8.7114 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2387 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 129.8645 | 100 |  | 1007.1389 | 100 | (4) | 62055.6289 | 100 |  | 898.8472 | 100 |  | 8.6173 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2284 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 138.2418 | 100 |  | 1006.8845 | 100 | (4) | 61961.1133 | 100 |  | 924.0444 | 100 |  | 8.3996 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2338 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 141.7497 | 100 |  | 1006.6636 | 100 | (4) | 62000.1875 | 100 |  | 928.9139 | 100 |  | 8.7922 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2385 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 143.301 | 100 |  | 1006.6269 | 100 | (4) | 61593.8945 | 100 |  | 897.6389 | 100 |  | 9.0989 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2485 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 144.7236 | 100 |  | 1006.699 | 100 | (4) | 61610.7305 | 100 |  | 899.15 | 100 |  | 8.9987 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 | (4) | 0.06487 | 67.2222 | (4) | 1.1186 | 67.2222 | (4) | 5.9894 | 67.2222 | (4) | 126.1268 | 67.2222 | (4) | 22.8203 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0.66547 | 67.5 | (4) | 1.2474 | 100 | (4) | 12.248 | 67.5 | (4) | 10.8367 | 67.2222 |  | 146.2697 | 100 |  | 1006.5824 | 100 | (4) | 62392.0547 | 100 |  | 906.2139 | 100 |  | 8.7308 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 | (4) | 0.090451 | 55.8333 | (4) | 1.761 | 55.8333 | (4) | 4.5702 | 55.8333 | (4) | 87.5674 | 55.8333 | (4) | 17.727 | 55.8333 | (4) | 0.31787 | 55.8333 | (4) | 0 | 55.8333 | (4) | 0.65181 | 55.8333 | (4) | 1.2515 | 100 | (4) | 14.1236 | 55.8333 | (4) | 8.8017 | 55.8333 |  | 147.6668 | 100 |  | 1006.5577 | 100 | (4) | 62223.6211 | 100 |  | 904.2083 | 100 |  | 8.6309 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1132 | 100 |  | 121.8584 | 100 |  | 24.558 | 100 |  | 0.13857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1582 | 100 |  | 14.6787 | 100 |  | 9.2704 | 100 |  | 143.0444 | 100 |  | 1006.5614 | 100 |  | 47696.5117 | 100 |  | 913.9722 | 100 |  | 9.4303 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.512 | 100 |  | 162.3202 | 100 |  | 27.7572 | 100 |  | 0.7019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9253 | 100 |  | 13.9293 | 100 |  | 10.3922 | 100 |  | 136.8664 | 100 |  | 1006.2089 | 100 |  | 51948.7617 | 100 |  | 918.9222 | 100 |  | 8.5502 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 | (4) | 0.1891 | 6.9444 | (4) | 17.5077 | 6.9444 | (4) | 6.4207 | 6.9444 | (4) | 156.0929 | 6.9444 | (4) | 25.3243 | 6.9444 | (4) | 0 | 6.9444 | (4) | 0 | 6.9444 | (4) | 0.77441 | 6.3889 | (4) | 1.2418 | 100 | (4) | 11.612 | 6.3889 | (4) | 11.4838 | 6.9444 |  | 141.9311 | 100 |  | 1006.0005 | 100 | (4) | 62444.9922 | 100 |  | 913.7722 | 100 |  | 8.6209 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 | (4) | 0.92442 | 53.3333 | (4) | 2.3226 | 53.3333 | (4) | 5.663 | 53.3333 | (4) | 78.2585 | 53.3333 | (4) | 0 | 53.3333 | (4) | 3.8776 | 53.3333 | (4) | 0 | 53.3333 | (4) | 0.56042 | 53.6111 | (4) | 1.3341 | 78.6111 | (4) | 12.2448 | 53.6111 | (4) | 11.0075 | 53.3333 |  | 145.4203 | 100 |  | 1006.0397 | 100 | (4) | 62321.4219 | 100 |  | 898.675 | 100 |  | 8.7599 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.8931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3639 | 100 |  | 150.9267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9402 | 100 |  | 13.7516 | 100 |  | 11.0252 | 100 |  | 147.421 | 100 |  | 1006.1723 | 100 |  | 55289.6406 | 100 |  | 898.3333 | 100 |  | 8.8622 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.57 | 100 |  | 26.8347 | 100 |  | 6.5719 | 100 |  | 149.6445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9484 | 100 |  | 13.6072 | 100 |  | 12.4904 | 100 |  | 148.7869 | 100 |  | 1006.2237 | 100 |  | 54908.0156 | 100 |  | 911.5722 | 100 |  | 8.4555 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.665 | 86.3889 |  | 1.3143 | 86.3889 |  | 6.3628 | 86.3889 |  | 146.4707 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 2.7001 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 1.9361 | 100 |  | 13.7313 | 86.3889 |  | 10.985 | 86.3889 |  | 147.9455 | 100 |  | 1006.3017 | 100 |  | 55105.1836 | 100 |  | 901.4694 | 100 |  | 8.9787 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 6.058 | 78.3333 |  | 0.17597 | 78.3333 |  | 6.2997 | 78.3333 |  | 141.6863 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 3.1365 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 0 | 78.8889 |  | 1.9511 | 100 |  | 13.803 | 78.8889 |  | 10.8133 | 78.3333 |  | 147.8904 | 100 |  | 1006.3995 | 100 |  | 55040.1016 | 100 |  | 887.55 | 100 |  | 9.0138 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.6177 | 100 |  | 19.6493 | 100 |  | 6.2968 | 100 |  | 145.9422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9481 | 100 |  | 13.7805 | 100 |  | 10.8762 | 100 |  | 148.3294 | 100 |  | 1006.5847 | 100 |  | 55188.543 | 100 |  | 894.9583 | 100 |  | 8.9424 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 1.9559 | 100 |  | 13.6113 | 100 |  | 4.322 | 100 |  | 106.5364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.106 | 100 |  | 14.467 | 100 |  | 9.6878 | 100 |  | 144.7931 | 100 |  | 1006.8867 | 100 |  | 49476.7734 | 100 |  | 908.25 | 100 |  | 9.1892 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 1.8089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3097 | 100 |  | 161.0357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.855 | 100 |  | 13.5388 | 100 |  | 11.0709 | 100 |  | 140.8694 | 100 |  | 1006.9684 | 100 |  | 54368.9844 | 100 |  | 912.3417 | 100 |  | 8.5527 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.7685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.612 | 100 |  | 150.7574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9343 | 78.8889 |  | 13.4998 | 100 |  | 11.1808 | 100 |  | 145.0307 | 100 |  | 1006.9034 | 100 |  | 55479.2695 | 100 |  | 907.6889 | 100 |  | 8.5081 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 6.1147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.511 | 100 |  | 149.0256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8821 | 100 |  | 13.5508 | 100 |  | 10.9251 | 100 |  | 146.9084 | 100 |  | 1006.9127 | 100 |  | 55486.5117 | 100 |  | 909.3444 | 100 |  | 8.6706 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.8577 | 100 |  | 20.1176 | 100 |  | 6.5616 | 100 |  | 152.969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8713 | 100 |  | 13.478 | 100 |  | 11.1024 | 100 |  | 147.7326 | 100 |  | 1006.8615 | 100 |  | 55595.332 | 100 |  | 912.5833 | 100 |  | 8.5316 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.9882 | 100 |  | 24.2163 | 100 |  | 6.4122 | 100 |  | 141.9165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9053 | 100 |  | 13.6273 | 100 |  | 10.8346 | 100 |  | 148.0925 | 100 |  | 1006.7966 | 100 |  | 55450.5469 | 100 |  | 905.7528 | 100 |  | 8.7394 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.6164 | 100 |  | 1.9247 | 100 |  | 6.456 | 100 |  | 149.6379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9055 | 100 |  | 13.6211 | 100 |  | 10.8531 | 100 |  | 148.332 | 100 |  | 1006.6085 | 100 |  | 55485.4648 | 100 |  | 904.45 | 100 |  | 8.7465 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.9534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3448 | 100 |  | 142.4861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8522 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9215 | 100 |  | 13.6939 | 100 |  | 10.6472 | 100 |  | 148.5914 | 100 |  | 1006.5731 | 100 |  | 55554.4766 | 100 |  | 898.3611 | 100 |  | 8.8081 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.1132 |  |  | 106.5364 |  |  | 0 |  |  | 0.13857 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7873 |  |  | 13.1998 |  |  | 9.2704 |  |  | 123.4562 |  |  | 1005.7039 |  |  | 47696.5117 |  |  | 887.55 |  |  | 7.8821
MAX |  | 6.476 |  |  | 53.7021 |  |  | 6.8503 |  |  | 191.4902 |  |  | 27.7572 |  |  | 3.7771 |  |  | 0 |  |  | 1.2645 |  |  | 2.1582 |  |  | 14.6787 |  |  | 13.7273 |  |  | 149.5594 |  |  | 1007.3963 |  |  | 56271.9375 |  |  | 936.5417 |  |  | 9.9822
%Medie < Soglia |  | 99.9104 | [8 empty] | 99.3729 |  |  | 99.9872 | [5 empty] | 99.9872 |  |  | 99.9616 |  |  | 99.9616
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) | 5.1785 | 64.5833 | (4) | 8.8061 | 64.5833 | (4) | 6.329 | 64.5833 | (4) | 157.1648 | 64.5833 | (4) | 1.8819 | 64.5833 | (4) | 1.9647 | 64.5833 | (4) | 0 | 64.5833 | (4) | 0.040791 | 64.5833 | (4) | 1.9048 | 64.5833 | (4) | 13.639 | 64.5833 | (4) | 10.7105 | 64.5833 |  | 144.4867 | 100 |  | 1006.5204 | 100 | (4) | 54982.8126 | 64.5833 |  | 908.1042 | 100 |  | 8.5457 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 93 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 12/08/2020 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 11/08/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:22:40 | 00:22:40 | 00:29:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00:31:20 | 00:31:20 | 00:31:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:31:21 | 00:31:21 | 00:34:40 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:59:31 | 00:59:31 | 01:05:56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:22:59 | 04:22:59 | 04:29:20 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:30:05 | 04:30:05 | 04:30:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:30:06 | 04:30:06 | 04:46:21 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:02:24 | 05:02:24 | 05:08:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:30:05 | 06:30:05 | 06:38:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:30:06 | 06:30:06 | 06:39:30 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:52:01 | 07:02:34 | 07:02:34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:01 | 06:52:01 | 07:02:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:02 | 06:52:02 | 06:52:06 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:06 | 06:52:06 | 07:02:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:06 | 06:52:06 | 06:58:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:46 | 06:55:46 | 07:06:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:46 | 06:55:46 | 07:06:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:46 | 06:55:46 | 07:06:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:48 | 06:55:48 | 06:55:52 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:52 | 06:55:52 | 07:02:37 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:02:31 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
07:00:00 | 07:02:31 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
07:00:00 | 07:02:29 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
07:10:00 | 07:10:34 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
07:10:00 | 07:10:36 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
07:10:00 | 07:10:34 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
07:55:11 | 07:59:45 | 07:55:31 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07:55:16 | 07:59:43 | 07:55:36 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
08:13:21 | 08:13:21 | 14:33:53 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
08:13:21 | 08:13:21 | 14:33:53 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
08:13:26 | 08:13:26 | 14:33:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
08:14:31 | 12:50:49 | 08:20:41 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
08:15:34 | 12:50:49 | 08:22:54 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
08:20:00 | 12:50:49 | 08:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
08:20:00 | 12:49:35 | 08:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:20:00 | 12:50:49 | 08:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
08:20:51 | 12:50:49 | 14:33:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
08:20:51 | 08:20:51 | 14:33:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
08:20:56 | 08:20:56 | 14:34:03 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
08:22:41 | 12:50:49 | 08:22:51 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
08:22:41 | 12:50:49 | 08:22:56 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
08:22:41 | 12:50:49 | 08:22:51 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
08:23:17 | 08:23:17 | 08:29:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:30:00 | 12:50:49 | 08:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:49:44 | 08:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:50:49 | 08:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:49:21 | 08:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.7]
08:30:00 | 12:49:05 | 08:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.4]
08:30:00 | 12:49:18 | 08:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.7]
08:30:00 | 12:49:31 | 08:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.7]
08:30:00 | 12:49:28 | 08:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.7]
08:30:00 | 12:49:08 | 08:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.7]
08:30:00 | 12:49:02 | 08:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.7]
08:30:00 | 12:49:11 | 08:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.7]
08:30:00 | 12:49:14 | 08:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.7]
08:30:00 | 12:49:24 | 08:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.4]
08:34:49 | 08:34:49 | 08:45:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:40:00 | 12:50:49 | 08:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:40:00 | 12:49:43 | 08:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:40:00 | 12:50:49 | 08:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:45:04 | 12:50:49 | 08:49:16 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
08:49:16 | 12:50:49 | 08:56:16 | Linea 2: Anomalia Enablir
08:50:00 | 12:50:49 | 08:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:00 | 12:49:43 | 08:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:00 | 12:50:49 | 08:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:51:34 | 12:50:49 | 08:56:18 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
08:59:17 | 08:59:17 | 09:17:54 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:59:37 | 12:50:49 | 09:04:44 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
09:00:00 | 12:50:49 | 09:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:49:43 | 09:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:50:49 | 09:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:49:24 | 09:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:49:08 | 09:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:49:21 | 09:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:49:34 | 09:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:49:31 | 09:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:49:11 | 09:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:49:05 | 09:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:49:14 | 09:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:49:17 | 09:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:49:28 | 09:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:48:56 | 09:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.4]
09:00:00 | 12:48:49 | 09:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.2]
09:00:00 | 12:48:55 | 09:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.4]
09:00:00 | 12:49:00 | 09:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.4]
09:00:00 | 12:48:59 | 09:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.4]
09:00:00 | 12:48:50 | 09:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.4]
09:00:00 | 12:50:49 | 09:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.4]
09:00:00 | 12:48:52 | 09:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.4]
09:00:00 | 12:48:53 | 09:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.4]
09:00:00 | 12:48:58 | 09:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.2]
09:05:19 | 09:05:19 | 09:11:44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:10:00 | 12:50:49 | 09:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:00 | 12:49:42 | 09:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:00 | 12:50:49 | 09:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:17:54 | 09:17:54 | 11:00:48 | Linea 2: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
09:18:08 | 09:18:08 | 11:00:58 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
09:20:00 | 12:50:49 | 09:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:20:00 | 12:49:42 | 09:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:20:00 | 12:50:49 | 09:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:50:49 | 09:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:49:42 | 09:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:50:49 | 09:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:49:23 | 09:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:49:07 | 09:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:49:20 | 09:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:49:34 | 09:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:49:30 | 09:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:49:10 | 09:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:49:04 | 09:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:49:14 | 09:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:49:17 | 09:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:49:27 | 09:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:40:00 | 12:50:49 | 09:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:40:00 | 12:49:41 | 09:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:40:00 | 12:50:49 | 09:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:50:00 | 12:50:49 | 09:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:50:00 | 12:49:41 | 09:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:50:00 | 12:50:49 | 09:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:50:24 | 12:50:49 | 09:50:48 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
09:55:25 | 12:50:49 | 10:00:33 | Linea 2: Forno Spento
09:55:25 | 12:50:49 | 10:00:33 | Linea 2: Forno In Rampa
09:55:27 | 09:55:27 | 10:00:33 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
10:00:00 | 12:50:49 | 10:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:41 | 10:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:50:49 | 10:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:23 | 10:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:07 | 10:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:20 | 10:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:33 | 10:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:30 | 10:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:10 | 10:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:04 | 10:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:13 | 10:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:16 | 10:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:27 | 10:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:48:57 | 10:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:48:50 | 10:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:48:56 | 10:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:01 | 10:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:49:00 | 10:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:48:51 | 10:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:48:49 | 10:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:48:53 | 10:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:48:55 | 10:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:48:59 | 10:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:33 | 10:00:33 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
10:10:00 | 12:50:49 | 10:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:10:00 | 12:49:40 | 10:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:10:00 | 12:50:49 | 10:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:20:00 | 12:50:49 | 10:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:20:00 | 12:49:40 | 10:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:20:00 | 12:50:49 | 10:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:50:49 | 10:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:49:39 | 10:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:50:49 | 10:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:49:23 | 10:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:49:07 | 10:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:49:19 | 10:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:49:33 | 10:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:49:30 | 10:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:49:10 | 10:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:49:03 | 10:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:49:13 | 10:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:49:16 | 10:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:49:26 | 10:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:35:10 | 12:50:49 | 10:35:14 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
10:40:00 | 12:50:49 | 10:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:40:00 | 12:49:39 | 10:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:40:00 | 12:50:49 | 10:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:50:00 | 12:50:49 | 10:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:50:00 | 12:49:39 | 10:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:50:00 | 12:50:49 | 10:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:50:49 | 11:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:38 | 11:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:50:49 | 11:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:22 | 11:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:06 | 11:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:19 | 11:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:33 | 11:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:29 | 11:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:09 | 11:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:03 | 11:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:13 | 11:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:16 | 11:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:26 | 11:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:48:57 | 11:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:48:50 | 11:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:48:55 | 11:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:01 | 11:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:49:00 | 11:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:48:51 | 11:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:48:48 | 11:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:48:52 | 11:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:48:54 | 11:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:48:58 | 11:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:10:00 | 12:50:49 | 11:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:10:00 | 12:49:38 | 11:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:10:00 | 12:50:49 | 11:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:20:00 | 12:50:49 | 11:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:20:00 | 12:49:38 | 11:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:20:00 | 12:50:49 | 11:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:50:49 | 11:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:49:37 | 11:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:50:49 | 11:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:49:22 | 11:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:49:06 | 11:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:49:19 | 11:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:49:32 | 11:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:49:29 | 11:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:49:09 | 11:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:49:03 | 11:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:49:12 | 11:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:49:15 | 11:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:49:25 | 11:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:40:00 | 12:50:49 | 11:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:40:00 | 12:49:37 | 11:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:40:00 | 12:50:49 | 11:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:50:00 | 12:50:49 | 11:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:50:00 | 12:49:37 | 11:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:50:00 | 12:50:49 | 11:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:50:49 | 12:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:49:36 | 12:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:50:49 | 12:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:49:22 | 12:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:49:06 | 12:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:49:18 | 12:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:49:32 | 12:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:49:29 | 12:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:49:09 | 12:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:49:02 | 12:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:49:12 | 12:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:49:15 | 12:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:49:25 | 12:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:48:56 | 12:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:48:49 | 12:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:48:55 | 12:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:49:01 | 12:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:48:59 | 12:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:48:50 | 12:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:48:48 | 12:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:48:52 | 12:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:48:54 | 12:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:48:58 | 12:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:10:00 | 12:50:49 | 12:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:10:00 | 12:49:36 | 12:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:10:00 | 12:50:49 | 12:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:20:00 | 12:50:49 | 12:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:20:00 | 12:49:36 | 12:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:20:00 | 12:50:49 | 12:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:23:42 | 12:23:42 | 12:30:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:30:00 | 12:50:49 | 12:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:49:35 | 12:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:50:49 | 12:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:49:21 | 12:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:49:05 | 12:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:49:18 | 12:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:49:31 | 12:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:49:28 | 12:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:49:08 | 12:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:49:02 | 12:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:49:12 | 12:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:49:15 | 12:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:49:25 | 12:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:40:00 | 12:50:49 | 12:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:40:00 | 12:49:35 | 12:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:40:00 | 12:50:49 | 12:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:50:00 | 12:50:49 | 12:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:50:00 | 12:50:49 | 12:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:50:00 | 12:50:49 | 12:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:51:42 | 14:34:26 | 13:46:48 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
12:51:42 | 14:34:26 | 12:51:47 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
12:51:42 | 14:34:26 | 13:44:03 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
12:51:47 | 14:34:26 | 13:46:43 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
12:51:47 | 14:34:26 | 13:53:38 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
12:51:47 | 14:34:26 | 12:51:57 | Linea 2: Basso Flusso Advance
12:51:47 | 14:34:26 | 13:44:03 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
12:51:47 | 14:34:26 | 13:53:38 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
12:52:02 | 14:34:26 | 13:32:03 | Linea 2: Basso Flusso Advance
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:55:44 | 13:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:34:26 | 13:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:08:21 | 13:08:21 | 13:14:48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:10:00 | 13:55:44 | 13:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:10:00 | 13:55:43 | 13:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:10:00 | 13:55:44 | 13:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:20:00 | 13:55:43 | 13:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:20:00 | 13:55:42 | 13:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:20:00 | 13:55:43 | 13:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:42 | 13:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:41 | 13:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:42 | 13:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:40 | 13:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:38 | 13:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:39 | 13:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:41 | 13:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:41 | 13:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:38 | 13:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:38 | 13:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:39 | 13:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:39 | 13:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:55:40 | 13:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:40:00 | 13:55:37 | 13:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:40:00 | 13:55:37 | 13:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:40:00 | 13:55:37 | 13:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:50:00 | 13:55:36 | 13:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:50:00 | 13:55:36 | 13:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:50:00 | 13:55:36 | 13:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:59:45 | 13:59:45 | 14:08:16 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:25:22 | 14:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:25:21 | 14:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:34:26 | 14:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:10:00 | 14:25:21 | 14:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:10:00 | 14:25:20 | 14:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:10:00 | 14:25:21 | 14:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:13:32 | 14:25:19 | 14:14:00 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
14:20:00 | 14:25:20 | 14:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:20:00 | 14:25:19 | 14:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:20:00 | 14:25:20 | 14:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:34:26 | 14:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:34:00 | 14:34:00 | 14:43:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:34:02 | 14:34:02 | 14:44:27 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:40:00 | 14:40:52 | 14:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
14:40:00 | 14:40:52 | 14:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
14:40:00 | 14:40:52 | 14:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
14:54:08 | 14:54:08 | 15:10:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
14:54:08 | 14:54:08 | 15:10:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
14:54:08 | 14:54:08 | 15:10:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
14:54:10 | 14:54:10 | 15:10:46 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
15:00:00 | 15:00:32 | 15:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
15:00:00 | 15:00:31 | 15:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
15:00:00 | 15:00:32 | 15:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
15:00:00 | 15:00:30 | 15:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.2]
15:00:00 | 15:00:29 | 15:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
15:00:00 | 15:00:30 | 15:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.2]
15:00:00 | 15:00:31 | 15:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.2]
15:00:00 | 15:00:31 | 15:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.2]
15:00:00 | 15:00:29 | 15:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.2]
15:00:00 | 15:00:28 | 15:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.2]
15:00:00 | 15:00:29 | 15:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.2]
15:00:00 | 15:00:30 | 15:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.2]
15:00:00 | 15:00:30 | 15:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
15:00:00 | 15:00:27 | 15:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.6]
15:00:00 | 15:00:25 | 15:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.8]
15:00:00 | 15:00:27 | 15:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.6]
15:00:00 | 15:00:28 | 15:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.6]
15:00:00 | 15:00:28 | 15:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.6]
15:00:00 | 15:00:26 | 15:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.6]
15:00:00 | 15:00:25 | 15:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.6]
15:00:00 | 15:00:26 | 15:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.6]
15:00:00 | 15:00:26 | 15:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.6]
15:00:00 | 15:00:27 | 15:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.8]
15:10:00 | 15:11:55 | 15:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:10:00 | 15:11:55 | 15:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:10:00 | 15:11:55 | 15:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:11:45 | 15:11:45 | 15:12:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:11:45 | 15:11:45 | 15:12:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
15:11:45 | 15:11:45 | 15:12:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
15:11:46 | 15:11:46 | 15:12:43 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:14:33 | 15:14:33 | 15:17:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
15:14:33 | 15:14:33 | 15:17:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
15:14:36 | 15:14:36 | 15:17:07 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
15:14:38 | 15:14:38 | 15:17:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
15:20:00 | 15:20:38 | 15:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
15:20:00 | 15:20:38 | 15:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
15:20:00 | 15:20:39 | 15:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
15:30:00 | 15:31:35 | 15:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
15:30:00 | 15:31:33 | 15:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
15:30:00 | 15:31:34 | 15:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
15:30:00 | 15:31:35 | 15:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
15:30:00 | 15:31:35 | 15:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
15:30:00 | 15:31:33 | 15:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
15:30:00 | 15:31:33 | 15:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
15:30:00 | 15:31:34 | 15:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
15:30:00 | 15:31:34 | 15:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
15:30:00 | 15:31:35 | 15:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
15:31:05 | 15:31:05 | 15:38:16 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:31:05 | 15:31:05 | 15:39:47 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:24:11 | 16:24:11 | 16:30:32 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:30:05 | 16:30:05 | 17:00:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:30:06 | 16:30:06 | 17:00:10 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:31:59 | 16:31:59 | 17:13:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
16:31:59 | 16:31:59 | 17:13:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
16:32:04 | 16:32:04 | 17:14:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
16:37:05 | 16:37:05 | 16:37:09 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
16:37:09 | 16:37:09 | 16:44:01 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
16:40:00 | 16:42:21 | 16:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.8]
16:40:00 | 16:42:21 | 16:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 19.2]
16:40:00 | 16:42:21 | 16:40:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.8]
16:50:00 | 16:50:41 | 16:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:50:00 | 16:50:40 | 16:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:50:00 | 16:51:10 | 16:50:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:52:35 | 16:52:35 | 17:02:26 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
16:58:15 | 17:00:23 | 16:59:20 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
17:00:00 | 17:00:33 | 17:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 17:00:33 | 17:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 17:00:34 | 17:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 17:00:31 | 17:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.9]
17:00:00 | 17:00:27 | 17:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.4]
17:00:00 | 17:00:31 | 17:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.9]
17:00:00 | 17:00:32 | 17:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.9]
17:00:00 | 17:00:32 | 17:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.9]
17:00:00 | 17:00:30 | 17:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.9]
17:00:00 | 17:00:27 | 17:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.9]
17:00:00 | 17:00:30 | 17:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.9]
17:00:00 | 17:00:31 | 17:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.9]
17:00:00 | 17:00:32 | 17:00:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 6.4]
17:00:00 | 17:00:26 | 17:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.5]
17:00:00 | 17:00:24 | 17:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.2]
17:00:00 | 17:00:25 | 17:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.5]
17:00:00 | 17:00:27 | 17:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.5]
17:00:00 | 17:00:26 | 17:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.5]
17:00:00 | 17:00:24 | 17:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.5]
17:00:00 | 17:00:24 | 17:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.5]
17:00:00 | 17:00:25 | 17:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.5]
17:00:00 | 17:00:25 | 17:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.5]
17:00:00 | 17:00:26 | 17:00:00 | Linea 2: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.2]
17:10:00 | 17:10:23 | 17:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:10:00 | 17:10:22 | 17:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:10:00 | 17:10:23 | 17:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:11:27 | 17:11:27 | 17:17:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:20:00 | 17:20:25 | 17:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
17:20:00 | 17:20:24 | 17:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
17:20:00 | 17:20:25 | 17:20:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
17:30:00 | 17:31:10 | 17:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
17:30:00 | 17:31:08 | 17:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.6]
17:30:00 | 17:31:09 | 17:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
17:30:00 | 17:31:11 | 17:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
17:30:00 | 17:31:10 | 17:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
17:30:00 | 17:31:08 | 17:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
17:30:00 | 17:31:08 | 17:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
17:30:00 | 17:31:09 | 17:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
17:30:00 | 17:31:09 | 17:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
17:30:00 | 17:31:10 | 17:30:00 | Linea 2: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.6]
18:30:05 | 18:30:05 | 18:30:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:30:06 | 18:30:06 | 18:30:50 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:52:29 | 19:06:59 | 19:02:49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:29 | 18:52:29 | 19:02:49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:29 | 18:52:29 | 19:02:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:32 | 18:52:32 | 18:52:38 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:38 | 18:52:38 | 18:59:03 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:54 | 18:55:54 | 19:06:24 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:54 | 18:55:54 | 19:06:24 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:54 | 18:55:54 | 19:06:29 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:58 | 18:55:58 | 18:56:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:02 | 18:56:02 | 19:02:45 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:00:33 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:00:00 | 19:00:32 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:00:00 | 19:00:33 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:10:00 | 19:10:33 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
19:10:00 | 19:10:33 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:10:00 | 19:10:33 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:00:05 | 20:00:05 | 20:05:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:00:06 | 20:00:06 | 20:05:22 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:24:36 | 20:24:36 | 20:30:58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:31:25 | 20:31:25 | 20:40:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:31:26 | 20:31:26 | 20:40:48 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:14:31 | 21:14:31 | 21:20:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00:00:00 | 00:06:56 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno O2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [17]
00:00:00 | 00:06:56 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno QF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [17]
00:00:00 | 00:06:56 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno H2O INVALIDA - MEDIE INVALIDE [17]
00:00:00 | 00:06:56 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno HCL INVALIDA - MEDIE INVALIDE [17]
00:00:00 | 00:06:56 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno CO INVALIDA - MEDIE INVALIDE [17]
00:00:00 | 00:06:56 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno CO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [17]
00:00:00 | 00:06:56 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno NO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [17]
00:00:00 | 00:06:56 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno SO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [17]
00:00:00 | 00:06:56 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno NH3 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [17]
00:00:00 | 00:06:56 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno HF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [17]
00:00:00 | 00:06:56 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno COT INVALIDA - MEDIE INVALIDE [17]
00:00:00 | 00:06:56 | 00:00:00 | Linea 2: Media Giorno PLV INVALIDA - MEDIE INVALIDE [17]
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl