## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 26/04/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.6229 | 100 |  | 26.3055 | 100 |  | 8.3095 | 100 |  | 151.0781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4714 | 100 |  | 11.5096 | 100 |  | 12.6851 | 100 |  | 155.6204 | 100 |  | 947.7451 | 100 |  | 48162.8672 | 100 |  | 882.6472 | 100 |  | 6.2467 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.814 | 100 |  | 21.0985 | 100 |  | 8.4435 | 100 |  | 153.1975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4722 | 100 |  | 11.3153 | 100 |  | 12.8591 | 100 |  | 155.6924 | 100 |  | 947.5688 | 100 |  | 48136.3867 | 100 |  | 881.9445 | 100 |  | 6.1352 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.9788 | 100 |  | 32.7561 | 100 |  | 8.0373 | 100 |  | 147.8538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5573 | 100 |  | 11.9098 | 100 |  | 14.4901 | 100 |  | 156.0404 | 100 |  | 947.6548 | 100 |  | 48422.0977 | 100 |  | 879.2167 | 100 |  | 6.4866 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.6328 | 100 |  | 14.8156 | 100 |  | 8.2345 | 100 |  | 156.751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5371 | 100 |  | 11.7466 | 100 |  | 14.9006 | 100 |  | 154.5971 | 100 |  | 947.402 | 100 |  | 47917.4492 | 100 |  | 885.9028 | 100 |  | 6.1553 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.7662 | 100 |  | 31.481 | 100 |  | 8.362 | 100 |  | 163.2426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5372 | 78.8889 |  | 11.5643 | 100 |  | 15.2296 | 100 |  | 154.727 | 100 |  | 947.3813 | 100 |  | 48060.2539 | 100 |  | 888.2083 | 100 |  | 6.0303 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.5622 | 100 |  | 22.2822 | 100 |  | 8.3844 | 100 |  | 164.1977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4949 | 100 |  | 11.4927 | 100 |  | 14.9002 | 100 |  | 155.9091 | 100 |  | 948.2012 | 100 |  | 48267.9453 | 100 |  | 893.8472 | 100 |  | 6.1399 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.2113 | 100 |  | 2.0042 | 100 |  | 7.8498 | 100 |  | 159.1376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7876 | 100 |  | 12.283 | 100 |  | 17.7222 | 100 |  | 156.8371 | 100 |  | 947.5816 | 100 |  | 48970.1289 | 100 |  | 881.1917 | 100 |  | 6.2151 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.403 | 100 |  | 35.8231 | 100 |  | 8.1389 | 100 |  | 160.1503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5745 | 100 |  | 11.8486 | 100 |  | 15.5343 | 100 |  | 156.544 | 100 |  | 947.5779 | 100 |  | 48167.1172 | 100 |  | 883.3278 | 100 |  | 6.2499 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.6664 | 100 |  | 36.3757 | 100 |  | 8.4562 | 100 |  | 171.3229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4665 | 100 |  | 11.3686 | 100 |  | 14.945 | 100 |  | 154.1796 | 100 |  | 948.0723 | 100 |  | 48515.5586 | 100 |  | 895.95 | 100 |  | 5.9903 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.9109 | 100 |  | 3.987 | 100 |  | 8.4733 | 100 |  | 171.1426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4744 | 100 |  | 11.3789 | 100 |  | 15.0056 | 100 |  | 153.5919 | 100 |  | 948.6807 | 100 |  | 48681.6719 | 100 |  | 896.9583 | 100 |  | 6.0493 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.6148 | 100 |  | 9.2337 | 100 |  | 8.3376 | 100 |  | 167.7743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4795 | 100 |  | 11.5497 | 100 |  | 14.6821 | 100 |  | 153.1616 | 100 |  | 947.7992 | 100 |  | 48728.4023 | 100 |  | 892.8639 | 100 |  | 6.1694 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.0642 | 100 |  | 3.2786 | 100 |  | 8.4804 | 100 |  | 173.18 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4552 | 100 |  | 11.3637 | 100 |  | 14.6662 | 100 |  | 153.1802 | 100 |  | 948.3028 | 100 |  | 48408.3789 | 100 |  | 899.2278 | 100 |  | 5.9557 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.9676 | 100 |  | 18.5742 | 100 |  | 8.5866 | 100 |  | 173.3192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.471 | 78.6111 |  | 11.2016 | 100 |  | 14.8113 | 100 |  | 153.8292 | 100 |  | 947.7642 | 100 |  | 48218.4219 | 100 |  | 903.7028 | 100 |  | 5.8348 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.8692 | 100 |  | 34.1254 | 100 |  | 8.5406 | 100 |  | 171.1257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4736 | 100 |  | 11.2779 | 100 |  | 15.0383 | 100 |  | 154.4906 | 100 |  | 947.9342 | 100 |  | 48319.6367 | 100 |  | 900.9278 | 100 |  | 5.9163 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.1051 | 100 |  | 48.7908 | 100 |  | 8.4249 | 100 |  | 165.0295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5312 | 100 |  | 11.488 | 100 |  | 15.7199 | 100 |  | 155.8793 | 100 |  | 948.4468 | 100 |  | 48162.2148 | 100 |  | 889.8444 | 100 |  | 6.0441 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 6.0045 | 79.1667 |  | 40.1244 | 79.1667 |  | 8.2858 | 79.1667 |  | 163.3081 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 3.4728 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 0.84606 | 79.1667 |  | 1.7333 | 100 |  | 11.6133 | 79.1667 |  | 15.1957 | 79.1667 |  | 157.0395 | 100 |  | 947.4637 | 100 |  | 48024.8164 | 100 |  | 884.8834 | 100 |  | 6.2409 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.4494 | 86.3889 |  | 10.8153 | 86.3889 |  | 8.0743 | 86.3889 |  | 119.3428 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 6.6931 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.5664 | 100 |  | 11.7484 | 86.9444 |  | 14.6826 | 86.3889 |  | 157.5296 | 100 |  | 947.7213 | 100 |  | 47923.9609 | 100 |  | 875.5167 | 100 |  | 6.4872 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.1162 | 98.3333 |  | 37.4233 | 98.3333 |  | 8.0045 | 98.3333 |  | 95.8744 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 11.3789 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 2.0261 | 98.0556 |  | 1.5418 | 100 |  | 11.8437 | 100 |  | 14.3739 | 98.3333 |  | 157.5862 | 100 |  | 948.0102 | 100 |  | 45304.8906 | 100 |  | 864.5806 | 100 |  | 6.5151 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 3.0391 | 100 |  | 38.3495 | 100 |  | 8.261 | 100 |  | 83.0561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.7413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4986 | 100 |  | 11.5693 | 100 |  | 15.018 | 100 |  | 156.5511 | 100 |  | 947.609 | 100 |  | 43809.5508 | 100 |  | 857.1778 | 100 |  | 6.2579 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 3.3062 | 100 |  | 50.2201 | 100 |  | 8.1763 | 100 |  | 87.8835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.8018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5197 | 100 |  | 1.7019 | 100 |  | 11.7241 | 100 |  | 15.2575 | 100 |  | 158.0364 | 100 |  | 948.0182 | 100 |  | 45573.2461 | 100 |  | 858.7 | 100 |  | 6.3582 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 3.416 | 100 |  | 27.9091 | 100 |  | 8.1638 | 100 |  | 102.1837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7289 | 79.1667 |  | 11.8329 | 100 |  | 15.1783 | 100 |  | 159.6995 | 100 |  | 947.343 | 100 |  | 47559.7695 | 100 |  | 869.4417 | 100 |  | 6.2357 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 3.5776 | 100 |  | 33.0352 | 100 |  | 8.0758 | 100 |  | 101.511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5874 | 100 |  | 11.8952 | 100 |  | 15.2408 | 100 |  | 160.3291 | 100 |  | 947.1835 | 100 |  | 47347.0391 | 100 |  | 869.6166 | 100 |  | 6.3513 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 3.4388 | 100 |  | 62.295 | 100 |  | 8.1505 | 100 |  | 103.9973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3625 | 100 |  | 1.5729 | 100 |  | 11.7531 | 100 |  | 15.1875 | 100 |  | 160.5968 | 100 |  | 947.4938 | 100 |  | 47411.4062 | 100 |  | 873.525 | 100 |  | 6.2476 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 3.5873 | 100 |  | 82.9322 | 100 |  | 8.0463 | 100 |  | 143.5878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.6871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.759 | 100 |  | 1.6509 | 100 |  | 11.8678 | 100 |  | 14.8862 | 100 |  | 160.222 | 100 |  | 947.1387 | 100 |  | 45779.3125 | 100 |  | 867.5889 | 100 |  | 6.3483 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.0645 | 100 |  | 20.654 | 100 |  | 4.9764 | 100 |  | 173.9129 | 100 |  | 2.7134 | 100 |  | 4.3235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0451 | 100 |  | 1.7806 | 100 |  | 13.3019 | 100 |  | 12.7711 | 100 |  | 156.5931 | 100 |  | 948.0914 | 100 |  | 40419.5781 | 100 |  | 851.9972 | 100 |  | 7.746 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:00 |  | 0.91745 | 100 |  | 7.9391 | 100 |  | 7.7355 | 100 |  | 122.7207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5119 | 100 |  | 11.6641 | 100 |  | 14.8204 | 100 |  | 150.4655 | 100 |  | 947.7794 | 100 |  | 43631.5078 | 100 |  | 864.2556 | 100 |  | 6.5306 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.86476 | 100 |  | 14.5732 | 100 |  | 8.1207 | 100 |  | 104.1823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5469 | 100 |  | 11.7838 | 100 |  | 14.9834 | 100 |  | 152.7236 | 100 |  | 947.3694 | 100 |  | 45217.3594 | 100 |  | 862.8389 | 100 |  | 6.28 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 1.3184 | 100 |  | 25.4353 | 100 |  | 8.1776 | 100 |  | 107.5416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5261 | 100 |  | 11.7314 | 100 |  | 15.0298 | 100 |  | 154.5326 | 100 |  | 947.2855 | 100 |  | 44840.1172 | 100 |  | 866.4222 | 100 |  | 6.3095 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 1.669 | 100 |  | 5.5147 | 100 |  | 8.1266 | 100 |  | 116.2055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6644 | 78.8889 |  | 11.8189 | 100 |  | 14.9327 | 100 |  | 155.575 | 100 |  | 947.437 | 100 |  | 46183.3984 | 100 |  | 867.6334 | 100 |  | 6.3452 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 3.5174 | 100 |  | 14.8892 | 100 |  | 8.0891 | 100 |  | 138.9068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5757 | 100 |  | 11.8929 | 100 |  | 14.666 | 100 |  | 157.5937 | 100 |  | 948.0213 | 100 |  | 48075.8438 | 100 |  | 875.2472 | 100 |  | 6.4087 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.3384 | 100 |  | 4.3021 | 100 |  | 8.0456 | 100 |  | 147.0807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.599 | 100 |  | 11.9633 | 100 |  | 14.8039 | 100 |  | 158.8306 | 100 |  | 947.7145 | 100 |  | 47934.9414 | 100 |  | 877.8389 | 100 |  | 6.4713 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.4208 | 100 |  | 30.1925 | 100 |  | 7.7817 | 100 |  | 164.7229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6 | 100 |  | 12.2656 | 100 |  | 14.4769 | 100 |  | 157.846 | 100 |  | 947.2761 | 100 |  | 48007.0664 | 100 |  | 877.7972 | 100 |  | 6.7578 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.2002 | 100 |  | 63.136 | 100 |  | 7.8908 | 100 |  | 176.533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5201 | 100 |  | 1.5985 | 100 |  | 12.1246 | 100 |  | 14.6145 | 100 |  | 155.5752 | 100 |  | 947.6951 | 100 |  | 47419.1172 | 100 |  | 889.6278 | 100 |  | 6.6982 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.3761 | 100 |  | 26.3945 | 100 |  | 7.5981 | 100 |  | 173.7717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6293 | 100 |  | 12.3869 | 100 |  | 14.4579 | 100 |  | 154.7551 | 100 |  | 947.1062 | 100 |  | 46329.8789 | 100 |  | 866.2861 | 100 |  | 7.1853 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 2.6192 | 100 |  | 35.318 | 100 |  | 7.9618 | 100 |  | 146.2439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.545 | 100 |  | 12.0581 | 100 |  | 15.0376 | 100 |  | 152.1037 | 100 |  | 947.9687 | 100 |  | 41819.75 | 100 |  | 871.0333 | 100 |  | 6.5679 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 1.9189 | 100 |  | 22.2834 | 100 |  | 7.6808 | 100 |  | 144.8771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.618 | 100 |  | 12.448 | 100 |  | 14.7717 | 100 |  | 147.9202 | 100 |  | 948.212 | 100 |  | 41923.9844 | 100 |  | 869.8722 | 100 |  | 6.9128 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 2.2935 | 100 |  | 19.2866 | 100 |  | 7.5803 | 100 |  | 147.0511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.616 | 78.8889 |  | 12.5304 | 100 |  | 14.6359 | 100 |  | 145.3656 | 100 |  | 948.4063 | 100 |  | 41811.418 | 100 |  | 867.3055 | 100 |  | 7.0569 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 2.2761 | 100 |  | 32.3621 | 100 |  | 7.7766 | 100 |  | 148.2637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5643 | 100 |  | 12.2749 | 100 |  | 15.1897 | 100 |  | 144.1201 | 100 |  | 947.628 | 100 |  | 41861.3945 | 100 |  | 872.6139 | 100 |  | 6.7141 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.0503 | 100 |  | 17.4339 | 100 |  | 7.7554 | 100 |  | 149.7345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5635 | 100 |  | 12.2893 | 100 |  | 14.9846 | 100 |  | 143.6037 | 100 |  | 947.6847 | 100 |  | 41717.0977 | 100 |  | 875.3555 | 100 |  | 6.8446 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 2.4102 | 78.3333 |  | 17.1641 | 78.3333 |  | 7.4931 | 78.3333 |  | 153.4816 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 4.4577 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.768 | 100 |  | 12.7504 | 78.3333 |  | 19.5539 | 78.3333 |  | 144.4895 | 100 |  | 948.0016 | 100 |  | 41600.6133 | 100 |  | 871.1639 | 100 |  | 6.6382 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.77629 | 87.5 |  | 26.7551 | 87.5 |  | 7.5697 | 87.5 |  | 77.8258 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 10.2 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 1.5552 | 100 |  | 12.3258 | 87.5 |  | 14.6895 | 87.5 |  | 143.3744 | 100 |  | 947.9745 | 100 |  | 41773.2305 | 100 |  | 865.8278 | 100 |  | 7.1648 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.61719 | 100 |  | 30.034 | 100 |  | 7.8521 | 100 |  | 87.4501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5341 | 100 |  | 12.0493 | 100 |  | 15.063 | 100 |  | 141.8859 | 100 |  | 947.5206 | 100 |  | 41937.9102 | 100 |  | 870.1611 | 100 |  | 6.8084 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0.64052 | 100 |  | 26.9423 | 100 |  | 7.7412 | 100 |  | 90.0992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5539 | 100 |  | 12.2044 | 100 |  | 14.9099 | 100 |  | 141.3374 | 100 |  | 948.5002 | 100 |  | 42236.1562 | 100 |  | 869.65 | 100 |  | 7.016 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0.57866 | 100 |  | 20.988 | 100 |  | 7.7744 | 100 |  | 94.3476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.542 | 100 |  | 12.1768 | 100 |  | 14.916 | 100 |  | 141.0913 | 100 |  | 947.866 | 100 |  | 42464.5703 | 100 |  | 876.0917 | 100 |  | 6.855 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0.44847 | 100 |  | 45.433 | 100 |  | 7.5554 | 100 |  | 105.3891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8111 | 78.8889 |  | 12.438 | 100 |  | 14.7741 | 100 |  | 140.3698 | 100 |  | 947.8863 | 100 |  | 42366.7695 | 100 |  | 864.8111 | 100 |  | 7.1254 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 1.643 | 100 |  | 14.2044 | 100 |  | 7.8433 | 100 |  | 175.8767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5772 | 100 |  | 12.0238 | 100 |  | 14.9942 | 100 |  | 142.9609 | 100 |  | 947.6058 | 100 |  | 44759.7617 | 100 |  | 866.0611 | 100 |  | 6.7945 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 3.3443 | 100 |  | 14.6569 | 100 |  | 7.8796 | 100 |  | 167.9756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5872 | 100 |  | 11.9962 | 100 |  | 14.8974 | 100 |  | 146.1492 | 100 |  | 948.2503 | 100 |  | 45087.707 | 100 |  | 869.9916 | 100 |  | 6.6674 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 3.5763 | 100 |  | 2.9968 | 100 |  | 7.805 | 100 |  | 154.6089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5905 | 100 |  | 12.123 | 100 |  | 14.8883 | 100 |  | 147.5419 | 100 |  | 947.9724 | 100 |  | 45072.9453 | 100 |  | 866.5306 | 100 |  | 6.7259 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.44847 |  |  | 2.0042 |  |  | 7.4931 |  |  | 77.8258 |  |  | 0 |  |  | 1.9756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4552 |  |  | 11.2016 |  |  | 12.6851 |  |  | 140.3698 |  |  | 947.1062 |  |  | 41600.6133 |  |  | 857.1778 |  |  | 5.8348
MAX |  | 6.0642 |  |  | 82.9322 |  |  | 8.5866 |  |  | 176.533 |  |  | 0 |  |  | 17.8018 |  |  | 0 |  |  | 2.759 |  |  | 1.8111 |  |  | 12.7504 |  |  | 19.5539 |  |  | 160.5968 |  |  | 948.6807 |  |  | 48970.1289 |  |  | 903.7028 |  |  | 7.1853
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.2379 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9322
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.7008 | 100 |  | 26.4313 | 100 |  | 8.0454 | 100 |  | 139.237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25603 | 100 |  | 1.5754 | 100 |  | 11.8823 | 100 |  | 14.9851 | 100 |  | 152.5975 | 100 |  | 947.7714 | 100 |  | 45913.7247 | 100 |  | 876.6215 | 100 |  | 6.4583 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 136 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 27/04/2020 01:06:08 | [12 empty] | 99,26% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 26/04/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.38241 | 100 | (4) | 0.7115 | 100 |  | 0.07952 | 100 | (4) | 1.0287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11372 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4457 | 100 | (4) | 1.4798 | 100 |  | 20.9798 | 100 |  | 2.0219 | 100 |  | 49.4874 | 100 |  | 1002.5178 | 100 |  | 39929.1641 | 100 |  | 46.6 | 100 |  | 20.2615 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.2676 | 100 | (4) | 0.55355 | 100 |  | 0.083957 | 100 | (4) | 1.0831 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5955 | 100 | (4) | 1.4515 | 100 |  | 20.9695 | 100 |  | 1.9676 | 100 |  | 47.4792 | 100 |  | 1002.4401 | 100 |  | 38822.4648 | 100 |  | 44.9278 | 100 |  | 20.2681 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.36644 | 100 | (4) | 0.59483 | 100 |  | 0.078848 | 100 | (4) | 1.2008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.083454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.217 | 100 | (4) | 1.3605 | 100 |  | 20.9724 | 100 |  | 1.907 | 100 |  | 46.1279 | 100 |  | 1002.287 | 100 |  | 38563.6328 | 100 |  | 43.6667 | 100 |  | 20.2801 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.36542 | 100 | (4) | 0.45897 | 100 |  | 0.071667 | 100 | (4) | 1.3492 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081759 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0929 | 100 | (4) | 1.3465 | 100 |  | 20.9749 | 100 |  | 1.8537 | 100 |  | 44.8643 | 100 |  | 1002.1487 | 100 |  | 38507.207 | 100 |  | 42.3556 | 100 |  | 20.29 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.2945 | 100 | (4) | 0.66281 | 100 |  | 0.076107 | 100 | (4) | 1.259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057571 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8914 | 100 | (4) | 1.2649 | 100 |  | 20.9662 | 100 |  | 1.8265 | 100 |  | 43.3759 | 100 |  | 1002.2081 | 100 |  | 25671.8965 | 100 |  | 41.9667 | 100 |  | 20.2917 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.3191 | 100 | (4) | 0.44112 | 100 |  | 0.069634 | 100 | (4) | 1.2283 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024603 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7308 | 100 | (4) | 1.1986 | 100 |  | 20.9689 | 100 |  | 1.8182 | 100 |  | 40.7638 | 100 |  | 1002.15 | 100 |  | 8922.1562 | 100 |  | 42 | 100 |  | 20.2945 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.26689 | 100 | (4) | 0.37864 | 100 |  | 0.070341 | 100 | (4) | 1.2476 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025997 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6585 | 100 | (4) | 1.2013 | 100 |  | 20.9653 | 100 |  | 1.8097 | 100 |  | 39.0047 | 100 |  | 1001.9429 | 100 |  | 8906.3164 | 100 |  | 42.7917 | 100 |  | 20.29 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.28201 | 100 | (4) | 0.49689 | 100 |  | 0.068151 | 100 | (4) | 1.3614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5982 | 100 | (4) | 1.2343 | 78.6111 |  | 20.9638 | 100 |  | 1.7728 | 100 |  | 37.8919 | 100 |  | 1001.7901 | 100 |  | 13812.8643 | 100 |  | 42.3389 | 100 |  | 20.259 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.22988 | 100 | (4) | 0.40156 | 100 |  | 0.068212 | 100 | (4) | 1.3331 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020862 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5494 | 100 | (4) | 1.2002 | 100 |  | 20.9644 | 100 |  | 1.7168 | 100 |  | 37.3974 | 100 |  | 1001.8015 | 100 |  | 18606.3164 | 100 |  | 41.1167 | 100 |  | 20.23 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.32431 | 100 | (4) | 0.43983 | 100 |  | 0.068182 | 100 | (4) | 1.306 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5807 | 100 | (4) | 1.1953 | 100 |  | 20.9592 | 100 |  | 1.6697 | 100 |  | 36.8848 | 100 |  | 1001.7048 | 100 |  | 18485.7207 | 100 |  | 39.7806 | 100 |  | 20.2302 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.17279 | 100 | (4) | 0.50103 | 100 |  | 0.070464 | 100 | (4) | 1.3349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5816 | 100 | (4) | 1.194 | 100 |  | 20.9499 | 100 |  | 1.6318 | 100 |  | 36.2685 | 100 |  | 1001.2979 | 100 |  | 18602.5234 | 100 |  | 38.6056 | 100 |  | 20.2304 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.20427 | 100 | (4) | 0.34192 | 100 |  | 0.070024 | 100 | (4) | 1.3492 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012708 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5166 | 100 | (4) | 1.1892 | 100 |  | 20.9464 | 100 |  | 1.6044 | 100 |  | 35.4887 | 100 |  | 1001.0803 | 100 |  | 18731.25 | 100 |  | 37.6 | 100 |  | 20.23 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.26068 | 100 | (4) | 0.40801 | 100 |  | 0.070492 | 100 | (4) | 1.4117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036304 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5033 | 100 | (4) | 1.1901 | 100 |  | 20.9428 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 34.9195 | 100 |  | 1001.0665 | 100 |  | 18723.6133 | 100 |  | 36.8028 | 100 |  | 20.2303 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.16411 | 100 | (4) | 0.53315 | 100 |  | 0.068484 | 100 | (4) | 1.3414 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5592 | 100 | (4) | 1.1917 | 100 |  | 20.9441 | 100 |  | 1.6033 | 100 |  | 34.575 | 100 |  | 1001.3884 | 100 |  | 18617.707 | 100 |  | 36 | 100 |  | 20.23 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.29469 | 100 | (4) | 0.49408 | 100 |  | 0.066583 | 100 | (4) | 1.2833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045661 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6252 | 100 | (4) | 1.1913 | 100 |  | 20.94 | 100 |  | 1.636 | 100 |  | 34.5153 | 100 |  | 1001.5511 | 100 |  | 18437.2559 | 100 |  | 35.9833 | 100 |  | 20.2292 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.17586 | 86.9444 | (4) | 0.56549 | 86.9444 |  | 0.066157 | 86.9444 | (4) | 1.402 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.019047 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.8195 | 86.9444 | (4) | 1.2155 | 78.8889 |  | 20.9379 | 86.9444 |  | 1.6723 | 86.9444 |  | 34.7543 | 100 |  | 1001.4267 | 100 |  | 18356.1328 | 100 |  | 35.1944 | 100 |  | 20.2102 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.32952 | 78.3333 | (4) | 0.93876 | 78.3333 |  | 0.065786 | 78.3333 | (4) | 0.92315 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 0.031843 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 2.063 | 78.3333 | (4) | 1.2044 | 100 |  | 20.9572 | 78.3333 |  | 1.6112 | 78.3333 |  | 35.0251 | 100 |  | 1001.2905 | 100 |  | 18316.9473 | 100 |  | 35 | 100 |  | 20.2243 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.2154 | 100 | (4) | 1.2734 | 100 |  | 0.065685 | 100 | (4) | 0.95277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024871 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8922 | 100 | (4) | 1.205 | 100 |  | 20.9624 | 100 |  | 1.5584 | 100 |  | 35.2723 | 100 |  | 1001.5284 | 100 |  | 18248.7246 | 100 |  | 35.0056 | 100 |  | 20.2347 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.26475 | 100 | (4) | 0.90765 | 100 |  | 0.072537 | 100 | (4) | 0.96777 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011052 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8035 | 100 | (4) | 1.2063 | 100 |  | 20.9496 | 100 |  | 1.5113 | 100 |  | 35.443 | 100 |  | 1001.9221 | 100 |  | 18152.8906 | 100 |  | 35.1972 | 100 |  | 20.2301 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.25884 | 100 | (4) | 0.84191 | 100 |  | 0.074058 | 100 | (4) | 0.92691 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015446 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9258 | 100 | (4) | 1.2161 | 100 |  | 20.9441 | 100 |  | 1.5058 | 100 |  | 35.4766 | 100 |  | 1002.0727 | 100 |  | 18246.7617 | 100 |  | 35.9556 | 100 |  | 20.23 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.21078 | 100 | (4) | 0.91189 | 100 |  | 0.06902 | 100 | (4) | 0.92576 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027517 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0519 | 100 | (4) | 1.2416 | 100 |  | 20.9469 | 100 |  | 1.5554 | 100 |  | 35.302 | 100 |  | 1002.4078 | 100 |  | 18773.1699 | 100 |  | 35.9861 | 100 |  | 20.2357 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.20393 | 100 | (4) | 0.70961 | 100 |  | 0.068318 | 100 | (4) | 0.95754 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028594 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0377 | 100 | (4) | 1.2157 | 100 |  | 20.9437 | 100 |  | 1.5633 | 100 |  | 35.0008 | 100 |  | 1002.5569 | 100 |  | 18388.9199 | 100 |  | 35.9444 | 100 |  | 20.2323 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.21473 | 100 | (4) | 0.8703 | 100 |  | 0.068249 | 100 | (4) | 0.89537 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0082153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9685 | 100 | (4) | 1.2167 | 100 |  | 20.9406 | 100 |  | 1.5463 | 100 |  | 34.7875 | 100 |  | 1002.6024 | 100 |  | 18328.3125 | 100 |  | 35.0694 | 100 |  | 20.2434 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.15932 | 100 | (4) | 1.0883 | 100 |  | 0.068661 | 100 | (4) | 0.94765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020249 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0697 | 100 | (4) | 1.2239 | 78.8889 |  | 20.9356 | 100 |  | 1.5026 | 100 |  | 34.5145 | 100 |  | 1002.5633 | 100 |  | 18477.5117 | 100 |  | 35 | 100 |  | 20.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.1527 | 100 | (4) | 0.79257 | 100 |  | 0.058907 | 100 | (4) | 1.0074 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01466 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8717 | 100 | (4) | 1.2261 | 100 |  | 20.9417 | 100 |  | 1.4549 | 100 |  | 34.3253 | 100 |  | 1002.5592 | 100 |  | 18395.043 | 100 |  | 35 | 100 |  | 20.2705 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.10778 | 100 | (4) | 0.62487 | 100 |  | 0.056443 | 100 | (4) | 1.1446 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8286 | 100 | (4) | 1.2298 | 100 |  | 20.9419 | 100 |  | 1.4041 | 100 |  | 34.1612 | 100 |  | 1002.5468 | 100 |  | 18570.8496 | 100 |  | 35 | 100 |  | 20.281 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.20125 | 100 | (4) | 0.60802 | 100 |  | 0.06311 | 100 | (4) | 1.0154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8675 | 100 | (4) | 1.2183 | 100 |  | 20.9358 | 100 |  | 1.4465 | 100 |  | 33.8509 | 100 |  | 1002.6031 | 100 |  | 18617.8809 | 100 |  | 35 | 100 |  | 20.2622 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.16197 | 100 | (4) | 0.55214 | 100 |  | 0.06309 | 100 | (4) | 1.0573 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9583 | 100 | (4) | 1.22 | 100 |  | 20.9331 | 100 |  | 1.4495 | 100 |  | 33.486 | 100 |  | 1002.529 | 100 |  | 18545.3125 | 100 |  | 35 | 100 |  | 20.2606 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.20843 | 100 | (4) | 0.5131 | 100 |  | 0.063278 | 100 | (4) | 0.97476 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029081 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8881 | 100 | (4) | 1.2132 | 100 |  | 20.9321 | 100 |  | 1.4482 | 100 |  | 33.2297 | 100 |  | 1002.4608 | 100 |  | 16999.6719 | 100 |  | 34.9056 | 100 |  | 20.2749 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.12781 | 100 | (4) | 0.50597 | 100 |  | 0.06221 | 100 | (4) | 0.99805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067375 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9279 | 100 | (4) | 1.2171 | 100 |  | 20.9304 | 100 |  | 1.4652 | 100 |  | 32.8542 | 100 |  | 1002.3799 | 100 |  | 8860.4268 | 100 |  | 34.3028 | 100 |  | 20.3598 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.19994 | 100 | (4) | 0.60408 | 100 |  | 0.061553 | 100 | (4) | 1.0185 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9038 | 100 | (4) | 1.2121 | 100 |  | 20.9332 | 100 |  | 1.5388 | 100 |  | 32.6583 | 100 |  | 1002.3134 | 100 |  | 8672.5127 | 100 |  | 34.9361 | 100 |  | 20.3454 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.32475 | 100 | (4) | 0.46975 | 100 |  | 0.05109 | 100 | (4) | 1.0171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9192 | 100 | (4) | 1.2142 | 78.6111 |  | 20.9457 | 100 |  | 1.5812 | 100 |  | 32.4599 | 100 |  | 1002.3727 | 100 |  | 8913.7744 | 100 |  | 34.475 | 100 |  | 20.3597 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.18774 | 100 | (4) | 0.4859 | 100 |  | 0.044578 | 100 | (4) | 1.0555 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8175 | 100 | (4) | 1.2094 | 100 |  | 20.9527 | 100 |  | 1.6002 | 100 |  | 32.2698 | 100 |  | 1002.5279 | 100 |  | 8807.2783 | 100 |  | 34.0111 | 100 |  | 20.3621 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.26208 | 100 | (4) | 0.6 | 100 |  | 0.053688 | 100 | (4) | 1.0927 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.762 | 100 | (4) | 1.2119 | 100 |  | 20.9475 | 100 |  | 1.6117 | 100 |  | 32.0647 | 100 |  | 1002.5652 | 100 |  | 8589.1709 | 100 |  | 34 | 100 |  | 20.3481 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.21813 | 100 | (4) | 0.53809 | 100 |  | 0.047586 | 100 | (4) | 0.93717 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7374 | 100 | (4) | 1.2106 | 100 |  | 20.9555 | 100 |  | 1.6487 | 100 |  | 31.8133 | 100 |  | 1002.529 | 100 |  | 8651.3115 | 100 |  | 34 | 100 |  | 20.3529 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.27573 | 100 | (4) | 0.56203 | 100 |  | 0.044156 | 100 | (4) | 0.98663 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052307 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.676 | 100 | (4) | 1.2068 | 100 |  | 20.9588 | 100 |  | 1.674 | 100 |  | 31.6056 | 100 |  | 1002.5928 | 100 |  | 8527.7285 | 100 |  | 34 | 100 |  | 20.3484 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.25599 | 100 | (4) | 0.51028 | 100 |  | 0.044815 | 100 | (4) | 0.96291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.596 | 100 | (4) | 1.2072 | 100 |  | 20.9628 | 100 |  | 1.7144 | 100 |  | 31.34 | 100 |  | 1002.6379 | 100 |  | 8559.332 | 100 |  | 33.9889 | 100 |  | 20.3349 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.30005 | 100 | (4) | 0.5443 | 100 |  | 0.04521 | 100 | (4) | 0.9359 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044267 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6027 | 100 | (4) | 1.2091 | 100 |  | 20.9632 | 100 |  | 1.7418 | 100 |  | 31.08 | 100 |  | 1002.6599 | 100 |  | 8490.7031 | 100 |  | 33.3028 | 100 |  | 20.3316 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.33049 | 100 | (4) | 0.55953 | 100 |  | 0.046463 | 100 | (4) | 0.92341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074367 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5803 | 100 | (4) | 1.2088 | 100 |  | 20.962 | 100 |  | 1.7425 | 100 |  | 30.9113 | 100 |  | 1002.7211 | 100 |  | 8414.6875 | 100 |  | 33 | 100 |  | 20.3319 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.30775 | 87.2222 | (4) | 0.64285 | 87.2222 |  | 0.045775 | 87.2222 | (4) | 0.98832 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 0.055266 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 1.4979 | 87.2222 | (4) | 1.2122 | 78.8889 |  | 20.96 | 87.2222 |  | 1.7172 | 87.2222 |  | 30.761 | 100 |  | 1002.9777 | 100 |  | 8470.4482 | 100 |  | 33 | 100 |  | 20.3396 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.097942 | 78.0556 | (4) | 0.268 | 78.0556 |  | 0.049233 | 78.0556 | (4) | 1.0875 | 78.0556 | (4) | 0 | 78.0556 | (4) | 0.17809 | 78.0556 | (4) | 0 | 78.0556 | (4) | 1.4711 | 78.0556 | (4) | 1.2058 | 100 |  | 20.9755 | 78.0556 |  | 1.6529 | 78.0556 |  | 30.6044 | 100 |  | 1003.4227 | 100 |  | 8568.4502 | 100 |  | 33 | 100 |  | 20.3358 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.10488 | 100 | (4) | 0.35175 | 100 |  | 0.052626 | 100 | (4) | 1.0903 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17531 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5183 | 100 | (4) | 1.2078 | 100 |  | 20.9839 | 100 |  | 1.6684 | 100 |  | 30.4838 | 100 |  | 1003.7921 | 100 |  | 8701.8809 | 100 |  | 33 | 100 |  | 20.3325 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.14755 | 100 | (4) | 0.41508 | 100 |  | 0.051781 | 100 | (4) | 0.98113 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6129 | 100 | (4) | 1.2077 | 100 |  | 20.9831 | 100 |  | 1.6528 | 100 |  | 30.277 | 100 |  | 1003.9878 | 100 |  | 8622.2061 | 100 |  | 32.825 | 100 |  | 20.3343 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.094356 | 100 | (4) | 0.23626 | 100 |  | 0.051994 | 100 | (4) | 1.0586 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6002 | 100 | (4) | 1.2049 | 100 |  | 20.9807 | 100 |  | 1.6261 | 100 |  | 30.0113 | 100 |  | 1004.0558 | 100 |  | 8637.6943 | 100 |  | 32.0222 | 100 |  | 20.3373 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.083729 | 100 | (4) | 0.28167 | 100 |  | 0.052447 | 100 | (4) | 1.0351 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17714 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6064 | 100 | (4) | 1.203 | 100 |  | 20.9799 | 100 |  | 1.616 | 100 |  | 29.7368 | 100 |  | 1004.1573 | 100 |  | 8732.4873 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.3429 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.083824 | 100 | (4) | 0.36815 | 100 |  | 0.05918 | 100 | (4) | 1.0798 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10602 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6736 | 100 | (4) | 1.1991 | 100 |  | 20.9725 | 100 |  | 1.6041 | 100 |  | 29.4723 | 100 |  | 1004.2738 | 100 |  | 8712.9561 | 100 |  | 31.9861 | 100 |  | 20.3301 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.055136 | 100 | (4) | 0.51717 | 100 |  | 0.061766 | 100 | (4) | 0.97199 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1106 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6958 | 100 | (4) | 1.2024 | 100 |  | 20.97 | 100 |  | 1.6051 | 100 |  | 29.2339 | 100 |  | 1004.4375 | 100 |  | 8919.4219 | 100 |  | 31.1639 | 100 |  | 20.3284 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.11993 | 100 | (4) | 0.25015 | 100 |  | 0.061562 | 100 | (4) | 1.1108 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.692 | 100 | (4) | 1.2045 | 78.8889 |  | 20.9671 | 100 |  | 1.591 | 100 |  | 28.9071 | 100 |  | 1004.5098 | 100 |  | 9089.2588 | 100 |  | 31 | 100 |  | 20.3299 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9805 | [8 empty] | 99.2206 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9415 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 27/04/2020 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 26/04/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:07:51 | 02:07:51 | 02:14:13 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:31:04 | 03:31:04 | 03:37:27 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:07:59 | 06:07:59 | 06:14:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:01:15 | 07:01:15 | 07:06:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:01:17 | 07:01:17 | 07:06:31 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:32:16 | 07:32:16 | 07:38:38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:45 | 07:53:45 | 08:04:05 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:45 | 19:44:59 | 08:04:00 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:45 | 07:53:45 | 08:04:00 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:47 | 07:53:47 | 07:53:53 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:53:53 | 07:53:53 | 08:00:11 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:05 | 07:56:05 | 08:06:30 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:05 | 07:56:05 | 08:06:30 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:07 | 07:56:07 | 07:56:14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:10 | 07:56:10 | 08:06:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:14 | 07:56:14 | 08:03:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 19:45:02 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
08:00:00 | 19:44:58 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
08:00:00 | 19:44:58 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
08:10:00 | 19:44:57 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
08:10:00 | 19:44:56 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
08:10:00 | 19:44:56 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
08:37:35 | 19:44:55 | 08:38:10 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
08:37:40 | 19:44:54 | 08:38:10 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
08:40:30 | 08:40:30 | 08:41:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:40:32 | 08:40:32 | 08:42:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:48:51 | 19:44:53 | 08:49:17 | Linea 1: Forno Spento
08:48:51 | 08:48:51 | 08:49:20 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:49:20 | 08:49:20 | 08:51:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:51:40 | 19:44:51 | 08:52:14 | Linea 1: Forno Spento
08:51:43 | 08:51:43 | 08:52:15 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:52:15 | 08:52:15 | 08:54:42 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:54:41 | 19:44:50 | 08:55:13 | Linea 1: Forno Spento
08:54:42 | 08:54:42 | 08:55:15 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:55:15 | 08:55:15 | 08:57:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:57:44 | 19:44:49 | 08:58:14 | Linea 1: Forno Spento
08:57:48 | 08:57:48 | 08:58:15 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:58:15 | 08:58:15 | 09:00:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:00:39 | 19:44:46 | 09:01:12 | Linea 1: Forno Spento
09:00:41 | 09:00:41 | 09:01:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:01:12 | 09:01:12 | 09:03:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:03:46 | 19:44:45 | 09:04:09 | Linea 1: Forno Spento
09:03:48 | 09:03:48 | 09:04:10 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:04:10 | 09:04:10 | 09:06:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:06:34 | 19:44:44 | 09:07:10 | Linea 1: Forno Spento
09:06:36 | 09:06:36 | 09:07:10 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:07:10 | 09:07:10 | 09:09:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:09:41 | 19:44:43 | 09:10:19 | Linea 1: Forno Spento
09:09:41 | 09:09:41 | 09:10:22 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:10:22 | 09:10:22 | 09:13:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:13:04 | 19:44:42 | 09:13:18 | Linea 1: Forno Spento
09:13:05 | 09:13:05 | 09:13:22 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:13:22 | 09:13:22 | 09:43:45 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:43:40 | 19:44:41 | 09:49:16 | Linea 1: Forno Spento
09:43:45 | 09:43:45 | 09:49:17 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:49:17 | 09:49:17 | 12:06:39 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:08:10 | 10:08:10 | 10:14:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:30:05 | 11:30:05 | 11:33:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:30:05 | 11:30:05 | 11:30:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
11:30:05 | 11:30:05 | 11:34:23 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:33:27 | 11:33:27 | 11:39:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:41:15 | 11:41:15 | 11:50:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:41:16 | 11:41:16 | 11:50:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:54:40 | 11:54:40 | 11:59:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:54:41 | 11:54:41 | 12:00:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:57:41 | 19:44:40 | 11:57:55 | Linea 1: Forno In Rampa
11:58:35 | 19:44:24 | 11:59:01 | Linea 1: Forno In Rampa
12:01:10 | 12:01:10 | 12:04:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:01:12 | 12:01:12 | 12:06:02 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:06:24 | 19:44:23 | 12:19:03 | Linea 1: Forno In Rampa
12:06:38 | 19:44:23 | 12:18:36 | Linea 1: Forno Spento
12:06:39 | 12:06:39 | 12:18:37 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
12:18:37 | 12:18:37 | 12:18:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:18:48 | 19:44:40 | 12:19:03 | Linea 1: Forno Spento
12:18:56 | 12:18:56 | 12:19:03 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
12:19:03 | 12:19:03 | 12:38:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:30:00 | 12:30:00 | 13:00:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
12:38:40 | 19:44:20 | 12:47:09 | Linea 1: Forno Spento
12:38:41 | 12:38:41 | 12:47:10 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:47:10 | 12:47:10 | 13:05:17 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:05:16 | 19:44:20 | 13:05:38 | Linea 1: Forno Spento
13:05:17 | 13:05:17 | 13:05:39 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:05:39 | 13:05:39 | 13:08:01 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:07:59 | 19:44:19 | 13:08:25 | Linea 1: Forno Spento
13:08:01 | 13:08:01 | 13:08:27 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:08:27 | 13:08:27 | 15:33:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:30:05 | 13:30:05 | 13:31:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:30:05 | 13:30:05 | 13:34:27 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:08:22 | 14:08:22 | 14:14:45 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:33:28 | 19:44:19 | 15:33:58 | Linea 1: Forno Spento
15:33:29 | 15:33:29 | 15:33:59 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:33:59 | 15:33:59 | 16:46:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:34:43 | 15:34:43 | 15:41:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:30:00 | 16:30:00 | 16:40:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
16:30:02 | 16:30:02 | 16:31:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:31:30 | 16:31:30 | 16:32:45 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:32:45 | 16:32:45 | 16:34:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:34:09 | 16:34:09 | 16:42:07 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:46:28 | 19:44:22 | 16:47:18 | Linea 1: Forno Spento
16:46:29 | 16:46:29 | 16:47:18 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:47:18 | 16:47:18 | 16:59:35 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:59:35 | 19:44:18 | 16:59:47 | Linea 1: Forno Spento
16:59:35 | 16:59:35 | 16:59:48 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:59:48 | 16:59:48 | 17:00:35 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:00:33 | 19:44:17 | 17:03:14 | Linea 1: Forno Spento
17:00:35 | 17:00:35 | 17:03:15 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:03:15 | 17:03:15 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
18:08:36 | 18:08:36 | 18:14:56 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:36:01 | 19:36:01 | 19:42:21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:53:33 | 19:53:33 | 20:03:48 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:33 | 21:46:40 | 20:03:48 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:33 | 19:53:33 | 20:03:48 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:39 | 19:53:39 | 20:00:00 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:13 | 19:56:13 | 20:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:13 | 19:56:13 | 20:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:13 | 19:56:13 | 20:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:15 | 19:56:15 | 19:56:26 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:26 | 19:56:26 | 20:03:06 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 21:46:39 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:00:00 | 21:46:38 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:00:00 | 21:46:38 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:03:50 | 20:03:50 | 20:04:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:03:51 | 20:03:51 | 20:06:40 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:10:00 | 21:46:37 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:10:00 | 21:46:37 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:10:00 | 21:46:36 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
22:08:48 | 22:08:48 | 22:15:07 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:30:05 | 22:30:05 | 22:35:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:30:09 | 22:30:09 | 22:36:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:37:05 | 23:37:05 | 23:43:28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl