## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 13/07/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.46476 | 100 | (4) | 0.40155 | 100 |  | 0.048376 | 100 | (4) | 3.1353 | 100 | (4) | 0.39567 | 100 | (4) | 0.71496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1676 | 100 | (4) | 0.86533 | 100 |  | 20.9776 | 100 |  | 2.4164 | 100 |  | 30.8183 | 100 |  | 945.603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.3278 | 100 |  | 19.8121 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.43549 | 100 | (4) | 0.54725 | 100 |  | 0.048693 | 100 | (4) | 2.7644 | 100 | (4) | 0.32211 | 100 | (4) | 0.6939 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1714 | 100 | (4) | 0.86159 | 100 |  | 20.9791 | 100 |  | 2.3943 | 100 |  | 30.5301 | 100 |  | 945.7356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8048 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.43986 | 100 | (4) | 0.55431 | 100 |  | 0.045552 | 100 | (4) | 2.6272 | 100 | (4) | 0.31126 | 100 | (4) | 0.69177 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1899 | 100 | (4) | 0.86999 | 83.3333 |  | 20.9827 | 100 |  | 2.3758 | 100 |  | 30.2637 | 100 |  | 945.6948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.822 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.44034 | 100 | (4) | 0.5926 | 100 |  | 0.043887 | 100 | (4) | 3.3541 | 100 | (4) | 0.31037 | 100 | (4) | 0.65953 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.8652 | 95.5556 |  | 20.9848 | 100 |  | 2.3744 | 100 |  | 30.0726 | 100 |  | 945.7136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8332 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.43408 | 100 | (4) | 0.55107 | 100 |  | 0.043686 | 100 | (4) | 2.2444 | 100 | (4) | 0.43146 | 100 | (4) | 0.67214 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2014 | 100 | (4) | 0.8609 | 100 |  | 20.9877 | 100 |  | 2.3626 | 100 |  | 29.8969 | 100 |  | 945.7456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 19.8348 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.48348 | 100 | (4) | 0.62638 | 100 |  | 0.044777 | 100 | (4) | 3.0825 | 100 | (4) | 0.34509 | 100 | (4) | 0.67293 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1914 | 100 | (4) | 0.85707 | 100 |  | 20.9873 | 100 |  | 2.3427 | 100 |  | 29.5995 | 100 |  | 945.7708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.8028 | 100 |  | 19.8306 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.41961 | 100 | (4) | 0.62331 | 100 |  | 0.047507 | 100 | (4) | 3.1838 | 100 | (4) | 0.31234 | 100 | (4) | 0.66861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1877 | 100 | (4) | 0.86197 | 100 |  | 20.9835 | 100 |  | 2.3246 | 100 |  | 29.4166 | 100 |  | 945.7748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.2639 | 100 |  | 19.8398 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.4445 | 100 | (4) | 0.58805 | 100 |  | 0.04536 | 100 | (4) | 2.6011 | 100 | (4) | 0.40741 | 100 | (4) | 0.64412 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1876 | 100 | (4) | 0.85829 | 100 |  | 20.9856 | 100 |  | 2.3221 | 100 |  | 29.1852 | 100 |  | 945.7864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.8611 | 100 |  | 19.849 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.45097 | 100 | (4) | 0.57434 | 100 |  | 0.043862 | 100 | (4) | 2.9553 | 100 | (4) | 0.4094 | 100 | (4) | 0.71449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1844 | 100 | (4) | 0.85946 | 100 |  | 20.986 | 100 |  | 2.3189 | 100 |  | 29.044 | 100 |  | 945.7832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8496 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.43579 | 100 | (4) | 0.60832 | 100 |  | 0.0442 | 100 | (4) | 2.8054 | 100 | (4) | 0.38501 | 100 | (4) | 0.64675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1775 | 100 | (4) | 0.85329 | 100 |  | 20.9864 | 100 |  | 2.3195 | 100 |  | 28.8863 | 100 |  | 945.837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29 | 100 |  | 19.8425 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.46637 | 100 | (4) | 0.58955 | 100 |  | 0.045095 | 100 | (4) | 3.4599 | 100 | (4) | 0.38661 | 100 | (4) | 0.65893 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1751 | 100 | (4) | 0.85132 | 84.1667 |  | 20.9864 | 100 |  | 2.3132 | 100 |  | 28.6937 | 100 |  | 945.8824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.1833 | 100 |  | 19.83 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.42384 | 100 | (4) | 0.57824 | 100 |  | 0.051224 | 100 | (4) | 3.5978 | 100 | (4) | 0.33169 | 100 | (4) | 0.65737 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1801 | 100 | (4) | 0.94909 | 94.7222 |  | 20.9818 | 100 |  | 2.3195 | 100 |  | 28.4846 | 100 |  | 945.8568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.4611 | 100 |  | 19.8287 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.41619 | 100 | (4) | 0.59449 | 100 |  | 0.053518 | 100 | (4) | 3.2617 | 100 | (4) | 0.40352 | 100 | (4) | 0.63354 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1668 | 100 | (4) | 0.85378 | 100 |  | 20.9798 | 100 |  | 2.3103 | 100 |  | 28.3892 | 100 |  | 945.8508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.6278 | 100 |  | 19.8217 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.43771 | 74.7222 | (4) | 0.57614 | 74.7222 |  | 0.054811 | 74.7222 | (4) | 3.6325 | 74.7222 | (4) | 0.40854 | 74.7222 | (4) | 0.64924 | 74.7222 | (4) | 0 | 74.7222 | (4) | 1.162 | 74.7222 | (4) | 0.85579 | 100 |  | 20.9761 | 74.7222 |  | 2.297 | 74.7222 |  | 28.4116 | 100 |  | 945.9875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.9944 | 100 |  | 19.8191 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.44307 | 90.2778 | (4) | 0.44843 | 90.2778 |  | 0.052496 | 90.2778 | (4) | 2.6196 | 90.2778 | (4) | 0.30468 | 90.2778 | (4) | 0.36534 | 90.2778 | (4) | 0 | 90.2778 | (4) | 1.1644 | 90.2778 | (4) | 0.8546 | 100 |  | 20.8801 | 90.2778 |  | 2.3161 | 90.2778 |  | 28.6214 | 100 |  | 945.952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.1917 | 100 |  | 19.8318 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.41213 | 100 | (4) | 0.45773 | 100 |  | 0.050415 | 100 | (4) | 2.0744 | 100 | (4) | 0.39021 | 100 | (4) | 0.42932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1684 | 100 | (4) | 0.85532 | 100 |  | 20.8886 | 100 |  | 2.3593 | 100 |  | 28.929 | 100 |  | 945.9788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9778 | 100 |  | 19.8377 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.42524 | 100 | (4) | 0.40618 | 100 |  | 0.047411 | 100 | (4) | 1.8577 | 100 | (4) | 0.37588 | 100 | (4) | 0.39179 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.178 | 100 | (4) | 0.85456 | 100 |  | 20.897 | 100 |  | 2.4246 | 100 |  | 29.2207 | 100 |  | 945.9393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7167 | 100 |  | 19.8581 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.43228 | 100 | (4) | 0.45354 | 100 |  | 0.046877 | 100 | (4) | 1.9276 | 100 | (4) | 0.33853 | 100 | (4) | 0.36298 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1763 | 100 | (4) | 0.85717 | 100 |  | 20.9002 | 100 |  | 2.4769 | 100 |  | 29.5463 | 100 |  | 945.9116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.5528 | 100 |  | 19.8476 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.44998 | 100 | (4) | 0.40202 | 100 |  | 0.046615 | 100 | (4) | 1.2783 | 100 | (4) | 0.34738 | 100 | (4) | 0.38662 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1808 | 100 | (4) | 0.85737 | 85.2778 |  | 20.9049 | 100 |  | 2.5197 | 100 |  | 30.0075 | 100 |  | 945.955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.9944 | 100 |  | 19.8363 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.44394 | 100 | (4) | 0.42471 | 100 |  | 0.042553 | 100 | (4) | 1.2109 | 100 | (4) | 0.38045 | 100 | (4) | 0.35637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2095 | 100 | (4) | 0.90315 | 93.6111 |  | 20.9132 | 100 |  | 2.5613 | 100 |  | 30.4854 | 100 |  | 945.9142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.2889 | 100 |  | 19.8359 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.43731 | 100 | (4) | 0.37812 | 100 |  | 0.044236 | 100 | (4) | 1.6713 | 100 | (4) | 0.42847 | 100 | (4) | 0.36151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1889 | 100 | (4) | 0.85999 | 100 |  | 20.9138 | 100 |  | 2.5688 | 100 |  | 30.9252 | 100 |  | 945.8979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.0778 | 100 |  | 19.8366 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.44331 | 100 | (4) | 0.38823 | 100 |  | 0.048377 | 100 | (4) | 1.7371 | 100 | (4) | 0.40023 | 100 | (4) | 0.35978 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1782 | 100 | (4) | 0.8894 | 100 |  | 20.9111 | 100 |  | 2.5652 | 100 |  | 31.3811 | 100 |  | 945.9185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.825 | 100 |  | 19.847 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.39952 | 100 | (4) | 0.41574 | 100 |  | 0.05079 | 100 | (4) | 1.8119 | 100 | (4) | 0.29122 | 100 | (4) | 0.37938 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1738 | 100 | (4) | 0.89166 | 100 |  | 20.9142 | 100 |  | 2.579 | 100 |  | 31.7392 | 100 |  | 945.9383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.9944 | 100 |  | 19.8496 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.44337 | 100 | (4) | 0.36904 | 100 |  | 0.049699 | 100 | (4) | 2.3043 | 100 | (4) | 0.31468 | 100 | (4) | 0.35345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1737 | 100 | (4) | 0.8705 | 100 |  | 20.9173 | 100 |  | 2.5971 | 100 |  | 31.8339 | 100 |  | 945.9731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 19.8422 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.41468 | 100 | (4) | 0.39678 | 100 |  | 0.04508 | 100 | (4) | 1.6466 | 100 | (4) | 0.36876 | 100 | (4) | 0.36848 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1757 | 100 | (4) | 0.86458 | 100 |  | 20.9242 | 100 |  | 2.6281 | 100 |  | 31.7908 | 100 |  | 945.998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 19.8469 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.39182 | 100 | (4) | 0.37907 | 100 |  | 0.045223 | 100 | (4) | 2.0074 | 100 | (4) | 0.24028 | 100 | (4) | 0.36708 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1705 | 100 | (4) | 0.86106 | 100 |  | 20.928 | 100 |  | 2.6642 | 100 |  | 31.7715 | 100 |  | 945.9479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 19.8406 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.38374 | 100 | (4) | 0.33032 | 100 |  | 0.044992 | 100 | (4) | 1.8563 | 100 | (4) | 0.3029 | 100 | (4) | 0.36284 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1743 | 100 | (4) | 0.85952 | 86.3889 |  | 20.9299 | 100 |  | 2.6792 | 100 |  | 31.798 | 100 |  | 945.9677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 19.8304 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.39052 | 100 | (4) | 0.38611 | 100 |  | 0.045309 | 100 | (4) | 1.7171 | 100 | (4) | 0.25396 | 100 | (4) | 0.33059 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1707 | 100 | (4) | 0.92153 | 92.5 |  | 20.9301 | 100 |  | 2.6763 | 100 |  | 31.9389 | 100 |  | 945.8857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 19.8236 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.45337 | 100 | (4) | 0.34362 | 100 |  | 0.045175 | 100 | (4) | 1.6898 | 100 | (4) | 0.33414 | 100 | (4) | 0.35787 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1719 | 100 | (4) | 0.86022 | 100 |  | 20.9323 | 100 |  | 2.6794 | 100 |  | 32.146 | 100 |  | 945.9664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.7917 | 100 |  | 19.8302 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.34348 | 100 | (4) | 0.31635 | 100 |  | 0.044683 | 100 | (4) | 1.3071 | 100 | (4) | 0.2779 | 100 | (4) | 0.38671 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1784 | 100 | (4) | 0.85969 | 100 |  | 20.9346 | 100 |  | 2.6803 | 100 |  | 32.3791 | 100 |  | 945.9407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.6722 | 100 |  | 19.8431 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.39766 | 100 | (4) | 0.36944 | 100 |  | 0.042719 | 100 | (4) | 1.8748 | 100 | (4) | 0.30274 | 100 | (4) | 0.37186 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1805 | 100 | (4) | 0.85839 | 100 |  | 20.9366 | 100 |  | 2.6924 | 100 |  | 32.5763 | 100 |  | 945.884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.6556 | 100 |  | 19.8406 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.37431 | 100 | (4) | 0.38593 | 100 |  | 0.044066 | 100 | (4) | 1.665 | 100 | (4) | 0.33957 | 100 | (4) | 0.35798 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1766 | 100 | (4) | 0.85936 | 100 |  | 20.935 | 100 |  | 2.6975 | 100 |  | 32.7909 | 100 |  | 945.8547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.5611 | 100 |  | 19.847 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.42529 | 100 | (4) | 0.37453 | 100 |  | 0.043665 | 100 | (4) | 2.2018 | 100 | (4) | 0.3106 | 100 | (4) | 0.36377 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1779 | 100 | (4) | 0.8602 | 100 |  | 20.9377 | 100 |  | 2.7155 | 100 |  | 33.0601 | 100 |  | 945.8334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.225 | 100 |  | 19.8504 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.41348 | 100 | (4) | 0.66771 | 100 |  | 0.042871 | 100 | (4) | 2.1768 | 100 | (4) | 0.30459 | 100 | (4) | 0.42021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1918 | 100 | (4) | 0.86135 | 100 |  | 20.9364 | 100 |  | 2.6949 | 100 |  | 33.2184 | 100 |  | 945.8551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34 | 100 |  | 19.8529 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.4245 | 100 | (4) | 0.32878 | 100 |  | 0.039065 | 100 | (4) | 2.0672 | 100 | (4) | 0.25448 | 100 | (4) | 0.37738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1972 | 100 | (4) | 0.85923 | 87.5 |  | 20.9357 | 100 |  | 2.6689 | 100 |  | 33.2335 | 100 |  | 945.8691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.9111 | 100 |  | 19.8512 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.3986 | 100 | (4) | 0.34249 | 100 |  | 0.038269 | 100 | (4) | 1.9149 | 100 | (4) | 0.36467 | 100 | (4) | 0.38289 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2175 | 100 | (4) | 0.85898 | 91.3889 |  | 20.9337 | 100 |  | 2.6444 | 100 |  | 33.2036 | 100 |  | 945.8049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.6972 | 100 |  | 19.8033 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.4391 | 100 | (4) | 0.37743 | 100 |  | 0.041926 | 100 | (4) | 2.2193 | 100 | (4) | 0.35516 | 100 | (4) | 0.40131 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2185 | 100 | (4) | 0.8586 | 100 |  | 20.9251 | 100 |  | 2.5767 | 100 |  | 33.2047 | 100 |  | 945.7913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.7528 | 100 |  | 19.7841 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.48119 | 75.5556 | (4) | 0.32732 | 75.5556 |  | 0.041395 | 75.5556 | (4) | 1.5407 | 75.5556 | (4) | 0.31514 | 75.5556 | (4) | 0.42238 | 75.5556 | (4) | 0 | 75.5556 | (4) | 1.2206 | 75.5556 | (4) | 0.85897 | 100 |  | 20.9215 | 75.5556 |  | 2.5379 | 75.5556 |  | 33.207 | 100 |  | 945.6935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.5278 | 100 |  | 19.7822 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.46793 | 90 | (4) | 0.91486 | 90 |  | 0.042054 | 90 | (4) | 2.3376 | 90 | (4) | 0.53972 | 90 | (4) | 0.58638 | 90 | (4) | 0 | 90 | (4) | 1.2223 | 90 | (4) | 0.86001 | 100 |  | 20.9191 | 90 |  | 2.5122 | 90 |  | 33.1476 | 100 |  | 945.673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.1556 | 100 |  | 19.7894 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.41951 | 100 | (4) | 0.62223 | 100 |  | 0.042737 | 100 | (4) | 2.6188 | 100 | (4) | 0.54374 | 100 | (4) | 0.59325 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2096 | 100 | (4) | 0.8649 | 100 |  | 20.9243 | 100 |  | 2.5179 | 100 |  | 33.0539 | 100 |  | 945.6219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 19.7879 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.40147 | 100 | (4) | 0.56155 | 100 |  | 0.046418 | 100 | (4) | 2.1096 | 100 | (4) | 0.52985 | 100 | (4) | 0.55774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1996 | 100 | (4) | 0.86854 | 100 |  | 20.9263 | 100 |  | 2.5142 | 100 |  | 32.8726 | 100 |  | 945.6888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.9667 | 100 |  | 19.7873 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.43871 | 100 | (4) | 0.54142 | 100 |  | 0.038222 | 100 | (4) | 2.2328 | 100 | (4) | 0.59466 | 100 | (4) | 0.56086 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2021 | 100 | (4) | 0.87104 | 100 |  | 20.9345 | 100 |  | 2.4997 | 100 |  | 32.7531 | 100 |  | 945.6403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.7111 | 100 |  | 19.7943 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.43388 | 100 | (4) | 0.59708 | 100 |  | 0.035406 | 100 | (4) | 1.737 | 100 | (4) | 0.52455 | 100 | (4) | 0.59881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1998 | 100 | (4) | 0.86157 | 88.6111 |  | 20.9371 | 100 |  | 2.4549 | 100 |  | 32.5047 | 100 |  | 945.6098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.4444 | 100 |  | 19.8091 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.47207 | 100 | (4) | 0.68098 | 100 |  | 0.047757 | 100 | (4) | 2.6516 | 100 | (4) | 0.51274 | 100 | (4) | 0.58984 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1922 | 100 | (4) | 0.86035 | 90.2778 |  | 20.9275 | 100 |  | 2.3705 | 100 |  | 32.3312 | 100 |  | 945.5916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7806 | 100 |  | 19.8067 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.5052 | 100 | (4) | 0.63427 | 100 |  | 0.040279 | 100 | (4) | 2.6859 | 100 | (4) | 0.52217 | 100 | (4) | 0.56232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1817 | 100 | (4) | 0.86473 | 100 |  | 20.9336 | 100 |  | 2.3203 | 100 |  | 32.0817 | 100 |  | 945.6226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.4222 | 100 |  | 19.8189 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.46571 | 100 | (4) | 0.70723 | 100 |  | 0.037884 | 100 | (4) | 2.6347 | 100 | (4) | 0.53107 | 100 | (4) | 0.56341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1736 | 100 | (4) | 0.86146 | 100 |  | 20.9315 | 100 |  | 2.2608 | 100 |  | 31.7109 | 100 |  | 945.614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 19.8318 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.4338 | 100 | (4) | 0.72915 | 100 |  | 0.038062 | 100 | (4) | 2.9185 | 100 | (4) | 0.65533 | 100 | (4) | 0.59843 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.17 | 100 | (4) | 0.86621 | 100 |  | 20.9291 | 100 |  | 2.2355 | 100 |  | 31.494 | 100 |  | 945.6452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.7833 | 100 |  | 19.8507 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.45883 | 100 | (4) | 0.70765 | 100 |  | 0.037316 | 100 | (4) | 3.4087 | 100 | (4) | 0.59545 | 100 | (4) | 0.57608 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1748 | 100 | (4) | 0.85671 | 100 |  | 20.9274 | 100 |  | 2.207 | 100 |  | 31.2339 | 100 |  | 945.6349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.3417 | 100 |  | 19.8601 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9752 | [8 empty] | 98.3611 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9752 |  |  | 99.9006
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 14/07/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 13/07/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.6646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4263 | 100 |  | 153.1179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.896 | 100 |  | 13.6191 | 100 |  | 10.3099 | 100 |  | 148.8848 | 100 |  | 1006.5773 | 100 |  | 54796.1602 | 100 |  | 881.5028 | 100 |  | 7.1983 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.9124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6983 | 100 |  | 154.7964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8524 | 100 |  | 13.4006 | 100 |  | 10.812 | 100 |  | 148.9418 | 100 |  | 1006.4031 | 100 |  | 54505.332 | 100 |  | 900.3195 | 100 |  | 6.8078 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.9756 | 100 |  | 0.28284 | 100 |  | 6.4832 | 100 |  | 151.7761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0031 | 78.6111 |  | 13.6367 | 100 |  | 11.9437 | 100 |  | 148.8048 | 100 |  | 1006.245 | 100 |  | 55048.3594 | 100 |  | 899.5167 | 100 |  | 6.9487 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.6269 | 100 |  | 27.6674 | 100 |  | 5.9618 | 100 |  | 161.6403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1325 | 100 |  | 14.1786 | 100 |  | 13.3618 | 100 |  | 150.3602 | 100 |  | 1005.9442 | 100 |  | 54767.8945 | 100 |  | 883.9056 | 100 |  | 7.5507 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.9997 | 100 |  | 0.15408 | 100 |  | 6.3935 | 100 |  | 152.3961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8883 | 100 |  | 13.5951 | 100 |  | 10.2677 | 100 |  | 148.3474 | 100 |  | 1005.6555 | 100 |  | 54663.4141 | 100 |  | 879.6889 | 100 |  | 7.3066 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.3248 | 100 |  | 2.3618 | 100 |  | 6.6242 | 100 |  | 155.0544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8414 | 100 |  | 13.4315 | 100 |  | 10.3394 | 100 |  | 146.4847 | 100 |  | 1005.3303 | 100 |  | 54759.1406 | 100 |  | 897.9861 | 100 |  | 7.0078 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.7153 | 100 |  | 32.5073 | 100 |  | 6.5955 | 100 |  | 159.1857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8492 | 100 |  | 13.4719 | 100 |  | 10.3897 | 100 |  | 145.7056 | 100 |  | 1005.1331 | 100 |  | 54798.7422 | 100 |  | 900.5667 | 100 |  | 7.0403 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6347 | 100 |  | 156.0867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8342 | 100 |  | 13.4058 | 100 |  | 10.4436 | 100 |  | 145.6648 | 100 |  | 1005.0634 | 100 |  | 54946.1055 | 100 |  | 902.6055 | 100 |  | 6.9836 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.8484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7591 | 100 |  | 161.2692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8101 | 100 |  | 13.281 | 100 |  | 10.6856 | 100 |  | 145.9091 | 100 |  | 1005.275 | 100 |  | 54856.6719 | 100 |  | 912.2667 | 100 |  | 6.7886 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 6.1789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6835 | 100 |  | 157.3338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8339 | 100 |  | 13.3879 | 100 |  | 10.6061 | 100 |  | 145.8905 | 100 |  | 1005.1978 | 100 |  | 54745.7227 | 100 |  | 911.2556 | 100 |  | 6.9525 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.9026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4828 | 100 |  | 156.3443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9031 | 78.6111 |  | 13.569 | 100 |  | 10.2802 | 100 |  | 145.9349 | 100 |  | 1005.254 | 100 |  | 54889.8398 | 100 |  | 894.7333 | 100 |  | 7.1854 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.0669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6817 | 100 |  | 157.8849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3522 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8268 | 100 |  | 13.3607 | 100 |  | 10.4593 | 100 |  | 146.4404 | 100 |  | 1005.2005 | 100 |  | 54742.3906 | 100 |  | 907.4611 | 100 |  | 6.8708 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.0371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8426 | 100 |  | 170.8399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7884 | 100 |  | 13.1903 | 100 |  | 10.4703 | 100 |  | 146.8112 | 100 |  | 1005.4075 | 100 |  | 55343.5312 | 100 |  | 919.1722 | 100 |  | 6.7224 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.9594 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 6.9069 | 85.8333 |  | 170.8062 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 1.1783 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 0 | 85.8333 |  | 1.7807 | 100 |  | 13.1416 | 85.8333 |  | 10.4876 | 85.8333 |  | 147.6277 | 100 |  | 1005.6077 | 100 |  | 55645.2695 | 100 |  | 924.8389 | 100 |  | 6.5541 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.0321 | 79.1667 |  | 8.8013 | 79.1667 |  | 6.905 | 79.1667 |  | 179.6006 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.1734 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.782 | 100 |  | 13.1375 | 79.1667 |  | 10.4492 | 79.1667 |  | 148.3093 | 100 |  | 1005.5625 | 100 |  | 55494.0625 | 100 |  | 925.1861 | 100 |  | 6.6746 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 6.0749 | 100 |  | 2.4872 | 100 |  | 6.7884 | 100 |  | 169.7671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8053 | 100 |  | 13.2231 | 100 |  | 10.4498 | 100 |  | 149.123 | 100 |  | 1005.4722 | 100 |  | 55346.4805 | 100 |  | 923.5167 | 100 |  | 6.8043 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.8402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7053 | 100 |  | 169.9821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8365 | 100 |  | 13.3241 | 100 |  | 10.6729 | 100 |  | 149.7255 | 100 |  | 1005.3087 | 100 |  | 55374.3438 | 100 |  | 915.2778 | 100 |  | 6.8351 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.5433 | 100 |  | 4.6652 | 100 |  | 6.5372 | 100 |  | 167.5644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8869 | 100 |  | 13.5047 | 100 |  | 10.8693 | 100 |  | 150.1738 | 100 |  | 1005.2919 | 100 |  | 54990.1328 | 100 |  | 904.3834 | 100 |  | 7.0723 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.8895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3157 | 100 |  | 160.4126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3015 | 78.8889 |  | 13.7775 | 100 |  | 11.9467 | 100 |  | 150.8411 | 100 |  | 1005.4294 | 100 |  | 55442.3633 | 100 |  | 886.3806 | 100 |  | 7.3868 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 6.5422 | 100 |  | 37.9546 | 100 |  | 6.3979 | 100 |  | 160.7999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9077 | 100 |  | 13.603 | 100 |  | 10.5317 | 100 |  | 150.9787 | 100 |  | 1005.6655 | 100 |  | 55243.0078 | 100 |  | 884.0028 | 100 |  | 7.12 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.7125 | 100 |  | 1.5676 | 100 |  | 6.1751 | 100 |  | 187.718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9683 | 100 |  | 13.8671 | 100 |  | 10.3298 | 100 |  | 149.7321 | 100 |  | 1005.5723 | 100 |  | 54884.6719 | 100 |  | 877.75 | 100 |  | 7.6968 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.283 | 100 |  | 1.9061 | 100 |  | 5.8378 | 100 |  | 163.9336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0645 | 100 |  | 14.1982 | 100 |  | 10.402 | 100 |  | 149.3294 | 100 |  | 1005.2099 | 100 |  | 54834.6719 | 100 |  | 874.9889 | 100 |  | 8.029 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 6.0075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.451 | 100 |  | 171.3779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4679 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9156 | 100 |  | 13.6233 | 100 |  | 10.8737 | 100 |  | 149.6777 | 100 |  | 1005.0151 | 100 |  | 55230.8555 | 100 |  | 871.9528 | 100 |  | 7.1076 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.9085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6611 | 100 |  | 169.9364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8624 | 100 |  | 13.4064 | 100 |  | 11.0208 | 100 |  | 149.2595 | 100 |  | 1004.9087 | 100 |  | 54896.9531 | 100 |  | 902.4778 | 100 |  | 6.9127 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 6.1396 | 100 |  | 22.58 | 100 |  | 6.741 | 100 |  | 171.8905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8435 | 100 |  | 13.3358 | 100 |  | 10.9931 | 100 |  | 148.8818 | 100 |  | 1004.6211 | 100 |  | 54825.0078 | 100 |  | 916.7944 | 100 |  | 6.8078 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.0963 | 100 |  | 2.5499 | 100 |  | 6.5871 | 100 |  | 170.8698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8727 | 100 |  | 13.4778 | 100 |  | 10.8116 | 100 |  | 148.3609 | 100 |  | 1004.3355 | 100 |  | 54692.6367 | 100 |  | 912.4722 | 100 |  | 7.0244 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.3335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5381 | 100 |  | 171.0203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1807 | 78.6111 |  | 13.6618 | 100 |  | 14.3016 | 100 |  | 148.8664 | 100 |  | 1004.038 | 100 |  | 55232.7266 | 100 |  | 913.6972 | 100 |  | 6.6444 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.3166 | 100 |  | 29.8773 | 100 |  | 6.486 | 100 |  | 167.7567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9054 | 100 |  | 13.5698 | 100 |  | 11.038 | 100 |  | 149.3084 | 100 |  | 1004.0809 | 100 |  | 54660.082 | 100 |  | 907.0861 | 100 |  | 7.0788 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.7566 | 100 |  | 5.0563 | 100 |  | 6.4551 | 100 |  | 165.7293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9026 | 100 |  | 13.6242 | 100 |  | 10.6964 | 100 |  | 147.1694 | 100 |  | 1004.003 | 100 |  | 54641.2734 | 100 |  | 901.3306 | 100 |  | 7.2761 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.2974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4541 | 100 |  | 166.4796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9075 | 100 |  | 13.6235 | 100 |  | 11.0307 | 100 |  | 146.582 | 100 |  | 1003.7086 | 100 |  | 54792.9883 | 100 |  | 899.6055 | 100 |  | 7.1484 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.9874 | 100 |  | 5.6967 | 100 |  | 6.4888 | 100 |  | 162.8316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8964 | 100 |  | 13.5866 | 100 |  | 10.8596 | 100 |  | 146.9092 | 100 |  | 1003.4326 | 100 |  | 54912.3359 | 100 |  | 896.0972 | 100 |  | 7.1358 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.995 | 100 |  | 12.227 | 100 |  | 6.5803 | 100 |  | 166.4424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8741 | 100 |  | 13.4873 | 100 |  | 10.9353 | 100 |  | 147.1336 | 100 |  | 1003.3074 | 100 |  | 54900.9453 | 100 |  | 904.675 | 100 |  | 7.02 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3319 | 100 |  | 155.6151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9259 | 100 |  | 13.7289 | 100 |  | 10.4398 | 100 |  | 147.0883 | 100 |  | 1003.0498 | 100 |  | 54699.6172 | 100 |  | 898.4056 | 100 |  | 7.5531 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.4526 | 99.7222 |  | 92.8854 | 99.7222 |  | 5.5797 | 99.7222 |  | 149.7919 | 99.7222 |  | 0 | 99.7222 |  | 2.4989 | 99.7222 |  | 0 | 99.7222 |  | 3.5673 | 99.7222 |  | 1.8547 | 100 |  | 13.4907 | 100 |  | 10.3055 | 99.7222 |  | 145.4434 | 100 |  | 1003.093 | 100 |  | 51658.9961 | 100 |  | 918.0167 | 100 |  | 7.2852 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4131 | 100 |  | 106.5332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.168 | 78.6111 |  | 14.8184 | 100 |  | 8.7073 | 100 |  | 136.7856 | 100 |  | 1003.0225 | 100 |  | 47852.9141 | 100 |  | 901.6667 | 100 |  | 9.2756 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6238 | 100 |  | 142.1943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8787 | 100 |  | 13.889 | 100 |  | 9.7969 | 100 |  | 130.6329 | 100 |  | 1003.0787 | 100 |  | 48708.7031 | 100 |  | 907.7222 | 100 |  | 7.7679 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 25.9698 | 100 |  | 6.6207 | 100 |  | 155.9523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8231 | 100 |  | 13.4664 | 100 |  | 11.1956 | 100 |  | 135.4275 | 100 |  | 1002.824 | 100 |  | 55963.7852 | 100 |  | 917.2194 | 100 |  | 7.008 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0.86901 | 86.1111 |  | 7.2111 | 86.1111 |  | 6.4281 | 86.1111 |  | 155.1132 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 1.6775 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 2.0525 | 100 |  | 13.8484 | 86.1111 |  | 15.3274 | 86.1111 |  | 142.8483 | 100 |  | 1002.6729 | 100 |  | 55491.9336 | 100 |  | 899.9722 | 100 |  | 6.9473 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.2641 | 78.0556 |  | 64.4043 | 78.0556 |  | 6.0205 | 78.0556 |  | 136.7685 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 4.8973 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 2.8548 | 78.3333 |  | 1.9734 | 100 |  | 13.9666 | 78.8889 |  | 10.0821 | 78.0556 |  | 144.9331 | 100 |  | 1002.8287 | 100 |  | 55351.0352 | 100 |  | 876.4028 | 100 |  | 7.81 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.7887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4229 | 100 |  | 151.8535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8946 | 100 |  | 13.6429 | 100 |  | 10.486 | 100 |  | 144.9181 | 100 |  | 1003.0378 | 100 |  | 55450.3594 | 100 |  | 874.8861 | 100 |  | 7.2839 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.4835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6466 | 100 |  | 158.484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8502 | 100 |  | 13.4268 | 100 |  | 10.8587 | 100 |  | 145.4619 | 100 |  | 1003.2935 | 100 |  | 55430.1602 | 100 |  | 902.2139 | 100 |  | 7.0469 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.6255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4942 | 100 |  | 152.3287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8896 | 100 |  | 13.5942 | 100 |  | 10.6718 | 100 |  | 145.9065 | 100 |  | 1003.5379 | 100 |  | 55481.7656 | 100 |  | 894.9056 | 100 |  | 7.1884 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.9549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5485 | 100 |  | 149.8346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8637 | 78.8889 |  | 13.5139 | 100 |  | 10.4818 | 100 |  | 145.544 | 100 |  | 1003.5299 | 100 |  | 55373.1602 | 100 |  | 892.8361 | 100 |  | 7.1261 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.4618 | 100 |  | 14.8498 | 100 |  | 6.4219 | 100 |  | 148.9759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8868 | 100 |  | 13.6393 | 100 |  | 10.1243 | 100 |  | 145.3625 | 100 |  | 1003.6974 | 100 |  | 55263.0977 | 100 |  | 894.3778 | 100 |  | 7.3434 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.7929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4683 | 100 |  | 152.2607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8719 | 100 |  | 13.5883 | 100 |  | 10.0816 | 100 |  | 145.1543 | 100 |  | 1003.7574 | 100 |  | 55473.2227 | 100 |  | 892.8 | 100 |  | 7.2726 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3803 | 100 |  | 153.7703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8862 | 100 |  | 13.6416 | 100 |  | 9.9656 | 100 |  | 145.8095 | 100 |  | 1003.6538 | 100 |  | 55560.8906 | 100 |  | 892.9389 | 100 |  | 7.2984 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.1781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.462 | 100 |  | 152.6972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8736 | 100 |  | 13.5569 | 100 |  | 10.074 | 100 |  | 147.292 | 100 |  | 1003.6553 | 100 |  | 55403.4883 | 100 |  | 891.2722 | 100 |  | 7.3065 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.8211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5421 | 100 |  | 156.6811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8497 | 100 |  | 13.4408 | 100 |  | 10.2033 | 100 |  | 147.7135 | 100 |  | 1003.4451 | 100 |  | 55153.9961 | 100 |  | 892.5278 | 100 |  | 7.0658 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.4131 |  |  | 106.5332 |  |  | 0 |  |  | 1.1336 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7807 |  |  | 13.1375 |  |  | 8.7073 |  |  | 130.6329 |  |  | 1002.6729 |  |  | 47852.9141 |  |  | 871.9528 |  |  | 6.5541
MAX |  | 6.5422 |  |  | 92.8854 |  |  | 6.9069 |  |  | 187.718 |  |  | 0 |  |  | 4.8973 |  |  | 0 |  |  | 3.5673 |  |  | 2.3015 |  |  | 14.8184 |  |  | 15.3274 |  |  | 150.9787 |  |  | 1006.5773 |  |  | 55963.7852 |  |  | 925.1861 |  |  | 9.2756
%Medie < Soglia |  | 99.9249 | [8 empty] | 99.3242 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.985 |  |  | 99.9549 |  |  | 99.9549
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.131 | 100 |  | 8.4097 | 100 |  | 6.3892 | 100 |  | 159.1979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13379 | 100 |  | 1.9062 | 100 |  | 13.5824 | 100 |  | 10.789 | 100 |  | 146.6352 | 100 |  | 1004.4882 | 100 |  | 54733.7758 | 100 |  | 899.6179 | 100 |  | 7.1723 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 138 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 14/07/2020 01:06:16 | [12 empty] | 99,28% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 13/07/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:06:39 | 01:06:39 | 01:13:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:25:03 | 01:25:03 | 01:31:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:56:08 | 05:26:54 | 02:00:02 | Linea 2: Forno In Rampa
01:56:20 | 05:26:54 | 01:59:48 | Linea 2: Forno Spento
01:56:21 | 01:56:21 | 01:59:48 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
01:59:48 | 01:59:48 | 10:20:40 | Linea 2: Impianto in Marcia
05:09:21 | 05:09:21 | 05:15:46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:25:19 | 05:25:19 | 05:31:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:29 | 06:52:29 | 07:02:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:29 | 19:18:53 | 07:02:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:29 | 06:52:29 | 07:02:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:30 | 06:52:30 | 06:52:36 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:36 | 06:52:36 | 06:59:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:44 | 06:55:44 | 07:06:19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:44 | 06:55:44 | 07:06:19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:47 | 06:55:47 | 06:55:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:49 | 06:55:49 | 07:06:19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:53 | 06:55:53 | 07:02:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:03:25 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
07:00:00 | 07:03:24 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
07:00:00 | 07:03:26 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 57.5]
07:10:00 | 07:20:48 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
07:10:00 | 07:20:49 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
07:10:00 | 07:20:51 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
09:12:06 | 09:12:06 | 09:18:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:25:35 | 09:25:35 | 09:31:56 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:20:39 | 11:20:03 | 10:21:17 | Linea 2: Forno Spento
10:20:40 | 10:20:40 | 10:21:19 | Linea 2: Impianto in Fermo
10:21:19 | 10:21:19 | 10:58:57 | Linea 2: Impianto in Marcia
10:30:05 | 10:30:05 | 10:30:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:30:06 | 10:30:06 | 10:30:23 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:58:55 | 11:20:03 | 11:00:30 | Linea 2: Forno Spento
10:58:57 | 10:58:57 | 11:00:30 | Linea 2: Impianto in Fermo
11:00:30 | 11:00:30 | 11:01:15 | Linea 2: Impianto in Marcia
11:01:14 | 11:20:03 | 11:05:42 | Linea 2: Forno Spento
11:01:15 | 11:01:15 | 11:05:44 | Linea 2: Impianto in Fermo
11:05:44 | 11:05:44 | 11:07:33 | Linea 2: Impianto in Marcia
11:07:33 | 11:20:02 | 11:07:59 | Linea 2: Forno Spento
11:07:33 | 11:07:33 | 11:07:59 | Linea 2: Impianto in Fermo
11:07:59 | 11:07:59 | 19:17:07 | Linea 2: Impianto in Marcia
13:14:59 | 13:14:59 | 13:21:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:25:57 | 13:25:57 | 13:32:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:30:05 | 15:30:05 | 15:30:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:30:07 | 15:30:07 | 15:39:22 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:32:35 | 15:32:35 | 15:34:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:39:50 | 16:39:50 | 16:42:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:39:52 | 16:39:52 | 16:44:09 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:45:02 | 19:18:52 | 16:45:07 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
16:45:07 | 19:18:52 | 16:45:12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
16:46:15 | 16:46:15 | 17:00:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:46:17 | 16:46:17 | 17:01:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:50:00 | 16:50:00 | 17:00:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
17:17:54 | 17:17:54 | 17:24:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:26:18 | 17:26:18 | 17:32:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:52:43 | 18:52:43 | 19:03:03 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:43 | 19:18:51 | 19:03:03 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:43 | 18:52:43 | 19:03:03 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:45 | 18:52:45 | 18:52:49 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:49 | 18:52:49 | 18:59:10 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:53 | 18:55:53 | 19:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:53 | 18:55:53 | 19:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:53 | 18:55:53 | 19:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:54 | 18:55:54 | 18:56:00 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:00 | 18:56:00 | 19:02:50 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:17:10 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
19:00:00 | 19:17:09 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
19:00:00 | 19:17:09 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
19:10:00 | 19:17:08 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:10:00 | 19:17:08 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:10:00 | 19:17:07 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
19:16:53 | 19:18:51 | 19:17:13 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
19:16:53 | 19:18:50 | 19:17:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
19:17:06 | 19:18:50 | 19:17:56 | Linea 2: Forno Spento
19:17:07 | 19:17:07 | 19:17:57 | Linea 2: Impianto in Fermo
19:17:57 | 19:17:57 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
19:19:05 | 19:19:05 | 19:24:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:19:06 | 19:19:06 | 19:24:43 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:00:05 | 20:00:05 | 20:01:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:00:06 | 20:00:06 | 20:03:58 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:20:45 | 21:20:45 | 21:27:10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:26:37 | 21:26:37 | 21:32:58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl