## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 10/06/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.50628 | 100 | (4) | 0.92027 | 100 |  | 0.031816 | 100 | (4) | 4.1686 | 100 | (4) | 0.32189 | 100 | (4) | 0.44832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1719 | 100 | (4) | 0.97792 | 100 |  | 20.9805 | 100 |  | 1.9943 | 100 |  | 25.2207 | 100 |  | 946.9344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9178 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.47563 | 100 | (4) | 0.87391 | 100 |  | 0.031501 | 100 | (4) | 4.5673 | 100 | (4) | 0.20427 | 100 | (4) | 0.458 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1612 | 100 | (4) | 0.97176 | 100 |  | 20.9786 | 100 |  | 1.9687 | 100 |  | 25.1077 | 100 |  | 946.8983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9186 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.40568 | 100 | (4) | 0.88681 | 100 |  | 0.031264 | 100 | (4) | 4.2134 | 100 | (4) | 0.12365 | 100 | (4) | 0.43693 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1535 | 100 | (4) | 0.97259 | 100 |  | 20.9759 | 100 |  | 1.9417 | 100 |  | 24.9451 | 100 |  | 946.8781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9131 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.35743 | 100 | (4) | 0.85549 | 100 |  | 0.031906 | 100 | (4) | 4.159 | 100 | (4) | 0.089254 | 100 | (4) | 0.45832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1608 | 100 | (4) | 0.97111 | 100 |  | 20.9757 | 100 |  | 1.931 | 100 |  | 24.5655 | 100 |  | 946.9163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9041 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.42365 | 100 | (4) | 0.88959 | 100 |  | 0.032017 | 100 | (4) | 3.9564 | 100 | (4) | 0.19719 | 100 | (4) | 0.45774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1615 | 100 | (4) | 0.98616 | 100 |  | 20.9764 | 100 |  | 1.9504 | 100 |  | 24.1098 | 100 |  | 946.944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9067 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.4619 | 100 | (4) | 0.9674 | 100 |  | 0.032192 | 100 | (4) | 4.346 | 100 | (4) | 0.21504 | 100 | (4) | 0.39748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1693 | 100 | (4) | 0.94812 | 100 |  | 20.9755 | 100 |  | 1.9738 | 100 |  | 20.7787 | 100 |  | 946.9816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9081 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.38698 | 100 | (4) | 0.92025 | 100 |  | 0.032069 | 100 | (4) | 3.8463 | 100 | (4) | 0.11698 | 100 | (4) | 0.48353 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1758 | 100 | (4) | 1.0673 | 79.1667 |  | 20.973 | 100 |  | 1.9359 | 100 |  | 23.4314 | 100 |  | 947.0087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.8973 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.3428 | 100 | (4) | 0.84826 | 100 |  | 0.032033 | 100 | (4) | 3.374 | 100 | (4) | 0.033273 | 100 | (4) | 0.42461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.171 | 100 | (4) | 0.95816 | 100 |  | 20.9665 | 100 |  | 1.914 | 100 |  | 23.784 | 100 |  | 946.8794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9033 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.29493 | 100 | (4) | 0.80158 | 100 |  | 0.031431 | 100 | (4) | 3.3372 | 100 | (4) | 0.043355 | 100 | (4) | 0.43635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1702 | 100 | (4) | 0.96337 | 100 |  | 20.9602 | 100 |  | 1.898 | 100 |  | 23.7215 | 100 |  | 946.8605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9143 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.20376 | 100 | (4) | 0.75939 | 100 |  | 0.030657 | 100 | (4) | 2.796 | 100 | (4) | 0.000606 | 100 | (4) | 0.45643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1702 | 100 | (4) | 0.94883 | 100 |  | 20.9533 | 100 |  | 1.8075 | 100 |  | 23.577 | 100 |  | 946.9235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9944 | 100 |  | 19.9233 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.18918 | 100 | (4) | 0.71464 | 100 |  | 0.030722 | 100 | (4) | 2.3451 | 100 | (4) | 0.0011432 | 100 | (4) | 0.45065 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1882 | 100 | (4) | 0.94203 | 100 |  | 20.9487 | 100 |  | 1.7969 | 100 |  | 23.561 | 100 |  | 946.8674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9157 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.19104 | 100 | (4) | 0.74184 | 100 |  | 0.031379 | 100 | (4) | 2.1049 | 100 | (4) | 0.0030597 | 100 | (4) | 0.42313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1704 | 100 | (4) | 0.93847 | 100 |  | 20.9469 | 100 |  | 1.8038 | 100 |  | 23.4085 | 100 |  | 946.9498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.8111 | 100 |  | 19.914 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.17071 | 100 | (4) | 0.79582 | 100 |  | 0.031566 | 100 | (4) | 2.3459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1626 | 100 | (4) | 0.93938 | 100 |  | 20.9461 | 100 |  | 1.8092 | 100 |  | 23.2214 | 100 |  | 946.9592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.7167 | 100 |  | 19.9164 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.25613 | 75.8333 | (4) | 0.72637 | 75.8333 |  | 0.031685 | 75.8333 | (4) | 2.6976 | 75.8333 | (4) | 0 | 75.8333 | (4) | 0.41306 | 75.8333 | (4) | 0 | 75.8333 | (4) | 1.1666 | 75.8333 | (4) | 0.93623 | 100 |  | 20.9461 | 75.8333 |  | 1.8221 | 75.8333 |  | 23.0672 | 100 |  | 947.028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.6361 | 100 |  | 19.9237 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.49677 | 89.4444 | (4) | 0.6423 | 89.4444 |  | 0.031984 | 89.4444 | (4) | 2.8709 | 89.4444 | (4) | 0.11057 | 89.4444 | (4) | 0.67846 | 89.4444 | (4) | 0 | 89.4444 | (4) | 1.1775 | 89.4444 | (4) | 0.94144 | 78.8889 |  | 20.9469 | 89.4444 |  | 1.8664 | 89.4444 |  | 23.0811 | 100 |  | 947.011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.5417 | 100 |  | 19.9058 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.5351 | 100 | (4) | 0.58862 | 100 |  | 0.031992 | 100 | (4) | 2.6099 | 100 | (4) | 0.25862 | 100 | (4) | 0.71562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1726 | 100 | (4) | 0.94273 | 100 |  | 20.9519 | 100 |  | 1.8993 | 100 |  | 23.2663 | 100 |  | 946.9482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.2056 | 100 |  | 19.9253 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.52366 | 100 | (4) | 0.57991 | 100 |  | 0.031332 | 100 | (4) | 3.2572 | 100 | (4) | 0.19964 | 100 | (4) | 0.67689 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1646 | 100 | (4) | 0.94716 | 100 |  | 20.9562 | 100 |  | 1.8917 | 100 |  | 23.2918 | 100 |  | 946.8981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.5167 | 100 |  | 19.9434 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.54283 | 100 | (4) | 0.56752 | 100 |  | 0.030314 | 100 | (4) | 2.7223 | 100 | (4) | 0.2534 | 100 | (4) | 0.6629 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1659 | 100 | (4) | 0.94732 | 100 |  | 20.9558 | 100 |  | 1.9086 | 100 |  | 23.4024 | 100 |  | 947.006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.4639 | 100 |  | 19.9289 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.53252 | 100 | (4) | 0.57055 | 100 |  | 0.030138 | 100 | (4) | 3.0617 | 100 | (4) | 0.17736 | 100 | (4) | 0.646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1587 | 100 | (4) | 0.94733 | 100 |  | 20.9571 | 100 |  | 1.893 | 100 |  | 23.5594 | 100 |  | 947.0071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.1833 | 100 |  | 19.9259 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.56204 | 100 | (4) | 0.58083 | 100 |  | 0.030324 | 100 | (4) | 3.4185 | 100 | (4) | 0.20249 | 100 | (4) | 0.67182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1754 | 100 | (4) | 0.94754 | 100 |  | 20.9567 | 100 |  | 1.8907 | 100 |  | 23.9205 | 100 |  | 946.9589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.6806 | 100 |  | 19.9118 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.58753 | 100 | (4) | 0.5829 | 100 |  | 0.030478 | 100 | (4) | 2.5914 | 100 | (4) | 0.2135 | 100 | (4) | 0.6773 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1802 | 100 | (4) | 0.95022 | 100 |  | 20.9591 | 100 |  | 1.9088 | 100 |  | 24.375 | 100 |  | 946.9763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.7889 | 100 |  | 19.9138 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.5449 | 100 | (4) | 0.5783 | 100 |  | 0.030619 | 100 | (4) | 2.8594 | 100 | (4) | 0.16752 | 100 | (4) | 0.74027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1933 | 100 | (4) | 0.95629 | 100 |  | 20.958 | 100 |  | 1.8856 | 100 |  | 24.7524 | 100 |  | 946.959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.7333 | 100 |  | 19.9323 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.53059 | 100 | (4) | 0.62695 | 100 |  | 0.030749 | 100 | (4) | 1.8936 | 100 | (4) | 0.18016 | 100 | (4) | 0.68284 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2185 | 100 | (4) | 0.95832 | 78.8889 |  | 20.9574 | 100 |  | 1.8869 | 100 |  | 25.0465 | 100 |  | 946.8562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9028 | 100 |  | 19.9352 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.52428 | 100 | (4) | 0.5442 | 100 |  | 0.030919 | 100 | (4) | 2.5751 | 100 | (4) | 0.095511 | 100 | (4) | 0.6612 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2357 | 100 | (4) | 0.95326 | 100 |  | 20.9586 | 100 |  | 1.871 | 100 |  | 25.1522 | 100 |  | 946.881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9184 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.49855 | 100 | (4) | 0.60059 | 100 |  | 0.031001 | 100 | (4) | 2.6855 | 100 | (4) | 0.080749 | 100 | (4) | 0.69335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2499 | 100 | (4) | 0.95094 | 100 |  | 20.9596 | 100 |  | 1.8671 | 100 |  | 25.2538 | 100 |  | 946.9901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9944 | 100 |  | 19.9102 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.50523 | 100 | (4) | 0.57403 | 100 |  | 0.031111 | 100 | (4) | 2.9916 | 100 | (4) | 0.1049 | 100 | (4) | 0.71125 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.27 | 100 | (4) | 0.942 | 100 |  | 20.9588 | 100 |  | 1.8703 | 100 |  | 25.398 | 100 |  | 946.9313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.6444 | 100 |  | 19.9044 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.42099 | 100 | (4) | 0.51359 | 100 |  | 0.030663 | 100 | (4) | 2.2962 | 100 | (4) | 0.050849 | 100 | (4) | 0.68743 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3001 | 100 | (4) | 0.93968 | 100 |  | 20.9556 | 100 |  | 1.8228 | 100 |  | 25.6025 | 100 |  | 946.9976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.0167 | 100 |  | 19.9191 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.45509 | 100 | (4) | 0.59352 | 100 |  | 0.030629 | 100 | (4) | 1.8181 | 100 | (4) | 0.023367 | 100 | (4) | 0.70786 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3325 | 100 | (4) | 0.94326 | 100 |  | 20.9574 | 100 |  | 1.837 | 100 |  | 25.8084 | 100 |  | 946.9385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.918 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.49422 | 100 | (4) | 0.56812 | 100 |  | 0.031727 | 100 | (4) | 2.6504 | 100 | (4) | 0.13235 | 100 | (4) | 0.69056 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3934 | 100 | (4) | 0.94934 | 100 |  | 20.9653 | 100 |  | 1.8692 | 100 |  | 25.9856 | 100 |  | 946.9312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9118 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.51372 | 100 | (4) | 0.60157 | 100 |  | 0.032405 | 100 | (4) | 2.6281 | 100 | (4) | 0.066839 | 100 | (4) | 0.66905 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3843 | 100 | (4) | 0.94574 | 100 |  | 20.9709 | 100 |  | 1.8777 | 100 |  | 26.083 | 100 |  | 946.9016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.8952 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.58302 | 100 | (4) | 0.66387 | 100 |  | 0.033178 | 100 | (4) | 2.9596 | 100 | (4) | 0.31748 | 100 | (4) | 0.70607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3271 | 100 | (4) | 1.0115 | 78.8889 |  | 20.9776 | 100 |  | 1.9147 | 100 |  | 26.2719 | 100 |  | 946.8741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.8845 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.49705 | 100 | (4) | 0.63282 | 100 |  | 0.032826 | 100 | (4) | 2.5302 | 100 | (4) | 0.19346 | 100 | (4) | 0.70497 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3146 | 100 | (4) | 0.94328 | 100 |  | 20.9761 | 100 |  | 1.8883 | 100 |  | 26.5249 | 100 |  | 946.8287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.8868 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.52603 | 100 | (4) | 0.58937 | 100 |  | 0.031902 | 100 | (4) | 3.0571 | 100 | (4) | 0.20844 | 100 | (4) | 0.69722 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3378 | 100 | (4) | 0.94238 | 100 |  | 20.9728 | 100 |  | 1.8906 | 100 |  | 26.7817 | 100 |  | 946.8837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9047 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.52102 | 100 | (4) | 0.61114 | 100 |  | 0.031262 | 100 | (4) | 3.2803 | 100 | (4) | 0.16855 | 100 | (4) | 0.74365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3437 | 100 | (4) | 0.94786 | 100 |  | 20.9723 | 100 |  | 1.8859 | 100 |  | 26.937 | 100 |  | 946.9137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9037 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.56306 | 100 | (4) | 0.57913 | 100 |  | 0.030712 | 100 | (4) | 2.5093 | 100 | (4) | 0.14665 | 100 | (4) | 0.68553 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3368 | 100 | (4) | 0.95575 | 100 |  | 20.9693 | 100 |  | 1.8776 | 100 |  | 27.0586 | 100 |  | 946.8573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9216 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.46544 | 100 | (4) | 0.55616 | 100 |  | 0.030655 | 100 | (4) | 2.7077 | 100 | (4) | 0.10053 | 100 | (4) | 0.71064 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3069 | 100 | (4) | 0.96195 | 100 |  | 20.9678 | 100 |  | 1.8474 | 100 |  | 27.1391 | 100 |  | 946.9148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9202 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.41542 | 100 | (4) | 0.59402 | 100 |  | 0.030799 | 100 | (4) | 2.099 | 100 | (4) | 0.016158 | 100 | (4) | 0.70778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.298 | 100 | (4) | 0.95797 | 100 |  | 20.9657 | 100 |  | 1.8115 | 100 |  | 27.1518 | 100 |  | 946.9422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9164 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.45428 | 77.5 | (4) | 0.51834 | 77.5 |  | 0.03125 | 77.5 | (4) | 1.7763 | 77.5 | (4) | 0.0036124 | 77.5 | (4) | 0.70678 | 77.5 | (4) | 0 | 77.5 | (4) | 1.3101 | 77.5 | (4) | 0.9539 | 100 |  | 20.9657 | 77.5 |  | 1.8 | 77.5 |  | 27.0528 | 100 |  | 946.9467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9114 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.37098 | 88.3333 | (4) | 0.48259 | 88.3333 |  | 0.031474 | 88.3333 | (4) | 3.1555 | 88.3333 | (4) | 0.0090324 | 88.3333 | (4) | 0.41728 | 88.3333 | (4) | 0 | 88.3333 | (4) | 1.3023 | 88.3333 | (4) | 0.95202 | 78.8889 |  | 20.9389 | 88.3333 |  | 1.8008 | 88.3333 |  | 26.894 | 100 |  | 946.9158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9101 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.43601 | 100 | (4) | 0.55489 | 100 |  | 0.03142 | 100 | (4) | 3.1169 | 100 | (4) | 0.0045509 | 100 | (4) | 0.3926 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.323 | 100 | (4) | 0.95159 | 100 |  | 20.9381 | 100 |  | 1.7957 | 100 |  | 26.709 | 100 |  | 946.9019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9208 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.38047 | 100 | (4) | 0.49684 | 100 |  | 0.031109 | 100 | (4) | 3.3532 | 100 | (4) | 0.0023026 | 100 | (4) | 0.42708 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3343 | 100 | (4) | 0.95922 | 100 |  | 20.9402 | 100 |  | 1.7744 | 100 |  | 26.456 | 100 |  | 947.0377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9288 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.40756 | 100 | (4) | 0.5191 | 100 |  | 0.031416 | 100 | (4) | 2.6309 | 100 | (4) | 0.0027482 | 100 | (4) | 0.42227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2972 | 100 | (4) | 0.97186 | 100 |  | 20.9464 | 100 |  | 1.7691 | 100 |  | 26.2472 | 100 |  | 947.0067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9207 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.36005 | 100 | (4) | 0.48163 | 100 |  | 0.031544 | 100 | (4) | 2.8614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2898 | 100 | (4) | 0.96066 | 100 |  | 20.9435 | 100 |  | 1.7343 | 100 |  | 26.0119 | 100 |  | 946.9174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9222 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.38739 | 100 | (4) | 0.43761 | 100 |  | 0.031721 | 100 | (4) | 2.4257 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2865 | 100 | (4) | 0.95761 | 100 |  | 20.9397 | 100 |  | 1.7197 | 100 |  | 25.7922 | 100 |  | 946.9692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9225 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.36816 | 100 | (4) | 0.46148 | 100 |  | 0.030676 | 100 | (4) | 2.5738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3349 | 100 | (4) | 0.95091 | 100 |  | 20.9364 | 100 |  | 1.7279 | 100 |  | 25.5694 | 100 |  | 947.0206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9348 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.3352 | 100 | (4) | 0.49216 | 100 |  | 0.0313 | 100 | (4) | 2.4514 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3724 | 100 | (4) | 0.96417 | 100 |  | 20.9393 | 100 |  | 1.7157 | 100 |  | 25.4443 | 100 |  | 946.9697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9371 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.39592 | 100 | (4) | 0.44484 | 100 |  | 0.031304 | 100 | (4) | 2.6623 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41201 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3778 | 100 | (4) | 1.0357 | 79.1667 |  | 20.9399 | 100 |  | 1.7037 | 100 |  | 25.2424 | 100 |  | 946.9768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.94 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.36246 | 100 | (4) | 0.45856 | 100 |  | 0.031587 | 100 | (4) | 1.9833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3863 | 100 | (4) | 0.96979 | 100 |  | 20.9388 | 100 |  | 1.6788 | 100 |  | 25.115 | 100 |  | 947.0446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 19.9408 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9727 | [8 empty] | 98.5262 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9727 |  |  | 99.9454
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 11/06/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 10/06/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.018602 | 100 | (4) | 0.98542 | 100 |  | 0.03433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42257 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8687 | 100 | (4) | 1.1216 | 100 |  | 21.2114 | 100 |  | 3.2238 | 100 |  | 24.3591 | 100 |  | 1004.9381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9609 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.030573 | 100 | (4) | 0.87933 | 100 |  | 0.033999 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86894 | 100 | (4) | 1.1203 | 96.1111 |  | 21.2103 | 100 |  | 3.2071 | 100 |  | 24.2458 | 100 |  | 1004.6902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9601 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.073395 | 100 | (4) | 0.78889 | 100 |  | 0.033623 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15802 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86621 | 100 | (4) | 1.1215 | 82.5 |  | 21.2031 | 100 |  | 3.1492 | 100 |  | 24.0838 | 100 |  | 1004.4907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9588 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.045529 | 100 | (4) | 0.80555 | 100 |  | 0.033562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20876 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87236 | 100 | (4) | 1.1241 | 100 |  | 21.1979 | 100 |  | 3.1103 | 100 |  | 23.7875 | 100 |  | 1004.3126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.96 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.072903 | 100 | (4) | 0.79472 | 100 |  | 0.033554 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86755 | 100 | (4) | 1.1342 | 100 |  | 21.1973 | 100 |  | 3.1081 | 100 |  | 23.3515 | 100 |  | 1004.2703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9592 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.052535 | 100 | (4) | 0.8725 | 100 |  | 0.033913 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2702 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87404 | 100 | (4) | 1.0942 | 100 |  | 21.2032 | 100 |  | 3.1453 | 100 |  | 22.507 | 100 |  | 1004.2666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9618 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.017751 | 100 | (4) | 0.82428 | 100 |  | 0.033665 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25348 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88798 | 100 | (4) | 1.11 | 100 |  | 21.1953 | 100 |  | 3.106 | 100 |  | 23.32 | 100 |  | 1004.2636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9583 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.07532 | 100 | (4) | 0.74961 | 100 |  | 0.033585 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20714 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87922 | 100 | (4) | 1.1085 | 100 |  | 21.1854 | 100 |  | 3.0604 | 100 |  | 23.1415 | 100 |  | 1004.2183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9531 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.067875 | 100 | (4) | 0.61251 | 100 |  | 0.033387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21632 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87577 | 100 | (4) | 1.1094 | 100 |  | 21.1824 | 100 |  | 3.0531 | 100 |  | 23.2591 | 100 |  | 1004.4443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9513 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.020882 | 100 | (4) | 0.75192 | 100 |  | 0.033507 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24195 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87546 | 100 | (4) | 1.1017 | 100 |  | 21.1725 | 100 |  | 2.9768 | 100 |  | 23.0791 | 100 |  | 1004.7828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9426 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.017628 | 100 | (4) | 0.48029 | 100 |  | 0.033117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88228 | 100 | (4) | 1.1042 | 78.6111 |  | 21.163 | 100 |  | 2.9168 | 100 |  | 23.0057 | 100 |  | 1004.8793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9479 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.011207 | 100 | (4) | 0.63016 | 100 |  | 0.033268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88044 | 100 | (4) | 1.1064 | 100 |  | 21.1598 | 100 |  | 2.9191 | 100 |  | 22.8791 | 100 |  | 1004.8391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9505 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.0093699 | 100 | (4) | 0.58616 | 100 |  | 0.033186 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88 | 100 | (4) | 1.1027 | 100 |  | 21.1559 | 100 |  | 2.9144 | 100 |  | 22.7568 | 100 |  | 1004.8875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9508 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.0077433 | 84.7222 | (4) | 0.5133 | 84.7222 |  | 0.03321 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.27443 | 84.7222 | (4) | 0 | 84.7222 | (4) | 0.88049 | 84.7222 | (4) | 1.1035 | 100 |  | 21.1543 | 84.7222 |  | 2.917 | 84.7222 |  | 22.7074 | 100 |  | 1005.0135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9507 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.093343 | 80.2778 | (4) | 0.92684 | 80.2778 |  | 0.033285 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.28799 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.90019 | 80.2778 | (4) | 1.1057 | 100 |  | 21.1737 | 80.2778 |  | 2.9278 | 80.2778 |  | 22.7783 | 100 |  | 1005.1114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9555 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.094311 | 100 | (4) | 0.74482 | 100 |  | 0.033314 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31529 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90043 | 100 | (4) | 1.1073 | 100 |  | 21.1758 | 100 |  | 2.9565 | 100 |  | 22.9012 | 100 |  | 1005.5195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.955 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.047116 | 100 | (4) | 0.87329 | 100 |  | 0.033212 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87759 | 100 | (4) | 1.1092 | 100 |  | 21.1746 | 100 |  | 2.974 | 100 |  | 22.8647 | 100 |  | 1005.5897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9602 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.031762 | 100 | (4) | 0.9023 | 100 |  | 0.032353 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87648 | 100 | (4) | 1.1103 | 100 |  | 21.173 | 100 |  | 2.9925 | 100 |  | 22.8984 | 100 |  | 1005.801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9588 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.067069 | 100 | (4) | 0.86462 | 100 |  | 0.031249 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25787 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86874 | 100 | (4) | 1.1124 | 78.6111 |  | 21.1663 | 100 |  | 2.9493 | 100 |  | 23.022 | 100 |  | 1005.9611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9547 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.047046 | 100 | (4) | 0.84491 | 100 |  | 0.031075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34989 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87216 | 100 | (4) | 1.1115 | 100 |  | 21.1629 | 100 |  | 2.9223 | 100 |  | 23.2243 | 100 |  | 1006.1076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9552 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.087647 | 100 | (4) | 0.74291 | 100 |  | 0.031197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88942 | 100 | (4) | 1.1127 | 100 |  | 21.1599 | 100 |  | 2.9106 | 100 |  | 23.5998 | 100 |  | 1006.3478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9586 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.084616 | 100 | (4) | 0.85469 | 100 |  | 0.031714 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12475 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92746 | 100 | (4) | 1.1129 | 100 |  | 21.1577 | 100 |  | 2.8966 | 100 |  | 23.9136 | 100 |  | 1006.5341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9592 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.085569 | 100 | (4) | 0.88543 | 100 |  | 0.032168 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17275 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95514 | 100 | (4) | 1.1156 | 100 |  | 21.1573 | 100 |  | 2.8905 | 100 |  | 24.1437 | 100 |  | 1006.5047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9579 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.022704 | 100 | (4) | 0.86534 | 100 |  | 0.03253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23264 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96767 | 100 | (4) | 1.1157 | 100 |  | 21.1572 | 100 |  | 2.873 | 100 |  | 24.1813 | 100 |  | 1006.4471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9539 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.0829 | 100 | (4) | 0.75777 | 100 |  | 0.032819 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25299 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97362 | 100 | (4) | 1.1155 | 100 |  | 21.1562 | 100 |  | 2.8668 | 100 |  | 24.2453 | 100 |  | 1006.4903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.9579 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.050626 | 100 | (4) | 0.7941 | 100 |  | 0.033222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24124 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96875 | 100 | (4) | 1.119 | 100 |  | 21.156 | 100 |  | 2.8806 | 100 |  | 24.3134 | 100 |  | 1006.6775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9889 | 100 |  | 19.9549 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.048775 | 100 | (4) | 0.87614 | 100 |  | 0.033507 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20408 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95769 | 100 | (4) | 1.1367 | 78.6111 |  | 21.1575 | 100 |  | 2.8837 | 100 |  | 24.2989 | 100 |  | 1006.7053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9833 | 100 |  | 19.9483 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.049314 | 100 | (4) | 0.85788 | 100 |  | 0.033642 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9478 | 100 | (4) | 1.1207 | 100 |  | 21.1576 | 100 |  | 2.8887 | 100 |  | 24.3398 | 100 |  | 1006.6519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9639 | 100 |  | 19.9515 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.095903 | 100 | (4) | 0.83238 | 100 |  | 0.033664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95786 | 100 | (4) | 1.1235 | 100 |  | 21.1612 | 100 |  | 2.9195 | 100 |  | 24.5172 | 100 |  | 1006.5457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9556 | 100 |  | 19.9578 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.081994 | 100 | (4) | 0.87826 | 100 |  | 0.033264 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19845 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96239 | 100 | (4) | 1.1224 | 100 |  | 21.1664 | 100 |  | 2.95 | 100 |  | 24.6152 | 100 |  | 1006.3971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9333 | 100 |  | 19.9557 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.078707 | 100 | (4) | 0.86249 | 100 |  | 0.033558 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93285 | 100 | (4) | 1.1217 | 100 |  | 21.1738 | 100 |  | 2.9825 | 100 |  | 24.6519 | 100 |  | 1006.0876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9556 | 100 |  | 19.9698 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.12306 | 100 | (4) | 0.90998 | 100 |  | 0.033666 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2221 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91943 | 100 | (4) | 1.1238 | 100 |  | 21.1776 | 100 |  | 2.9855 | 100 |  | 24.7592 | 100 |  | 1005.9329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9167 | 100 |  | 19.9607 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.0735 | 100 | (4) | 0.84049 | 100 |  | 0.033442 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91329 | 100 | (4) | 1.1238 | 100 |  | 21.1749 | 100 |  | 2.9565 | 100 |  | 24.8609 | 100 |  | 1006.0098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9056 | 100 |  | 19.9574 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.11821 | 100 | (4) | 0.98466 | 100 |  | 0.033288 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17225 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91977 | 100 | (4) | 1.1261 | 100 |  | 21.1763 | 100 |  | 2.9573 | 100 |  | 24.9522 | 100 |  | 1005.907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.6694 | 100 |  | 19.9507 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.083533 | 100 | (4) | 0.84639 | 100 |  | 0.033252 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92467 | 100 | (4) | 1.1925 | 78.6111 |  | 21.1753 | 100 |  | 2.9574 | 100 |  | 24.9646 | 100 |  | 1005.7867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.5306 | 100 |  | 19.9491 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.079492 | 100 | (4) | 0.95248 | 100 |  | 0.033573 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27221 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92322 | 100 | (4) | 1.1273 | 100 |  | 21.1737 | 100 |  | 2.9394 | 100 |  | 24.9684 | 100 |  | 1005.7891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.125 | 100 |  | 19.9465 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.035584 | 100 | (4) | 0.86777 | 100 |  | 0.033752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31178 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91499 | 100 | (4) | 1.1265 | 100 |  | 21.1718 | 100 |  | 2.9133 | 100 |  | 24.9529 | 100 |  | 1005.8705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.1944 | 100 |  | 19.9424 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.06791 | 84.4444 | (4) | 0.74453 | 84.4444 |  | 0.032969 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0.16097 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0.97596 | 84.4444 | (4) | 1.8164 | 100 |  | 21.1685 | 84.4444 |  | 2.8692 | 84.4444 |  | 25.4195 | 100 |  | 1005.8304 | 100 |  | 6714.332 | 100 |  | 25.0611 | 100 |  | 19.4972 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 |  | 0 | 80.2778 |  | 1366.2076 | 80.2778 |  | 0.2043 | 80.2778 |  | 49.0441 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 14.2997 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 761.1854 | 80.2778 |  | 130.3692 | 100 |  | 20.751 | 80.2778 |  | 3.09 | 80.2778 |  | 31.464 | 100 |  | 1005.8128 | 100 |  | 46630.0273 | 100 |  | 30.5889 | 100 |  | 18.0145 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:00 |  | 0 | 100 |  | 1331.3114 | 100 |  | 0.22758 | 100 |  | 69.5089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 744.8383 | 100 |  | 76.4038 | 100 |  | 20.7161 | 100 |  | 3.5274 | 100 |  | 32.0757 | 100 |  | 1005.9783 | 100 |  | 44984.1641 | 100 |  | 56.5278 | 100 |  | 18.2338 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:30 |  | 0 | 100 |  | 1325.8145 | 100 |  | 0.22781 | 100 |  | 42.3178 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.9849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 741.9958 | 100 |  | 81.2897 | 100 |  | 20.7188 | 100 |  | 3.5999 | 100 |  | 32.6189 | 100 |  | 1006.1899 | 100 |  | 45464.9766 | 100 |  | 70.8944 | 100 |  | 18.26 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 1343.8262 | 100 |  | 0.22796 | 100 |  | 57.817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 746.7005 | 100 |  | 86.8481 | 100 |  | 20.7229 | 100 |  | 3.6128 | 100 |  | 33.8844 | 100 |  | 1006.3294 | 100 |  | 45410.4258 | 100 |  | 76.3056 | 100 |  | 18.2746 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 868.5463 | 100 |  | 0.32962 | 100 |  | 42.3674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 378.9617 | 100 |  | 41.8495 | 78.8889 |  | 20.6009 | 100 |  | 3.6337 | 100 |  | 35.1157 | 100 |  | 1006.4352 | 100 |  | 32207.2559 | 100 |  | 79 | 100 |  | 18.0551 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 727.5561 | 100 |  | 0.37887 | 100 |  | 44.9083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 259.3598 | 100 |  | 31.3807 | 100 |  | 20.5238 | 100 |  | 3.7075 | 100 |  | 36.1899 | 100 |  | 1006.2758 | 100 |  | 31622.3223 | 100 |  | 86.9278 | 100 |  | 18.0224 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 700.2204 | 100 |  | 0.39358 | 100 |  | 49.9966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 235.8793 | 100 |  | 30.3953 | 100 |  | 20.502 | 100 |  | 3.8027 | 100 |  | 37.6631 | 100 |  | 1006.1323 | 100 |  | 31700.4863 | 100 |  | 590.5 | 100 |  | 17.9763 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 562.0704 | 100 |  | 0.44156 | 100 |  | 47.2855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.6261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 154.7236 | 100 |  | 25.7767 | 100 |  | 20.4143 | 100 |  | 3.8999 | 100 |  | 39.3046 | 100 |  | 1006.1826 | 100 |  | 31691.7852 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.8284 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 393.2482 | 100 |  | 0.51036 | 100 |  | 70.5066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 82.5225 | 100 |  | 22.8963 | 100 |  | 20.3061 | 100 |  | 4.0113 | 100 |  | 41.1433 | 100 |  | 1006.0281 | 100 |  | 31818.5977 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.6535 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 162.2942 | 100 |  | 0.61364 | 100 |  | 87.0445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.7469 | 100 |  | 17.7768 | 100 |  | 20.1048 | 100 |  | 4.1456 | 100 |  | 43.1769 | 100 |  | 1005.919 | 100 |  | 31747.8809 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.3812 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9806 | [8 empty] | 99.2051 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9806 |  |  | 99.9418 |  |  | 99.9806
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 11/06/2020 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 10/06/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:58:50 | 00:58:50 | 01:05:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:04:45 | 03:04:45 | 03:11:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:00:04 | 05:00:04 | 05:06:27 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:45 |  | 07:03:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:45 | 06:52:45 | 07:03:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:49 | 06:52:49 | 06:52:53 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:50 | 06:52:50 | 07:03:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:53 | 06:52:53 | 06:59:24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:25 | 06:55:25 | 07:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:25 | 06:55:25 | 07:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:25 | 06:55:25 | 07:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:28 | 06:55:28 | 06:55:32 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:32 | 06:55:32 | 07:02:16 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:04:56 | 07:04:56 | 07:11:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:01:14 | 09:01:14 | 09:07:36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:05:07 | 11:05:07 | 11:11:29 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:02:28 | 13:02:28 | 13:08:50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:05:22 | 15:05:22 | 15:11:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:03:39 | 17:03:39 | 17:10:01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:53:14 |  | 19:03:34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:14 | 18:53:14 | 19:03:34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:17 | 18:53:17 | 18:53:21 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:19 | 18:53:19 | 19:03:34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:21 | 18:53:21 | 18:59:43 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:24 | 18:55:24 | 19:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:24 | 18:55:24 | 19:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:26 | 18:55:26 | 18:55:33 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:29 | 18:55:29 | 19:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:33 | 18:55:33 | 19:02:22 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:04:47 | 19:04:47 |  | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
19:05:37 | 19:05:37 | 19:11:57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:10:00 |  | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
19:10:00 |  | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
19:10:00 |  | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
21:04:52 | 21:04:52 | 21:11:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:05:50 | 23:05:50 | 23:12:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl