## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/04/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 2.5487 | 100 |  | 6 | 100 |  | 7.8598 | 100 |  | 150.153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6306 | 100 |  | 12.1624 | 100 |  | 12.7166 | 100 |  | 153.7026 | 100 |  | 945.7323 | 100 |  | 48679.4297 | 100 |  | 872.2639 | 100 |  | 6.7885 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 2.3421 | 100 |  | 8.0009 | 100 |  | 8.0084 | 100 |  | 154.3521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5865 | 100 |  | 11.9825 | 100 |  | 12.6621 | 100 |  | 154.3459 | 100 |  | 945.8593 | 100 |  | 48590.0234 | 100 |  | 879.4722 | 100 |  | 6.6383 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 2.2819 | 100 |  | 19.8678 | 100 |  | 8.08 | 100 |  | 149.7153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.591 | 100 |  | 11.907 | 100 |  | 12.7928 | 100 |  | 154.8155 | 100 |  | 945.5887 | 100 |  | 48693.9141 | 100 |  | 884.2778 | 100 |  | 6.5334 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 2.0122 | 100 |  | 4.4925 | 100 |  | 7.8655 | 100 |  | 143.288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6896 | 78.8889 |  | 12.1525 | 100 |  | 12.5317 | 100 |  | 155.104 | 100 |  | 945.71 | 100 |  | 48566.7812 | 100 |  | 874.4667 | 100 |  | 6.7995 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 1.6607 | 100 |  | 8.9537 | 100 |  | 7.8859 | 100 |  | 146.8636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7314 | 100 |  | 12.2416 | 100 |  | 15.4386 | 100 |  | 155.0558 | 100 |  | 945.7566 | 100 |  | 48995.1367 | 100 |  | 877.7139 | 100 |  | 6.4889 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 1.3284 | 100 |  | 4.5655 | 100 |  | 8.1307 | 100 |  | 161.1527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5997 | 100 |  | 11.9125 | 100 |  | 14.0175 | 100 |  | 154.9334 | 100 |  | 945.2986 | 100 |  | 48433.1328 | 100 |  | 884.65 | 100 |  | 6.5043 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 2.5846 | 100 |  | 28.3134 | 100 |  | 8.1535 | 100 |  | 157.6157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.551 | 100 |  | 11.7914 | 100 |  | 12.5182 | 100 |  | 153.1069 | 100 |  | 946.0343 | 100 |  | 48615.8477 | 100 |  | 891.075 | 100 |  | 6.5466 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 3.1548 | 100 |  | 24.049 | 100 |  | 7.9427 | 100 |  | 161.1954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5916 | 100 |  | 12.0934 | 100 |  | 12.4913 | 100 |  | 152.1349 | 100 |  | 945.6743 | 100 |  | 48512.6523 | 100 |  | 878.6611 | 100 |  | 6.8058 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 3.6917 | 100 |  | 7.1412 | 100 |  | 8.1369 | 100 |  | 166.7076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5413 | 100 |  | 11.7793 | 100 |  | 12.5673 | 100 |  | 151.8729 | 100 |  | 945.6276 | 100 |  | 48662.4766 | 100 |  | 885.7584 | 100 |  | 6.5587 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.2852 | 100 |  | 41.1364 | 100 |  | 8.0868 | 100 |  | 163.2545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5565 | 100 |  | 11.8568 | 100 |  | 12.764 | 100 |  | 152.1924 | 100 |  | 945.4257 | 100 |  | 48555.6523 | 100 |  | 887.7667 | 100 |  | 6.5733 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 3.5921 | 100 |  | 16.2182 | 100 |  | 8.151 | 100 |  | 170.4882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5529 | 100 |  | 11.8246 | 100 |  | 13.0313 | 100 |  | 152.2679 | 100 |  | 945.4897 | 100 |  | 48670.2695 | 100 |  | 885.6166 | 100 |  | 6.4423 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 3.7098 | 100 |  | 1.474 | 100 |  | 8.1959 | 100 |  | 168.3785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5355 | 78.8889 |  | 11.7448 | 100 |  | 12.6508 | 100 |  | 152.5994 | 100 |  | 945.9685 | 100 |  | 48707.6484 | 100 |  | 887.7389 | 100 |  | 6.4903 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 3.664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.181 | 100 |  | 177.5908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5302 | 100 |  | 11.7855 | 100 |  | 12.4274 | 100 |  | 152.7132 | 100 |  | 945.8483 | 100 |  | 48706.1797 | 100 |  | 888.9056 | 100 |  | 6.5175 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 3.3497 | 100 |  | 4.7176 | 100 |  | 8.1547 | 100 |  | 179.068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5521 | 100 |  | 11.7986 | 100 |  | 12.663 | 100 |  | 152.8542 | 100 |  | 945.9262 | 100 |  | 48658.8086 | 100 |  | 888.9222 | 100 |  | 6.5475 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 2.9248 | 100 |  | 13.7277 | 100 |  | 8.2273 | 100 |  | 178.8871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5317 | 100 |  | 11.7112 | 100 |  | 12.6816 | 100 |  | 153.1857 | 100 |  | 946.014 | 100 |  | 48604.375 | 100 |  | 891.9972 | 100 |  | 6.4222 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 2.6674 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 8.192 | 78.3333 |  | 178.1676 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.533 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.5397 | 100 |  | 11.7572 | 78.3333 |  | 12.5501 | 78.3333 |  | 153.8822 | 100 |  | 946.0841 | 100 |  | 48510.0195 | 100 |  | 890.1833 | 100 |  | 6.5742 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 2.0935 | 86.9444 |  | 8.1578 | 86.9444 |  | 8.2702 | 86.9444 |  | 180.1626 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.4065 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.5073 | 100 |  | 11.543 | 86.9444 |  | 12.6875 | 86.9444 |  | 154.6142 | 100 |  | 945.9692 | 100 |  | 48536.6016 | 100 |  | 890.0195 | 100 |  | 6.4503 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 1.634 | 100 |  | 12.9713 | 100 |  | 8.2244 | 100 |  | 175.8901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5373 | 100 |  | 11.677 | 100 |  | 12.7402 | 100 |  | 155.421 | 100 |  | 946.0669 | 100 |  | 48393.5898 | 100 |  | 889.3389 | 100 |  | 6.4549 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 1.1652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.244 | 100 |  | 178.6685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5621 | 100 |  | 11.6932 | 100 |  | 13.1689 | 100 |  | 155.6109 | 100 |  | 945.3398 | 100 |  | 48310.6875 | 100 |  | 891.475 | 100 |  | 6.424 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 1.0597 | 100 |  | 1.3717 | 100 |  | 7.9548 | 100 |  | 172.3881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6542 | 78.8889 |  | 12.1323 | 100 |  | 14.4098 | 100 |  | 156.0155 | 100 |  | 945.4451 | 100 |  | 48593.1484 | 100 |  | 880.2361 | 100 |  | 6.4757 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0.96999 | 100 |  | 1.3243 | 100 |  | 7.8739 | 100 |  | 173.0619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7083 | 100 |  | 12.2319 | 100 |  | 15.2238 | 100 |  | 156.9976 | 100 |  | 945.3533 | 100 |  | 48227.8984 | 100 |  | 870.9722 | 100 |  | 6.676 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 1.1671 | 100 |  | 14.0493 | 100 |  | 8.2093 | 100 |  | 177.5528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5359 | 100 |  | 11.69 | 100 |  | 12.0607 | 100 |  | 155.6918 | 100 |  | 945.874 | 100 |  | 48338.5859 | 100 |  | 890.8834 | 100 |  | 6.5737 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 2.1939 | 100 |  | 71.4886 | 100 |  | 5.8747 | 100 |  | 191.1023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46518 | 100 |  | 1.9438 | 100 |  | 13.9362 | 100 |  | 9.9583 | 100 |  | 154.3017 | 100 |  | 945.9062 | 100 |  | 47138.3945 | 100 |  | 849.5444 | 100 |  | 9.2762 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 1.7943 | 89.4444 |  | 96.8035 | 89.4444 |  | 7.1883 | 89.4444 |  | 133.403 | 89.4444 |  | 14.6308 | 89.4444 |  | 19.6806 | 89.4444 |  | 0 | 89.4444 |  | 18.0002 | 90 |  | 1.4326 | 100 |  | 11.1015 | 97.7778 |  | 12.2034 | 89.4444 |  | 146.4545 | 100 |  | 945.5987 | 100 |  | 41588.7227 | 100 |  | 850.6194 | 100 |  | 5.9627 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:30 |  | 0.26217 | 100 |  | 41.0261 | 100 |  | 7.8252 | 100 |  | 94.3347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.2586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9993 | 100 |  | 1.6902 | 100 |  | 12.2553 | 100 |  | 12.1778 | 100 |  | 146.6869 | 100 |  | 946.1083 | 100 |  | 48909.5117 | 100 |  | 887.2833 | 100 |  | 7.0695 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0.24982 | 100 |  | 92.087 | 100 |  | 7.6124 | 100 |  | 160.9695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.3306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.857 | 100 |  | 1.6966 | 100 |  | 12.4664 | 100 |  | 11.7838 | 100 |  | 147.9636 | 100 |  | 945.7231 | 100 |  | 49182.6445 | 100 |  | 886.7222 | 100 |  | 7.4476 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.15971 | 100 |  | 42.1839 | 100 |  | 7.5051 | 100 |  | 171.5548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8028 | 100 |  | 12.5324 | 100 |  | 11.5699 | 100 |  | 148.1235 | 100 |  | 945.9775 | 100 |  | 49191.832 | 100 |  | 883.6389 | 100 |  | 7.6095 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0.29486 | 100 |  | 23.2379 | 100 |  | 7.6211 | 100 |  | 166.0691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8121 | 78.8889 |  | 12.3663 | 100 |  | 11.7869 | 100 |  | 150.1115 | 100 |  | 946.0445 | 100 |  | 49270.6719 | 100 |  | 883.9944 | 100 |  | 7.3944 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0.67995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8533 | 100 |  | 158.7292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6684 | 100 |  | 12.1317 | 100 |  | 11.9561 | 100 |  | 152.8354 | 100 |  | 946.0844 | 100 |  | 49156.5039 | 100 |  | 863.4417 | 100 |  | 6.8352 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 1.4186 | 100 |  | 0.16471 | 100 |  | 7.9169 | 100 |  | 167.6617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.638 | 100 |  | 12.0198 | 100 |  | 12.0666 | 100 |  | 155.067 | 100 |  | 945.6763 | 100 |  | 48555.5469 | 100 |  | 864.1166 | 100 |  | 6.7081 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 1.5053 | 100 |  | 7.6956 | 100 |  | 8.0371 | 100 |  | 170.1102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5974 | 100 |  | 11.9154 | 100 |  | 12.0436 | 100 |  | 155.7588 | 100 |  | 945.8866 | 100 |  | 48268.9492 | 100 |  | 872.0722 | 100 |  | 6.6087 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 1.4397 | 100 |  | 1.6223 | 100 |  | 7.9602 | 100 |  | 175.4444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6128 | 100 |  | 12.0047 | 100 |  | 11.8731 | 100 |  | 155.9365 | 100 |  | 946.0988 | 100 |  | 48241.25 | 100 |  | 870.2333 | 100 |  | 6.7526 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 1.4564 | 100 |  | 38.3792 | 100 |  | 8.4686 | 100 |  | 172.9571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5205 | 100 |  | 11.3854 | 100 |  | 12.4847 | 100 |  | 156.5329 | 100 |  | 946.1601 | 100 |  | 48298.5938 | 100 |  | 883.7389 | 100 |  | 6.2704 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 1.6786 | 100 |  | 23.5737 | 100 |  | 8.3623 | 100 |  | 173.9518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5427 | 100 |  | 11.568 | 100 |  | 12.4356 | 100 |  | 157.5983 | 100 |  | 945.8915 | 100 |  | 48262.8633 | 100 |  | 881.2 | 100 |  | 6.3221 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 1.7773 | 100 |  | 10.9952 | 100 |  | 8.3685 | 100 |  | 171.226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5491 | 100 |  | 11.5835 | 100 |  | 12.3554 | 100 |  | 158.5584 | 100 |  | 945.8623 | 100 |  | 48302.1836 | 100 |  | 878.0778 | 100 |  | 6.4033 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 1.3218 | 100 |  | 25.3373 | 100 |  | 8.1213 | 100 |  | 173.6416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6386 | 78.8889 |  | 11.8445 | 100 |  | 11.9234 | 100 |  | 159.0026 | 100 |  | 945.7734 | 100 |  | 48369.9727 | 100 |  | 865.6111 | 100 |  | 6.4868 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 1.0724 | 100 |  | 12.6039 | 100 |  | 8.7842 | 100 |  | 181.2091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4723 | 100 |  | 10.9924 | 100 |  | 12.9238 | 100 |  | 159.6859 | 100 |  | 945.989 | 100 |  | 48268.543 | 100 |  | 895.1417 | 100 |  | 5.8558 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 1.0129 | 100 |  | 1.039 | 100 |  | 8.5556 | 100 |  | 178.225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.514 | 100 |  | 11.3075 | 100 |  | 12.7572 | 100 |  | 160.1309 | 100 |  | 946.2317 | 100 |  | 48375.3359 | 100 |  | 889.7667 | 100 |  | 6.0139 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0.88394 | 100 |  | 1.7761 | 100 |  | 8.5409 | 100 |  | 175.5009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5009 | 100 |  | 11.2877 | 100 |  | 12.8275 | 100 |  | 160.2587 | 100 |  | 945.9515 | 100 |  | 48313.5625 | 100 |  | 889.9722 | 100 |  | 6.039 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0.78499 | 78.3333 |  | 4.6607 | 78.3333 |  | 8.5306 | 78.3333 |  | 177.9644 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.328 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.5265 | 100 |  | 11.2842 | 78.3333 |  | 12.9101 | 78.3333 |  | 160.4406 | 100 |  | 946.0174 | 100 |  | 48232.7344 | 100 |  | 887.5528 | 100 |  | 5.9815 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.59363 | 86.9444 |  | 12.3804 | 86.9444 |  | 8.4832 | 86.9444 |  | 138.5452 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 3.9578 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 87.2222 |  | 1.4956 | 100 |  | 11.2094 | 87.2222 |  | 12.9203 | 86.9444 |  | 160.5731 | 100 |  | 946.1518 | 100 |  | 48214.7227 | 100 |  | 885.2889 | 100 |  | 6.0399 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.63249 | 100 |  | 2.4438 | 100 |  | 8.2416 | 100 |  | 169.4612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6567 | 100 |  | 11.6507 | 100 |  | 14.8851 | 100 |  | 160.2572 | 100 |  | 945.5547 | 100 |  | 48773.9844 | 100 |  | 880.0944 | 100 |  | 6.0271 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0.66173 | 100 |  | 11.6251 | 100 |  | 8.1298 | 100 |  | 172.3755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7154 | 100 |  | 11.8938 | 100 |  | 15.2938 | 100 |  | 160.1689 | 100 |  | 945.9677 | 100 |  | 48594.6797 | 100 |  | 871.4611 | 100 |  | 6.2914 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0.90921 | 100 |  | 38.9088 | 100 |  | 8.0256 | 100 |  | 170.4727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6756 | 78.8889 |  | 11.9144 | 100 |  | 12.5134 | 100 |  | 157.291 | 100 |  | 946.2941 | 100 |  | 48670.3125 | 100 |  | 869.8945 | 100 |  | 6.5948 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 1.3268 | 100 |  | 33.1745 | 100 |  | 8.2816 | 100 |  | 178.6714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.544 | 100 |  | 11.5424 | 100 |  | 12.4834 | 100 |  | 155.3546 | 100 |  | 945.6198 | 100 |  | 48688.4453 | 100 |  | 875.7861 | 100 |  | 6.2901 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 1.6222 | 100 |  | 46.3791 | 100 |  | 8.0306 | 100 |  | 183.3082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5829 | 100 |  | 11.8863 | 100 |  | 12.1215 | 100 |  | 154.2384 | 100 |  | 945.8592 | 100 |  | 48773.8164 | 100 |  | 886.6166 | 100 |  | 6.7757 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 1.2944 | 100 |  | 24.3044 | 100 |  | 7.7737 | 100 |  | 178.1543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6071 | 100 |  | 12.1602 | 100 |  | 11.6212 | 100 |  | 153.068 | 100 |  | 945.7267 | 100 |  | 48842.8438 | 100 |  | 875.7833 | 100 |  | 6.9748 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0.88192 | 100 |  | 18.6103 | 100 |  | 7.7675 | 100 |  | 141.5145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6208 | 100 |  | 12.2263 | 100 |  | 11.4695 | 100 |  | 152.6729 | 100 |  | 945.7941 | 100 |  | 48860.1562 | 100 |  | 871.3 | 100 |  | 7.0702 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.15971 |  |  | 0 |  |  | 5.8747 |  |  | 94.3347 |  |  | 0 |  |  | 1.328 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4723 |  |  | 10.9924 |  |  | 9.9583 |  |  | 146.6869 |  |  | 945.2986 |  |  | 47138.3945 |  |  | 849.5444 |  |  | 5.8558
MAX |  | 4.2852 |  |  | 92.087 |  |  | 8.7842 |  |  | 191.1023 |  |  | 0 |  |  | 16.2586 |  |  | 0 |  |  | 3.857 |  |  | 1.9438 |  |  | 13.9362 |  |  | 15.4386 |  |  | 160.5731 |  |  | 946.2941 |  |  | 49270.6719 |  |  | 895.1417 |  |  | 9.2762
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 97.827 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9131
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 1.7022 | 100 |  | 17.2815 | 100 |  | 8.0575 | 100 |  | 167.1863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1345 | 100 |  | 1.6051 | 100 |  | 11.8901 | 100 |  | 12.6795 | 100 |  | 154.9305 | 100 |  | 945.8391 | 100 |  | 48560.0194 | 100 |  | 881.0793 | 100 |  | 6.626 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 137 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/04/2020 01:06:09 | [12 empty] | 99,27% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/04/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 3.5376 | 100 |  | 0.23584 | 100 |  | 6.5808 | 100 |  | 153.835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4948 | 100 |  | 13.8259 | 100 |  | 11.3563 | 100 |  | 159.3255 | 100 |  | 1014.461 | 100 |  | 51722.6055 | 100 |  | 911.5333 | 100 |  | 8.2314 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 2.1443 | 100 |  | 0.69917 | 100 |  | 6.5037 | 100 |  | 157.6795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5398 | 100 |  | 13.8949 | 100 |  | 11.3157 | 100 |  | 159.1841 | 100 |  | 1014.4426 | 100 |  | 51848.4766 | 100 |  | 899.4889 | 100 |  | 8.3555 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 1.3181 | 100 |  | 0.47232 | 100 |  | 6.858 | 100 |  | 163.2325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6621 | 78.8889 |  | 13.6808 | 100 |  | 14.485 | 100 |  | 160.3419 | 100 |  | 1014.3518 | 100 |  | 52288.0039 | 100 |  | 923.7889 | 100 |  | 7.4275 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0.56415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0881 | 100 |  | 168.7893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.565 | 100 |  | 13.4951 | 100 |  | 14.283 | 100 |  | 161.9895 | 100 |  | 1014.2687 | 100 |  | 52021.1641 | 100 |  | 938.4639 | 100 |  | 7.4268 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 3.4936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1339 | 100 |  | 167.825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3408 | 100 |  | 13.3617 | 100 |  | 11.7586 | 100 |  | 158.25 | 100 |  | 1014.3347 | 100 |  | 51737.3828 | 100 |  | 941.3222 | 100 |  | 7.6565 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.6666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0215 | 100 |  | 167.8453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.8333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3577 | 100 |  | 13.4266 | 100 |  | 11.7524 | 100 |  | 156.4439 | 100 |  | 1014.335 | 100 |  | 51860.9258 | 100 |  | 937.5944 | 100 |  | 7.7407 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.0578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8727 | 100 |  | 161.7579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4075 | 100 |  | 13.603 | 100 |  | 11.9131 | 100 |  | 156.4464 | 100 |  | 1014.2145 | 100 |  | 51906.1016 | 100 |  | 926.4583 | 100 |  | 7.8446 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 2.8284 | 100 |  | 0.20976 | 100 |  | 6.6675 | 100 |  | 154.7583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4404 | 100 |  | 13.7529 | 100 |  | 11.5022 | 100 |  | 156.6303 | 100 |  | 1013.9257 | 100 |  | 51824.7383 | 100 |  | 910.9389 | 100 |  | 8.1947 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 2.3998 | 100 |  | 2.0993 | 100 |  | 6.7092 | 100 |  | 159.004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4385 | 100 |  | 13.725 | 100 |  | 11.451 | 100 |  | 156.8239 | 100 |  | 1013.8074 | 100 |  | 51991.1289 | 100 |  | 910.5111 | 100 |  | 8.0145 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.2312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1333 | 100 |  | 170.5642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3426 | 100 |  | 13.3799 | 100 |  | 12.129 | 100 |  | 157.7019 | 100 |  | 1013.9178 | 100 |  | 52012.6992 | 100 |  | 939.7778 | 100 |  | 7.3798 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.9724 | 100 |  | 10.4368 | 100 |  | 6.9725 | 100 |  | 164.0142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3922 | 78.8889 |  | 13.5342 | 100 |  | 11.9914 | 100 |  | 157.9801 | 100 |  | 1014.0449 | 100 |  | 51962.0781 | 100 |  | 936.475 | 100 |  | 7.5928 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 3.7051 | 100 |  | 2.6269 | 100 |  | 6.8049 | 100 |  | 163.7724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4329 | 100 |  | 13.6408 | 100 |  | 11.712 | 100 |  | 157.917 | 100 |  | 1014.2084 | 100 |  | 52165.543 | 100 |  | 919.7 | 100 |  | 7.8389 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 3.1199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.708 | 100 |  | 155.657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.81335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4739 | 100 |  | 13.7102 | 100 |  | 11.379 | 100 |  | 158.2454 | 100 |  | 1014.4355 | 100 |  | 52241.625 | 100 |  | 917.9722 | 100 |  | 8.0521 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 2.294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6716 | 100 |  | 155.0793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6089 | 100 |  | 13.7036 | 100 |  | 11.2651 | 100 |  | 158.1747 | 100 |  | 1014.5251 | 100 |  | 52048.8672 | 100 |  | 914.1778 | 100 |  | 8.1696 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 1.2954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4498 | 100 |  | 149.4303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.89639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5143 | 100 |  | 13.9228 | 100 |  | 10.9847 | 100 |  | 158.3321 | 100 |  | 1014.5878 | 100 |  | 52149.0078 | 100 |  | 900.4139 | 100 |  | 8.406 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 1.2922 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 6.6972 | 88.3333 |  | 155.9347 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 0.85002 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 2.5315 | 100 |  | 13.7385 | 88.3333 |  | 11.5372 | 88.3333 |  | 158.8927 | 100 |  | 1014.6165 | 100 |  | 52097.957 | 100 |  | 914.175 | 100 |  | 8.0349 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 1.5912 | 76.6667 |  | 1.494 | 76.6667 |  | 7.0685 | 76.6667 |  | 162.0413 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 0.58022 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 2.3771 | 100 |  | 13.3919 | 76.6667 |  | 12.105 | 76.6667 |  | 159.6678 | 100 |  | 1014.6353 | 100 |  | 52058.6406 | 100 |  | 934.8306 | 100 |  | 7.6143 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 1.4487 | 100 |  | 3.6734 | 100 |  | 7.2049 | 100 |  | 170.8839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.65442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3684 | 100 |  | 13.364 | 100 |  | 12.4483 | 100 |  | 160.1556 | 100 |  | 1014.714 | 100 |  | 51787.4023 | 100 |  | 951.4611 | 100 |  | 7.3489 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0.70484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.155 | 100 |  | 190.7799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6194 | 78.8889 |  | 13.4902 | 100 |  | 16.2315 | 100 |  | 161.5591 | 100 |  | 1014.8711 | 100 |  | 52364.25 | 100 |  | 960.1361 | 100 |  | 7.0059 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0.66315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2595 | 100 |  | 181.8194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4283 | 100 |  | 13.3412 | 100 |  | 13.7111 | 100 |  | 160.5647 | 100 |  | 1014.9993 | 100 |  | 51508.2617 | 100 |  | 956.1722 | 100 |  | 7.197 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 2.0107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2242 | 100 |  | 172.4615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.369 | 100 |  | 13.3121 | 100 |  | 12.6779 | 100 |  | 158.2438 | 100 |  | 1015.0134 | 100 |  | 51483.6914 | 100 |  | 951.9305 | 100 |  | 7.5851 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 2.2976 | 100 |  | 1.2162 | 100 |  | 7.0919 | 100 |  | 164.3062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3913 | 100 |  | 13.41 | 100 |  | 11.9164 | 100 |  | 157.0195 | 100 |  | 1014.9828 | 100 |  | 51641.707 | 100 |  | 946.6445 | 100 |  | 7.7132 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 1.461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5967 | 100 |  | 154.1643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.65236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4907 | 100 |  | 13.8393 | 100 |  | 11.3571 | 100 |  | 156.6889 | 100 |  | 1014.9117 | 100 |  | 51761.7578 | 100 |  | 918.825 | 100 |  | 8.5231 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0.39327 | 100 |  | 0.041418 | 100 |  | 6.3769 | 100 |  | 144.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5646 | 100 |  | 14.0345 | 100 |  | 11.3069 | 100 |  | 156.4971 | 100 |  | 1014.8845 | 100 |  | 51873.9727 | 100 |  | 898.0444 | 100 |  | 8.6496 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0.060093 | 100 |  | 0.053146 | 100 |  | 6.4301 | 100 |  | 148.6048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.65776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.533 | 100 |  | 13.9815 | 100 |  | 11.1499 | 100 |  | 156.6961 | 100 |  | 1014.8723 | 100 |  | 51830.9258 | 100 |  | 900.9139 | 100 |  | 8.5842 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3945 | 100 |  | 149.2299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.6877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5243 | 100 |  | 13.9671 | 100 |  | 10.8111 | 100 |  | 156.974 | 100 |  | 1014.9395 | 100 |  | 51869.0742 | 100 |  | 899.1833 | 100 |  | 8.6974 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 0.54738 | 100 |  | 6.4825 | 100 |  | 149.3036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7035 | 78.8889 |  | 13.8767 | 100 |  | 10.8793 | 100 |  | 157.3826 | 100 |  | 1014.8306 | 100 |  | 51823.2422 | 100 |  | 905.8167 | 100 |  | 8.4788 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0.09733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6113 | 100 |  | 153.4847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4665 | 100 |  | 13.7422 | 100 |  | 11.135 | 100 |  | 157.6511 | 100 |  | 1014.7277 | 100 |  | 51761.918 | 100 |  | 916.4861 | 100 |  | 8.2243 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0.36146 | 100 |  | 16.1988 | 100 |  | 6.7158 | 100 |  | 158.7217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4494 | 100 |  | 13.6891 | 100 |  | 11.3811 | 100 |  | 157.6006 | 100 |  | 1014.6268 | 100 |  | 51734.0703 | 100 |  | 919.1861 | 100 |  | 8.1264 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 1.4723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1572 | 100 |  | 174.5839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3695 | 100 |  | 13.3552 | 100 |  | 11.7561 | 100 |  | 158.3327 | 100 |  | 1014.547 | 100 |  | 51380.9219 | 100 |  | 946.9 | 100 |  | 7.5069 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 2.9002 | 100 |  | 3.478 | 100 |  | 7.1173 | 100 |  | 178.7946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.58136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3192 | 100 |  | 13.3282 | 100 |  | 11.3305 | 100 |  | 158.3693 | 100 |  | 1014.6417 | 100 |  | 51380.2773 | 100 |  | 957.3778 | 100 |  | 7.5912 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.1762 | 100 |  | 16.3685 | 100 |  | 7.1453 | 100 |  | 199.7185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3789 | 100 |  | 13.3018 | 100 |  | 11.2607 | 100 |  | 158.5448 | 100 |  | 1014.8514 | 100 |  | 51281.4648 | 100 |  | 960.125 | 100 |  | 7.5925 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 2.0574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7395 | 100 |  | 194.9953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4131 | 100 |  | 13.5741 | 100 |  | 11.0969 | 100 |  | 158.4594 | 100 |  | 1014.98 | 100 |  | 51228.9531 | 100 |  | 955.2361 | 100 |  | 8.2664 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0.97523 | 100 |  | 1.2814 | 100 |  | 7.0655 | 100 |  | 194.2596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3836 | 100 |  | 13.3715 | 100 |  | 11.4218 | 100 |  | 159.5895 | 100 |  | 1015.1528 | 100 |  | 51385.8828 | 100 |  | 949.6055 | 100 |  | 7.8712 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0.49801 | 100 |  | 5.2711 | 100 |  | 6.7699 | 100 |  | 180.4137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5859 | 78.8889 |  | 13.6009 | 100 |  | 10.8276 | 100 |  | 160.3287 | 100 |  | 1015.0977 | 100 |  | 51258.9375 | 100 |  | 942.7416 | 100 |  | 8.2729 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 9.9615 | 100 |  | 6.8551 | 100 |  | 187.6549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4334 | 100 |  | 13.5414 | 100 |  | 10.7866 | 100 |  | 160.7581 | 100 |  | 1015.0756 | 100 |  | 51552.0742 | 100 |  | 936.8889 | 100 |  | 8.0724 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0.39157 | 100 |  | 19.3714 | 100 |  | 7.1939 | 100 |  | 192.039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4125 | 100 |  | 13.2719 | 100 |  | 11.9607 | 100 |  | 162.0069 | 100 |  | 1015.2092 | 100 |  | 51522.4961 | 100 |  | 960.5361 | 100 |  | 7.6068 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0.14181 | 100 |  | 25.2175 | 100 |  | 6.8661 | 100 |  | 193.0519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6896 | 100 |  | 13.7046 | 100 |  | 15.3247 | 100 |  | 163.7034 | 100 |  | 1015.2522 | 100 |  | 52239.4062 | 100 |  | 947.8278 | 100 |  | 7.4702 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 2.4548 | 100 |  | 7.1202 | 100 |  | 176.1479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.90277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5317 | 100 |  | 13.384 | 100 |  | 13.1323 | 100 |  | 162.7413 | 100 |  | 1015.5443 | 100 |  | 50423.75 | 100 |  | 953.2695 | 100 |  | 7.6677 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0.094312 | 86.6667 |  | 3.5636 | 86.6667 |  | 7.0158 | 86.6667 |  | 166.6388 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 0.74243 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 2.3685 | 100 |  | 13.3875 | 86.6667 |  | 11.6273 | 86.6667 |  | 158.6447 | 100 |  | 1015.9487 | 100 |  | 50689 | 100 |  | 944.8278 | 100 |  | 7.8397 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.3052 | 78.0556 |  | 15.8857 | 78.0556 |  | 6.6393 | 78.0556 |  | 124.0142 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 1.0208 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.3333 |  | 2.4592 | 100 |  | 13.6988 | 78.3333 |  | 11.027 | 78.0556 |  | 156.9018 | 100 |  | 1016.0328 | 100 |  | 50677.4023 | 100 |  | 923.5639 | 100 |  | 8.4508 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.159 | 100 |  | 18.8883 | 100 |  | 6.7885 | 100 |  | 158.8978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.75691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4313 | 100 |  | 13.6093 | 100 |  | 11.3234 | 100 |  | 156.0351 | 100 |  | 1016.0054 | 100 |  | 50761.75 | 100 |  | 924.1667 | 100 |  | 8.0193 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0.69054 | 100 |  | 16.0467 | 100 |  | 7.059 | 100 |  | 174.7162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6545 | 78.8889 |  | 13.3909 | 100 |  | 11.6046 | 100 |  | 155.9163 | 100 |  | 1015.9646 | 100 |  | 51050.8398 | 100 |  | 941.6472 | 100 |  | 7.6422 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 1.5864 | 100 |  | 26.2457 | 100 |  | 7.0788 | 100 |  | 183.8874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3967 | 100 |  | 13.3275 | 100 |  | 11.8524 | 100 |  | 155.9297 | 100 |  | 1015.9604 | 100 |  | 51111.8047 | 100 |  | 950.1861 | 100 |  | 7.6503 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 2.3181 | 100 |  | 12.0087 | 100 |  | 7.1627 | 100 |  | 184.1039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.412 | 100 |  | 13.2915 | 100 |  | 11.5847 | 100 |  | 156.1857 | 100 |  | 1015.9614 | 100 |  | 51870.7188 | 100 |  | 951.5222 | 100 |  | 7.4693 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 3.9543 | 100 |  | 2.0086 | 100 |  | 7.1969 | 100 |  | 176.6502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3822 | 100 |  | 13.2238 | 100 |  | 11.4873 | 100 |  | 157.6376 | 100 |  | 1015.9716 | 100 |  | 52743.5977 | 100 |  | 957.5111 | 100 |  | 7.4323 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 3.9663 | 100 |  | 0.3376 | 100 |  | 6.9332 | 100 |  | 163.8208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4005 | 100 |  | 13.4504 | 100 |  | 11.1342 | 100 |  | 158.3664 | 100 |  | 1015.835 | 100 |  | 52606.2148 | 100 |  | 944.9556 | 100 |  | 7.8526 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 1.8736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7579 | 100 |  | 164.0367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4558 | 100 |  | 13.606 | 100 |  | 10.8624 | 100 |  | 158.506 | 100 |  | 1015.7745 | 100 |  | 52723.043 | 100 |  | 926.0472 | 100 |  | 8.1115 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.3769 |  |  | 124.0142 |  |  | 0 |  |  | 0.5117 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.3192 |  |  | 13.2238 |  |  | 10.7866 |  |  | 155.9163 |  |  | 1013.8074 |  |  | 50423.75 |  |  | 898.0444 |  |  | 7.0059
MAX |  | 4.9724 |  |  | 26.2457 |  |  | 7.2595 |  |  | 199.7185 |  |  | 0 |  |  | 1.0418 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.7035 |  |  | 14.0345 |  |  | 16.2315 |  |  | 163.7034 |  |  | 1016.0328 |  |  | 52743.5977 |  |  | 960.5361 |  |  | 8.6974
%Medie < Soglia |  | 99.9768 | [8 empty] | 99.1413 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9304 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 1.7619 | 100 |  | 4.5499 | 100 |  | 6.878 | 100 |  | 167.4561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4647 | 100 |  | 13.5678 | 100 |  | 11.861 | 100 |  | 158.4654 | 100 |  | 1014.9019 | 100 |  | 51734.7032 | 100 |  | 932.8616 | 100 |  | 7.8854 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/04/2020 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 07/04/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:14:41 | 01:14:41 | 01:21:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:48:47 | 01:48:47 | 01:55:07 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:00:05 | 02:00:05 | 02:02:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:00:07 | 02:00:07 | 02:02:56 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:00:05 | 03:00:05 | 03:00:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:00:06 | 03:00:06 | 03:01:02 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:30:05 | 03:30:05 | 03:32:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:30:06 | 03:30:06 | 03:33:35 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:15:50 | 05:15:50 | 05:22:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:48:56 | 05:48:56 | 05:55:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:29 | 07:53:29 | 08:03:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:29 | 14:19:10 | 08:03:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:32 | 07:53:32 | 07:53:36 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:53:34 | 07:53:34 | 08:03:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:36 | 07:53:36 | 08:00:00 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:29 | 07:56:29 | 08:06:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:29 | 07:56:29 | 08:06:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:32 | 07:56:32 | 07:56:38 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:34 | 07:56:34 | 08:07:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:38 | 07:56:38 | 08:03:22 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 14:19:05 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
08:00:00 | 14:19:05 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
08:00:00 | 14:19:05 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
08:00:00 | 14:19:04 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
08:00:00 | 14:19:04 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
08:00:00 | 14:19:04 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
08:10:00 | 14:19:03 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
08:10:00 | 14:19:03 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
08:10:00 | 14:19:03 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
08:10:00 | 14:19:02 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
08:10:00 | 14:19:02 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
08:10:00 | 14:19:04 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09:00:05 | 09:00:05 | 09:02:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:00:06 | 09:00:06 | 09:02:40 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:17:01 | 09:17:01 | 09:23:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:49:03 | 09:49:03 | 09:55:24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:21:05 | 14:19:09 | 11:44:34 | Linea 1: Forno In Rampa
11:21:05 | 14:19:09 | 11:44:34 | Linea 1: Forno Spento
11:21:07 | 11:21:07 | 11:44:35 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:34:36 | 14:19:09 | 11:37:21 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
11:34:36 | 14:19:09 | 11:37:26 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
11:35:26 | 14:19:08 | 11:36:06 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
11:44:35 | 11:44:35 | 14:10:59 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:46:21 | 14:19:08 | 11:46:36 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
11:46:21 | 14:19:08 | 11:46:41 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
12:00:01 | 12:00:01 | 12:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
12:46:45 | 12:46:45 | 13:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:46:45 | 12:46:45 | 12:48:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:48:12 | 12:48:12 | 13:00:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:50:00 | 12:50:00 | 13:00:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
13:18:12 | 13:18:12 | 13:24:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:30:05 | 13:30:05 | 13:32:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:30:07 | 13:30:07 | 13:32:57 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:49:14 | 13:49:14 | 13:55:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:10:57 | 14:19:07 | 14:13:51 | Linea 1: Forno Spento
14:10:59 | 14:10:59 | 14:13:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:13:51 | 14:13:51 | 00:02:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:35:40 | 15:35:40 | 15:36:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:35:41 | 15:35:41 | 15:36:34 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:42:31 | 15:42:31 | 15:46:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:42:31 | 15:42:31 | 15:56:43 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:00:05 | 16:00:05 | 16:24:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:00:06 | 16:00:06 | 16:27:18 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:30:45 | 16:30:45 | 16:37:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:30:45 | 16:30:45 | 16:37:56 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:19:26 | 17:19:26 | 17:25:48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:35:55 | 17:35:55 | 17:40:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:35:57 | 17:35:57 | 17:40:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:49:26 | 17:49:26 | 17:55:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:00:10 | 18:00:10 | 18:02:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:00:12 | 18:00:12 | 18:06:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:38:01 | 18:38:01 | 18:40:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:38:02 | 18:38:02 | 18:41:22 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:00:05 | 19:00:05 | 19:06:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:00:06 | 19:00:06 | 19:08:54 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:53:30 | 19:53:30 | 20:03:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:30 | 19:53:30 | 20:03:56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:30 | 21:49:46 | 20:03:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:32 | 19:53:32 | 19:53:38 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:38 | 19:53:38 | 20:00:03 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:00 | 19:56:00 | 20:06:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:00 | 19:56:00 | 20:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:00 | 19:56:00 | 20:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:03 | 19:56:03 | 19:56:07 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:07 | 19:56:07 | 20:02:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:18:39 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:00:00 | 20:18:38 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:00:00 | 20:18:38 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:00:00 | 20:18:38 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
20:00:00 | 20:18:37 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
20:00:00 | 20:18:37 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
20:10:00 | 20:18:36 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:10:00 | 20:18:36 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
20:10:00 | 20:18:36 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:10:00 | 20:18:35 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:10:00 | 20:18:35 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:10:00 | 20:18:41 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
21:20:37 | 21:20:37 | 21:26:59 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:49:34 | 21:49:34 | 21:55:55 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:30:06 | 22:30:06 | 22:30:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:30:06 | 22:30:06 | 22:31:01 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:00:05 | 23:00:05 | 23:02:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:00:06 | 23:00:06 | 23:03:55 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl