## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Aprile 2020
Report Mensile - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 1.3979 | 100 |  | 12.5126 | 100 |  | 7.7918 | 100 |  | 167.223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15934 | 100 |  | 1.6422 | 100 |  | 12.1526 | 100 |  | 12.3137 | 100 |  | 150.5609 | 100 |  | 946.7028 | 100 |  | 50278.7922 | 100 |  | 894.2815 | 100 |  | 6.782 | 100 | 45
02 |  | 2.8347 | 100 |  | 15.6369 | 100 |  | 8.0232 | 100 |  | 161.6157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26872 | 100 |  | 1.5861 | 100 |  | 11.933 | 100 |  | 12.0893 | 100 |  | 153.1343 | 100 |  | 948.9989 | 100 |  | 49942.9206 | 100 |  | 881.8178 | 100 |  | 6.6475 | 100 | 46
03 |  | 1.4905 | 100 |  | 15.3374 | 100 |  | 7.6704 | 100 |  | 164.1132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28836 | 100 |  | 1.6378 | 100 |  | 12.1436 | 100 |  | 11.9474 | 100 |  | 151.7328 | 100 |  | 946.9964 | 100 |  | 49331.0961 | 100 |  | 876.2729 | 100 |  | 6.8638 | 100 | 47
04 |  | 3.8724 | 100 |  | 16.8184 | 100 |  | 7.9274 | 100 |  | 154.0581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14368 | 100 |  | 1.5876 | 100 |  | 11.9911 | 100 |  | 12.3279 | 100 |  | 153.7449 | 100 |  | 945.9956 | 100 |  | 49741.4718 | 100 |  | 887.8965 | 100 |  | 6.7403 | 100 | 48
05 |  | 4.1276 | 100 |  | 13.8862 | 100 |  | 7.8008 | 100 |  | 158.0946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10785 | 100 |  | 1.5773 | 100 |  | 12.0646 | 100 |  | 12.0711 | 100 |  | 150.6018 | 100 |  | 945.6506 | 100 |  | 48861.5576 | 100 |  | 885.4756 | 100 |  | 6.7677 | 100 | 44
06 |  | 3.1915 | 100 |  | 11.1276 | 100 |  | 7.9392 | 100 |  | 169.026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.051711 | 100 |  | 1.6236 | 100 |  | 12.02 | 100 |  | 12.799 | 100 |  | 153.482 | 100 |  | 945.6157 | 100 |  | 48877.8407 | 100 |  | 882.4073 | 100 |  | 6.6675 | 100 | 48
07 |  | 1.7022 | 100 |  | 17.2815 | 100 |  | 8.0575 | 100 |  | 167.1863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1345 | 100 |  | 1.6051 | 100 |  | 11.8901 | 100 |  | 12.6795 | 100 |  | 154.9305 | 100 |  | 945.8391 | 100 |  | 48560.0194 | 100 |  | 881.0793 | 100 |  | 6.626 | 100 | 47
08 |  | 0.25884 | 100 |  | 13.5986 | 100 |  | 7.6695 | 100 |  | 170.5886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.007341 | 100 |  | 1.6415 | 100 |  | 12.254 | 100 |  | 11.8663 | 100 |  | 151.0189 | 100 |  | 945.8077 | 100 |  | 47750.0243 | 100 |  | 878.5859 | 100 |  | 7.0766 | 100 | 48
09 |  | 0 | 100 |  | 17.5796 | 100 |  | 7.6818 | 100 |  | 159.9686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.097428 | 100 |  | 1.6182 | 100 |  | 12.2937 | 100 |  | 11.9304 | 100 |  | 146.5176 | 100 |  | 945.1831 | 100 |  | 45749.7149 | 100 |  | 886.6011 | 100 |  | 7.0364 | 100 | 48
10 |  | 0.0023531 | 100 |  | 14.2474 | 100 |  | 7.9649 | 100 |  | 167.9787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1302 | 100 |  | 1.5648 | 100 |  | 11.7906 | 100 |  | 12.3187 | 100 |  | 152.5424 | 100 |  | 945.0752 | 100 |  | 47570.3038 | 100 |  | 891.9918 | 100 |  | 6.6161 | 100 | 48
11 |  | 0.020051 | 100 |  | 22.3058 | 100 |  | 8.1468 | 100 |  | 168.1844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23116 | 100 |  | 1.5107 | 100 |  | 11.5409 | 100 |  | 12.46 | 100 |  | 152.788 | 100 |  | 944.9273 | 100 |  | 47309.3015 | 100 |  | 896.0706 | 100 |  | 6.4825 | 100 | 46
12 |  | 0.91182 | 100 |  | 15.8694 | 100 |  | 7.8182 | 100 |  | 156.8124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2992 | 100 |  | 1.5418 | 100 |  | 11.7935 | 100 |  | 12.2395 | 100 |  | 150.1532 | 100 |  | 944.7863 | 100 |  | 46211.0788 | 100 |  | 884.7559 | 100 |  | 6.7171 | 100 | 48
13 |  | 0.93589 | 100 |  | 15.8587 | 100 |  | 8.1927 | 100 |  | 166.5402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.015928 | 100 |  | 1.54 | 100 |  | 11.6935 | 100 |  | 12.37 | 100 |  | 155.6611 | 100 |  | 944.6961 | 100 |  | 47469.4724 | 100 |  | 882.7013 | 100 |  | 6.5402 | 100 | 48
14 |  | 0.92924 | 100 |  | 21.9003 | 100 |  | 8.0391 | 100 |  | 153.074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34472 | 100 |  | 1.554 | 100 |  | 11.7111 | 100 |  | 12.4574 | 100 |  | 156.0211 | 100 |  | 944.5984 | 100 |  | 47080.6958 | 100 |  | 881.0072 | 100 |  | 6.516 | 100 | 46
15 |  | 0.35607 | 100 |  | 11.7866 | 100 |  | 7.3577 | 100 |  | 161.4736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10418 | 100 |  | 1.5506 | 100 |  | 11.9105 | 100 |  | 12.0647 | 100 |  | 147.0469 | 100 |  | 944.8403 | 100 |  | 45220.9569 | 100 |  | 881.2288 | 100 |  | 6.7873 | 100 | 47
16 |  | 3.5701 | 100 |  | 26.631 | 100 |  | 8.2523 | 100 |  | 162.2556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46055 | 100 |  | 1.487 | 100 |  | 11.4724 | 100 |  | 12.1405 | 100 |  | 156.4946 | 100 |  | 944.9579 | 100 |  | 47097.3735 | 100 |  | 887.1491 | 100 |  | 6.4383 | 100 | 48
17 |  | 3.5895 | 100 |  | 12.412 | 100 |  | 8.0822 | 100 |  | 159.6424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14134 | 100 |  | 1.517 | 100 |  | 11.6635 | 100 |  | 12.0691 | 100 |  | 153.2287 | 100 |  | 944.9771 | 100 |  | 47234.9108 | 100 |  | 885.3421 | 100 |  | 6.612 | 100 | 47
18 |  | 5.326 | 100 |  | 12.7657 | 100 |  | 8.2164 | 100 |  | 169.3432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13954 | 100 |  | 1.506 | 100 |  | 11.5451 | 100 |  | 12.3589 | 100 |  | 156.332 | 100 |  | 944.8773 | 100 |  | 47381.1037 | 100 |  | 882.548 | 100 |  | 6.4995 | 100 | 47
19 |  | 4.6267 | 100 |  | 15.252 | 100 |  | 8.0406 | 100 |  | 164.0129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.081222 | 100 |  | 1.6161 | 100 |  | 11.8987 | 100 |  | 14.7012 | 100 |  | 154.6182 | 100 |  | 944.7784 | 100 |  | 47616.7978 | 100 |  | 883.4115 | 100 |  | 6.6418 | 100 | 46
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
25 |  | 4.2246 | 100 |  | 18.1933 | 100 |  | 8.5036 | 100 |  | 156.6664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.02301 | 100 |  | 1.4873 | 100 |  | 11.3563 | 100 |  | 13.1199 | 100 |  | 154.0459 | 100 |  | 947.5375 | 100 |  | 48099.9378 | 100 |  | 890.0626 | 100 |  | 6.1138 | 100 | 36
26 |  | 3.7008 | 100 |  | 26.4313 | 100 |  | 8.0454 | 100 |  | 139.237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25603 | 100 |  | 1.5754 | 100 |  | 11.8823 | 100 |  | 14.9851 | 100 |  | 152.5975 | 100 |  | 947.7714 | 100 |  | 45913.7247 | 100 |  | 876.6215 | 100 |  | 6.4583 | 100 | 47
27 |  | 4.3078 | 100 |  | 18.9 | 100 |  | 7.8739 | 100 |  | 160.0898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20171 | 100 |  | 1.5713 | 100 |  | 11.9242 | 100 |  | 15.062 | 100 |  | 150.213 | 100 |  | 947.8125 | 100 |  | 45031.4358 | 100 |  | 877.5826 | 100 |  | 6.5709 | 100 | 47
28 |  | 4.1144 | 100 |  | 14.4309 | 100 |  | 8.0239 | 100 |  | 155.0645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.025051 | 100 |  | 1.5949 | 100 |  | 12 | 100 |  | 15.3536 | 100 |  | 151.4704 | 100 |  | 947.7706 | 100 |  | 44398.224 | 100 |  | 873.1727 | 100 |  | 6.4552 | 100 | 29
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.3565 | 100 |  | 16.5803 | 100 |  | 7.9551 | 100 |  | 161.5726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16502 | 100 |  | 1.5715 | 100 |  | 11.869 | 100 |  | 12.7211 | 100 |  | 152.5682 | 100 |  | 945.8676 | 100 |  | 47546.4885 | 100 |  | 883.9258 | 100 |  | 6.6461 | 100 | 1051
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/05/2020 01:09:38
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Aprile 2020
Report Mensile - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 |  | 2.2498 | 100 |  | 8.4796 | 100 |  | 6.3144 | 100 |  | 150.0986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19493 | 100 |  | 2.3361 | 100 |  | 13.5124 | 100 |  | 10.8385 | 100 |  | 150.9727 | 100 |  | 1003.7782 | 100 |  | 51286.6567 | 100 |  | 930.2462 | 100 |  | 8.0361 | 100 | 48
02 |  | 3.1971 | 100 |  | 8.1115 | 100 |  | 6.7215 | 100 |  | 170.85 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.046809 | 100 |  | 2.4443 | 100 |  | 13.5084 | 100 |  | 10.6657 | 100 |  | 160.8494 | 100 |  | 1003.4638 | 100 |  | 55588.1395 | 100 |  | 930.9774 | 100 |  | 8.1438 | 100 | 46
03 |  | 2.1505 | 100 |  | 10.1071 | 100 |  | 6.5872 | 100 |  | 155.3971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13642 | 100 |  | 2.4976 | 100 |  | 13.5661 | 100 |  | 11.114 | 100 |  | 158.2047 | 100 |  | 1000.0913 | 100 |  | 53749.4788 | 100 |  | 938.4024 | 100 |  | 8.1845 | 100 | 48
04 |  | 4.0933 | 100 |  | 11.5304 | 100 |  | 7.0726 | 100 |  | 149.383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.12514 | 100 |  | 2.4086 | 100 |  | 13.3233 | 100 |  | 11.7331 | 100 |  | 159.1602 | 100 |  | 1002.2658 | 100 |  | 51008.4379 | 100 |  | 937.4073 | 100 |  | 7.8242 | 100 | 48
05 |  | 4.134 | 100 |  | 7.1834 | 100 |  | 6.9218 | 100 |  | 161.3466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.036285 | 100 |  | 2.3838 | 100 |  | 13.3929 | 100 |  | 11.3952 | 100 |  | 156.9402 | 100 |  | 1005.7189 | 100 |  | 50784.7356 | 100 |  | 944.0907 | 100 |  | 8.0947 | 100 | 48
06 |  | 2.5057 | 100 |  | 14.0333 | 100 |  | 6.936 | 100 |  | 151.5597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.043474 | 100 |  | 2.4697 | 100 |  | 13.4385 | 100 |  | 12.1393 | 100 |  | 156.3791 | 100 |  | 1011.5941 | 100 |  | 50636.4872 | 100 |  | 932.5507 | 100 |  | 7.8303 | 100 | 43
07 |  | 1.7619 | 100 |  | 4.5499 | 100 |  | 6.878 | 100 |  | 167.4561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4647 | 100 |  | 13.5678 | 100 |  | 11.861 | 100 |  | 158.4654 | 100 |  | 1014.9019 | 100 |  | 51734.7032 | 100 |  | 932.8616 | 100 |  | 7.8854 | 100 | 48
08 |  | 0.27807 | 100 |  | 12.1832 | 100 |  | 6.5912 | 100 |  | 160.3484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.77866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5305 | 100 |  | 13.8007 | 100 |  | 11.2512 | 100 |  | 153.9279 | 100 |  | 1014.076 | 100 |  | 50143.2195 | 100 |  | 913.565 | 100 |  | 8.2863 | 100 | 48
09 |  | 0.020384 | 100 |  | 16.1921 | 100 |  | 6.7338 | 100 |  | 163.9751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15732 | 100 |  | 2.6122 | 100 |  | 13.6112 | 100 |  | 11.5026 | 100 |  | 150.97 | 100 |  | 1012.5138 | 100 |  | 49197.7621 | 100 |  | 933.3834 | 100 |  | 7.8403 | 100 | 48
10 |  | 0 | 100 |  | 13.4223 | 100 |  | 6.7661 | 100 |  | 160.862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.076903 | 100 |  | 2.4502 | 100 |  | 13.5427 | 100 |  | 11.3813 | 100 |  | 152.3562 | 100 |  | 1012.4682 | 100 |  | 48767.8611 | 100 |  | 929.6873 | 100 |  | 8.011 | 100 | 48
11 |  | 0.27462 | 100 |  | 15.6837 | 100 |  | 6.9008 | 100 |  | 156.2878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13678 | 100 |  | 2.4396 | 100 |  | 13.4974 | 100 |  | 11.5192 | 100 |  | 152.8688 | 100 |  | 1012.4576 | 100 |  | 49084.7885 | 100 |  | 935.6179 | 100 |  | 7.8886 | 100 | 48
12 |  | 1.023 | 100 |  | 12.5141 | 100 |  | 6.6975 | 100 |  | 147.092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.75029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.050071 | 100 |  | 2.4978 | 100 |  | 13.6822 | 100 |  | 11.2916 | 100 |  | 157.4122 | 100 |  | 1011.7503 | 100 |  | 50891.2999 | 100 |  | 915.9277 | 100 |  | 8.259 | 100 | 48
13 |  | 0 | 100 |  | 16.807 | 100 |  | 6.5906 | 100 |  | 142.7534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.98464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1429 | 100 |  | 2.5044 | 100 |  | 13.6882 | 100 |  | 11.2106 | 100 |  | 154.8293 | 100 |  | 1008.2328 | 100 |  | 50213.2575 | 100 |  | 919.5955 | 100 |  | 8.415 | 100 | 48
14 |  | 0.016584 | 100 |  | 17.8025 | 100 |  | 6.087 | 100 |  | 125.1267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13628 | 100 |  | 2.5383 | 100 |  | 13.7353 | 100 |  | 11.4136 | 100 |  | 148.5366 | 100 |  | 999.9486 | 100 |  | 48560.7542 | 100 |  | 930.3337 | 100 |  | 8.4982 | 100 | 48
15 |  | 0.073834 | 100 |  | 6.2506 | 100 |  | 6.9552 | 100 |  | 155.1185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.068404 | 100 |  | 2.4729 | 100 |  | 13.4962 | 100 |  | 12.2377 | 100 |  | 157.4831 | 100 |  | 1008.0681 | 100 |  | 50230.4267 | 100 |  | 928.3579 | 100 |  | 8.0617 | 100 | 48
16 |  | 1.6349 | 100 |  | 12.5522 | 100 |  | 6.649 | 100 |  | 152.3286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.095488 | 100 |  | 2.4056 | 100 |  | 13.5769 | 100 |  | 11.409 | 100 |  | 154.4144 | 100 |  | 1013.0053 | 100 |  | 50856.2774 | 100 |  | 935.0784 | 100 |  | 8.3013 | 100 | 48
17 |  | 2.194 | 100 |  | 8.7225 | 100 |  | 6.6146 | 100 |  | 154.3883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.017887 | 100 |  | 2.4655 | 100 |  | 13.6602 | 100 |  | 11.479 | 100 |  | 156.1466 | 100 |  | 1010.3621 | 100 |  | 50953.6982 | 100 |  | 926.5477 | 100 |  | 8.3285 | 100 | 48
18 |  | 4.473 | 100 |  | 9.9437 | 100 |  | 6.8257 | 100 |  | 151.7402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.77737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.063095 | 100 |  | 2.4533 | 100 |  | 13.5763 | 100 |  | 11.7403 | 100 |  | 157.3939 | 100 |  | 1008.7269 | 100 |  | 50986.2557 | 100 |  | 927.4301 | 100 |  | 8.1382 | 100 | 48
19 |  | 3.8831 | 100 |  | 6.8275 | 100 |  | 6.7562 | 100 |  | 149.301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.042659 | 100 |  | 2.4567 | 100 |  | 13.5455 | 100 |  | 11.5666 | 100 |  | 158.2842 | 100 |  | 1004.463 | 100 |  | 50797.2672 | 100 |  | 926.5079 | 100 |  | 8.2957 | 100 | 48
20 |  | 3.7793 | 100 |  | 17.8932 | 100 |  | 7.1842 | 100 |  | 150.1241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2757 | 100 |  | 2.3831 | 100 |  | 13.2254 | 100 |  | 12.6974 | 100 |  | 158.4336 | 100 |  | 997.9578 | 100 |  | 50605.4478 | 100 |  | 949.2544 | 100 |  | 7.4966 | 100 | 48
21 |  | 3.6843 | 100 |  | 20.1683 | 100 |  | 6.9544 | 100 |  | 145.4394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15051 | 100 |  | 2.39 | 100 |  | 13.277 | 100 |  | 12.6803 | 100 |  | 155.5962 | 100 |  | 996.6925 | 100 |  | 50137.0901 | 100 |  | 952.9989 | 100 |  | 7.6505 | 100 | 48
22 |  | 1.3615 | 100 |  | 8.8733 | 100 |  | 6.3854 | 100 |  | 129.185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.005592 | 100 |  | 2.4657 | 97.6744 |  | 13.647 | 100 |  | 12.4984 | 100 |  | 151.6551 | 100 |  | 1002.2361 | 100 |  | 48998.1857 | 100 | (4) | 917.1493 | 83.7209 | (4) | 8.1116 | 83.7209 | 43
23 |  | 4.5141 | 100 |  | 14.2855 | 100 |  | 7.0172 | 100 |  | 138.6385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.042356 | 100 |  | 2.4426 | 100 |  | 13.4186 | 100 |  | 13.0816 | 100 |  | 157.7019 | 100 |  | 1004.1911 | 100 |  | 50502.1409 | 100 |  | 928.0178 | 100 |  | 7.802 | 100 | 48
24 |  | 4.6947 | 100 |  | 10.9298 | 100 |  | 7.2021 | 100 |  | 153.1368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18649 | 100 |  | 2.5518 | 100 |  | 13.408 | 100 |  | 16.3264 | 100 |  | 157.1013 | 100 |  | 1005.4838 | 100 |  | 51536.9454 | 100 |  | 942.1066 | 100 |  | 7.309 | 100 | 48
25 |  | 1.6936 | 100 |  | 33.8378 | 100 |  | 5.9917 | 100 |  | 122.4573 | 100 |  | 0.027865 | 100 |  | 4.5798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4405 | 100 |  | 3.179 | 100 |  | 14.3585 | 100 |  | 17.4769 | 100 |  | 153.3366 | 100 |  | 1005.1986 | 100 |  | 51906.445 | 100 |  | 903.9086 | 100 |  | 8.513 | 100 | 12
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.1619 | 100 |  | 12.1159 | 100 |  | 6.7572 | 100 |  | 151.5078 | 100 |  | 0.00029026 | 100 |  | 1.0345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10769 | 100 |  | 2.4685 | 99.9132 |  | 13.5376 | 100 |  | 11.933 | 100 |  | 155.6512 | 100 |  | 1006.8401 | 100 |  | 50730.5477 | 100 |  | 931.4454 | 99.3924 |  | 8.0337 | 99.3924 | 1152
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/05/2020 01:10:13
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl