## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 21/12/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.12877 | 100 | (4) | 0.23951 | 100 |  | 0.034673 | 100 | (4) | 0.90514 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41937 | 100 | (4) | 0.063718 | 100 | (4) | 0.90455 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9095 | 100 |  | 1.2807 | 100 |  | 17.6176 | 100 |  | 945.8398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 856.0084 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.098423 | 100 | (4) | 0.20856 | 100 |  | 0.034345 | 100 | (4) | 0.8788 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44546 | 100 | (4) | 0.05879 | 100 | (4) | 0.90614 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9095 | 100 |  | 1.3063 | 100 |  | 17.0005 | 100 |  | 945.4807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.14138 | 100 | (4) | 0.22424 | 100 |  | 0.034428 | 100 | (4) | 0.86738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39485 | 100 | (4) | 0.067324 | 100 | (4) | 0.89653 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9105 | 100 |  | 1.3147 | 100 |  | 17.5957 | 100 |  | 945.4603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.1645 | 100 | (4) | 0.18659 | 100 |  | 0.034678 | 100 | (4) | 0.88536 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41536 | 100 | (4) | 0.080832 | 100 | (4) | 0.90423 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9113 | 100 |  | 1.3119 | 100 |  | 17.6058 | 100 |  | 945.6055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.15014 | 100 | (4) | 0.31916 | 100 |  | 0.034832 | 100 | (4) | 0.9185 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47581 | 100 | (4) | 0.055687 | 100 | (4) | 0.90696 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9118 | 100 |  | 1.3041 | 100 |  | 17.5123 | 100 |  | 945.6796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.12901 | 100 | (4) | 0.23151 | 100 |  | 0.034901 | 100 | (4) | 0.94587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43129 | 100 | (4) | 0.062856 | 100 | (4) | 0.97974 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9125 | 100 |  | 1.2982 | 100 |  | 17.4986 | 100 |  | 945.9062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.15446 | 100 | (4) | 0.27941 | 100 |  | 0.03513 | 100 | (4) | 0.89469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40289 | 100 | (4) | 0.081388 | 100 | (4) | 0.97263 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9123 | 100 |  | 1.2789 | 100 |  | 17.4701 | 100 |  | 946.013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.15944 | 100 | (4) | 0.24428 | 100 |  | 0.034943 | 100 | (4) | 0.9606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39517 | 100 | (4) | 0.074233 | 100 | (4) | 0.9413 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9117 | 100 |  | 1.2767 | 100 |  | 17.292 | 100 |  | 946.0912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.16465 | 100 | (4) | 0.18086 | 100 |  | 0.034804 | 100 | (4) | 1.0159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42733 | 100 | (4) | 0.073376 | 100 | (4) | 0.917 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9126 | 100 |  | 1.3031 | 100 |  | 15.8856 | 100 |  | 945.9904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.10541 | 100 | (4) | 0.24941 | 100 |  | 0.034857 | 100 | (4) | 0.90656 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42575 | 100 | (4) | 0.062553 | 100 | (4) | 0.91864 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9145 | 100 |  | 1.31 | 100 |  | 16.7768 | 100 |  | 946.0681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.085116 | 100 | (4) | 0.273 | 100 |  | 0.034906 | 100 | (4) | 0.98376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41342 | 100 | (4) | 0.094215 | 100 | (4) | 0.91575 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9147 | 100 |  | 1.3016 | 100 |  | 17.2028 | 100 |  | 946.1316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.18009 | 100 | (4) | 0.19435 | 100 |  | 0.034754 | 100 | (4) | 0.84929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42128 | 100 | (4) | 0.081111 | 100 | (4) | 0.89128 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9157 | 100 |  | 1.3045 | 100 |  | 17.1879 | 100 |  | 946.0842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.17167 | 100 | (4) | 0.2146 | 100 |  | 0.034866 | 100 | (4) | 0.94914 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42981 | 100 | (4) | 0.068701 | 100 | (4) | 0.88776 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9153 | 100 |  | 1.3093 | 100 |  | 17.1283 | 100 |  | 945.9824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.11384 | 100 | (4) | 0.26329 | 100 |  | 0.03473 | 100 | (4) | 0.93553 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42324 | 100 | (4) | 0.064636 | 100 | (4) | 0.90053 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9154 | 100 |  | 1.3111 | 100 |  | 17.0971 | 100 |  | 945.9022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.15526 | 100 | (4) | 0.3569 | 100 |  | 0.035201 | 100 | (4) | 1.0142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43404 | 100 | (4) | 0.058704 | 100 | (4) | 0.94599 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.915 | 100 |  | 1.3025 | 100 |  | 17.0422 | 100 |  | 945.9392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.14812 | 69.1667 | (4) | 0.29841 | 69.1667 | (4) | 0.035363 | 69.1667 | (4) | 0.90122 | 69.1667 | (4) | 0 | 69.1667 | (4) | 0.43615 | 69.1667 | (4) | 0.090624 | 69.1667 | (4) | 0.99918 | 69.1667 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6441 | 69.1667 | (4) | 1.2936 | 69.1667 |  | 16.9442 | 100 |  | 945.9403 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.084735 | 96.3889 | (4) | 0.5367 | 96.3889 |  | 0.036216 | 96.3889 | (4) | 1.2712 | 96.3889 | (4) | 0 | 96.3889 | (4) | 0.29376 | 96.3889 | (4) | 0.18921 | 96.3889 | (4) | 1.0035 | 96.3889 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9196 | 96.3889 |  | 1.2897 | 96.3889 |  | 16.8433 | 100 |  | 946.0996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.074571 | 100 | (4) | 0.60819 | 100 |  | 0.035636 | 100 | (4) | 1.2586 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31427 | 100 | (4) | 0.14589 | 100 | (4) | 1.0271 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9115 | 100 |  | 1.2968 | 100 |  | 16.8417 | 100 |  | 945.9846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.083177 | 100 | (4) | 0.4962 | 100 |  | 0.035225 | 100 | (4) | 1.1742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32548 | 100 | (4) | 0.13257 | 100 | (4) | 1.0539 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9087 | 100 |  | 1.3159 | 100 |  | 16.8826 | 100 |  | 945.9886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.059248 | 100 | (4) | 0.58351 | 100 |  | 0.034771 | 100 | (4) | 1.2043 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26489 | 100 | (4) | 0.1025 | 100 | (4) | 1.0667 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9103 | 100 |  | 1.3311 | 100 |  | 16.9711 | 100 |  | 945.8591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 14.6407 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.057929 | 100 | (4) | 0.5024 | 100 |  | 0.034993 | 100 | (4) | 1.2636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32624 | 100 | (4) | 0.073356 | 100 | (4) | 1.1189 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9107 | 100 |  | 1.3406 | 100 |  | 17.0236 | 100 |  | 945.7197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 13.9996 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.064682 | 100 | (4) | 0.57669 | 100 |  | 0.034652 | 100 | (4) | 1.2861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31362 | 100 | (4) | 0.063592 | 100 | (4) | 1.0695 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9098 | 100 |  | 1.3513 | 100 |  | 17.1275 | 100 |  | 945.6589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1056.4166 | 100 |  | 20.9904 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.10204 | 100 | (4) | 0.53815 | 100 |  | 0.034671 | 100 | (4) | 1.274 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33118 | 100 | (4) | 0.056779 | 100 | (4) | 1.1379 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9099 | 100 |  | 1.3713 | 100 |  | 17.232 | 100 |  | 945.5942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 21.4576 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.083462 | 100 | (4) | 0.49963 | 100 |  | 0.034737 | 100 | (4) | 1.302 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32694 | 100 | (4) | 0.031871 | 100 | (4) | 1.2468 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9116 | 100 |  | 1.3934 | 100 |  | 17.3816 | 100 |  | 945.5397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 21.6399 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.053664 | 100 | (4) | 0.48664 | 100 |  | 0.034675 | 100 | (4) | 1.2307 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3305 | 100 | (4) | 0.057199 | 100 | (4) | 1.2824 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9138 | 100 |  | 1.4113 | 100 |  | 17.5181 | 100 |  | 945.4328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 21.7067 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.11132 | 100 | (4) | 0.52746 | 100 |  | 0.035275 | 100 | (4) | 1.2396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27255 | 100 | (4) | 0.022942 | 100 | (4) | 1.8469 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9144 | 100 |  | 1.3976 | 100 |  | 18.849 | 100 |  | 945.4009 | 100 |  | 18376.1895 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 21.756 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.094135 | 100 | (4) | 0.76011 | 100 |  | 0.037687 | 100 | (4) | 1.2742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28148 | 100 | (4) | 0.017571 | 100 | (4) | 4.7257 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9116 | 100 |  | 1.4126 | 100 |  | 25.913 | 100 |  | 944.6906 | 100 |  | 59965.7891 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 22.3243 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.083771 | 100 | (4) | 1.5505 | 100 |  | 0.040789 | 100 | (4) | 1.2878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30879 | 100 | (4) | 0.035823 | 100 | (4) | 5.5314 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.908 | 100 |  | 1.4089 | 100 |  | 26.7226 | 100 |  | 944.5723 | 100 |  | 56560.0117 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 22.337 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.083074 | 83.6111 | (4) | 1.329 | 83.6111 |  | 0.039463 | 83.6111 | (4) | 1.1646 | 83.6111 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 0.28401 | 83.6111 | (4) | 0.027211 | 83.6111 | (4) | 5.4079 | 83.6111 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9115 | 83.6111 |  | 1.3854 | 83.6111 |  | 25.9548 | 83.6111 |  | 945.1188 | 83.6111 |  | 18995.1152 | 83.6111 |  | 1260 | 83.6111 |  | 22.1673 | 83.6111 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.051923 | 55.5556 | (4) | 0.4956 | 55.5556 | (4) | 0.033524 | 55.5556 | (4) | 1.2885 | 55.5556 | (4) | 0 | 55.5556 | (4) | 0.0035386 | 55.5556 | (4) | 0.55252 | 55.5556 | (4) | 4.0762 | 55.8333 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.5745 | 63.0556 | (4) | 1.3337 | 55.5556 |  | 24.0107 | 88.3333 |  | 946.842 | 88.3333 | (4) | 0 | 88.3333 |  | 1260 | 87.2222 |  | 21.6506 | 87.2222 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.078796 | 100 | (4) | 0.53351 | 100 |  | 0.033791 | 100 | (4) | 1.2642 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28523 | 100 | (4) | 0.25218 | 100 | (4) | 4.2206 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8524 | 100 |  | 1.333 | 100 |  | 23.5002 | 100 |  | 945.3796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 21.653 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.072246 | 100 | (4) | 0.50961 | 100 |  | 0.033675 | 100 | (4) | 1.2652 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27783 | 100 | (4) | 0.14736 | 100 | (4) | 3.3236 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8515 | 100 |  | 1.3404 | 100 |  | 22.9699 | 100 |  | 945.1351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 21.6136 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.068863 | 100 | (4) | 0.49095 | 100 |  | 0.033764 | 100 | (4) | 1.2563 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34199 | 100 | (4) | 0.13158 | 100 | (4) | 2.3411 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8499 | 100 |  | 1.3419 | 100 |  | 22.5589 | 100 |  | 945.0313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 21.5868 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.056663 | 100 | (4) | 0.67487 | 100 |  | 0.033778 | 100 | (4) | 1.2563 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31273 | 100 | (4) | 0.098888 | 100 | (4) | 1.7165 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8475 | 100 |  | 1.3249 | 100 |  | 22.0727 | 100 |  | 945.0994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 21.5672 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.046845 | 100 | (4) | 0.88478 | 100 |  | 0.033448 | 100 | (4) | 1.358 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30419 | 100 | (4) | 0.093452 | 100 | (4) | 1.5501 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8451 | 100 |  | 1.2986 | 100 |  | 21.5644 | 100 |  | 944.9348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 21.5518 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.083047 | 100 | (4) | 1.0899 | 100 |  | 0.033452 | 100 | (4) | 1.1749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2622 | 100 | (4) | 0.084352 | 100 | (4) | 1.4293 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8443 | 100 |  | 1.2775 | 100 |  | 21.013 | 100 |  | 945.0225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 21.5113 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.076485 | 100 | (4) | 1.1278 | 100 |  | 0.0336 | 100 | (4) | 1.2515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30389 | 100 | (4) | 0.072551 | 100 | (4) | 1.3255 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8436 | 100 |  | 1.2582 | 100 |  | 20.5166 | 100 |  | 945.2045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 663.1389 | 100 |  | 21.492 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.057913 | 100 | (4) | 1.1231 | 100 |  | 0.033947 | 100 | (4) | 1.2861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26608 | 100 | (4) | 0.074578 | 100 | (4) | 1.2418 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.8411 | 100 |  | 1.2434 | 100 |  | 19.9353 | 100 |  | 945.0483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.7833 | 100 |  | 21.4967 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.098762 | 69.7222 | (4) | 1.215 | 69.7222 | (4) | 0.03377 | 69.7222 | (4) | 1.1843 | 69.7222 | (4) | 0 | 69.7222 | (4) | 0.27953 | 69.7222 | (4) | 0.10249 | 69.7222 | (4) | 1.1973 | 69.7222 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.5839 | 69.7222 | (4) | 1.2339 | 69.7222 |  | 19.3112 | 100 |  | 945.2156 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16.7111 | 100 |  | 21.4798 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.078386 | 95.2778 | (4) | 0.5107 | 95.2778 |  | 0.034319 | 95.2778 | (4) | 1.0385 | 95.2778 | (4) | 0 | 95.2778 | (4) | 0.286 | 95.2778 | (4) | 0.17615 | 95.2778 | (4) | 1.1113 | 95.5556 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9848 | 95.5556 |  | 1.2047 | 95.2778 |  | 18.6584 | 100 |  | 945.5276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 21.4621 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.11357 | 100 | (4) | 0.50554 | 100 |  | 0.034335 | 100 | (4) | 1.0242 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28017 | 100 | (4) | 0.16661 | 100 | (4) | 1.081 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9878 | 100 |  | 1.187 | 100 |  | 18.1616 | 100 |  | 945.3667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 21.4276 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.078558 | 100 | (4) | 0.67883 | 100 |  | 0.034681 | 100 | (4) | 0.94504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20153 | 100 | (4) | 0.15241 | 100 | (4) | 1.0833 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9888 | 100 |  | 1.1758 | 100 |  | 17.682 | 100 |  | 945.457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.6917 | 100 |  | 21.3941 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.079393 | 100 | (4) | 0.76746 | 100 |  | 0.034689 | 100 | (4) | 0.90518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24762 | 100 | (4) | 0.1336 | 100 | (4) | 1.0923 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.988 | 100 |  | 1.164 | 100 |  | 17.2731 | 100 |  | 945.6862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0167 | 100 |  | 21.3755 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.06789 | 100 | (4) | 0.80178 | 100 |  | 0.034708 | 100 | (4) | 0.88237 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24912 | 100 | (4) | 0.14437 | 100 | (4) | 1.0971 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9867 | 100 |  | 1.1472 | 100 |  | 16.8175 | 100 |  | 945.6345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 21.3484 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.10909 | 100 | (4) | 0.57127 | 100 |  | 0.034623 | 100 | (4) | 0.95087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25379 | 100 | (4) | 0.14535 | 100 | (4) | 1.0607 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9862 | 100 |  | 1.1413 | 100 |  | 16.442 | 100 |  | 945.5729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.575 | 100 |  | 21.3166 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.077716 | 100 | (4) | 0.70587 | 100 |  | 0.034642 | 100 | (4) | 0.86243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21927 | 100 | (4) | 0.16361 | 100 | (4) | 1.0944 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9832 | 100 |  | 1.1215 | 100 |  | 16.0551 | 100 |  | 945.6983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 21.3423 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.088731 | 100 | (4) | 0.71362 | 100 |  | 0.034608 | 100 | (4) | 0.88943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23429 | 100 | (4) | 0.16987 | 100 | (4) | 1.0719 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9824 | 100 |  | 1.1039 | 100 |  | 15.6635 | 100 |  | 945.8181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.0444 | 100 |  | 21.2956 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 22/12/2020 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 21/12/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.064776 | 100 | (4) | 0.226 | 100 |  | 0.032955 | 100 | (4) | 3.6303 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24693 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0253 | 100 | (4) | 1.9658 | 100 |  | 20.9013 | 100 |  | 1.8325 | 100 |  | 55.2982 | 100 |  | 1013.1678 | 100 |  | 51063.8242 | 100 |  | 37.2083 | 100 |  | 20.3631 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.099865 | 100 | (4) | 0.21844 | 100 |  | 0.033067 | 100 | (4) | 3.3161 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0217 | 100 | (4) | 1.8499 | 100 |  | 20.8964 | 100 |  | 1.8011 | 100 |  | 54.602 | 100 |  | 1013.2818 | 100 |  | 50775.7344 | 100 |  | 34.0194 | 100 |  | 20.3547 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.11713 | 100 | (4) | 0.27108 | 100 |  | 0.033362 | 100 | (4) | 3.1163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19398 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0336 | 100 | (4) | 1.7972 | 100 |  | 20.891 | 100 |  | 1.7598 | 100 |  | 53.0861 | 100 |  | 1013.2571 | 100 |  | 50757.3047 | 100 |  | 32.5722 | 100 |  | 20.3561 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.12931 | 100 | (4) | 0.31384 | 100 |  | 0.033864 | 100 | (4) | 2.7906 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19359 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0466 | 100 | (4) | 1.5678 | 100 |  | 20.8865 | 100 |  | 1.6925 | 100 |  | 50.8482 | 100 |  | 1013.1837 | 100 |  | 50386.2188 | 100 |  | 31.05 | 100 |  | 20.3651 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.16399 | 100 | (4) | 0.30766 | 100 |  | 0.033974 | 100 | (4) | 2.1409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12717 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0651 | 100 | (4) | 1.5615 | 100 |  | 20.8856 | 100 |  | 1.6342 | 100 |  | 48.3169 | 100 |  | 1013.2584 | 100 |  | 50362.1914 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.3741 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.23212 | 100 | (4) | 0.36877 | 100 |  | 0.034661 | 100 | (4) | 1.5403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14423 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2029 | 100 | (4) | 1.7637 | 78.6111 |  | 20.8805 | 100 |  | 1.5931 | 100 |  | 45.7985 | 100 |  | 1013.2565 | 100 |  | 50571.918 | 100 |  | 28.8167 | 100 |  | 20.3743 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.25645 | 100 | (4) | 0.36193 | 100 |  | 0.034427 | 100 | (4) | 1.7514 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15281 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1186 | 100 | (4) | 1.4699 | 100 |  | 20.8784 | 100 |  | 1.5311 | 100 |  | 43.4109 | 100 |  | 1013.1689 | 100 |  | 50364.2656 | 100 |  | 27.9806 | 100 |  | 20.3813 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.25766 | 100 | (4) | 0.39325 | 100 |  | 0.034566 | 100 | (4) | 1.357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1138 | 100 | (4) | 1.4658 | 100 |  | 20.8746 | 100 |  | 1.5047 | 100 |  | 41.3717 | 100 |  | 1013.2227 | 100 |  | 50448.0195 | 100 |  | 26.8528 | 100 |  | 20.3818 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.24908 | 100 | (4) | 0.29319 | 100 |  | 0.034307 | 100 | (4) | 1.3584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12558 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0287 | 100 | (4) | 1.2427 | 100 |  | 20.8724 | 100 |  | 1.5215 | 100 |  | 39.6024 | 100 |  | 1013.2806 | 100 |  | 49482.8477 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.3813 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.2565 | 100 | (4) | 0.33617 | 100 |  | 0.034414 | 100 | (4) | 1.4187 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.095986 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0769 | 100 | (4) | 1.2769 | 100 |  | 20.8698 | 100 |  | 1.5265 | 100 |  | 38.1236 | 100 |  | 1013.2674 | 100 |  | 49290.2773 | 100 |  | 25.4611 | 100 |  | 20.3779 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.23273 | 100 | (4) | 0.34416 | 100 |  | 0.034156 | 100 | (4) | 0.84743 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10202 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0508 | 100 | (4) | 1.2164 | 100 |  | 20.8681 | 100 |  | 1.5088 | 100 |  | 36.7375 | 100 |  | 1013.2373 | 100 |  | 49511.5859 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.3946 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.23732 | 100 | (4) | 0.34751 | 100 |  | 0.034173 | 100 | (4) | 1.2366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084185 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0146 | 100 | (4) | 1.0599 | 100 |  | 20.8635 | 100 |  | 1.4992 | 100 |  | 35.4855 | 100 |  | 1013.4818 | 100 |  | 48418.7461 | 100 |  | 24.075 | 100 |  | 20.392 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.2689 | 100 | (4) | 0.35471 | 100 |  | 0.034101 | 100 | (4) | 1.1542 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.095267 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0148 | 100 | (4) | 1.104 | 100 |  | 20.8622 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 34.3755 | 100 |  | 1013.6691 | 100 |  | 49000.4297 | 100 |  | 23.6139 | 100 |  | 20.3803 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.27743 | 100 | (4) | 0.35707 | 100 |  | 0.034454 | 100 | (4) | 1.0664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0651 | 100 | (4) | 1.3057 | 84.4444 |  | 20.8596 | 100 |  | 1.4949 | 100 |  | 33.3597 | 100 |  | 1013.862 | 100 |  | 49951.3789 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3733 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.31219 | 100 | (4) | 0.44237 | 100 |  | 0.035362 | 100 | (4) | 1.544 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078773 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1524 | 100 | (4) | 1.1182 | 94.1667 |  | 20.8562 | 100 |  | 1.4776 | 100 |  | 32.4434 | 100 |  | 1014.134 | 100 |  | 48999.9141 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3779 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.30275 | 86.9444 | (4) | 0.47428 | 86.9444 |  | 0.036565 | 86.9444 | (4) | 0.56291 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.069644 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.2732 | 86.9444 | (4) | 1.0656 | 100 |  | 20.8527 | 86.9444 |  | 1.4574 | 86.9444 |  | 31.5413 | 100 |  | 1014.3218 | 100 |  | 48429.3359 | 100 |  | 22.9194 | 100 |  | 20.3757 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.30676 | 79.1667 | (4) | 0.63565 | 79.1667 |  | 0.035084 | 79.1667 | (4) | 0.93576 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.069708 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.0906 | 79.1667 | (4) | 1.0495 | 100 |  | 20.8168 | 79.1667 |  | 1.4457 | 79.1667 |  | 30.7619 | 100 |  | 1014.6808 | 100 |  | 48454.1289 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3796 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.29642 | 100 | (4) | 0.63724 | 100 |  | 0.035748 | 100 | (4) | 0.54272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.090668 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2882 | 100 | (4) | 1.0835 | 100 |  | 20.8176 | 100 |  | 1.4427 | 100 |  | 30.0795 | 100 |  | 1015.0366 | 100 |  | 48978.2695 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.3796 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.32401 | 100 | (4) | 0.63735 | 100 |  | 0.035032 | 100 | (4) | 0.71828 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4038 | 100 | (4) | 1.0669 | 100 |  | 20.8154 | 100 |  | 1.4561 | 100 |  | 29.5782 | 100 |  | 1015.4546 | 100 |  | 32983.082 | 100 |  | 21.4611 | 100 |  | 20.4352 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.32764 | 100 | (4) | 0.67961 | 100 |  | 0.033997 | 100 | (4) | 0.70064 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10086 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3538 | 100 | (4) | 0.90189 | 100 |  | 20.7971 | 100 |  | 1.4299 | 100 |  | 28.4853 | 100 |  | 1015.8187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.8722 | 100 |  | 20.526 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.33942 | 100 | (4) | 0.67444 | 100 |  | 0.033207 | 100 | (4) | 0.47319 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07348 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4402 | 100 | (4) | 0.89914 | 100 |  | 20.774 | 100 |  | 1.4134 | 100 |  | 27.6269 | 100 |  | 1015.7491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9167 | 100 |  | 20.5175 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.33954 | 100 | (4) | 0.65679 | 100 |  | 0.033241 | 100 | (4) | 0.624 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.082319 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4497 | 100 | (4) | 0.89717 | 92.7778 |  | 20.7622 | 100 |  | 1.4098 | 100 |  | 26.975 | 100 |  | 1015.7435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5169 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.32802 | 100 | (4) | 0.62665 | 100 |  | 0.032957 | 100 | (4) | 0.55657 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.095163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4076 | 100 | (4) | 1.0121 | 86.1111 |  | 20.7562 | 100 |  | 1.4102 | 100 |  | 26.4697 | 100 |  | 1015.5918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5129 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.32039 | 100 | (4) | 0.65304 | 100 |  | 0.032898 | 100 | (4) | 0.73685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.093811 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3957 | 100 | (4) | 0.89494 | 100 |  | 20.7509 | 100 |  | 1.4159 | 100 |  | 26.1256 | 100 |  | 1015.4567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.7917 | 100 |  | 20.5095 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.34935 | 100 | (4) | 0.62804 | 100 |  | 0.032977 | 100 | (4) | 0.47669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045316 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4497 | 100 | (4) | 0.89426 | 100 |  | 20.7498 | 100 |  | 1.4223 | 100 |  | 25.8577 | 100 |  | 1015.3752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5031 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.37063 | 100 | (4) | 0.63109 | 100 |  | 0.032727 | 100 | (4) | 0.56811 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060546 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5019 | 100 | (4) | 0.8934 | 100 |  | 20.7421 | 100 |  | 1.4113 | 100 |  | 25.5987 | 100 |  | 1015.3621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.4444 | 100 |  | 20.5108 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.38463 | 100 | (4) | 0.59177 | 100 |  | 0.032724 | 100 | (4) | 0.35621 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4552 | 100 | (4) | 0.89288 | 100 |  | 20.7406 | 100 |  | 1.4065 | 100 |  | 25.3858 | 100 |  | 1015.1769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5084 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.36853 | 100 | (4) | 0.58382 | 100 |  | 0.032675 | 100 | (4) | 0.24242 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053588 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3735 | 100 | (4) | 0.89205 | 100 |  | 20.7397 | 100 |  | 1.3872 | 100 |  | 25.1467 | 100 |  | 1015.1193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5062 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.34399 | 83.6111 | (4) | 0.62121 | 83.6111 |  | 0.032626 | 83.6111 | (4) | 0.62327 | 83.6111 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 0.059786 | 83.6111 | (4) | 0 | 83.6111 | (4) | 1.3262 | 83.6111 | (4) | 0.89147 | 83.6111 |  | 20.7386 | 83.6111 |  | 1.3911 | 83.6111 |  | 24.942 | 83.6111 |  | 1015.1154 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 19 | 83.6111 |  | 20.4992 | 83.6111 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.46185 | 53.3333 | (4) | 0.5732 | 53.3333 | (4) | 0.032655 | 53.3333 | (4) | 0.48754 | 53.3333 | (4) | 0 | 53.3333 | (4) | 0 | 53.3333 | (4) | 0 | 53.3333 | (4) | 1.2692 | 53.6111 | (4) | 0.89333 | 77.5 | (4) | 20.448 | 62.5 | (4) | 1.3706 | 53.3333 |  | 24.5188 | 88.3333 |  | 1015.2643 | 88.3333 | (4) | 0 | 88.3333 |  | 19 | 87.2222 |  | 20.5218 | 87.2222 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.44097 | 100 | (4) | 0.63128 | 100 |  | 0.033162 | 100 | (4) | 1.0885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11288 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4425 | 100 | (4) | 0.88907 | 100 |  | 20.7424 | 100 |  | 1.36 | 100 |  | 24.3447 | 100 |  | 1015.4988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.506 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.45314 | 100 | (4) | 0.59802 | 100 |  | 0.032972 | 100 | (4) | 0.83641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5548 | 100 | (4) | 0.88843 | 100 |  | 20.7449 | 100 |  | 1.3505 | 100 |  | 24.2191 | 100 |  | 1015.7037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4961 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.47411 | 100 | (4) | 0.69301 | 100 |  | 0.033105 | 100 | (4) | 0.51093 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025692 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5904 | 100 | (4) | 0.88787 | 100 |  | 20.744 | 100 |  | 1.3444 | 100 |  | 24.0855 | 100 |  | 1015.8239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4982 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.44573 | 100 | (4) | 0.79258 | 100 |  | 0.033045 | 100 | (4) | 0.54942 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.090921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3648 | 100 | (4) | 0.88696 | 100 |  | 20.7434 | 100 |  | 1.3231 | 100 |  | 23.9053 | 100 |  | 1016.0286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4986 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.46713 | 100 | (4) | 0.95083 | 100 |  | 0.033093 | 100 | (4) | 0.4774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2915 | 100 | (4) | 0.88684 | 100 |  | 20.7455 | 100 |  | 1.3005 | 100 |  | 23.69 | 100 |  | 1016.3344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4984 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.45278 | 100 | (4) | 1.2343 | 100 |  | 0.033033 | 100 | (4) | 0.5208 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2775 | 100 | (4) | 0.89287 | 100 |  | 20.7449 | 100 |  | 1.2831 | 100 |  | 23.371 | 100 |  | 1016.5417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4994 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.47594 | 100 | (4) | 1.3424 | 100 |  | 0.032953 | 100 | (4) | 0.16781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055216 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3008 | 100 | (4) | 0.88452 | 100 |  | 20.7402 | 100 |  | 1.2649 | 100 |  | 23.0482 | 100 |  | 1016.6368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5038 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.51013 | 100 | (4) | 1.3093 | 100 |  | 0.032817 | 100 | (4) | 0.26826 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2182 | 100 | (4) | 0.94473 | 78.6111 |  | 20.739 | 100 |  | 1.2531 | 100 |  | 22.709 | 100 |  | 1016.8973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9 | 100 |  | 20.5006 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.49309 | 88.0556 | (4) | 1.2814 | 88.0556 |  | 0.032968 | 88.0556 | (4) | 0.18583 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 0.072516 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 1.1663 | 88.0556 | (4) | 0.88053 | 100 |  | 20.7431 | 88.0556 |  | 1.2488 | 88.0556 |  | 22.2454 | 100 |  | 1016.963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5082 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.44227 | 77.7778 | (4) | 0.67583 | 77.7778 |  | 0.033537 | 77.7778 | (4) | 0.23614 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 0.015732 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 1.138 | 78.0556 | (4) | 0.8791 | 100 |  | 20.927 | 78.0556 |  | 1.2326 | 77.7778 |  | 21.8159 | 100 |  | 1016.9738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.3361 | 100 |  | 20.5191 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.4377 | 100 | (4) | 0.65568 | 100 |  | 0.033554 | 100 | (4) | 0.14939 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0073202 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1271 | 100 | (4) | 0.87765 | 100 |  | 20.9278 | 100 |  | 1.2229 | 100 |  | 21.3815 | 100 |  | 1017.0519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.5158 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.42274 | 100 | (4) | 0.75978 | 100 |  | 0.033635 | 100 | (4) | 0.015053 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024421 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1449 | 100 | (4) | 0.87681 | 100 |  | 20.922 | 100 |  | 1.2124 | 100 |  | 20.9601 | 100 |  | 1017.1814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.52 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.41658 | 100 | (4) | 0.91064 | 100 |  | 0.03397 | 100 | (4) | 0.0040165 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017661 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.163 | 100 | (4) | 0.87523 | 100 |  | 20.9183 | 100 |  | 1.2024 | 100 |  | 20.5162 | 100 |  | 1017.2766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.6 | 100 |  | 20.5232 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.44206 | 100 | (4) | 0.96506 | 100 |  | 0.034033 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0090156 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1646 | 100 | (4) | 0.87361 | 100 |  | 20.9164 | 100 |  | 1.1917 | 100 |  | 20.0667 | 100 |  | 1017.1781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5292 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.44008 | 100 | (4) | 0.80457 | 100 |  | 0.033717 | 100 | (4) | 0.034542 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029739 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1419 | 100 | (4) | 0.87201 | 100 |  | 20.9123 | 100 |  | 1.1795 | 100 |  | 19.6535 | 100 |  | 1017.1807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5303 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.46975 | 100 | (4) | 0.74337 | 100 |  | 0.033461 | 100 | (4) | 0.071614 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1389 | 100 | (4) | 0.90199 | 78.6111 |  | 20.9081 | 100 |  | 1.1666 | 100 |  | 19.2831 | 100 |  | 1017.389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5416 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.46445 | 100 | (4) | 0.80508 | 100 |  | 0.033819 | 100 | (4) | 0.020199 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01189 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1341 | 100 | (4) | 0.86938 | 100 |  | 20.9074 | 100 |  | 1.1563 | 100 |  | 18.8966 | 100 |  | 1017.381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5436 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.8964 | [8 empty] | 99.3782 |  |  | 99.9827 | [5 empty] | 99.9827 |  |  | 99.9655 |  |  | 99.9654
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 22/12/2020 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 21/12/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:52:53 | 02:52:53 | 02:59:18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:55:21 | 06:55:21 | 07:01:45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:50:48 | 08:11:11 | 08:01:08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:50:48 | 07:50:48 | 08:01:08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:50:48 | 07:50:48 | 08:01:08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:50:49 | 07:50:49 | 07:50:56 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:50:56 | 07:50:56 | 07:57:21 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:08 | 07:56:08 | 08:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:08 | 07:56:08 | 08:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:10 | 07:56:10 | 07:56:14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:13 | 07:56:13 | 08:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:14 | 07:56:14 | 08:02:52 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
10:57:50 | 10:57:50 | 11:04:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:28:31 |  | 13:29:17 | Linea 1: Forno In Rampa
13:28:33 | 13:28:33 | 13:29:19 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
13:29:19 | 13:29:19 | 13:41:55 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:41:54 |  | 13:42:14 | Linea 1: Forno In Rampa
13:41:55 | 13:41:55 | 13:42:15 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
13:42:15 | 13:42:15 | 14:01:34 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:01:33 |  | 14:02:20 | Linea 1: Forno In Rampa
14:01:34 | 14:01:34 | 14:02:21 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
14:02:21 | 14:02:21 |  | Linea 1: Impianto in Fermo
14:25:06 |  | 15:03:26 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 2 #
14:25:06 |  | 15:03:26 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
14:25:11 |  | 15:03:24 | Errore di comunicazione: Stazione WAG VPI 1.
14:25:16 |  | 15:03:30 | Errore di comunicazione: Stazione WAG VPI 2.
14:25:28 |  | 15:03:49 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con DCS #
14:26:39 |  | 15:03:32 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
14:26:55 |  | 15:03:28 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
15:03:26 |  | 15:13:16 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
15:03:26 |  | 15:10:16 | Linea 1: Anomalia Temperatura Linea
15:03:26 | 15:19:31 | 15:13:56 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15:03:26 | 15:03:26 | 15:11:06 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:03:26 |  | 15:13:21 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
15:03:26 | 15:19:30 | 15:14:01 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
15:03:26 | 15:22:21 | 15:20:11 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
15:03:26 | 15:19:28 | 15:06:21 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
15:03:26 | 15:19:31 | 15:25:01 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
15:03:26 | 15:19:29 | 15:05:56 | Linea 2: Basso Flusso Advance
15:03:26 |  | 15:06:31 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
15:03:26 | 15:19:29 | 15:10:56 | Linea 2: Anomalia Temperatura Linea
15:03:26 |  | 15:10:16 | Linea 1: Anomalia Temper. Cella
15:03:26 | 15:03:26 | 15:19:26 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
15:03:26 |  | 15:05:56 | Linea 1: Basso Flusso Advance
15:03:26 | 15:19:27 | 15:11:16 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
15:03:26 | 15:19:30 | 15:11:16 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
15:03:26 | 15:19:30 | 15:10:56 | Linea 2: Anomalia Temper. Cella
15:03:26 | 15:31:13 | 15:24:41 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
15:03:26 |  | 15:11:06 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
15:03:28 | 15:03:28 | 15:10:18 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
15:03:28 | 15:03:28 | 15:10:58 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
15:03:30 | 15:03:30 | 15:06:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:06:01 | 15:19:29 | 15:09:36 | Linea 2: Basso Flusso Advance
15:06:01 |  | 15:09:51 | Linea 1: Basso Flusso Advance
15:20:56 | 15:20:56 | 15:24:36 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
15:21:06 | 15:31:13 | 15:24:36 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
19:02:54 | 19:02:54 | 19:09:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:50:58 |  | 20:01:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:50:58 | 19:50:58 | 20:01:23 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:50:58 | 19:50:58 | 20:01:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:51:01 | 19:51:01 | 19:51:05 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:51:05 | 19:51:05 | 19:57:28 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:28 | 19:56:28 | 20:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:28 | 19:56:28 | 20:06:38 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:30 | 19:56:30 | 19:56:36 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:33 | 19:56:33 | 20:06:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:36 | 19:56:36 | 20:03:09 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
23:05:23 | 23:05:23 | 23:11:45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl