## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 12/09/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.1172 | 100 |  | 3.8367 | 100 |  | 8.038 | 100 |  | 177.7481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5861 | 100 |  | 12.1877 | 100 |  | 14.4436 | 100 |  | 154.3233 | 100 |  | 940.9826 | 100 |  | 44410.707 | 100 |  | 873.9639 | 100 |  | 7.705 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.4089 | 100 |  | 6.3682 | 100 |  | 8.3099 | 100 |  | 159.9733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5398 | 100 |  | 11.8949 | 100 |  | 15.1358 | 100 |  | 157.8565 | 100 |  | 941.2565 | 100 |  | 44400.1094 | 100 |  | 870.9194 | 100 |  | 7.3871 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.6462 | 100 |  | 3.2585 | 100 |  | 8.4064 | 100 |  | 155.0213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5337 | 100 |  | 11.7801 | 100 |  | 14.9206 | 100 |  | 160.1929 | 100 |  | 941.3708 | 100 |  | 44620.5742 | 100 |  | 880.0889 | 100 |  | 7.2374 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.6446 | 100 |  | 7.046 | 100 |  | 8.9027 | 100 |  | 162.7222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5881 | 78.8889 |  | 11.1834 | 100 |  | 15.35 | 100 |  | 160.8088 | 100 |  | 941.5438 | 100 |  | 44187.9102 | 100 |  | 905.8694 | 100 |  | 6.7338 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.1713 | 100 |  | 13.6585 | 100 |  | 6.1969 | 100 |  | 139.9144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6935 | 100 |  | 12.8998 | 100 |  | 12.1432 | 100 |  | 158.7901 | 100 |  | 941.784 | 100 |  | 39845.3398 | 100 |  | 885.4778 | 100 |  | 8.9772 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 1.3722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4756 | 100 |  | 87.9906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7141 | 100 |  | 13.475 | 100 |  | 10.2398 | 100 |  | 149.1597 | 100 |  | 941.7479 | 100 |  | 34988.5 | 100 |  | 853.875 | 100 |  | 9.4949 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 1.786 | 100 |  | 1.4579 | 100 |  | 4.5832 | 100 |  | 101.9632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6524 | 100 |  | 13.3202 | 100 |  | 10.4036 | 100 |  | 141.8141 | 100 |  | 942.2911 | 100 |  | 36539.5938 | 100 |  | 853.075 | 100 |  | 9.3947 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:00 |  | 0.14987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6143 | 100 |  | 119.0149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.90681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4443 | 100 |  | 12.1617 | 100 |  | 11.909 | 100 |  | 137.2233 | 100 |  | 942.1735 | 100 |  | 35624.5469 | 100 |  | 865.8778 | 100 |  | 7.5036 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0.20946 | 100 |  | 10.9863 | 100 |  | 8.4113 | 100 |  | 175.1408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4103 | 100 |  | 11.5023 | 100 |  | 14.4651 | 100 |  | 140.1213 | 100 |  | 942.4165 | 100 |  | 44468.1133 | 100 |  | 891.1111 | 100 |  | 7.1457 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 1.1304 | 100 |  | 3.3885 | 100 |  | 8.7303 | 100 |  | 179.8125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3893 | 100 |  | 11.242 | 100 |  | 14.5022 | 100 |  | 148.986 | 100 |  | 942.4207 | 100 |  | 45346.5625 | 100 |  | 908.4972 | 100 |  | 6.9424 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 2.3932 | 100 |  | 17.3636 | 100 |  | 8.6114 | 100 |  | 167.402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4369 | 100 |  | 11.466 | 100 |  | 14.0439 | 100 |  | 153.0441 | 100 |  | 942.36 | 100 |  | 45013.5156 | 100 |  | 909.4944 | 100 |  | 6.9737 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 3.537 | 100 |  | 32.0834 | 100 |  | 8.4244 | 100 |  | 169.0803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7389 | 78.8889 |  | 11.7357 | 100 |  | 15.6928 | 100 |  | 153.7405 | 100 |  | 942.3291 | 100 |  | 44907.125 | 100 |  | 915.8083 | 100 |  | 6.9175 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.3456 | 100 |  | 26.0685 | 100 |  | 8.3427 | 100 |  | 164.6138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5262 | 100 |  | 11.7951 | 100 |  | 15.9521 | 100 |  | 154.6668 | 100 |  | 941.6314 | 100 |  | 43537.8242 | 100 |  | 911.0389 | 100 |  | 6.9332 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 4.4654 | 72.2222 |  | 45.923 | 72.2222 |  | 8.0097 | 72.2222 |  | 120.9442 | 72.2222 |  | 0 | 72.2222 |  | 6.9504 | 72.2222 |  | 0 | 72.2222 |  | 0 | 72.2222 |  | 1.5236 | 100 |  | 12.1389 | 72.2222 |  | 13.1765 | 72.2222 |  | 154.1195 | 100 |  | 942.2111 | 100 |  | 43260.5234 | 100 |  | 880.8555 | 100 |  | 7.8849 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 1.3197 | 93.0556 |  | 0 | 93.0556 |  | 6.9011 | 93.0556 |  | 140.9448 | 93.0556 |  | 0 | 93.0556 |  | 4.7166 | 93.0556 |  | 0 | 93.0556 |  | 0 | 93.0556 |  | 1.5207 | 100 |  | 12.2095 | 93.0556 |  | 12.4295 | 93.0556 |  | 152.2797 | 100 |  | 942.2949 | 100 |  | 40861.9102 | 100 |  | 879.5472 | 100 |  | 8.3354 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 1.6195 | 100 |  | 1.1 | 100 |  | 4.8799 | 100 |  | 104.2912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5945 | 100 |  | 12.9198 | 100 |  | 11.0073 | 100 |  | 145.5279 | 100 |  | 942.7875 | 100 |  | 35037.5 | 100 |  | 853.5806 | 100 |  | 8.5933 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:30 |  | 0.070699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8695 | 100 |  | 93.2654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5838 | 100 |  | 12.9692 | 100 |  | 11.0597 | 100 |  | 139.881 | 100 |  | 942.6763 | 100 |  | 36151.6211 | 100 |  | 861.5195 | 100 |  | 8.9872 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8691 | 100 |  | 93.5181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5736 | 100 |  | 12.9729 | 100 |  | 11.061 | 100 |  | 137.1037 | 100 |  | 942.8174 | 100 |  | 36072.2031 | 100 |  | 856.9556 | 100 |  | 8.9582 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8016 | 100 |  | 185.846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4283 | 100 |  | 11.9788 | 100 |  | 12.7744 | 100 |  | 135.4454 | 100 |  | 942.8173 | 100 |  | 37395.8398 | 100 |  | 886.2972 | 100 |  | 7.6005 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 20.3043 | 100 |  | 7.6853 | 100 |  | 145.4051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5365 | 78.8889 |  | 12.5172 | 100 |  | 12.5189 | 100 |  | 140.8797 | 100 |  | 942.5424 | 100 |  | 43279.7109 | 100 |  | 860.025 | 100 |  | 8.4821 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0.23372 | 100 |  | 5.4384 | 100 |  | 7.8958 | 100 |  | 156.7641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6033 | 100 |  | 12.2804 | 100 |  | 12.9866 | 100 |  | 146.7843 | 100 |  | 942.3611 | 100 |  | 43857.9453 | 100 |  | 864.025 | 100 |  | 8.144 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0.78388 | 100 |  | 2.3927 | 100 |  | 8.2976 | 100 |  | 159.3591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.453 | 100 |  | 11.773 | 100 |  | 13.3189 | 100 |  | 150.7554 | 100 |  | 942.0015 | 100 |  | 43352.7734 | 100 |  | 882.4833 | 100 |  | 7.5259 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 3.8474 | 100 |  | 11.3456 | 100 |  | 8.4097 | 100 |  | 170.5452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4582 | 100 |  | 11.6419 | 100 |  | 13.7871 | 100 |  | 152.8623 | 100 |  | 942.0909 | 100 |  | 43245.5156 | 100 |  | 897.3861 | 100 |  | 7.3702 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.8688 | 100 |  | 2.7904 | 100 |  | 8.0211 | 100 |  | 164.2099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5413 | 100 |  | 12.1753 | 100 |  | 13.4651 | 100 |  | 153.9616 | 100 |  | 941.1207 | 100 |  | 43011.9258 | 100 |  | 879.7111 | 100 |  | 7.8604 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.5016 | 100 |  | 1.1602 | 100 |  | 8.2734 | 100 |  | 162.3759 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5159 | 100 |  | 11.8922 | 100 |  | 14.9835 | 100 |  | 154.6448 | 100 |  | 940.9737 | 100 |  | 42950.2969 | 100 |  | 883.2056 | 100 |  | 7.4597 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 6.0149 | 100 |  | 18.2251 | 100 |  | 8.128 | 100 |  | 153.8539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5694 | 100 |  | 12.0208 | 100 |  | 13.359 | 100 |  | 154.6653 | 100 |  | 940.7426 | 100 |  | 42797.3203 | 100 |  | 883.6445 | 100 |  | 7.7506 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 6.0046 | 100 |  | 0.27065 | 100 |  | 8.0096 | 100 |  | 159.0906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5346 | 100 |  | 12.1611 | 100 |  | 13.2977 | 100 |  | 154.6733 | 100 |  | 940.9555 | 100 |  | 42932.1562 | 100 |  | 875.7167 | 100 |  | 7.7732 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.815 | 100 |  | 41.6091 | 100 |  | 8.5776 | 100 |  | 155.8127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28191 | 100 |  | 1.4272 | 78.8889 |  | 11.4008 | 100 |  | 14.0439 | 100 |  | 155.09 | 100 |  | 940.8398 | 100 |  | 42809.7188 | 100 |  | 902.1 | 100 |  | 7.1821 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.6898 | 100 |  | 11.1332 | 100 |  | 7.7454 | 100 |  | 144.5249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.61 | 100 |  | 12.582 | 100 |  | 13.1109 | 100 |  | 155.3833 | 100 |  | 940.825 | 100 |  | 42993.6016 | 100 |  | 873.7722 | 100 |  | 8.4216 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 3.4707 | 100 |  | 43.1743 | 100 |  | 7.7228 | 100 |  | 139.6185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93712 | 100 |  | 1.5984 | 100 |  | 12.5083 | 100 |  | 13.0187 | 100 |  | 154.82 | 100 |  | 941.0869 | 100 |  | 43013.0234 | 100 |  | 861.2222 | 100 |  | 8.3234 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.367 | 100 |  | 23.3054 | 100 |  | 7.7245 | 100 |  | 160.5463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5913 | 100 |  | 12.5263 | 100 |  | 13.0601 | 100 |  | 154.177 | 100 |  | 941.1083 | 100 |  | 43113.25 | 100 |  | 866.0195 | 100 |  | 8.2476 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.9221 | 100 |  | 11.9569 | 100 |  | 8.0998 | 100 |  | 163.1503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.53 | 100 |  | 12.0977 | 100 |  | 13.5061 | 100 |  | 154.2966 | 100 |  | 940.9399 | 100 |  | 42939.7969 | 100 |  | 884.1472 | 100 |  | 7.9695 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.9298 | 100 |  | 60.6552 | 100 |  | 7.6787 | 100 |  | 164.2101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9455 | 100 |  | 1.5943 | 100 |  | 12.5878 | 100 |  | 12.5575 | 100 |  | 153.8312 | 100 |  | 940.4225 | 100 |  | 43094.1992 | 100 |  | 875.3611 | 100 |  | 8.4292 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.0413 | 100 |  | 57.0771 | 100 |  | 7.395 | 100 |  | 157.0295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4742 | 100 |  | 1.631 | 100 |  | 12.8443 | 100 |  | 12.1044 | 100 |  | 152.4637 | 100 |  | 940.7458 | 100 |  | 43536.1133 | 100 |  | 856.7278 | 100 |  | 8.7657 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.6963 | 100 |  | 42.6092 | 100 |  | 5.3546 | 100 |  | 164.7584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3347 | 100 |  | 1.7834 | 100 |  | 13.6901 | 100 |  | 10.649 | 100 |  | 151.2563 | 100 |  | 940.6631 | 100 |  | 40226.8594 | 100 |  | 852.2611 | 100 |  | 9.9922 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
18:00 | (4) | 1.8493 | 100 | (4) | 74.7405 | 100 |  | 7.2106 | 100 | (4) | 163.1189 | 100 | (4) | 0.095952 | 100 | (4) | 7.7037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.4575 | 100 | (4) | 1.3146 | 78.6111 |  | 12.3834 | 100 |  | 12.2817 | 100 |  | 147.0978 | 100 |  | 940.906 | 100 |  | 44109.0664 | 100 |  | 864.1833 | 100 |  | 8.3635 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 |  | 2.206 | 100 |  | 27.1589 | 100 |  | 7.5372 | 100 |  | 166.4463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6106 | 100 |  | 12.6284 | 100 |  | 12.415 | 100 |  | 149.0157 | 100 |  | 940.7996 | 100 |  | 45273.5938 | 100 |  | 868.9833 | 100 |  | 8.5516 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 3.9124 | 73.6111 |  | 13.9794 | 73.6111 |  | 7.8764 | 73.6111 |  | 172.5439 | 73.6111 |  | 0 | 73.6111 |  | 3.0944 | 73.6111 |  | 0 | 73.6111 |  | 0 | 73.6111 |  | 1.5385 | 100 |  | 12.3044 | 73.6111 |  | 12.8182 | 73.6111 |  | 151.0379 | 100 |  | 940.7817 | 100 |  | 45115.582 | 100 |  | 883.4167 | 100 |  | 8.4247 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 3.9228 | 91.6667 |  | 13.5097 | 91.6667 |  | 7.634 | 91.6667 |  | 158.2485 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 5.0447 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 1.5636 | 100 |  | 12.4889 | 91.6667 |  | 12.328 | 91.6667 |  | 152.0377 | 100 |  | 940.8954 | 100 |  | 45289.2852 | 100 |  | 878.0778 | 100 |  | 8.4769 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 6.0217 | 100 |  | 19.6978 | 100 |  | 7.5813 | 100 |  | 169.7247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6311 | 100 |  | 12.6407 | 100 |  | 13.8212 | 100 |  | 152.6859 | 100 |  | 940.9526 | 100 |  | 45320.9102 | 100 |  | 880.5 | 100 |  | 8.2563 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.7435 | 100 |  | 12.7421 | 100 |  | 7.7951 | 100 |  | 172.8986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6268 | 100 |  | 12.4639 | 100 |  | 15.3871 | 100 |  | 154.1576 | 100 |  | 940.9445 | 100 |  | 44956.6484 | 100 |  | 881.8834 | 100 |  | 7.8631 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.996 | 100 |  | 47.2078 | 100 |  | 7.3068 | 100 |  | 162.3998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6456 | 100 |  | 12.9265 | 100 |  | 12.1131 | 100 |  | 152.3081 | 100 |  | 940.9787 | 100 |  | 45107.8711 | 100 |  | 872.4639 | 100 |  | 8.9116 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.4817 | 100 |  | 30.9561 | 100 |  | 7.7291 | 100 |  | 171.0683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.571 | 100 |  | 12.4518 | 100 |  | 12.6686 | 100 |  | 150.8554 | 100 |  | 941.2329 | 100 |  | 45221.8125 | 100 |  | 875.2167 | 100 |  | 8.2474 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.8149 | 100 |  | 25.6607 | 100 |  | 8.0096 | 100 |  | 172.4622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5069 | 78.8889 |  | 12.1375 | 100 |  | 12.9434 | 100 |  | 150.6325 | 100 |  | 941.1019 | 100 |  | 44641.2734 | 100 |  | 889.7695 | 100 |  | 7.9704 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.6638 | 100 |  | 63.7143 | 100 |  | 8.0751 | 100 |  | 166.8678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4889 | 100 |  | 12.0258 | 100 |  | 12.9968 | 100 |  | 149.9361 | 100 |  | 941.5311 | 100 |  | 44295.7109 | 100 |  | 906.8361 | 100 |  | 7.8212 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 2.0685 | 100 |  | 69.3679 | 100 |  | 7.1634 | 100 |  | 166.1832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6494 | 100 |  | 13.0193 | 100 |  | 11.9293 | 100 |  | 149.6934 | 100 |  | 941.67 | 100 |  | 44566.7891 | 100 |  | 891.0667 | 100 |  | 9.4124 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 1.3742 | 100 |  | 48.593 | 100 |  | 7.5092 | 100 |  | 167.615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.578 | 100 |  | 12.6171 | 100 |  | 12.3196 | 100 |  | 149.9476 | 100 |  | 941.7827 | 100 |  | 44830.7031 | 100 |  | 871.0695 | 100 |  | 8.6552 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 3.6137 | 100 |  | 4.784 | 100 |  | 7.7411 | 100 |  | 169.5942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5731 | 100 |  | 12.4901 | 100 |  | 12.5019 | 100 |  | 152.3633 | 100 |  | 942.0223 | 100 |  | 44921.2305 | 100 |  | 868.3222 | 100 |  | 8.3526 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.4756 |  |  | 87.9906 |  |  | 0 |  |  | 0.90681 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3893 |  |  | 11.1834 |  |  | 10.2398 |  |  | 135.4454 |  |  | 940.4225 |  |  | 34988.5 |  |  | 853.875 |  |  | 6.7338
MAX |  | 6.4817 |  |  | 69.3679 |  |  | 8.9027 |  |  | 185.846 |  |  | 0 |  |  | 6.9504 |  |  | 0 |  |  | 1.4742 |  |  | 1.7389 |  |  | 13.475 |  |  | 15.9521 |  |  | 160.8088 |  |  | 942.8174 |  |  | 45346.5625 |  |  | 915.8083 |  |  | 9.4949
%Medie < Soglia |  | 99.9803 | [8 empty] | 98.2453 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9803 |  |  | 99.9211
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.4612 | 100 |  | 19.5043 | 100 |  | 7.6259 | 100 |  | 156.0341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.082699 | 100 |  | 1.5547 | 100 |  | 12.2454 | 100 |  | 13.2423 | 100 |  | 151.1751 | 100 |  | 941.5519 | 100 |  | 42990.0383 | 100 |  | 880.6898 | 100 |  | 8.0083 | 100 | (6) | 44
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 133 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 13/09/2020 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 12/09/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91523 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.4594 | 100 |  | 1004.1047 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.3814 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91271 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.2082 | 100 |  | 1003.9921 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27.8194 | 100 |  | 14.3996 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91225 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.8685 | 100 |  | 1003.8101 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.3829 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91054 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.5813 | 100 |  | 1003.9877 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27.3528 | 100 |  | 14.3807 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92643 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.4355 | 100 |  | 1004.1883 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27.0278 | 100 |  | 14.3697 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91016 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.2453 | 100 |  | 1004.2228 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.365 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90921 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.0377 | 100 |  | 1004.1725 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.3778 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90793 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.7614 | 100 |  | 1004.1153 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.3808 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90747 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.5701 | 100 |  | 1004.1281 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.3716 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90702 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.4329 | 100 |  | 1004.1646 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.3749 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90903 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.1583 | 100 |  | 1004.4189 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.3877 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90441 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.9349 | 100 |  | 1004.73 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.3916 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90499 | 83.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.9038 | 100 |  | 1004.8882 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.3768 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94523 | 95 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.9312 | 100 |  | 1004.9799 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27.65 | 100 |  | 14.3327 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90594 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.0571 | 100 |  | 1004.7985 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.3007 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91285 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.4366 | 100 |  | 1004.7717 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28.4806 | 100 |  | 14.2806 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91323 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.902 | 100 |  | 1005.0251 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 29.9917 | 100 |  | 14.2714 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91216 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.4571 | 100 |  | 1005.2251 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 30.15 | 100 |  | 14.2629 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91532 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.1486 | 100 |  | 1005.4688 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 14.3073 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92552 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.7344 | 100 |  | 1005.8124 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 31.0944 | 100 |  | 14.3504 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92972 | 93.0556 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.0912 | 100 |  | 1005.731 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 31.6028 | 100 |  | 14.335 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.94483 | 85.5556 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.5002 | 100 |  | 1005.9835 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 14.3301 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9291 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 28.8411 | 100 |  | 1006.0203 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 14.3383 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92878 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.1632 | 100 |  | 1005.7101 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 32.3278 | 100 |  | 14.3306 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92968 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.5368 | 100 |  | 1005.3355 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33.0139 | 100 |  | 14.3359 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93079 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.6907 | 100 |  | 1005.7292 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33.0389 | 100 |  | 14.3446 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93226 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.7563 | 100 |  | 1005.4032 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33.0306 | 100 |  | 14.3238 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9307 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.9145 | 100 |  | 1005.9243 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.3013 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93125 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.0673 | 100 |  | 1005.7437 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.2799 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93243 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.2431 | 100 |  | 1005.8718 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.2621 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93079 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.323 | 100 |  | 1005.997 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 14.2876 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93046 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 30.2773 | 100 |  | 1006.5446 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 32.9889 | 100 |  | 14.3019 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93179 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 29.2989 | 100 |  | 1007.1004 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 31.3028 | 100 |  | 14.3704 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89851 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.5309 | 100 |  | 1006.9852 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28.0056 | 100 |  | 14.4264 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89108 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.2962 | 100 |  | 1007.0248 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.4198 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90159 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.3309 | 100 |  | 1007.1125 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27.8972 | 100 |  | 14.4184 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90367 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.5111 | 100 |  | 1007.0699 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27.0972 | 100 |  | 14.4185 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92168 | 78.3333 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.5248 | 100 |  | 1007.461 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27.8278 | 100 |  | 14.4182 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.8998 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 27.0965 | 100 |  | 1007.7739 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 14.3937 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90281 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.7576 | 100 |  | 1008.1718 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27.1972 | 100 |  | 14.3975 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90704 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.5646 | 100 |  | 1008.2552 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.397 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90631 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.3493 | 100 |  | 1008.3937 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.3954 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.9056 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 26.1268 | 100 |  | 1008.3789 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.3876 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.90382 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.755 | 100 |  | 1008.2024 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 14.3721 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89645 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.4682 | 100 |  | 1008.4288 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26.3917 | 100 |  | 14.3722 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.99148 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.354 | 100 |  | 1008.8361 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 14.3671 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89608 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 25.1156 | 100 |  | 1008.824 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 14.3727 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89815 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 24.906 | 100 |  | 1008.8704 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 14.371 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9104 | [8 empty] | 99.3507 |  |  | 99.9888 | [5 empty] | 99.9888 |  |  | 99.9664 |  |  | 99.9664
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 13/09/2020 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 12/09/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:05 | 00:00:05 | 00:00:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:00:06 | 00:00:06 | 00:00:21 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:04:45 | 00:04:45 | 00:07:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:04:46 | 00:04:46 | 00:07:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:30:01 | 00:30:01 | 01:00:01 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:02 | 00:30:02 | 01:00:05 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
00:45:43 | 01:02:43 | 00:46:29 | Linea 1: Forno Spento
00:45:44 | 00:45:44 | 00:46:31 | Linea 1: Impianto in Fermo
00:46:31 | 00:46:31 | 02:43:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:43:41 | 01:43:41 | 01:50:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:00:05 | 02:00:05 | 02:01:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:00:06 | 02:00:06 | 02:04:36 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:22:26 | 02:22:26 | 02:28:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:42:29 | 02:54:22 | 02:42:43 | Linea 1: Forno In Rampa
02:43:09 | 02:54:23 | 02:52:29 | Linea 1: Forno In Rampa
02:43:35 | 02:54:21 | 02:44:04 | Linea 1: Forno Spento
02:43:36 | 02:43:36 | 02:44:04 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
02:44:04 | 02:44:04 | 02:45:11 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:45:10 | 02:54:20 | 02:50:54 | Linea 1: Forno Spento
02:45:11 | 02:45:11 | 02:50:56 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
02:50:56 | 02:50:56 | 02:51:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:51:08 | 02:54:20 | 02:52:01 | Linea 1: Forno Spento
02:51:10 | 02:51:10 | 02:52:03 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
02:52:02 | 02:52:02 | 03:18:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:17:02 | 03:18:14 | 03:17:17 | Linea 1: Forno In Rampa
03:17:29 | 03:18:11 | 03:18:11 | Linea 1: Forno In Rampa
03:17:57 | 04:06:39 | 03:29:39 | Linea 1: Forno In Rampa
03:18:09 | 04:06:39 | 03:29:27 | Linea 1: Forno Spento
03:18:10 | 03:18:10 | 03:29:28 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
03:29:28 | 03:29:28 | 06:58:34 | Linea 1: Impianto in Marcia
03:30:00 | 03:30:00 | 04:00:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
03:30:34 | 04:06:40 | 03:31:14 | Linea 1: Forno In Rampa
04:00:05 | 04:00:05 | 04:04:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:00:07 | 04:00:07 | 04:06:05 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:30:05 | 05:30:05 | 05:33:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:30:07 | 05:30:07 | 05:34:14 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:44:02 | 05:44:02 | 05:50:22 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:25:09 | 06:25:09 | 06:31:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:51:44 | 07:46:34 | 07:02:04 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:51:44 | 06:51:44 | 07:02:04 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:51:46 | 06:51:46 | 06:51:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:51:49 | 06:51:49 | 07:02:09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:51:50 | 06:51:50 | 06:58:12 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:14 | 06:56:14 | 07:06:39 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:14 | 06:56:14 | 07:06:39 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:14 | 06:56:14 | 07:06:44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:16 | 06:56:16 | 06:56:21 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:21 | 06:56:21 | 07:03:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:58:32 | 07:46:31 | 06:58:48 | Linea 1: Forno Spento
06:58:34 | 06:58:34 | 06:58:50 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:58:50 | 06:58:50 | 07:30:30 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:00:00 | 07:19:32 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.7]
07:00:00 | 07:19:32 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.7]
07:00:00 | 07:19:31 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.7]
07:30:16 | 07:46:32 | 07:43:33 | Linea 1: Forno In Rampa
07:30:28 | 07:46:32 | 07:43:07 | Linea 1: Forno Spento
07:30:30 | 07:30:30 | 07:43:08 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:43:08 | 07:43:08 | 09:52:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:00:00 | 08:00:00 | 08:30:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
09:15:40 | 09:15:40 | 09:24:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
09:15:41 | 09:15:41 | 09:25:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:44:23 | 09:44:23 | 09:50:44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:52:10 | 10:01:48 | 09:56:40 | Linea 1: Forno Spento
09:52:12 | 09:52:12 | 09:56:40 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:56:40 | 09:56:40 | 10:11:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:11:23 | 10:14:36 | 10:11:49 | Linea 1: Forno Spento
10:11:24 | 10:11:24 | 10:11:50 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:11:50 | 10:11:50 | 14:39:11 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:27:58 | 10:27:58 | 10:34:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:44:53 | 13:44:53 | 13:51:13 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:00:05 | 14:00:05 | 14:03:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:00:05 | 14:00:05 | 14:00:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
14:00:06 | 14:00:06 | 14:04:02 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:30:54 | 14:30:54 | 14:37:18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:39:11 | 15:07:28 | 14:40:56 | Linea 1: Forno Spento
14:39:11 | 14:39:11 | 14:40:56 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:40:56 | 14:40:56 | 16:53:30 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:00:05 | 15:00:05 | 15:03:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:00:05 | 15:00:05 | 15:01:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
15:00:06 | 15:00:06 | 15:06:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:07:40 | 16:07:40 | 16:09:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:07:41 | 16:07:41 | 16:10:41 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:17:15 | 16:17:15 | 16:19:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:17:16 | 16:17:16 | 16:19:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:53:30 | 22:03:27 | 16:55:02 | Linea 1: Forno Spento
16:53:30 | 16:53:30 | 16:55:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:55:03 | 16:55:03 | 16:57:06 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:57:05 | 22:03:27 | 16:58:13 | Linea 1: Forno Spento
16:57:06 | 16:57:06 | 16:58:14 | Linea 1: Impianto in Fermo
16:58:14 | 16:58:14 | 17:09:44 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:00:05 | 17:00:05 | 17:07:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:00:05 | 17:00:05 | 17:23:11 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:08:20 | 17:08:20 | 17:11:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:09:38 | 22:03:24 | 17:13:51 | Linea 1: Forno In Rampa
17:09:44 | 22:03:26 | 17:13:37 | Linea 1: Forno Spento
17:09:44 | 17:09:44 | 17:13:38 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:13:38 | 17:13:38 | 17:14:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:14:28 | 22:03:24 | 17:16:02 | Linea 1: Forno In Rampa
17:14:40 | 22:03:26 | 17:15:48 | Linea 1: Forno Spento
17:14:41 | 17:14:41 | 17:15:50 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:15:50 | 17:15:50 | 17:16:44 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:16:28 | 22:03:24 | 17:17:43 | Linea 1: Forno In Rampa
17:16:42 | 22:03:26 | 17:17:31 | Linea 1: Forno Spento
17:16:44 | 17:16:44 | 17:17:32 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:17:32 | 17:17:32 | 17:17:59 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:17:57 | 22:03:25 | 17:19:15 | Linea 1: Forno In Rampa
17:17:57 | 22:03:26 | 17:19:03 | Linea 1: Forno Spento
17:17:59 | 17:17:59 | 17:19:05 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:19:05 | 17:19:05 | 17:19:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:19:42 | 22:03:28 | 17:20:50 | Linea 1: Forno In Rampa
17:19:56 | 22:03:25 | 17:20:36 | Linea 1: Forno Spento
17:19:56 | 17:19:56 | 17:20:36 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:20:36 | 17:20:36 | 17:21:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:21:42 | 22:03:29 | 17:31:00 | Linea 1: Forno In Rampa
17:21:56 | 22:03:25 | 17:22:49 | Linea 1: Forno Spento
17:21:57 | 17:21:57 | 17:22:49 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:22:49 | 17:22:49 | 17:23:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:23:29 | 22:03:22 | 17:24:49 | Linea 1: Forno Spento
17:23:29 | 17:23:29 | 17:24:50 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:24:50 | 17:24:50 | 17:25:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:25:28 | 22:03:22 | 17:26:34 | Linea 1: Forno Spento
17:25:29 | 17:25:29 | 17:26:35 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:26:35 | 17:26:35 | 17:26:49 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:26:48 | 22:03:20 | 17:28:21 | Linea 1: Forno Spento
17:26:49 | 17:26:49 | 17:28:22 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:28:22 | 17:28:22 | 17:28:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:28:47 | 22:03:20 | 17:31:00 | Linea 1: Forno Spento
17:28:48 | 17:28:48 | 17:31:01 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:30:00 | 17:30:00 | 18:30:01 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
17:31:01 | 17:31:01 | 17:44:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:35:25 | 17:35:25 | 17:46:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:35:26 | 17:35:26 | 17:53:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:44:09 | 22:03:20 | 17:53:42 | Linea 1: Forno Spento
17:44:10 | 17:44:10 | 17:53:43 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:45:20 | 17:45:20 | 17:51:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:53:43 | 17:53:43 | 17:54:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
17:54:13 | 22:03:21 | 17:54:39 | Linea 1: Forno Spento
17:54:13 | 17:54:13 | 17:54:40 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:54:40 | 17:54:40 | 18:08:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:08:50 | 22:03:22 | 18:09:02 | Linea 1: Forno Spento
18:08:51 | 18:08:51 | 18:09:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:09:03 | 18:09:03 | 18:18:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:18:20 | 22:03:22 | 18:19:06 | Linea 1: Forno Spento
18:18:20 | 18:18:20 | 18:19:06 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:19:06 | 18:19:06 | 20:58:58 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:33:44 | 18:33:44 | 18:40:11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:52:09 | 22:03:32 | 19:02:34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:09 | 18:52:09 | 19:02:34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:11 | 18:52:11 | 18:52:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:14 | 18:52:14 | 19:02:34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:17 | 18:52:17 | 18:58:43 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:49 | 18:55:49 | 19:06:19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:49 | 18:55:49 | 19:06:19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:51 | 18:55:51 | 18:55:57 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:54 | 18:55:54 | 19:06:24 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:57 | 18:55:57 | 19:02:45 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:21:09 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.8]
19:00:00 | 19:21:08 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.8]
19:00:00 | 19:21:09 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.8]
20:31:45 | 20:31:45 | 20:32:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:31:47 | 20:31:47 | 20:50:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:33:05 | 20:33:05 | 20:45:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:58:57 | 22:03:23 | 20:59:31 | Linea 1: Forno Spento
20:58:58 | 20:58:58 | 20:59:33 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:59:33 | 20:59:33 | 21:04:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:04:51 | 22:03:23 | 21:05:29 | Linea 1: Forno Spento
21:04:52 | 21:04:52 | 21:05:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:05:30 | 21:05:30 | 23:19:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:45:41 | 21:45:41 | 21:52:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:31:06 | 22:31:06 | 22:37:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:31:07 | 22:31:07 | 22:37:28 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:36:28 | 22:36:28 | 22:42:53 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:00:05 | 23:00:05 | 23:01:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:00:05 | 23:00:05 | 23:07:05 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:19:54 | 23:48:12 | 23:20:04 | Linea 1: Forno Spento
23:19:56 | 23:19:56 | 23:20:06 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:20:06 | 23:20:06 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl