## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 15/11/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.22962 | 100 | (4) | 0.077963 | 100 |  | 0.037653 | 100 | (4) | 1.1713 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20463 | 100 | (4) | 0.0078415 | 100 | (4) | 0.95855 | 100 | (4) | 0.93357 | 100 |  | 20.9552 | 100 |  | 1.2639 | 100 |  | 19.3887 | 100 |  | 945.8615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.17686 | 100 | (4) | 0.043925 | 100 |  | 0.037386 | 100 | (4) | 1.1544 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20409 | 100 | (4) | 0.0088611 | 100 | (4) | 0.94364 | 100 | (4) | 0.92713 | 100 |  | 20.9521 | 100 |  | 1.251 | 100 |  | 19.2675 | 100 |  | 945.6951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.18204 | 100 | (4) | 0.056084 | 100 |  | 0.037001 | 100 | (4) | 1.1158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19012 | 100 | (4) | 0.010579 | 100 | (4) | 0.98389 | 100 | (4) | 0.94368 | 100 |  | 20.952 | 100 |  | 1.2378 | 100 |  | 19.1559 | 100 |  | 945.8186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.20654 | 100 | (4) | 0.091591 | 100 |  | 0.037889 | 100 | (4) | 1.1371 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18968 | 100 | (4) | 0.020793 | 100 | (4) | 0.99067 | 100 | (4) | 0.93664 | 100 |  | 20.9496 | 100 |  | 1.2257 | 100 |  | 18.9219 | 100 |  | 945.8928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.18439 | 100 | (4) | 0.064582 | 100 |  | 0.038983 | 100 | (4) | 1.1407 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20185 | 100 | (4) | 0.011568 | 100 | (4) | 0.95849 | 100 | (4) | 0.99028 | 78.8889 |  | 20.9434 | 100 |  | 1.2065 | 100 |  | 18.6501 | 100 |  | 945.9523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.16986 | 100 | (4) | 0.11238 | 100 |  | 0.04412 | 100 | (4) | 1.1459 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20295 | 100 | (4) | 0.024261 | 100 | (4) | 0.97667 | 100 | (4) | 0.93964 | 100 |  | 20.9396 | 100 |  | 1.2058 | 100 |  | 18.4082 | 100 |  | 946.0955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.20788 | 100 | (4) | 0.024485 | 100 |  | 0.0405 | 100 | (4) | 1.2428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17519 | 100 | (4) | 0.032044 | 100 | (4) | 0.97556 | 100 | (4) | 0.92159 | 100 |  | 20.9405 | 100 |  | 1.1964 | 100 |  | 18.2139 | 100 |  | 945.9142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.18954 | 100 | (4) | 0.010147 | 100 |  | 0.038602 | 100 | (4) | 1.0774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21531 | 100 | (4) | 0.033605 | 100 | (4) | 0.97226 | 100 | (4) | 0.904 | 100 |  | 20.9449 | 100 |  | 1.1912 | 100 |  | 18.0634 | 100 |  | 946.1071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.16737 | 100 | (4) | 0.00062864 | 100 |  | 0.038902 | 100 | (4) | 1.174 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19331 | 100 | (4) | 0.0273 | 100 | (4) | 0.95869 | 100 | (4) | 0.90208 | 100 |  | 20.9428 | 100 |  | 1.1896 | 100 |  | 17.9745 | 100 |  | 946.1772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.19646 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.038864 | 100 | (4) | 1.2141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19191 | 100 | (4) | 0.036489 | 100 | (4) | 0.93301 | 100 | (4) | 0.90242 | 100 |  | 20.9423 | 100 |  | 1.1866 | 100 |  | 17.7787 | 100 |  | 945.9988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.18073 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.038691 | 100 | (4) | 1.2339 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18163 | 100 | (4) | 0.029063 | 100 | (4) | 0.91287 | 100 | (4) | 0.90266 | 100 |  | 20.9418 | 100 |  | 1.1822 | 100 |  | 17.6517 | 100 |  | 945.8857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.13578 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.039735 | 100 | (4) | 1.0971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16574 | 100 | (4) | 0.034916 | 100 | (4) | 0.92315 | 100 | (4) | 0.92175 | 100 |  | 20.9387 | 100 |  | 1.1774 | 100 |  | 17.5066 | 100 |  | 946.0954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.2077 | 100 | (4) | 0.00018871 | 100 |  | 0.048577 | 100 | (4) | 1.1592 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22859 | 100 | (4) | 0.033587 | 100 | (4) | 0.94696 | 100 | (4) | 0.93382 | 85.5556 |  | 20.9294 | 100 |  | 1.1872 | 100 |  | 17.2343 | 100 |  | 946.1088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.23369 | 70.8333 | (4) | 0.033962 | 70.8333 |  | 0.045599 | 70.8333 | (4) | 1.1333 | 70.8333 | (4) | 0 | 70.8333 | (4) | 0.19061 | 70.8333 | (4) | 0.029785 | 70.8333 | (4) | 0.96128 | 70.8333 | (4) | 0.91831 | 93.0556 |  | 20.9341 | 70.8333 |  | 1.1818 | 70.8333 |  | 17.1051 | 100 |  | 946.0537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.13444 | 94.7222 | (4) | 0.38617 | 94.7222 |  | 0.039607 | 94.7222 | (4) | 1.2786 | 94.7222 | (4) | 0 | 94.7222 | (4) | 0.18992 | 94.7222 | (4) | 0.11077 | 94.7222 | (4) | 0.95735 | 95 | (4) | 0.89995 | 100 |  | 20.9637 | 95 |  | 1.1899 | 94.7222 |  | 16.9094 | 100 |  | 946.2379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.14944 | 100 | (4) | 0.25255 | 100 |  | 0.038924 | 100 | (4) | 1.313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20031 | 100 | (4) | 0.059057 | 100 | (4) | 0.91828 | 100 | (4) | 0.89939 | 100 |  | 20.961 | 100 |  | 1.2083 | 100 |  | 16.9305 | 100 |  | 946.3741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.16615 | 100 | (4) | 0.22702 | 100 |  | 0.042873 | 100 | (4) | 1.33 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16185 | 100 | (4) | 0.050153 | 100 | (4) | 0.89735 | 100 | (4) | 0.9208 | 100 |  | 20.9604 | 100 |  | 1.2234 | 100 |  | 17.1928 | 100 |  | 946.2429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.17766 | 100 | (4) | 0.28262 | 100 |  | 0.038564 | 100 | (4) | 1.3353 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17289 | 100 | (4) | 0.021825 | 100 | (4) | 0.92158 | 100 | (4) | 0.93046 | 100 |  | 20.9648 | 100 |  | 1.2575 | 100 |  | 17.3416 | 100 |  | 946.0826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.16617 | 100 | (4) | 0.27409 | 100 |  | 0.042058 | 100 | (4) | 1.2515 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23314 | 100 | (4) | 0.011892 | 100 | (4) | 0.94052 | 100 | (4) | 0.97001 | 100 |  | 20.9615 | 100 |  | 1.2994 | 100 |  | 17.5242 | 100 |  | 946.0334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.16559 | 100 | (4) | 0.17914 | 100 |  | 0.043919 | 100 | (4) | 1.3303 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18206 | 100 | (4) | 0.0085876 | 100 | (4) | 0.9823 | 100 | (4) | 0.9603 | 100 |  | 20.9616 | 100 |  | 1.3256 | 100 |  | 17.9327 | 100 |  | 946.0228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.19866 | 100 | (4) | 0.20683 | 100 |  | 0.038449 | 100 | (4) | 1.3551 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22661 | 100 | (4) | 0.0037283 | 100 | (4) | 0.92261 | 100 | (4) | 0.91456 | 93.6111 |  | 20.9743 | 100 |  | 1.3662 | 100 |  | 18.1408 | 100 |  | 946.0849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.18091 | 100 | (4) | 0.10492 | 100 |  | 0.034596 | 100 | (4) | 1.3374 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21858 | 100 | (4) | 0.0016772 | 100 | (4) | 0.85716 | 100 | (4) | 0.90247 | 85 |  | 20.9832 | 100 |  | 1.4734 | 100 |  | 18.3865 | 100 |  | 945.7524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.22171 | 100 | (4) | 0.14256 | 100 |  | 0.034889 | 100 | (4) | 1.2612 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24429 | 100 | (4) | 0.001365 | 100 | (4) | 0.85909 | 100 | (4) | 0.90685 | 100 |  | 20.9873 | 100 |  | 1.5004 | 100 |  | 18.7851 | 100 |  | 945.8942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.23285 | 100 | (4) | 0.18205 | 100 |  | 0.034643 | 100 | (4) | 1.3059 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87065 | 100 | (4) | 0.90176 | 100 |  | 20.9938 | 100 |  | 1.5324 | 100 |  | 19.302 | 100 |  | 945.8634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.21216 | 100 | (4) | 0.17039 | 100 |  | 0.035838 | 100 | (4) | 1.4654 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88022 | 100 | (4) | 0.90042 | 100 |  | 20.9965 | 100 |  | 1.5478 | 100 |  | 20.1316 | 100 |  | 945.7205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.20241 | 100 | (4) | 0.19814 | 100 |  | 0.038572 | 100 | (4) | 1.3405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27722 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88376 | 100 | (4) | 0.89759 | 100 |  | 20.9963 | 100 |  | 1.5431 | 100 |  | 20.7639 | 100 |  | 945.7417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.1926 | 100 | (4) | 0.1358 | 100 |  | 0.040652 | 100 | (4) | 1.3055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29466 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89436 | 100 | (4) | 0.90466 | 100 |  | 20.9965 | 100 |  | 1.5332 | 100 |  | 21.2456 | 100 |  | 945.6843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.2456 | 100 | (4) | 0.20463 | 100 |  | 0.040397 | 100 | (4) | 1.4381 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26815 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90994 | 100 | (4) | 0.90522 | 100 |  | 20.9988 | 100 |  | 1.5392 | 100 |  | 21.4659 | 100 |  | 945.4628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.22926 | 100 | (4) | 0.20367 | 100 |  | 0.039294 | 100 | (4) | 1.3593 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3225 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93898 | 100 | (4) | 0.90456 | 100 |  | 21.0013 | 100 |  | 1.5643 | 100 |  | 21.4427 | 100 |  | 945.7623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.25012 | 100 | (4) | 0.28775 | 100 |  | 0.038801 | 100 | (4) | 1.347 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94342 | 100 | (4) | 0.90571 | 78.6111 |  | 21.0035 | 100 |  | 1.5995 | 100 |  | 21.4503 | 100 |  | 945.622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.19948 | 100 | (4) | 0.29639 | 100 |  | 0.045328 | 100 | (4) | 1.482 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31063 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93968 | 100 | (4) | 0.92404 | 100 |  | 20.9993 | 100 |  | 1.655 | 100 |  | 21.1382 | 100 |  | 945.6881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.20183 | 100 | (4) | 0.25832 | 100 |  | 0.047766 | 100 | (4) | 1.5691 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94358 | 100 | (4) | 0.97937 | 100 |  | 20.9979 | 100 |  | 1.7025 | 100 |  | 21.1566 | 100 |  | 945.7128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.24762 | 100 | (4) | 0.24574 | 100 |  | 0.046243 | 100 | (4) | 1.7017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30628 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94807 | 100 | (4) | 1.0243 | 100 |  | 20.9976 | 100 |  | 1.717 | 100 |  | 21.1597 | 100 |  | 945.746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.29871 | 100 | (4) | 0.21796 | 100 |  | 0.046875 | 100 | (4) | 1.4901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95101 | 100 | (4) | 0.97647 | 100 |  | 20.9983 | 100 |  | 1.7124 | 100 |  | 21.2819 | 100 |  | 945.7979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.25832 | 100 | (4) | 0.31758 | 100 |  | 0.043163 | 100 | (4) | 1.5149 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30792 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96544 | 100 | (4) | 0.98895 | 100 |  | 21.0004 | 100 |  | 1.6992 | 100 |  | 21.329 | 100 |  | 945.8684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.28296 | 100 | (4) | 0.39703 | 100 |  | 0.043725 | 100 | (4) | 1.4127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32962 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97657 | 100 | (4) | 0.98673 | 100 |  | 20.9989 | 100 |  | 1.6722 | 100 |  | 21.3801 | 100 |  | 945.7751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.23083 | 100 | (4) | 0.61804 | 100 |  | 0.045818 | 100 | (4) | 1.4305 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0209 | 100 | (4) | 1.0261 | 100 |  | 20.9963 | 100 |  | 1.6446 | 100 |  | 21.4301 | 100 |  | 945.8455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.25096 | 71.1111 | (4) | 0.76925 | 71.1111 |  | 0.044502 | 71.1111 | (4) | 1.4004 | 71.1111 | (4) | 0 | 71.1111 | (4) | 0.2839 | 71.1111 | (4) | 0 | 71.1111 | (4) | 1.0908 | 71.1111 | (4) | 1.1737 | 78.8889 |  | 20.9973 | 71.1111 |  | 1.6028 | 71.1111 |  | 21.3138 | 100 |  | 945.8207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.039487 | 94.4444 | (4) | 0.14547 | 94.4444 |  | 0.039381 | 94.4444 | (4) | 1.0583 | 94.4444 | (4) | 0 | 94.4444 | (4) | 0.3667 | 94.4444 | (4) | 0.001395 | 94.4444 | (4) | 1.0223 | 94.4444 | (4) | 1.0482 | 100 |  | 20.9643 | 94.4444 |  | 1.522 | 94.4444 |  | 21.1728 | 100 |  | 945.8014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.014654 | 100 | (4) | 0.10425 | 100 |  | 0.038287 | 100 | (4) | 1.0143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3575 | 100 | (4) | 0.00043131 | 100 | (4) | 0.98094 | 100 | (4) | 1.0045 | 100 |  | 20.9544 | 100 |  | 1.4797 | 100 |  | 20.9308 | 100 |  | 945.7463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.010632 | 100 | (4) | 0.56287 | 100 |  | 0.04155 | 100 | (4) | 1.0323 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3633 | 100 | (4) | 0.00051309 | 100 | (4) | 1.047 | 100 | (4) | 1.102 | 100 |  | 20.9521 | 100 |  | 1.4473 | 100 |  | 20.7331 | 100 |  | 945.7079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.0028302 | 100 | (4) | 0.85144 | 100 |  | 0.042755 | 100 | (4) | 1.0767 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34484 | 100 | (4) | 0.00093091 | 100 | (4) | 1.078 | 100 | (4) | 1.0775 | 100 |  | 20.9545 | 100 |  | 1.4223 | 100 |  | 20.636 | 100 |  | 945.6863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.031664 | 100 | (4) | 0.74708 | 100 |  | 0.042428 | 100 | (4) | 1.0517 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34838 | 100 | (4) | 0.001332 | 100 | (4) | 1.0717 | 100 | (4) | 1.0444 | 100 |  | 20.9541 | 100 |  | 1.4005 | 100 |  | 20.5378 | 100 |  | 945.7649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.013686 | 100 | (4) | 0.73835 | 100 |  | 0.042177 | 100 | (4) | 1.094 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34384 | 100 | (4) | 0.00027007 | 100 | (4) | 1.0766 | 100 | (4) | 1.0355 | 100 |  | 20.9543 | 100 |  | 1.3787 | 100 |  | 20.4074 | 100 |  | 945.6961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.014555 | 100 | (4) | 0.73956 | 100 |  | 0.042009 | 100 | (4) | 0.97819 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0848 | 100 | (4) | 1.0632 | 100 |  | 20.9536 | 100 |  | 1.3612 | 100 |  | 20.2495 | 100 |  | 945.566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.02563 | 100 | (4) | 0.53825 | 100 |  | 0.042764 | 100 | (4) | 1.044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31209 | 100 | (4) | 0.0023063 | 100 | (4) | 1.0542 | 100 | (4) | 1.112 | 78.8889 |  | 20.9528 | 100 |  | 1.338 | 100 |  | 20.0749 | 100 |  | 945.7599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.019295 | 100 | (4) | 0.29231 | 100 |  | 0.041842 | 100 | (4) | 1.0503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28936 | 100 | (4) | 0.0019071 | 100 | (4) | 1.0083 | 100 | (4) | 0.97952 | 100 |  | 20.9519 | 100 |  | 1.3235 | 100 |  | 19.8531 | 100 |  | 945.6988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.019394 | 100 | (4) | 0.11318 | 100 |  | 0.042808 | 100 | (4) | 1.1332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27202 | 100 | (4) | 0.0013451 | 100 | (4) | 0.98554 | 100 | (4) | 0.95845 | 100 |  | 20.9485 | 100 |  | 1.3096 | 100 |  | 19.649 | 100 |  | 945.7961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 16/11/2020 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 15/11/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.921 | 100 |  | 44.5847 | 100 |  | 6.8434 | 100 |  | 147.8394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8158 | 80.2778 |  | 13.0244 | 100 |  | 9.5824 | 100 |  | 149.3593 | 100 |  | 1014.0407 | 100 |  | 53108.0391 | 100 |  | 906.2167 | 100 |  | 8.3195 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.1924 | 100 |  | 34.7294 | 100 |  | 5.076 | 100 |  | 141.9904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2536 | 98.3333 |  | 14.124 | 100 |  | 8.3699 | 100 |  | 148.444 | 100 |  | 1013.8696 | 100 |  | 49594.7422 | 100 |  | 890.8333 | 100 |  | 10.2379 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0.70897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5793 | 100 |  | 129.3523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0882 | 100 |  | 14.4841 | 100 |  | 7.482 | 100 |  | 139.1753 | 100 |  | 1013.8466 | 100 |  | 41746.082 | 100 |  | 870.6389 | 100 |  | 10.7623 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9272 | 100 |  | 167.8722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.802 | 100 |  | 13.4814 | 100 |  | 8.7236 | 100 |  | 131.7458 | 100 |  | 1013.7284 | 100 |  | 43952.6367 | 100 |  | 882.6417 | 100 |  | 9.0868 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.004 | 100 |  | 155.5506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7775 | 100 |  | 12.9176 | 100 |  | 9.8998 | 100 |  | 135.5535 | 100 |  | 1013.5065 | 100 |  | 53464.4219 | 100 |  | 906.7778 | 100 |  | 8.1636 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 3.7119 | 100 |  | 88.0448 | 100 |  | 6.3416 | 100 |  | 157.1242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25678 | 100 |  | 1.8798 | 100 |  | 13.4257 | 100 |  | 9.2966 | 100 |  | 143.1604 | 100 |  | 1013.2187 | 100 |  | 53030.4336 | 100 |  | 906.5528 | 100 |  | 9.3914 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0.77359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8254 | 100 |  | 189.7203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8095 | 100 |  | 13.4121 | 100 |  | 8.8668 | 100 |  | 140.1681 | 100 |  | 1012.9517 | 100 |  | 45143.0195 | 100 |  | 943.3055 | 100 |  | 8.7572 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5041 | 100 |  | 99.2234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0815 | 100 |  | 14.601 | 100 |  | 7.3488 | 100 |  | 132.7605 | 100 |  | 1012.8536 | 100 |  | 42069.3008 | 100 |  | 900.6972 | 100 |  | 11.1866 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5693 | 100 |  | 129.3229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0497 | 84.4444 |  | 14.5414 | 100 |  | 7.4001 | 100 |  | 127.9039 | 100 |  | 1012.8083 | 100 |  | 42305.1406 | 100 |  | 875.0833 | 100 |  | 10.6837 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 3.7205 | 100 |  | 6.9616 | 100 |  | 150.7412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7446 | 94.4444 |  | 12.7202 | 100 |  | 10.1959 | 100 |  | 130.7798 | 100 |  | 1012.6893 | 100 |  | 52133.3945 | 100 |  | 897.5111 | 100 |  | 8.0149 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.2689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5068 | 100 |  | 133.2524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9109 | 100 |  | 13.4363 | 100 |  | 9.4656 | 100 |  | 141.3715 | 100 |  | 1012.6298 | 100 |  | 53419.4688 | 100 |  | 881.375 | 100 |  | 9.1208 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.4364 | 100 |  | 18.8702 | 100 |  | 7.0893 | 100 |  | 156.5392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7956 | 100 |  | 12.8624 | 100 |  | 10.5781 | 100 |  | 146.0878 | 100 |  | 1012.621 | 100 |  | 53826.918 | 100 |  | 895.0389 | 100 |  | 7.7316 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.6273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9218 | 100 |  | 143.5394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9798 | 100 |  | 13.1854 | 100 |  | 14.4147 | 100 |  | 149.1979 | 100 |  | 1012.6439 | 100 |  | 53490.4492 | 100 |  | 912.1889 | 100 |  | 7.7711 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.2615 | 96.3889 |  | 64.4307 | 96.3889 |  | 6.8966 | 96.3889 |  | 143.2571 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 2.6625 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 3.2019 | 96.3889 |  | 1.7993 | 100 |  | 12.9294 | 100 |  | 9.9738 | 96.3889 |  | 149.6258 | 100 |  | 1012.7751 | 100 |  | 53357.7383 | 100 |  | 899.1278 | 100 |  | 8.2691 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.8327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8373 | 100 |  | 154.3677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8221 | 100 |  | 13.0924 | 100 |  | 9.8429 | 100 |  | 147.6657 | 100 |  | 1012.9498 | 100 |  | 53233.4805 | 100 |  | 894.175 | 100 |  | 8.4099 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.052 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 7.009 | 88.3333 |  | 160.9079 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 2.7704 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 1.7882 | 100 |  | 12.8978 | 88.3333 |  | 10.0889 | 88.3333 |  | 147.5744 | 100 |  | 1013.1212 | 100 |  | 53183.4727 | 100 |  | 904.1028 | 100 |  | 7.9988 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.4541 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 6.7881 | 77.5 |  | 136.2844 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 4.4309 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 1.8502 | 88.3333 |  | 13.0928 | 77.5 |  | 9.8483 | 77.5 |  | 148.127 | 100 |  | 1013.3591 | 100 |  | 53020.2656 | 100 |  | 901.9111 | 100 |  | 8.4614 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.4857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6115 | 100 |  | 146.2156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.187 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8698 | 90.5556 |  | 13.2456 | 100 |  | 9.5876 | 100 |  | 149.1262 | 100 |  | 1013.4188 | 100 |  | 52898.9688 | 100 |  | 882.3139 | 100 |  | 8.8127 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.0753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.113 | 100 |  | 166.7443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7758 | 100 |  | 12.7602 | 100 |  | 10.3554 | 100 |  | 150.0498 | 100 |  | 1013.4983 | 100 |  | 52853.8828 | 100 |  | 907.4722 | 100 |  | 8.016 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.7033 | 97.7778 |  | 36.9296 | 97.7778 |  | 6.9143 | 97.7778 |  | 157.991 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 4.3239 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.1547 | 97.5 |  | 1.8039 | 100 |  | 12.8588 | 100 |  | 10.1371 | 97.7778 |  | 151.4312 | 100 |  | 1013.6306 | 100 |  | 52851.1992 | 100 |  | 907.6805 | 100 |  | 8.3141 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 6.1377 | 100 |  | 38.2004 | 100 |  | 6.5584 | 100 |  | 147.7189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48041 | 100 |  | 1.8947 | 100 |  | 13.2364 | 100 |  | 9.6882 | 100 |  | 152.0955 | 100 |  | 1013.7184 | 100 |  | 52819.7344 | 100 |  | 877.2083 | 100 |  | 8.8655 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.0136 | 100 |  | 14.0516 | 100 |  | 6.9162 | 100 |  | 154.9578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.844 | 100 |  | 12.9431 | 100 |  | 10.2677 | 100 |  | 152.5332 | 100 |  | 1013.5794 | 100 |  | 52531.1484 | 100 |  | 895.9833 | 100 |  | 8.369 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.5753 | 100 |  | 20.9741 | 100 |  | 6.7608 | 100 |  | 157.1687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8899 | 100 |  | 13.0992 | 100 |  | 10.1949 | 100 |  | 152.9354 | 100 |  | 1013.3188 | 100 |  | 52737.793 | 100 |  | 890.7722 | 100 |  | 8.4899 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.5694 | 98.6111 |  | 34.5454 | 98.6111 |  | 7.0458 | 98.6111 |  | 161.9397 | 98.6111 |  | 0 | 98.6111 |  | 3.2039 | 98.6111 |  | 0 | 98.6111 |  | 0.88834 | 98.6111 |  | 1.8322 | 100 |  | 12.7841 | 100 |  | 10.6334 | 98.6111 |  | 153.3919 | 100 |  | 1012.9855 | 100 |  | 52508.0508 | 100 |  | 906.1306 | 100 |  | 8.0355 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 6.3824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4045 | 100 |  | 181.8629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7754 | 92.5 |  | 12.4443 | 100 |  | 10.9711 | 100 |  | 154.0008 | 100 |  | 1012.6504 | 100 |  | 52681.5703 | 100 |  | 923.675 | 100 |  | 7.4009 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.5869 | 100 |  | 25.5722 | 100 |  | 7.233 | 100 |  | 171.5114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9696 | 86.3889 |  | 12.6443 | 100 |  | 11.8445 | 100 |  | 154.0182 | 100 |  | 1012.38 | 100 |  | 52673.6875 | 100 |  | 930.8417 | 100 |  | 7.8156 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.7625 | 100 |  | 29.2137 | 100 |  | 7.2566 | 100 |  | 175.7982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7984 | 100 |  | 12.5309 | 100 |  | 10.8497 | 100 |  | 154.3632 | 100 |  | 1012.1821 | 100 |  | 52305.0391 | 100 |  | 927.3055 | 100 |  | 7.6623 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.5628 | 100 |  | 57.2805 | 100 |  | 7.2335 | 100 |  | 172.3311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8047 | 100 |  | 12.5684 | 100 |  | 10.6364 | 100 |  | 154.1016 | 100 |  | 1012.0706 | 100 |  | 52503.2891 | 100 |  | 927.3972 | 100 |  | 7.6569 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 6.0538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5477 | 100 |  | 171.8904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7594 | 100 |  | 12.2524 | 100 |  | 10.9657 | 100 |  | 153.5594 | 100 |  | 1012.0776 | 100 |  | 52519.7344 | 100 |  | 938.3139 | 100 |  | 7.1396 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.3407 | 96.3889 |  | 30.5571 | 96.3889 |  | 7.6638 | 96.3889 |  | 173.0798 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 3.0395 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 0.94741 | 96.3889 |  | 1.6921 | 100 |  | 11.9684 | 100 |  | 11.1279 | 96.3889 |  | 153.5158 | 100 |  | 1012.1001 | 100 |  | 52433.9648 | 100 |  | 959.6166 | 100 |  | 6.8979 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.6228 | 100 |  | 33.4889 | 100 |  | 7.6959 | 100 |  | 177.4669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7505 | 100 |  | 12.0054 | 100 |  | 11.3532 | 100 |  | 153.9267 | 100 |  | 1012.2338 | 100 |  | 52708.6445 | 100 |  | 966.2083 | 100 |  | 6.9333 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 6.2429 | 99.4444 |  | 27.6005 | 99.4444 |  | 7.9103 | 99.4444 |  | 180.7807 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 1.4365 | 99.4444 |  | 0 | 99.4444 |  | 0.48906 | 99.1667 |  | 1.673 | 100 |  | 11.8111 | 100 |  | 11.5109 | 99.4444 |  | 154.7528 | 100 |  | 1012.2751 | 100 |  | 52750.4258 | 100 |  | 977.1472 | 100 |  | 6.6208 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.9391 | 100 |  | 13.2781 | 100 |  | 7.9666 | 100 |  | 178.8761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.89417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7179 | 96.6667 |  | 11.7444 | 100 |  | 11.5851 | 100 |  | 155.2248 | 100 |  | 1012.2511 | 100 |  | 52913.0039 | 100 |  | 976.4083 | 100 |  | 6.4539 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.9174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0143 | 100 |  | 184.6831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6575 | 82.2222 |  | 11.6814 | 100 |  | 11.5411 | 100 |  | 155.6467 | 100 |  | 1012.3633 | 100 |  | 52927.3008 | 100 |  | 973.3611 | 100 |  | 6.3966 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 6.0424 | 100 |  | 9.8979 | 100 |  | 8.2195 | 100 |  | 192.5092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6065 | 100 |  | 11.3775 | 100 |  | 11.8423 | 100 |  | 156.1305 | 100 |  | 1012.6288 | 100 |  | 52907.8984 | 100 |  | 984.5806 | 100 |  | 5.9415 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.8847 | 100 |  | 16.8962 | 100 |  | 7.9231 | 100 |  | 179.2995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6614 | 100 |  | 11.7973 | 100 |  | 11.6049 | 100 |  | 156.2072 | 100 |  | 1012.6624 | 100 |  | 52880.0156 | 100 |  | 972.5222 | 100 |  | 6.565 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 6.1043 | 100 |  | 2.701 | 100 |  | 7.8055 | 100 |  | 177.554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6939 | 100 |  | 11.9214 | 100 |  | 11.5284 | 100 |  | 156.5685 | 100 |  | 1012.8212 | 100 |  | 53161.6484 | 100 |  | 962.0111 | 100 |  | 6.7183 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.8774 | 100 |  | 27.8564 | 100 |  | 7.7544 | 100 |  | 169.9981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7104 | 100 |  | 11.9922 | 100 |  | 11.3034 | 100 |  | 156.3829 | 100 |  | 1012.8903 | 100 |  | 52948.0977 | 100 |  | 959.7167 | 100 |  | 6.8171 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.5718 | 100 |  | 5.3752 | 100 |  | 3.5795 | 100 |  | 135.8845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2459 | 100 |  | 14.647 | 100 |  | 8.5522 | 100 |  | 150.4212 | 100 |  | 1012.8741 | 100 |  | 44120.2383 | 100 |  | 937.8 | 100 |  | 10.9347 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 2.4889 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 4.1582 | 86.6667 |  | 123.4601 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 0.93051 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 2.1204 | 100 |  | 13.9405 | 86.6667 |  | 14.9613 | 86.6667 |  | 138.4732 | 100 |  | 1012.7529 | 100 |  | 42461.918 | 100 |  | 937.2361 | 100 |  | 8.2939 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.2128 | 78.8889 |  | 4.8351 | 78.8889 |  | 7.6617 | 78.8889 |  | 160.8792 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0.64376 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.7235 | 100 |  | 12.2517 | 79.1667 |  | 10.9782 | 78.8889 |  | 140.1764 | 100 |  | 1012.6272 | 100 |  | 53288.2695 | 100 |  | 939.0222 | 100 |  | 7.245 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.3702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5899 | 100 |  | 153.1397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7909 | 78.6111 |  | 12.3239 | 100 |  | 11.0894 | 100 |  | 146.0193 | 100 |  | 1012.6794 | 100 |  | 53791.7461 | 100 |  | 928.1389 | 100 |  | 7.1238 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.542 | 100 |  | 28.1884 | 100 |  | 7.6226 | 100 |  | 156.2047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7224 | 100 |  | 12.2252 | 100 |  | 11.1934 | 100 |  | 148.7025 | 100 |  | 1012.7487 | 100 |  | 53722.6211 | 100 |  | 933.3028 | 100 |  | 6.9166 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.9457 | 97.5 |  | 33.9057 | 97.5 |  | 7.1579 | 97.5 |  | 140.5482 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 1.8674 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 1.0273 | 97.2222 |  | 1.8158 | 100 |  | 12.6907 | 100 |  | 10.5483 | 97.5 |  | 150.1693 | 100 |  | 1012.7574 | 100 |  | 53718.1758 | 100 |  | 913.8083 | 100 |  | 7.8162 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.122 | 100 |  | 11.7686 | 100 |  | 7.5421 | 100 |  | 155.637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7372 | 100 |  | 12.3412 | 100 |  | 10.9811 | 100 |  | 150.5735 | 100 |  | 1012.665 | 100 |  | 53627.0273 | 100 |  | 919.3306 | 100 |  | 7.0827 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 6.222 | 100 |  | 9.5582 | 100 |  | 7.5102 | 100 |  | 152.6977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7849 | 100 |  | 12.3738 | 100 |  | 10.9462 | 100 |  | 151.2177 | 100 |  | 1012.4857 | 100 |  | 53711.7148 | 100 |  | 929.8555 | 100 |  | 7.1624 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.0966 | 100 |  | 43.6709 | 100 |  | 7.2126 | 100 |  | 152.7869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8015 | 100 |  | 12.6833 | 100 |  | 10.474 | 100 |  | 151.4329 | 100 |  | 1012.4744 | 100 |  | 53374.1758 | 100 |  | 921.6194 | 100 |  | 7.6448 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 6.0462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0051 | 100 |  | 150.8813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8422 | 100 |  | 12.9057 | 100 |  | 10.2159 | 100 |  | 151.2606 | 100 |  | 1012.4017 | 100 |  | 53553.5938 | 100 |  | 905.9556 | 100 |  | 7.9473 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.5041 |  |  | 99.2234 |  |  | 0 |  |  | 0.44819 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6065 |  |  | 11.3775 |  |  | 7.3488 |  |  | 127.9039 |  |  | 1012.0706 |  |  | 41746.082 |  |  | 870.6389 |  |  | 5.9415
MAX |  | 6.3824 |  |  | 88.0448 |  |  | 8.2195 |  |  | 192.5092 |  |  | 0 |  |  | 4.4636 |  |  | 0 |  |  | 3.2019 |  |  | 2.2536 |  |  | 14.647 |  |  | 14.9613 |  |  | 156.5685 |  |  | 1014.0407 |  |  | 53826.918 |  |  | 984.5806 |  |  | 11.1866
%Medie < Soglia |  | 99.9054 | [8 empty] | 99.4421 |  |  | 99.9811 | [5 empty] | 99.9811 |  |  | 99.9716 |  |  | 99.9621
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.5154 | 100 |  | 16.8901 | 100 |  | 6.7348 | 100 |  | 157.4871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17596 | 100 |  | 1.8336 | 100 |  | 12.8391 | 100 |  | 10.4343 | 100 |  | 148.2731 | 100 |  | 1012.8712 | 100 |  | 51520.0746 | 100 |  | 920.4357 | 100 |  | 8.0512 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 16/11/2020 01:06:16 | [12 empty] | 99,29% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 15/11/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:24:09 | 00:24:09 | 00:30:32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00:30:01 | 00:30:01 | 01:00:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossido Carbonio
00:30:01 | 00:30:01 | 01:03:07 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
00:30:35 | 00:30:35 | 00:30:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
00:30:36 | 00:30:36 | 00:31:26 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:32:55 | 00:32:55 | 00:37:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:32:57 | 00:32:57 | 00:38:04 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:23:15 | 02:23:15 | 02:29:39 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:55:20 | 02:55:20 | 03:00:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02:55:22 | 02:55:22 | 03:00:38 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:57:05 | 03:18:23 | 02:59:12 | Linea 2: Forno Spento
02:57:05 | 03:18:24 | 02:59:12 | Linea 2: Forno In Rampa
02:57:06 | 02:57:06 | 02:59:13 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
02:59:13 | 02:59:13 | 05:30:25 | Linea 2: Impianto in Marcia
03:00:01 | 03:00:01 | 03:10:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
03:00:38 | 03:00:38 | 03:00:47 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:00:48 | 03:00:48 | 03:16:30 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:03:35 | 03:03:35 | 03:17:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:16:30 | 03:16:30 | 03:17:18 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:25:21 | 04:25:21 | 04:31:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:30:05 | 04:30:05 | 04:34:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:30:05 | 04:30:05 | 04:34:04 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:30:23 | 05:32:14 | 05:30:35 | Linea 2: Forno Spento
05:30:25 | 05:30:25 | 05:30:37 | Linea 2: Impianto in Fermo
05:30:37 | 05:30:37 | 05:30:51 | Linea 2: Impianto in Marcia
05:30:49 | 05:32:13 | 05:31:02 | Linea 2: Forno Spento
05:30:51 | 05:30:51 | 05:31:03 | Linea 2: Impianto in Fermo
05:31:03 | 05:31:03 | 05:33:14 | Linea 2: Impianto in Marcia
05:33:12 | 06:31:55 | 05:33:26 | Linea 2: Forno Spento
05:33:14 | 05:33:14 | 05:33:28 | Linea 2: Impianto in Fermo
05:33:28 | 05:33:28 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
06:25:41 | 06:25:41 | 06:32:06 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:37:10 | 06:37:10 | 06:40:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:37:11 | 06:37:11 | 06:42:49 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:51:16 | 07:14:25 | 07:01:31 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:51:16 | 06:51:16 | 07:01:31 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:51:19 | 06:51:19 | 06:51:23 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:51:21 | 06:51:21 | 07:01:36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:51:23 | 06:51:23 | 06:57:44 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:06 | 07:14:24 | 06:56:11 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06:55:11 | 07:14:22 | 06:56:16 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
07:56:32 | 07:56:32 | 08:06:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:32 | 07:56:32 | 08:06:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:32 | 07:56:32 | 08:06:47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:35 | 07:56:35 | 07:56:39 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:39 | 07:56:39 | 08:03:14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:11:17 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
08:00:00 | 08:11:18 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
08:00:00 | 08:11:16 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
08:10:00 | 08:11:17 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
08:10:00 | 08:11:18 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
08:10:00 | 08:11:20 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
08:26:33 | 08:26:33 | 08:32:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:40:17 | 09:46:08 | 09:41:02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
09:40:17 | 09:46:07 | 09:40:57 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
10:28:09 | 10:28:09 | 10:34:33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:00:05 | 11:00:05 | 11:08:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:00:05 | 11:00:05 | 11:09:07 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:43:38 | 11:48:57 | 11:44:03 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11:43:43 | 11:48:58 | 11:44:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
12:27:46 | 12:27:46 | 12:34:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:32:50 | 12:32:50 | 12:39:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:32:52 | 12:32:52 | 12:39:27 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:34:10 | 12:34:10 | 12:34:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
12:39:27 | 12:39:27 | 12:39:46 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:03:50 | 13:03:50 | 13:11:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:03:51 | 13:03:51 | 13:11:48 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:39:10 | 13:39:10 | 13:41:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:39:12 | 13:39:12 | 13:41:51 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:00:05 | 14:00:05 | 14:01:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:00:06 | 14:00:06 | 14:17:18 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:30:48 | 14:30:48 | 14:37:13 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:36:24 | 14:44:48 | 14:37:29 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
14:36:29 | 14:44:47 | 14:37:34 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
14:39:35 | 14:39:35 | 14:41:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:39:37 | 14:39:37 | 14:43:43 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:01:05 | 15:01:05 | 15:11:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:01:05 | 15:01:05 | 15:13:24 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:30:05 | 15:30:05 | 15:32:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:30:05 | 15:30:05 | 15:40:30 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:34:29 | 15:41:35 | 15:34:39 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15:34:34 | 15:41:36 | 15:34:44 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
15:36:45 | 15:36:45 | 15:39:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:03:40 | 16:03:40 | 16:04:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:03:42 | 16:03:42 | 16:11:29 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:29:01 | 16:29:01 | 16:35:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:30:05 | 17:30:05 | 17:33:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:30:05 | 17:30:05 | 17:33:27 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:33:26 | 18:33:26 | 18:39:50 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:51:20 | 23:19:21 | 19:01:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:51:20 | 18:51:20 | 19:01:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:51:20 | 18:51:20 | 19:01:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:51:22 | 18:51:22 | 18:51:27 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:51:27 | 18:51:27 | 18:57:52 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:01 | 19:56:01 | 20:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:01 | 19:56:01 | 20:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:02 | 19:56:02 | 19:56:06 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:06 | 19:56:06 | 20:06:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:06 | 19:56:06 | 20:02:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:14:29 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
20:00:00 | 20:14:29 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
20:00:00 | 20:14:29 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
20:06:25 | 20:06:25 | 20:12:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:06:25 | 20:06:25 | 20:13:21 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:10:00 | 20:14:28 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
20:10:00 | 20:14:28 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
20:10:00 | 20:14:27 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
20:30:14 | 20:30:14 | 20:36:36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:42:36 | 23:19:20 | 21:43:26 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
21:42:41 | 23:19:20 | 21:43:26 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
22:35:55 | 22:35:55 | 22:42:19 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:06:30 | 23:06:30 | 23:10:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:06:32 | 23:06:32 | 23:10:59 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl