## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 04/11/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.077568 | 100 | (4) | 0.94075 | 100 |  | 0.048908 | 100 | (4) | 0.97653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36343 | 100 | (4) | 6.2746e-06 | 100 | (4) | 1.0631 | 100 | (4) | 0.82223 | 100 |  | 20.7166 | 100 |  | 1.5076 | 100 |  | 21.2163 | 100 |  | 948.2556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.073888 | 100 | (4) | 0.79351 | 100 |  | 0.048359 | 100 | (4) | 0.97268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40006 | 100 | (4) | 0.00044318 | 100 | (4) | 1.0435 | 100 | (4) | 0.81381 | 100 |  | 20.7165 | 100 |  | 1.4987 | 100 |  | 21.196 | 100 |  | 948.2429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.054352 | 100 | (4) | 0.63453 | 100 |  | 0.044408 | 100 | (4) | 1.0147 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37256 | 100 | (4) | 0.00075957 | 100 | (4) | 1.0235 | 100 | (4) | 0.81438 | 100 |  | 20.719 | 100 |  | 1.4901 | 100 |  | 21.0128 | 100 |  | 948.2535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.069394 | 100 | (4) | 0.77332 | 100 |  | 0.044789 | 100 | (4) | 0.9392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0053 | 100 | (4) | 0.81269 | 100 |  | 20.7188 | 100 |  | 1.4768 | 100 |  | 20.882 | 100 |  | 948.3267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.8889 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.066157 | 100 | (4) | 0.51237 | 100 |  | 0.043469 | 100 | (4) | 1.0148 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34718 | 100 | (4) | 0.00069803 | 100 | (4) | 0.98009 | 100 | (4) | 0.81244 | 100 |  | 20.7193 | 100 |  | 1.4581 | 100 |  | 20.7695 | 100 |  | 948.3004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.10684 | 100 | (4) | 0.34424 | 100 |  | 0.044333 | 100 | (4) | 1.0775 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37564 | 100 | (4) | 0.0020134 | 100 | (4) | 0.94791 | 100 | (4) | 0.81158 | 100 |  | 20.7164 | 100 |  | 1.4323 | 100 |  | 20.6721 | 100 |  | 948.2996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.071859 | 100 | (4) | 0.19148 | 100 |  | 0.044068 | 100 | (4) | 0.99291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34919 | 100 | (4) | 0.0010454 | 100 | (4) | 0.91709 | 100 | (4) | 0.81111 | 78.6111 |  | 20.7152 | 100 |  | 1.4091 | 100 |  | 20.5722 | 100 |  | 948.2985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.05924 | 100 | (4) | 0.12569 | 100 |  | 0.043721 | 100 | (4) | 1.0618 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32797 | 100 | (4) | 0.0011439 | 100 | (4) | 0.90926 | 100 | (4) | 0.81067 | 100 |  | 20.7124 | 100 |  | 1.3943 | 100 |  | 20.4591 | 100 |  | 948.3041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.6278 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.062649 | 100 | (4) | 0.14593 | 100 |  | 0.043539 | 100 | (4) | 1.083 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3385 | 100 | (4) | 0.0048561 | 100 | (4) | 0.89331 | 100 | (4) | 0.81019 | 100 |  | 20.7121 | 100 |  | 1.3829 | 100 |  | 20.3519 | 100 |  | 948.4149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.9583 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.10242 | 100 | (4) | 0.11239 | 100 |  | 0.041468 | 100 | (4) | 0.9646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31084 | 100 | (4) | 0.0039287 | 100 | (4) | 0.88869 | 100 | (4) | 0.80969 | 100 |  | 20.7126 | 100 |  | 1.3749 | 100 |  | 20.1924 | 100 |  | 948.4051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.1056 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.055009 | 100 | (4) | 0.10905 | 100 |  | 0.040303 | 100 | (4) | 0.95928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33246 | 100 | (4) | 0.015838 | 100 | (4) | 0.88431 | 100 | (4) | 0.80908 | 100 |  | 20.713 | 100 |  | 1.3691 | 100 |  | 20.0054 | 100 |  | 948.4617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.090399 | 100 | (4) | 0.10027 | 100 |  | 0.038516 | 100 | (4) | 0.94466 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30355 | 100 | (4) | 0.0064902 | 100 | (4) | 0.89998 | 100 | (4) | 0.80841 | 100 |  | 20.7143 | 100 |  | 1.3666 | 100 |  | 19.8026 | 100 |  | 948.562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.076393 | 100 | (4) | 0.058905 | 100 |  | 0.036454 | 100 | (4) | 0.97498 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35732 | 100 | (4) | 0.011886 | 100 | (4) | 0.88699 | 100 | (4) | 0.80796 | 100 |  | 20.7174 | 100 |  | 1.3646 | 100 |  | 19.6584 | 100 |  | 948.6025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9917 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.1169 | 70.5556 | (4) | 0.10206 | 70.5556 |  | 0.036035 | 70.5556 | (4) | 1.0865 | 70.5556 | (4) | 0 | 70.5556 | (4) | 0.32763 | 70.5556 | (4) | 0.0033019 | 70.5556 | (4) | 0.88146 | 70.5556 | (4) | 0.80791 | 100 |  | 20.7163 | 70.5556 |  | 1.3607 | 70.5556 |  | 19.5575 | 100 |  | 948.302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.0389 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.12433 | 95 | (4) | 0.55344 | 95 |  | 0.035975 | 95 | (4) | 0.89643 | 95 | (4) | 0 | 95 | (4) | 0.53141 | 95 | (4) | 0.0080243 | 95 | (4) | 0.88129 | 95.2778 | (4) | 0.86033 | 78.8889 |  | 20.9678 | 95.2778 |  | 1.363 | 95 |  | 19.4542 | 100 |  | 948.3098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.0194 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.11186 | 100 | (4) | 0.50873 | 100 |  | 0.035861 | 100 | (4) | 0.94052 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51232 | 100 | (4) | 0.00030057 | 100 | (4) | 0.9324 | 100 | (4) | 0.80749 | 100 |  | 20.9593 | 100 |  | 1.3793 | 100 |  | 19.4301 | 100 |  | 948.5592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9722 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.15669 | 100 | (4) | 0.53552 | 100 |  | 0.035394 | 100 | (4) | 0.86841 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52541 | 100 | (4) | 0.00050204 | 100 | (4) | 0.98833 | 100 | (4) | 0.80779 | 100 |  | 20.9613 | 100 |  | 1.4023 | 100 |  | 19.4569 | 100 |  | 948.5176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.7889 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.1236 | 100 | (4) | 0.48089 | 100 |  | 0.036616 | 100 | (4) | 0.95428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51255 | 100 | (4) | 0.0010271 | 100 | (4) | 0.94705 | 100 | (4) | 0.80852 | 100 |  | 20.9607 | 100 |  | 1.4245 | 100 |  | 19.6383 | 100 |  | 948.4539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.7583 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.098265 | 100 | (4) | 0.50295 | 100 |  | 0.037913 | 100 | (4) | 0.91001 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54094 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93598 | 100 | (4) | 0.80917 | 100 |  | 20.9605 | 100 |  | 1.4498 | 100 |  | 19.6342 | 100 |  | 948.3716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.7194 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.13718 | 100 | (4) | 0.53155 | 100 |  | 0.044133 | 100 | (4) | 1.0389 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57872 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91745 | 100 | (4) | 0.80976 | 100 |  | 20.9563 | 100 |  | 1.4726 | 100 |  | 19.9697 | 100 |  | 948.539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.75 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.13094 | 100 | (4) | 0.4633 | 100 |  | 0.048224 | 100 | (4) | 1.0501 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55298 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92849 | 100 | (4) | 0.81117 | 100 |  | 20.9522 | 100 |  | 1.4845 | 100 |  | 20.42 | 100 |  | 948.4625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.8056 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.16399 | 100 | (4) | 0.42092 | 100 |  | 0.045579 | 100 | (4) | 0.91404 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9425 | 100 | (4) | 0.81183 | 100 |  | 20.9532 | 100 |  | 1.4871 | 100 |  | 20.6227 | 100 |  | 948.3746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.1336 | 100 | (4) | 0.42682 | 100 |  | 0.049256 | 100 | (4) | 0.99485 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53647 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91427 | 100 | (4) | 0.86531 | 78.8889 |  | 20.9513 | 100 |  | 1.4936 | 100 |  | 20.8042 | 100 |  | 948.3934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.3361 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.15885 | 100 | (4) | 0.40426 | 100 |  | 0.048723 | 100 | (4) | 0.99207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56074 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92697 | 100 | (4) | 0.81345 | 100 |  | 20.9546 | 100 |  | 1.5532 | 100 |  | 21.057 | 100 |  | 948.5151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.16607 | 100 | (4) | 0.41826 | 100 |  | 0.040555 | 100 | (4) | 0.88852 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95148 | 100 | (4) | 0.81484 | 100 |  | 20.9656 | 100 |  | 1.6171 | 100 |  | 21.3248 | 100 |  | 948.3766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.16132 | 100 | (4) | 0.4656 | 100 |  | 0.039453 | 100 | (4) | 0.83281 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59523 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93749 | 100 | (4) | 0.81546 | 100 |  | 20.9705 | 100 |  | 1.6362 | 100 |  | 21.4899 | 100 |  | 948.3694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.18263 | 100 | (4) | 0.52152 | 100 |  | 0.036551 | 100 | (4) | 0.94409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93334 | 100 | (4) | 0.81571 | 100 |  | 20.9731 | 100 |  | 1.6345 | 100 |  | 21.6429 | 100 |  | 948.5581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.14965 | 100 | (4) | 0.4577 | 100 |  | 0.036746 | 100 | (4) | 1.2657 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56629 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0041 | 100 | (4) | 0.81615 | 100 |  | 20.9761 | 100 |  | 1.641 | 100 |  | 21.7467 | 100 |  | 948.4427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.1547 | 100 | (4) | 0.44222 | 100 |  | 0.039061 | 100 | (4) | 1.0105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58355 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98473 | 100 | (4) | 0.8167 | 100 |  | 20.9744 | 100 |  | 1.6454 | 100 |  | 21.89 | 100 |  | 948.3008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0167 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.19257 | 100 | (4) | 0.52131 | 100 |  | 0.038678 | 100 | (4) | 0.83197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57927 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96027 | 100 | (4) | 0.81749 | 100 |  | 20.9787 | 100 |  | 1.6707 | 100 |  | 22.016 | 100 |  | 948.0433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.17482 | 100 | (4) | 0.51264 | 100 |  | 0.038368 | 100 | (4) | 1.0044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57838 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95138 | 100 | (4) | 0.85298 | 78.8889 |  | 20.9814 | 100 |  | 1.6775 | 100 |  | 22.0752 | 100 |  | 947.8269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.14301 | 100 | (4) | 0.41031 | 100 |  | 0.038784 | 100 | (4) | 1.029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56067 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97488 | 100 | (4) | 0.81816 | 100 |  | 20.9792 | 100 |  | 1.6685 | 100 |  | 22.1955 | 100 |  | 947.8137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.12837 | 100 | (4) | 0.46879 | 100 |  | 0.040481 | 100 | (4) | 0.8563 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58054 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98925 | 100 | (4) | 0.81811 | 100 |  | 20.9755 | 100 |  | 1.6666 | 100 |  | 22.1635 | 100 |  | 947.7582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.6278 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.16069 | 100 | (4) | 0.47603 | 100 |  | 0.042086 | 100 | (4) | 1.3368 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58575 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0077 | 100 | (4) | 0.81777 | 100 |  | 20.976 | 100 |  | 1.6708 | 100 |  | 22.0581 | 100 |  | 947.8475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.3417 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.19545 | 100 | (4) | 0.50825 | 100 |  | 0.044174 | 100 | (4) | 1.2237 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61114 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0596 | 100 | (4) | 0.81795 | 100 |  | 20.9718 | 100 |  | 1.692 | 100 |  | 22.1444 | 100 |  | 948.1226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.6083 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.16625 | 100 | (4) | 0.58946 | 100 |  | 0.039034 | 100 | (4) | 1.264 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0313 | 100 | (4) | 0.81807 | 100 |  | 20.9699 | 100 |  | 1.6896 | 100 |  | 22.2374 | 100 |  | 948.2629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.16931 | 100 | (4) | 0.58163 | 100 |  | 0.037613 | 100 | (4) | 1.174 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58974 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0001 | 100 | (4) | 0.81774 | 100 |  | 20.9696 | 100 |  | 1.6593 | 100 |  | 22.2203 | 100 |  | 948.2988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.4056 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.19446 | 72.2222 | (4) | 0.68064 | 72.2222 |  | 0.036183 | 72.2222 | (4) | 1.209 | 72.2222 | (4) | 0 | 72.2222 | (4) | 0.61544 | 72.2222 | (4) | 0 | 72.2222 | (4) | 1.0118 | 72.2222 | (4) | 0.81713 | 100 |  | 20.9729 | 72.2222 |  | 1.628 | 72.2222 |  | 22.1652 | 100 |  | 948.5268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.32044 | 93.0556 | (4) | 0.57771 | 93.0556 |  | 0.039107 | 93.0556 | (4) | 1.1895 | 93.0556 | (4) | 0 | 93.0556 | (4) | 0.53144 | 93.0556 | (4) | 0.0010116 | 93.0556 | (4) | 0.95356 | 93.0556 | (4) | 0.94093 | 78.8889 |  | 20.9255 | 93.0556 |  | 1.5841 | 93.0556 |  | 21.9514 | 100 |  | 948.2714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.27578 | 100 | (4) | 0.44794 | 100 |  | 0.040267 | 100 | (4) | 1.0898 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93291 | 100 | (4) | 0.81544 | 100 |  | 20.9208 | 100 |  | 1.5533 | 100 |  | 21.6934 | 100 |  | 948.2525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24.575 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.24378 | 100 | (4) | 0.54862 | 100 |  | 0.039968 | 100 | (4) | 1.1375 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94619 | 100 | (4) | 0.81474 | 100 |  | 20.925 | 100 |  | 1.5234 | 100 |  | 21.5081 | 100 |  | 948.4051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.9722 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.22814 | 100 | (4) | 0.76678 | 100 |  | 0.041078 | 100 | (4) | 1.224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54576 | 100 | (4) | 0.00011624 | 100 | (4) | 0.98675 | 100 | (4) | 0.81549 | 100 |  | 20.9201 | 100 |  | 1.5003 | 100 |  | 21.3675 | 100 |  | 948.4219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.0056 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.19147 | 100 | (4) | 0.98708 | 100 |  | 0.039088 | 100 | (4) | 1.2545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54445 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98686 | 100 | (4) | 0.81427 | 100 |  | 20.9251 | 100 |  | 1.4851 | 100 |  | 21.2221 | 100 |  | 948.5592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.22345 | 100 | (4) | 0.9523 | 100 |  | 0.038822 | 100 | (4) | 1.2031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53101 | 100 | (4) | 0.0015611 | 100 | (4) | 0.97279 | 100 | (4) | 0.81308 | 100 |  | 20.928 | 100 |  | 1.4742 | 100 |  | 21.1017 | 100 |  | 948.3268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.21782 | 100 | (4) | 0.89868 | 100 |  | 0.038078 | 100 | (4) | 1.1537 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52179 | 100 | (4) | 0.0021764 | 100 | (4) | 0.96288 | 100 | (4) | 0.81361 | 100 |  | 20.9297 | 100 |  | 1.468 | 100 |  | 21.0498 | 100 |  | 948.3807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.20601 | 100 | (4) | 0.79156 | 100 |  | 0.040579 | 100 | (4) | 1.1747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49509 | 100 | (4) | 5.1323e-05 | 100 | (4) | 0.98629 | 100 | (4) | 0.81229 | 100 |  | 20.9251 | 100 |  | 1.458 | 100 |  | 20.8516 | 100 |  | 948.2959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.25827 | 100 | (4) | 0.81512 | 100 |  | 0.040902 | 100 | (4) | 1.138 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49071 | 100 | (4) | 0.0012421 | 100 | (4) | 1.0162 | 100 | (4) | 0.81334 | 78.8889 |  | 20.9245 | 100 |  | 1.4373 | 100 |  | 20.6463 | 100 |  | 948.3295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.4472 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.22393 | 100 | (4) | 0.82284 | 100 |  | 0.039323 | 100 | (4) | 1.2169 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49883 | 100 | (4) | 0.0028395 | 100 | (4) | 0.99728 | 100 | (4) | 0.81101 | 100 |  | 20.9268 | 100 |  | 1.4268 | 100 |  | 20.4853 | 100 |  | 948.3059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.3667 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 05/11/2020 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 04/11/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.9018 | 98.0556 |  | 36.3499 | 98.0556 |  | 6.8907 | 98.0556 |  | 133.7799 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 1.3178 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 1.5998 | 98.3333 |  | 1.7807 | 100 |  | 13.0628 | 100 |  | 10.3837 | 98.0556 |  | 150.9773 | 100 |  | 1012.73 | 100 |  | 52102.6367 | 100 |  | 891.0667 | 100 |  | 8.3196 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 8.1868 | 100 |  | 24.9198 | 100 |  | 6.9791 | 100 |  | 144.5694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7565 | 78.6111 |  | 13.0261 | 100 |  | 10.3965 | 100 |  | 151.3841 | 100 |  | 1012.6599 | 100 |  | 52061.2344 | 100 |  | 891.8666 | 100 |  | 8.2224 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.7535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1053 | 100 |  | 149.4983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7583 | 100 |  | 12.8942 | 100 |  | 10.7188 | 100 |  | 151.2182 | 100 |  | 1012.4591 | 100 |  | 51593.2617 | 100 |  | 903.6028 | 100 |  | 7.958 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.8278 | 99.7222 |  | 68.5218 | 99.7222 |  | 6.959 | 99.7222 |  | 146.4515 | 99.7222 |  | 0 | 99.7222 |  | 1.1428 | 99.7222 |  | 0 | 99.7222 |  | 2.4941 | 99.4444 |  | 1.7478 | 100 |  | 12.9154 | 100 |  | 10.6579 | 99.7222 |  | 151.3548 | 100 |  | 1012.3497 | 100 |  | 51737.3555 | 100 |  | 904.8555 | 100 |  | 8.1848 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 6.0559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7047 | 100 |  | 147.1657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8555 | 100 |  | 13.3359 | 100 |  | 11.72 | 100 |  | 151.3693 | 100 |  | 1012.2591 | 100 |  | 52024.5039 | 100 |  | 885.8028 | 100 |  | 8.4958 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.9515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4007 | 100 |  | 183.173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6736 | 100 |  | 12.5792 | 100 |  | 10.9696 | 100 |  | 150.6517 | 100 |  | 1012.159 | 100 |  | 52043.7188 | 100 |  | 923.9167 | 100 |  | 7.4305 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 6.4099 | 100 |  | 5.3248 | 100 |  | 7.3565 | 100 |  | 174.6113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6822 | 100 |  | 12.6528 | 100 |  | 10.872 | 100 |  | 149.9562 | 100 |  | 1012.0441 | 100 |  | 51931.6875 | 100 |  | 936.4805 | 100 |  | 7.5354 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.5743 | 100 |  | 28.0718 | 100 |  | 7.1125 | 100 |  | 153.77 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7218 | 100 |  | 12.8369 | 100 |  | 10.4528 | 100 |  | 149.986 | 100 |  | 1011.851 | 100 |  | 52126.0742 | 100 |  | 920.7778 | 100 |  | 7.9799 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0187 | 100 |  | 158.2697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.741 | 100 |  | 12.96 | 100 |  | 10.1282 | 100 |  | 150.2928 | 100 |  | 1011.8502 | 100 |  | 52045.8047 | 100 |  | 902.8417 | 100 |  | 8.0744 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 6.2923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2594 | 100 |  | 166.8854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6909 | 78.6111 |  | 12.7162 | 100 |  | 10.4226 | 100 |  | 150.9857 | 100 |  | 1011.9286 | 100 |  | 52071.2812 | 100 |  | 920.7472 | 100 |  | 7.7718 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.8945 | 100 |  | 1.2871 | 100 |  | 7.3682 | 100 |  | 172.1245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6715 | 100 |  | 12.6002 | 100 |  | 10.5266 | 100 |  | 151.4249 | 100 |  | 1011.7529 | 100 |  | 52290.2734 | 100 |  | 927.5528 | 100 |  | 7.5041 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.0719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2049 | 100 |  | 169.2868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7071 | 100 |  | 12.7798 | 100 |  | 10.4129 | 100 |  | 151.7382 | 100 |  | 1011.7656 | 100 |  | 52329.0898 | 100 |  | 918.1611 | 100 |  | 7.8063 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.8499 | 100 |  | 32.2892 | 100 |  | 7.2319 | 100 |  | 165.1971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20299 | 100 |  | 1.6926 | 100 |  | 12.7095 | 100 |  | 10.3678 | 100 |  | 151.9631 | 100 |  | 1011.8003 | 100 |  | 52248.6641 | 100 |  | 921.3889 | 100 |  | 7.6747 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 6.3808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0988 | 100 |  | 166.0007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7267 | 100 |  | 12.8798 | 100 |  | 10.2691 | 100 |  | 152.0852 | 100 |  | 1011.7849 | 100 |  | 52310.3398 | 100 |  | 911.1583 | 100 |  | 7.9741 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.5755 | 100 |  | 10.8866 | 100 |  | 7.2219 | 100 |  | 175.2812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7024 | 100 |  | 12.7393 | 100 |  | 10.4471 | 100 |  | 152.4904 | 100 |  | 1011.7612 | 100 |  | 52225.4727 | 100 |  | 923.1611 | 100 |  | 7.8861 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.745 | 88.0556 |  | 24.792 | 88.0556 |  | 7.0542 | 88.0556 |  | 161.3227 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 0.43649 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 1.7378 | 100 |  | 12.8975 | 88.0556 |  | 10.3248 | 88.0556 |  | 153.6212 | 100 |  | 1011.7908 | 100 |  | 52262.5938 | 100 |  | 910.6222 | 100 |  | 8.0352 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.7353 | 77.7778 |  | 42.0652 | 77.7778 |  | 7.0307 | 77.7778 |  | 148.3807 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 1.1666 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 1.7439 | 100 |  | 12.9149 | 77.7778 |  | 10.2346 | 77.7778 |  | 154.6652 | 100 |  | 1011.8879 | 100 |  | 52249.7422 | 100 |  | 906.4528 | 100 |  | 8.0907 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 6.0254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9756 | 100 |  | 154.9957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8376 | 78.6111 |  | 12.9353 | 100 |  | 10.0142 | 100 |  | 155.104 | 100 |  | 1012.1348 | 100 |  | 51951.1953 | 100 |  | 908.6417 | 100 |  | 8.2868 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.9827 | 99.1667 |  | 66.6004 | 99.1667 |  | 6.5718 | 99.1667 |  | 145.5423 | 99.1667 |  | 0 | 99.1667 |  | 1.0872 | 99.1667 |  | 0 | 99.1667 |  | 1.1994 | 99.4444 |  | 1.8069 | 100 |  | 13.2592 | 100 |  | 9.4528 | 99.1667 |  | 155.0186 | 100 |  | 1012.0419 | 100 |  | 51771.5703 | 100 |  | 881.3694 | 100 |  | 8.9743 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.9434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4492 | 100 |  | 141.6038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8636 | 100 |  | 13.4728 | 100 |  | 9.5164 | 100 |  | 156.0012 | 100 |  | 1012.1445 | 100 |  | 52065.2812 | 100 |  | 866.775 | 100 |  | 9.0975 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.9624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5457 | 100 |  | 137.3367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8959 | 100 |  | 13.4383 | 100 |  | 10.6489 | 100 |  | 157.3601 | 100 |  | 1012.2268 | 100 |  | 52162.9414 | 100 |  | 878.2889 | 100 |  | 8.707 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.7242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4248 | 100 |  | 150.3224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0015 | 100 |  | 13.6116 | 100 |  | 13.4129 | 100 |  | 159.8915 | 100 |  | 1012.392 | 100 |  | 51998.3281 | 100 |  | 866.6361 | 100 |  | 8.6266 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 6.6353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6246 | 100 |  | 152.5105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.6208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8489 | 100 |  | 13.3467 | 100 |  | 10.0799 | 100 |  | 157.0722 | 100 |  | 1012.2104 | 100 |  | 52002.4102 | 100 |  | 870.5972 | 100 |  | 8.6394 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.1254 | 97.7778 |  | 37.8244 | 97.7778 |  | 6.5207 | 97.7778 |  | 141.3957 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.3128 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.303 | 97.7778 |  | 1.8374 | 100 |  | 13.3633 | 100 |  | 9.7963 | 97.7778 |  | 154.7082 | 100 |  | 1011.9657 | 100 |  | 51895.6875 | 100 |  | 872.225 | 100 |  | 8.9041 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 6.2771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9262 | 100 |  | 112.3191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8938 | 100 |  | 13.004 | 100 |  | 10.2716 | 100 |  | 154.0128 | 100 |  | 1011.9775 | 100 |  | 51999.1328 | 100 |  | 888.5139 | 100 |  | 8.5219 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 2.5252 | 96.9444 |  | 56.7082 | 96.9444 |  | 4.3777 | 96.9444 |  | 117.135 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 2.1301 | 96.9444 |  | 0 | 96.9444 |  | 2.0088 | 96.9444 |  | 1.939 | 78.6111 |  | 13.8597 | 100 |  | 8.6725 | 96.9444 |  | 149.1859 | 100 |  | 1011.9931 | 100 |  | 47609.293 | 100 |  | 924.5028 | 100 |  | 9.7603 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.53116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8966 | 100 |  | 143.1871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8298 | 100 |  | 13.601 | 100 |  | 9.1523 | 100 |  | 141.8426 | 100 |  | 1011.8051 | 100 |  | 48299.9023 | 100 |  | 949.5167 | 100 |  | 9.0852 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 2.1292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8113 | 100 |  | 141.0986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7461 | 100 |  | 13.1225 | 100 |  | 10.1731 | 100 |  | 143.7013 | 100 |  | 1011.681 | 100 |  | 52059.6758 | 100 |  | 894.4667 | 100 |  | 8.5808 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.3218 | 100 |  | 30.9845 | 100 |  | 6.3523 | 100 |  | 124.6153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8429 | 100 |  | 13.522 | 100 |  | 9.415 | 100 |  | 148.7203 | 100 |  | 1011.633 | 100 |  | 51890.0195 | 100 |  | 869.6445 | 100 |  | 9.3398 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.1957 | 100 |  | 5.3488 | 100 |  | 6.1432 | 100 |  | 138.5398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8724 | 100 |  | 13.6795 | 100 |  | 8.5741 | 100 |  | 150.3683 | 100 |  | 1011.6974 | 100 |  | 51532.5273 | 100 |  | 861.8778 | 100 |  | 9.721 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 6.1735 | 100 |  | 30.4519 | 100 |  | 6.5811 | 100 |  | 133.5038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.6079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8019 | 100 |  | 13.294 | 100 |  | 9.5185 | 100 |  | 151.0604 | 100 |  | 1011.9118 | 100 |  | 51562.8672 | 100 |  | 876.2 | 100 |  | 8.6911 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.6658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1835 | 100 |  | 151.3212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7111 | 100 |  | 12.7653 | 100 |  | 10.6236 | 100 |  | 152.3446 | 100 |  | 1012.0345 | 100 |  | 51907.8984 | 100 |  | 912.0389 | 100 |  | 7.8113 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.8511 | 100 |  | 6.5476 | 100 |  | 7.088 | 100 |  | 140.0235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7288 | 100 |  | 12.8542 | 100 |  | 10.5119 | 100 |  | 152.9516 | 100 |  | 1012.1979 | 100 |  | 51898.6484 | 100 |  | 909.6945 | 100 |  | 8.0323 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 6.1572 | 100 |  | 21.5891 | 100 |  | 6.8419 | 100 |  | 132.4065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7866 | 78.6111 |  | 13.1218 | 100 |  | 10.3211 | 100 |  | 153.673 | 100 |  | 1012.2673 | 100 |  | 52108.3203 | 100 |  | 891.3361 | 100 |  | 8.3059 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.8547 | 100 |  | 0.90734 | 100 |  | 7.3216 | 100 |  | 149.9034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6968 | 100 |  | 12.6327 | 100 |  | 10.8727 | 100 |  | 154.7635 | 100 |  | 1012.3272 | 100 |  | 52130.2344 | 100 |  | 915.7667 | 100 |  | 7.5867 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 6.2901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.084 | 100 |  | 133.6034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7448 | 100 |  | 12.8825 | 100 |  | 10.6159 | 100 |  | 155.0579 | 100 |  | 1012.5599 | 100 |  | 52170.6562 | 100 |  | 914.8555 | 100 |  | 7.9835 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 3.0221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8863 | 100 |  | 123.0243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.65239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1068 | 100 |  | 13.7641 | 100 |  | 10.4998 | 100 |  | 152.2135 | 100 |  | 1012.8882 | 100 |  | 46345.3828 | 100 |  | 920.6 | 100 |  | 9.3444 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0.67095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7846 | 100 |  | 124.6635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7628 | 100 |  | 13.3249 | 100 |  | 9.3228 | 100 |  | 142.0511 | 100 |  | 1013.1019 | 100 |  | 44365.8281 | 100 |  | 956.2278 | 100 |  | 8.963 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 1.5955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6127 | 100 |  | 139.884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1199 | 100 |  | 13.0179 | 100 |  | 10.0434 | 100 |  | 139.4088 | 100 |  | 1013.1957 | 100 |  | 51239.5078 | 100 |  | 918.5389 | 100 |  | 8.4452 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.813 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 6.9447 | 86.9444 |  | 133.2286 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0.55357 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.7221 | 100 |  | 13.0016 | 86.9444 |  | 10.144 | 86.9444 |  | 145.8075 | 100 |  | 1013.3298 | 100 |  | 52583.4609 | 100 |  | 900.4083 | 100 |  | 8.1458 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.9689 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 7.081 | 78.8889 |  | 139.7219 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0.60556 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.7113 | 100 |  | 12.8916 | 79.4444 |  | 10.0742 | 78.8889 |  | 149.2503 | 100 |  | 1013.38 | 100 |  | 52516.2422 | 100 |  | 909.2444 | 100 |  | 8.123 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 6.7501 | 100 |  | 17.4185 | 100 |  | 7.059 | 100 |  | 140.8999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7187 | 78.6111 |  | 12.8915 | 100 |  | 10.1003 | 100 |  | 150.9293 | 100 |  | 1013.293 | 100 |  | 52346.3359 | 100 |  | 908.2139 | 100 |  | 7.928 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.5101 | 100 |  | 21.0965 | 100 |  | 7.2162 | 100 |  | 144.7045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.66145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6984 | 100 |  | 12.7461 | 100 |  | 10.4006 | 100 |  | 152.0765 | 100 |  | 1013.4299 | 100 |  | 52428.0625 | 100 |  | 922.8139 | 100 |  | 7.7714 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.6257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0168 | 100 |  | 135.8131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7426 | 100 |  | 12.9648 | 100 |  | 10.2052 | 100 |  | 152.5113 | 100 |  | 1013.4489 | 100 |  | 52492.9219 | 100 |  | 909.2278 | 100 |  | 8.0336 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 6.0435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9467 | 100 |  | 131.5913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7634 | 100 |  | 13.0443 | 100 |  | 10.2815 | 100 |  | 153.0471 | 100 |  | 1013.6283 | 100 |  | 52319.3438 | 100 |  | 901.0778 | 100 |  | 8.1593 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.9299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9918 | 100 |  | 136.7779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7566 | 100 |  | 13.0062 | 100 |  | 10.2769 | 100 |  | 153.4965 | 100 |  | 1013.7659 | 100 |  | 52457.2734 | 100 |  | 903.2389 | 100 |  | 8.1252 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.65 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8348 | 100 |  | 131.2541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8925 | 100 |  | 13.2714 | 100 |  | 13.4901 | 100 |  | 155.1163 | 100 |  | 1013.8229 | 100 |  | 52523.4609 | 100 |  | 901.8195 | 100 |  | 7.7998 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 6.2258 | 96.1111 |  | 30.0857 | 96.1111 |  | 6.8543 | 96.1111 |  | 134.6174 | 96.1111 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.5786 | 96.1111 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.6704 | 95.8333 |  | 1.7814 | 100 |  | 13.1027 | 100 |  | 10.2142 | 96.1111 |  | 154.7714 | 100 |  | 1014.1659 | 100 |  | 52138.1406 | 100 |  | 894.35 | 100 |  | 8.323 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.53116 |  |  | 0 |  |  | 4.3777 |  |  | 112.3191 |  |  | 0 |  |  | 0.18871 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6715 |  |  | 12.5792 |  |  | 8.5741 |  |  | 139.4088 |  |  | 1011.633 |  |  | 44365.8281 |  |  | 861.8778 |  |  | 7.4305
MAX |  | 8.1868 |  |  | 68.5218 |  |  | 7.4007 |  |  | 183.173 |  |  | 0 |  |  | 2.2108 |  |  | 0 |  |  | 2.4941 |  |  | 2.1199 |  |  | 13.8597 |  |  | 13.4901 |  |  | 159.8915 |  |  | 1014.1659 |  |  | 52583.4609 |  |  | 956.2278 |  |  | 9.7603
%Medie < Soglia |  | 99.9006 | [8 empty] | 99.4135 |  |  | 99.9801 | [5 empty] | 99.9801 |  |  | 99.9702 |  |  | 99.9602
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.4411 | 100 |  | 12.5015 | 100 |  | 6.7489 | 100 |  | 145.2773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.7563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21831 | 100 |  | 1.7886 | 100 |  | 13.0686 | 100 |  | 10.3334 | 100 |  | 151.66 | 100 |  | 1012.406 | 100 |  | 51633.8809 | 100 |  | 904.1492 | 100 |  | 8.3075 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 05/11/2020 01:06:15 | [12 empty] | 99,28% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 04/11/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:14:55 | 01:56:08 | 00:15:25 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
00:14:55 | 01:56:10 | 00:15:30 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
00:38:30 | 00:38:30 | 00:44:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:36:05 | 01:36:05 | 01:42:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:36:07 | 01:36:07 | 01:43:50 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:45:06 | 01:56:09 | 01:45:16 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
01:45:11 | 01:56:08 | 01:45:16 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
01:46:35 | 01:46:35 | 01:54:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:46:36 | 01:46:36 | 01:55:10 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:13:34 | 03:13:34 | 03:19:56 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:41:07 | 04:41:07 | 04:47:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:51:13 | 09:48:05 | 07:01:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:51:13 | 06:51:13 | 07:01:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:51:13 | 06:51:13 | 07:01:33 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:51:14 | 06:51:14 | 06:51:20 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:51:20 | 06:51:20 | 06:57:39 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:13:45 | 07:13:45 | 07:20:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:56:28 | 07:56:28 | 08:06:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:28 | 07:56:28 | 08:06:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:31 | 07:56:31 | 07:56:37 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:33 | 07:56:33 | 08:06:43 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:37 | 07:56:37 | 08:03:14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:15:50 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
08:00:00 | 08:15:54 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
08:00:00 | 08:15:51 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
08:07:45 | 08:07:45 | 08:18:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:07:47 | 08:07:47 | 08:19:40 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:10:00 | 08:15:51 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:10:00 | 08:15:53 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:10:00 | 08:15:51 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:43:43 | 08:43:43 | 08:50:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:02:25 | 09:02:25 | 09:23:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:02:25 | 09:02:25 | 09:24:04 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:04:39 | 09:48:05 | 09:04:54 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
09:04:44 | 10:41:22 | 09:04:59 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
09:10:01 | 09:10:01 | 09:20:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
10:28:44 | 10:41:22 | 10:28:58 | Linea 2: Forno Spento
10:28:45 | 10:28:45 | 10:28:59 | Linea 2: Impianto in Fermo
10:28:59 | 10:28:59 | 11:54:41 | Linea 2: Impianto in Marcia
11:13:58 | 11:13:58 | 11:20:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:45:15 | 11:50:04 | 11:45:55 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11:45:15 | 11:50:05 | 11:45:55 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
11:54:39 | 11:57:50 | 11:54:51 | Linea 2: Forno Spento
11:54:41 | 11:54:41 | 11:54:53 | Linea 2: Impianto in Fermo
11:54:53 | 11:54:53 | 14:23:55 | Linea 2: Impianto in Marcia
12:00:05 | 12:00:05 | 12:00:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:00:05 | 12:00:05 | 12:00:40 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:31:15 | 12:31:15 | 12:35:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:31:16 | 12:31:16 | 12:36:04 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:46:28 | 12:46:28 | 12:52:53 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:54:31 | 13:27:24 | 12:55:26 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
12:54:36 | 13:27:25 | 12:55:31 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
14:23:54 | 14:35:15 | 14:24:34 | Linea 2: Forno Spento
14:23:55 | 14:23:55 | 14:24:36 | Linea 2: Impianto in Fermo
14:24:36 | 14:24:36 | 14:25:30 | Linea 2: Impianto in Marcia
14:25:30 | 14:35:14 | 14:26:37 | Linea 2: Forno Spento
14:25:30 | 14:25:30 | 14:26:37 | Linea 2: Impianto in Fermo
14:26:37 | 14:26:37 | 14:26:53 | Linea 2: Impianto in Marcia
14:26:53 | 14:35:12 | 14:27:59 | Linea 2: Forno Spento
14:26:53 | 14:26:53 | 14:27:59 | Linea 2: Impianto in Fermo
14:27:59 | 14:27:59 | 14:47:37 | Linea 2: Impianto in Marcia
14:47:36 | 14:55:02 | 14:53:59 | Linea 2: Forno Spento
14:47:37 | 14:47:37 | 14:54:00 | Linea 2: Impianto in Fermo
14:54:00 | 14:54:00 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
15:14:14 | 15:14:14 | 15:20:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:49:16 | 16:49:16 | 16:55:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:51:43 | 19:03:25 | 19:02:03 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:51:43 | 18:51:43 | 19:02:03 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:51:46 | 18:51:46 | 18:51:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:51:48 | 18:51:48 | 19:02:03 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:51:50 | 18:51:50 | 18:58:13 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:14:29 | 19:14:29 | 19:20:50 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:56:03 | 19:56:03 | 20:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:03 | 19:56:03 | 20:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:03 | 19:56:03 | 20:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:05 | 19:56:05 | 19:56:09 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:09 | 19:56:09 | 20:02:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:01:15 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:00:00 | 20:01:14 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:00:00 | 20:01:15 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:10:00 | 20:11:32 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
20:10:00 | 20:11:33 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
20:10:00 | 20:11:33 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
20:51:58 | 20:51:58 | 20:58:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:14:42 | 23:14:42 | 23:21:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:51:15 | 23:54:43 | 23:52:25 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23:51:20 | 23:54:44 | 23:52:30 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl