## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 24/11/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.18685 | 100 | (4) | 0.30443 | 100 |  | 0.035133 | 100 | (4) | 1.2148 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24638 | 100 | (4) | 0.0046171 | 100 | (4) | 0.93998 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.948 | 100 |  | 1.4199 | 100 |  | 17.9311 | 100 |  | 945.6868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.20579 | 100 | (4) | 0.25625 | 100 |  | 0.034828 | 100 | (4) | 1.1554 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27187 | 100 | (4) | 0.0058484 | 100 | (4) | 0.94074 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9479 | 100 |  | 1.4204 | 100 |  | 17.8494 | 100 |  | 945.4901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.1806 | 100 | (4) | 0.2524 | 100 |  | 0.034988 | 100 | (4) | 1.2844 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29595 | 100 | (4) | 0.0050674 | 100 | (4) | 0.94227 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9489 | 100 |  | 1.4225 | 100 |  | 17.7888 | 100 |  | 945.6835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.17005 | 100 | (4) | 0.21366 | 100 |  | 0.035615 | 100 | (4) | 1.1184 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27628 | 100 | (4) | 0.0011464 | 100 | (4) | 0.94248 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9491 | 100 |  | 1.4218 | 100 |  | 17.6999 | 100 |  | 945.7267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.17755 | 100 | (4) | 0.23561 | 100 |  | 0.034966 | 100 | (4) | 1.2019 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26522 | 100 | (4) | 0.001285 | 100 | (4) | 0.93905 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9496 | 100 |  | 1.4227 | 100 |  | 17.6171 | 100 |  | 945.8521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.18039 | 100 | (4) | 0.26279 | 100 |  | 0.035419 | 100 | (4) | 1.2021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26922 | 100 | (4) | 0.0049865 | 100 | (4) | 0.92782 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9496 | 100 |  | 1.42 | 100 |  | 17.4742 | 100 |  | 945.9993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.16557 | 100 | (4) | 0.22921 | 100 |  | 0.039 | 100 | (4) | 1.2449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25227 | 100 | (4) | 0.0052485 | 100 | (4) | 0.92426 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9488 | 100 |  | 1.4109 | 100 |  | 17.3841 | 100 |  | 945.8348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.18805 | 100 | (4) | 0.23601 | 100 |  | 0.036726 | 100 | (4) | 1.2133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25205 | 100 | (4) | 0.00569 | 100 | (4) | 0.92308 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9509 | 100 |  | 1.4049 | 100 |  | 17.2766 | 100 |  | 945.8627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.21852 | 100 | (4) | 0.24074 | 100 |  | 0.036995 | 100 | (4) | 1.2632 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26915 | 100 | (4) | 0.00195 | 100 | (4) | 0.92567 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9513 | 100 |  | 1.4077 | 100 |  | 17.1723 | 100 |  | 945.9205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.19976 | 100 | (4) | 0.25729 | 100 |  | 0.037792 | 100 | (4) | 1.2122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26631 | 100 | (4) | 0.0098016 | 100 | (4) | 0.92765 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9508 | 100 |  | 1.4029 | 100 |  | 17.0471 | 100 |  | 946.0928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.20684 | 100 | (4) | 0.15804 | 100 |  | 0.038226 | 100 | (4) | 1.2263 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25784 | 100 | (4) | 0.0089693 | 100 | (4) | 0.90957 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9497 | 100 |  | 1.3883 | 100 |  | 16.9636 | 100 |  | 946.0778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.18145 | 100 | (4) | 0.21661 | 100 |  | 0.041541 | 100 | (4) | 1.361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24627 | 100 | (4) | 0.0026665 | 100 | (4) | 0.91554 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9428 | 100 |  | 1.3756 | 100 |  | 16.967 | 100 |  | 945.8915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.17631 | 100 | (4) | 0.23227 | 100 |  | 0.042747 | 100 | (4) | 1.3658 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23826 | 100 | (4) | 0.0038875 | 100 | (4) | 0.91969 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9388 | 100 |  | 1.3606 | 100 |  | 16.8344 | 100 |  | 945.97 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.18306 | 70.2778 | (4) | 0.19626 | 70.2778 |  | 0.041335 | 70.2778 | (4) | 1.3081 | 70.2778 | (4) | 0 | 70.2778 | (4) | 0.24321 | 70.2778 | (4) | 0.0016374 | 70.2778 | (4) | 0.8966 | 70.2778 | (4) | 0 | 0 |  | 20.936 | 70.2778 |  | 1.3571 | 70.2778 |  | 16.7066 | 100 |  | 945.7819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.15851 | 95 | (4) | 0.32755 | 95 |  | 0.042688 | 95 | (4) | 1.3408 | 95 | (4) | 0 | 95 | (4) | 0.40113 | 95 | (4) | 0.022741 | 95 | (4) | 0.9069 | 95.5556 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9761 | 95.5556 |  | 1.3659 | 95 |  | 16.5307 | 100 |  | 945.8088 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.1495 | 100 | (4) | 0.32437 | 100 |  | 0.040875 | 100 | (4) | 1.2118 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39242 | 100 | (4) | 0.0071501 | 100 | (4) | 0.90436 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9698 | 100 |  | 1.3611 | 100 |  | 16.4337 | 100 |  | 945.9667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.10843 | 100 | (4) | 0.36649 | 100 |  | 0.037929 | 100 | (4) | 1.1979 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35658 | 100 | (4) | 0.0017447 | 100 | (4) | 0.91914 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9732 | 100 |  | 1.3577 | 100 |  | 16.4257 | 100 |  | 946.1511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.13142 | 100 | (4) | 0.2605 | 100 |  | 0.04254 | 100 | (4) | 1.3038 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37785 | 100 | (4) | 0.0065211 | 100 | (4) | 0.93211 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9721 | 100 |  | 1.373 | 100 |  | 16.5184 | 100 |  | 946.012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.13101 | 100 | (4) | 0.28621 | 100 |  | 0.04272 | 100 | (4) | 1.1735 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41178 | 100 | (4) | 0.0019924 | 100 | (4) | 0.9379 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.974 | 100 |  | 1.3921 | 100 |  | 16.6663 | 100 |  | 945.7428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.13219 | 100 | (4) | 0.2951 | 100 |  | 0.042619 | 100 | (4) | 1.091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40397 | 100 | (4) | 0.0090294 | 100 | (4) | 0.9245 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9773 | 100 |  | 1.4105 | 100 |  | 16.973 | 100 |  | 945.6222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.091134 | 100 | (4) | 0.25298 | 100 |  | 0.038422 | 100 | (4) | 1.2761 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38317 | 100 | (4) | 0.00044998 | 100 | (4) | 0.89214 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9817 | 100 |  | 1.4177 | 100 |  | 17.0935 | 100 |  | 945.5341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.11701 | 100 | (4) | 0.28913 | 100 |  | 0.039157 | 100 | (4) | 1.2312 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88208 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9826 | 100 |  | 1.4349 | 100 |  | 17.2644 | 100 |  | 945.379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.1239 | 100 | (4) | 0.25305 | 100 |  | 0.037604 | 100 | (4) | 1.1217 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88669 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9821 | 100 |  | 1.4375 | 100 |  | 17.4672 | 100 |  | 945.1959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1246.2889 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.12549 | 100 | (4) | 0.2769 | 100 |  | 0.037222 | 100 | (4) | 1.1851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4694 | 100 | (4) | 9.1987e-05 | 100 | (4) | 0.88598 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9836 | 100 |  | 1.4495 | 100 |  | 17.7326 | 100 |  | 945.232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.1539 | 100 | (4) | 0.31075 | 100 |  | 0.048984 | 100 | (4) | 1.1494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40353 | 100 | (4) | 1.2137e-05 | 100 | (4) | 0.88565 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9766 | 100 |  | 1.5042 | 100 |  | 18.1815 | 100 |  | 945.0612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.15468 | 100 | (4) | 0.22829 | 100 |  | 0.053326 | 100 | (4) | 1.2472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88285 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9755 | 100 |  | 1.5455 | 100 |  | 18.4215 | 100 |  | 945.0757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.15449 | 100 | (4) | 0.24933 | 100 |  | 0.052154 | 100 | (4) | 1.2389 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45593 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90587 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9805 | 100 |  | 1.5783 | 100 |  | 18.614 | 100 |  | 945.0601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.0389 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.14461 | 100 | (4) | 0.27937 | 100 |  | 0.05167 | 100 | (4) | 1.3398 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91177 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9825 | 100 |  | 1.5964 | 100 |  | 18.9499 | 100 |  | 944.8738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.15757 | 100 | (4) | 0.25374 | 100 |  | 0.048848 | 100 | (4) | 1.1626 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49973 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90527 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9856 | 100 |  | 1.602 | 100 |  | 19.2291 | 100 |  | 945.0004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.17133 | 100 | (4) | 0.22123 | 100 |  | 0.047986 | 100 | (4) | 1.0443 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43172 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91265 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9872 | 100 |  | 1.594 | 100 |  | 19.2989 | 100 |  | 944.9402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.18484 | 100 | (4) | 0.25993 | 100 |  | 0.049834 | 100 | (4) | 1.1584 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90729 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9856 | 100 |  | 1.5896 | 100 |  | 19.3217 | 100 |  | 945.0341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.22264 | 100 | (4) | 0.21421 | 100 |  | 0.05201 | 100 | (4) | 1.1571 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41608 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92057 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9849 | 100 |  | 1.5952 | 100 |  | 19.389 | 100 |  | 945.0164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.19118 | 100 | (4) | 0.30928 | 100 |  | 0.049786 | 100 | (4) | 1.2134 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44371 | 100 | (4) | 0.0006167 | 100 | (4) | 0.98224 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9874 | 100 |  | 1.5915 | 100 |  | 19.4299 | 100 |  | 944.8987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.18687 | 100 | (4) | 0.27514 | 100 |  | 0.049985 | 100 | (4) | 0.96942 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98368 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9866 | 100 |  | 1.5804 | 100 |  | 19.4581 | 100 |  | 944.9459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.18468 | 100 | (4) | 0.29936 | 100 |  | 0.049267 | 100 | (4) | 1.3231 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99602 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9874 | 100 |  | 1.5883 | 100 |  | 19.4229 | 100 |  | 944.9692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.9944 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.16671 | 100 | (4) | 0.41909 | 100 |  | 0.041112 | 100 | (4) | 1.19 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0622 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9955 | 100 |  | 1.6769 | 100 |  | 19.4196 | 100 |  | 944.8627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25.0556 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.13331 | 100 | (4) | 0.64843 | 100 |  | 0.047568 | 100 | (4) | 1.1755 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47102 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0167 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9928 | 100 |  | 1.6637 | 100 |  | 19.4644 | 100 |  | 944.9996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.14066 | 69.7222 | (4) | 0.93937 | 69.7222 | (4) | 0.048631 | 69.7222 | (4) | 1.1722 | 69.7222 | (4) | 0 | 69.7222 | (4) | 0.45222 | 69.7222 | (4) | 0 | 69.7222 | (4) | 1.0435 | 69.7222 | (4) | 0 | 0 | (4) | 20.6534 | 69.7222 | (4) | 1.6224 | 69.7222 |  | 19.3913 | 100 |  | 944.9033 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24.4694 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.11561 | 95.5556 | (4) | 0.67567 | 95.5556 |  | 0.047224 | 95.5556 | (4) | 1.0082 | 95.5556 | (4) | 0 | 95.5556 | (4) | 0.38364 | 95.5556 | (4) | 0 | 95.5556 | (4) | 1.0724 | 95.5556 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9648 | 95.5556 |  | 1.6096 | 95.5556 |  | 19.2632 | 100 |  | 945.1571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.12516 | 100 | (4) | 0.7531 | 100 |  | 0.041471 | 100 | (4) | 1.1877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38865 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0717 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9578 | 100 |  | 1.6055 | 100 |  | 19.1401 | 100 |  | 945.1004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.10183 | 100 | (4) | 0.59769 | 100 |  | 0.039638 | 100 | (4) | 0.93317 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38201 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0416 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9576 | 100 |  | 1.5862 | 100 |  | 19.018 | 100 |  | 945.2085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.7639 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.11026 | 100 | (4) | 0.51436 | 100 |  | 0.041616 | 100 | (4) | 0.91085 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3633 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0034 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9553 | 100 |  | 1.5754 | 100 |  | 18.7009 | 100 |  | 945.2562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.0083 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.071248 | 100 | (4) | 0.56269 | 100 |  | 0.047995 | 100 | (4) | 0.97671 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35476 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0063 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9503 | 100 |  | 1.5542 | 100 |  | 18.5424 | 100 |  | 945.2142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.098948 | 100 | (4) | 0.60012 | 100 |  | 0.047911 | 100 | (4) | 1.0327 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3772 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0095 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9503 | 100 |  | 1.5273 | 100 |  | 18.3896 | 100 |  | 945.2949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.12254 | 100 | (4) | 0.69066 | 100 |  | 0.046075 | 100 | (4) | 0.87665 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37849 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0076 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9509 | 100 |  | 1.5032 | 100 |  | 18.2328 | 100 |  | 945.4178 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.1034 | 100 | (4) | 0.62418 | 100 |  | 0.049271 | 100 | (4) | 0.86196 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37452 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0154 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9479 | 100 |  | 1.4882 | 100 |  | 18.105 | 100 |  | 945.323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.088221 | 100 | (4) | 0.65915 | 100 |  | 0.051854 | 100 | (4) | 0.92915 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38106 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0106 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9459 | 100 |  | 1.4739 | 100 |  | 18.0278 | 100 |  | 945.2319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.072226 | 100 | (4) | 0.53104 | 100 |  | 0.049334 | 100 | (4) | 1.0416 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36346 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0003 | 100 | (4) | 0 | 0 |  | 20.9505 | 100 |  | 1.4556 | 100 |  | 17.9182 | 100 |  | 945.3799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.6389 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9818 | [8 empty] | 98.3645 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.9818 |  |  | 99.9273
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 25/11/2020 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 24/11/2020
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.7901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2227 | 100 |  | 170.8116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7704 | 78.6111 |  | 12.6132 | 100 |  | 9.5342 | 100 |  | 151.5477 | 100 |  | 1012.6459 | 100 |  | 52968.7422 | 100 |  | 938.1055 | 100 |  | 7.8209 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 6.0891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5044 | 100 |  | 195.3034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6149 | 100 |  | 12.3377 | 100 |  | 10.0592 | 100 |  | 152.3603 | 100 |  | 1012.4439 | 100 |  | 53160.6094 | 100 |  | 948.375 | 100 |  | 7.2735 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.4044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0038 | 100 |  | 143.5072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7058 | 100 |  | 12.8399 | 100 |  | 9.4772 | 100 |  | 152.9208 | 100 |  | 1012.2684 | 100 |  | 52972.1836 | 100 |  | 939.7556 | 100 |  | 8.3241 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.8235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.052 | 100 |  | 133.368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7099 | 100 |  | 12.8307 | 100 |  | 9.618 | 100 |  | 153.7227 | 100 |  | 1012.146 | 100 |  | 53154.7617 | 100 |  | 928.5195 | 100 |  | 8.075 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.3496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9502 | 100 |  | 102.9582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7435 | 100 |  | 12.934 | 100 |  | 9.9761 | 100 |  | 154.1492 | 100 |  | 1011.9654 | 100 |  | 53162.7031 | 100 |  | 922.7167 | 100 |  | 8.1626 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.5526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9284 | 100 |  | 93.905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7495 | 100 |  | 12.9543 | 100 |  | 10.0839 | 100 |  | 154.5828 | 100 |  | 1011.6718 | 100 |  | 53138.0117 | 100 |  | 915.625 | 100 |  | 8.0539 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.6446 | 100 |  | 9.2531 | 100 |  | 7.0411 | 100 |  | 122.4011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7303 | 100 |  | 12.8617 | 100 |  | 9.9676 | 100 |  | 155.1673 | 100 |  | 1011.3415 | 100 |  | 53172.1797 | 100 |  | 920.2444 | 100 |  | 8.0095 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.3004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9563 | 100 |  | 131.9787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7446 | 100 |  | 12.9382 | 100 |  | 9.7846 | 100 |  | 155.4115 | 100 |  | 1011.132 | 100 |  | 53147.4688 | 100 |  | 913.3111 | 100 |  | 8.0907 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.5827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2054 | 100 |  | 140.8398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6886 | 78.6111 |  | 12.6512 | 100 |  | 9.9683 | 100 |  | 155.5147 | 100 |  | 1011.0263 | 100 |  | 53160.8164 | 100 |  | 933.1139 | 100 |  | 7.6468 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.6021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1305 | 100 |  | 139.126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7089 | 100 |  | 12.7478 | 100 |  | 9.9765 | 100 |  | 155.5866 | 100 |  | 1010.9586 | 100 |  | 53003.7188 | 100 |  | 932.8834 | 100 |  | 7.8727 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.8851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9213 | 100 |  | 125.1333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7431 | 100 |  | 12.9473 | 100 |  | 9.6034 | 100 |  | 155.4122 | 100 |  | 1011.0719 | 100 |  | 53008.4023 | 100 |  | 917.8778 | 100 |  | 8.2673 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.839 | 100 |  | 124.3794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7804 | 100 |  | 13.0639 | 100 |  | 10.1151 | 100 |  | 155.5524 | 100 |  | 1011.1863 | 100 |  | 53347.6484 | 100 |  | 907.4028 | 100 |  | 8.2244 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.5997 | 100 |  | 5.9167 | 100 |  | 6.6277 | 100 |  | 123.8559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9205 | 100 |  | 13.3966 | 100 |  | 12.7408 | 100 |  | 157.2925 | 100 |  | 1011.2715 | 100 |  | 53054.8516 | 100 |  | 907.7667 | 100 |  | 8.3435 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.4456 | 100 |  | 45.384 | 100 |  | 7.0784 | 100 |  | 141.0247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 12.6861 | 100 |  | 9.3111 | 100 |  | 154.8627 | 100 |  | 1011.5023 | 100 |  | 52916.1641 | 100 |  | 927.3666 | 100 |  | 8.1159 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.0788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6826 | 100 |  | 147.8699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7711 | 100 |  | 13.1872 | 100 |  | 9.0853 | 100 |  | 151.9617 | 100 |  | 1011.5766 | 100 |  | 52889.1211 | 100 |  | 904.8778 | 100 |  | 8.6964 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.8686 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 6.6597 | 86.9444 |  | 121.2109 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 2.0358 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.774 | 100 |  | 13.2186 | 86.9444 |  | 9.0806 | 86.9444 |  | 150.9659 | 100 |  | 1011.5816 | 100 |  | 52784.3242 | 100 |  | 898.2472 | 100 |  | 8.6784 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 1.7827 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 6.9386 | 78.6111 |  | 159.4234 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 1.2877 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.8331 | 78.8889 |  | 12.8953 | 79.1667 |  | 9.7151 | 78.6111 |  | 150.3616 | 100 |  | 1011.6642 | 100 |  | 52809.7695 | 100 |  | 910.1028 | 100 |  | 8.3159 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.3991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6509 | 100 |  | 151.3334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7743 | 100 |  | 13.1722 | 100 |  | 9.5689 | 100 |  | 151.3114 | 100 |  | 1011.6912 | 100 |  | 52800.6445 | 100 |  | 895.4056 | 100 |  | 8.6566 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.7771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9507 | 100 |  | 161.8434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7179 | 100 |  | 12.875 | 100 |  | 9.8148 | 100 |  | 152.3504 | 100 |  | 1011.8783 | 100 |  | 52724.6172 | 100 |  | 913.0667 | 100 |  | 8.2029 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.7408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8501 | 100 |  | 163.0635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.8528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7347 | 100 |  | 12.9522 | 100 |  | 9.7252 | 100 |  | 152.9342 | 100 |  | 1012.0947 | 100 |  | 52549.2734 | 100 |  | 911.8389 | 100 |  | 8.3796 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.6705 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.626 | 100 |  | 155.3386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7767 | 100 |  | 13.1573 | 100 |  | 9.4893 | 100 |  | 153.2934 | 100 |  | 1012.1951 | 100 |  | 52273.4648 | 100 |  | 904.1556 | 100 |  | 8.814 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.5826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8707 | 100 |  | 153.8487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7363 | 100 |  | 12.953 | 100 |  | 9.7232 | 100 |  | 153.3441 | 100 |  | 1012.1905 | 100 |  | 52685.8086 | 100 |  | 899.9889 | 100 |  | 8.4284 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.3736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6362 | 100 |  | 151.9074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7762 | 100 |  | 13.1576 | 100 |  | 9.2605 | 100 |  | 154.0952 | 100 |  | 1011.8873 | 100 |  | 52452.7109 | 100 |  | 906.3806 | 100 |  | 8.7852 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.2694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.881 | 100 |  | 156.5508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7342 | 100 |  | 12.9306 | 100 |  | 9.5998 | 100 |  | 154.3207 | 100 |  | 1011.5705 | 100 |  | 52414.4297 | 100 |  | 906.65 | 100 |  | 8.7064 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.5834 | 100 |  | 28.8951 | 100 |  | 6.5982 | 100 |  | 202.2457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7573 | 78.6111 |  | 13.0537 | 100 |  | 9.3159 | 100 |  | 154.7082 | 100 |  | 1011.4365 | 100 |  | 52864.1055 | 100 |  | 899.4833 | 100 |  | 8.3138 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 3.3263 | 100 |  | 0.9224 | 100 |  | 6.7689 | 100 |  | 166.6348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7445 | 100 |  | 12.9893 | 100 |  | 9.3736 | 100 |  | 154.6589 | 100 |  | 1011.2264 | 100 |  | 52224.0781 | 100 |  | 931.5861 | 100 |  | 8.7631 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.887 | 100 |  | 4.3108 | 100 |  | 6.703 | 100 |  | 153.2217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7548 | 100 |  | 13.0509 | 100 |  | 9.3816 | 100 |  | 153.7945 | 100 |  | 1011.1066 | 100 |  | 52122.0469 | 100 |  | 906.2611 | 100 |  | 8.7832 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.5996 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7376 | 100 |  | 153.8776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8496 | 100 |  | 13.1476 | 100 |  | 12.7567 | 100 |  | 154.6957 | 100 |  | 1010.7916 | 100 |  | 52741.1406 | 100 |  | 909.0167 | 100 |  | 8.1158 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.2695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7553 | 100 |  | 151.0553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74497 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.796 | 100 |  | 13.0311 | 100 |  | 11.1673 | 100 |  | 156.1408 | 100 |  | 1010.7695 | 100 |  | 52260.7969 | 100 |  | 906.8778 | 100 |  | 8.5153 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.0251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.412 | 100 |  | 142.0964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7959 | 100 |  | 13.277 | 100 |  | 8.8601 | 100 |  | 153.0197 | 100 |  | 1010.8578 | 100 |  | 52091.9844 | 100 |  | 894.7806 | 100 |  | 9.1588 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.5156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6095 | 100 |  | 144.6664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7522 | 100 |  | 13.0776 | 100 |  | 9.3128 | 100 |  | 151.9075 | 100 |  | 1010.7852 | 100 |  | 52234.8984 | 100 |  | 895.1139 | 100 |  | 8.856 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.1164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4355 | 100 |  | 135.5339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7928 | 100 |  | 13.2742 | 100 |  | 9.1454 | 100 |  | 151.7612 | 100 |  | 1010.8184 | 100 |  | 52505.7852 | 100 |  | 885.5222 | 100 |  | 8.9688 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.6035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.875 | 100 |  | 150.0744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7179 | 80.8333 |  | 12.881 | 100 |  | 9.7429 | 100 |  | 151.9327 | 100 |  | 1010.8043 | 100 |  | 52580.4727 | 100 |  | 906.3778 | 100 |  | 8.3392 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.7358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8951 | 100 |  | 149.6035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7071 | 97.7778 |  | 12.8388 | 100 |  | 9.6399 | 100 |  | 152.011 | 100 |  | 1011.0261 | 100 |  | 52518.3828 | 100 |  | 917.1389 | 100 |  | 8.3212 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.3013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8039 | 100 |  | 154.2933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7493 | 100 |  | 12.9899 | 100 |  | 10.1372 | 100 |  | 152.1585 | 100 |  | 1011.1347 | 100 |  | 52731.0977 | 100 |  | 908.5583 | 100 |  | 8.4281 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.4725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8243 | 100 |  | 156.9681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7755 | 100 |  | 13.0169 | 100 |  | 11.0144 | 100 |  | 152.8889 | 100 |  | 1011.1526 | 100 |  | 52930.5742 | 100 |  | 899.8167 | 100 |  | 8.1811 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.7176 | 100 |  | 2.041 | 100 |  | 6.9521 | 100 |  | 148.3946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7481 | 100 |  | 12.8847 | 100 |  | 10.9528 | 100 |  | 153.5434 | 100 |  | 1011.2471 | 100 |  | 52744.6016 | 100 |  | 905.6528 | 100 |  | 8.0319 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.5218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.983 | 100 |  | 148.2769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7443 | 100 |  | 12.8563 | 100 |  | 11.0513 | 100 |  | 153.7112 | 100 |  | 1011.3434 | 100 |  | 52891.2109 | 100 |  | 908.4694 | 100 |  | 8.0124 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.3109 | 100 |  | 1.879 | 100 |  | 6.6782 | 100 |  | 142.7631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8224 | 100 |  | 13.197 | 100 |  | 11.0398 | 100 |  | 154.254 | 100 |  | 1011.4085 | 100 |  | 52719.6328 | 100 |  | 893.5111 | 100 |  | 8.6286 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 1.6442 | 87.2222 |  | 19.3662 | 87.2222 |  | 4.3041 | 87.2222 |  | 141.9264 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 3.3267 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 1.9286 | 100 |  | 13.8731 | 87.2222 |  | 8.8925 | 87.2222 |  | 150.0647 | 100 |  | 1011.6816 | 100 |  | 44668.8047 | 100 |  | 905.4 | 100 |  | 9.719 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.20346 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 6.283 | 78.6111 |  | 152.5358 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0.5612 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 0 | 78.6111 |  | 1.7336 | 89.1667 |  | 13.0413 | 78.6111 |  | 11.1572 | 78.6111 |  | 141.1437 | 100 |  | 1011.8045 | 100 |  | 48353.25 | 100 |  | 935.3972 | 100 |  | 8.2791 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.71124 | 100 |  | 5.43 | 100 |  | 6.988 | 100 |  | 139.0859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.92006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7414 | 89.4444 |  | 12.9761 | 100 |  | 11.2448 | 100 |  | 146.0567 | 100 |  | 1011.8897 | 100 |  | 53256.8555 | 100 |  | 900.1972 | 100 |  | 8.1202 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.3809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9133 | 100 |  | 134.6578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7524 | 100 |  | 12.9989 | 100 |  | 10.6801 | 100 |  | 150.1762 | 100 |  | 1011.8973 | 100 |  | 53137.5547 | 100 |  | 897.9222 | 100 |  | 8.0899 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.5792 | 100 |  | 14.8213 | 100 |  | 6.7368 | 100 |  | 137.82 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7994 | 100 |  | 13.1652 | 100 |  | 10.8194 | 100 |  | 151.8019 | 100 |  | 1011.8135 | 100 |  | 52871.1562 | 100 |  | 889.6778 | 100 |  | 8.5154 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.8349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7512 | 100 |  | 130.6121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8358 | 100 |  | 13.2026 | 100 |  | 11.8199 | 100 |  | 153.4629 | 100 |  | 1011.7326 | 100 |  | 53209.6133 | 100 |  | 888.0778 | 100 |  | 8.3226 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.5298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.867 | 100 |  | 135.5084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7684 | 100 |  | 13.0254 | 100 |  | 10.3607 | 100 |  | 154.0795 | 100 |  | 1011.7379 | 100 |  | 53089.5039 | 100 |  | 897.3306 | 100 |  | 8.1613 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.3014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9972 | 100 |  | 140.9035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7375 | 100 |  | 12.8825 | 100 |  | 10.43 | 100 |  | 153.8395 | 100 |  | 1011.7745 | 100 |  | 53040.4805 | 100 |  | 907.0889 | 100 |  | 8.0074 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.6758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9857 | 100 |  | 137.1917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7434 | 100 |  | 12.9054 | 100 |  | 10.4725 | 100 |  | 153.8101 | 100 |  | 1011.6633 | 100 |  | 52997.1758 | 100 |  | 913.2305 | 100 |  | 8.1044 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.20346 |  |  | 0 |  |  | 4.3041 |  |  | 93.905 |  |  | 0 |  |  | 0.29127 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6149 |  |  | 12.3377 |  |  | 8.8601 |  |  | 141.1437 |  |  | 1010.7695 |  |  | 44668.8047 |  |  | 885.5222 |  |  | 7.2735
MAX |  | 6.0891 |  |  | 45.384 |  |  | 7.5044 |  |  | 202.2457 |  |  | 0 |  |  | 6.9936 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.9286 |  |  | 13.8731 |  |  | 12.7567 |  |  | 157.2925 |  |  | 1012.6459 |  |  | 53347.6484 |  |  | 948.375 |  |  | 9.719
%Medie < Soglia |  | 99.891 | [8 empty] | 99.4366 |  |  | 99.9818 | [5 empty] | 99.9818 |  |  | 99.9727 |  |  | 99.9635
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.933 | 100 |  | 2.8796 | 100 |  | 6.793 | 100 |  | 145.0194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7597 | 100 |  | 12.9987 | 100 |  | 10.0843 | 100 |  | 153.0134 | 100 |  | 1011.518 | 100 |  | 52552.8673 | 100 |  | 910.5472 | 100 |  | 8.3475 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 25/11/2020 01:06:15 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 24/11/2020
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:14:04 | 00:14:04 | 00:20:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00:30:00 | 00:30:00 | 01:30:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:02 | 00:30:02 | 01:34:30 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
00:31:25 | 00:31:25 | 00:37:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:31:26 | 00:31:26 | 00:42:59 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:00:05 | 01:00:05 | 01:08:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:00:06 | 01:00:06 | 01:09:46 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:16:36 | 04:16:36 | 04:23:01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:30:05 | 06:30:05 | 06:33:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:30:05 | 06:30:05 | 06:30:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:30:06 | 06:30:06 | 06:34:47 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:51:04 | 12:38:36 | 07:01:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:51:04 | 06:51:04 | 07:01:24 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:51:04 | 06:51:04 | 07:01:29 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:51:08 | 06:51:08 | 06:51:12 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:51:12 | 06:51:12 | 06:57:37 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:05 | 07:56:05 | 08:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:05 | 07:56:05 | 08:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:07 | 07:56:07 | 07:56:17 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:10 | 07:56:10 | 08:06:25 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:17 | 07:56:17 | 08:02:51 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:13:04 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
08:00:00 | 08:13:06 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
08:00:00 | 08:13:03 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
08:10:00 | 08:13:04 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:10:00 | 08:13:05 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
08:10:00 | 08:13:02 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
08:19:05 | 08:19:05 | 08:25:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:01:35 | 12:01:35 | 12:08:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:01:36 | 12:01:36 | 12:10:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:07:11 | 12:38:37 | 12:10:46 | Linea 2: Forno Spento
12:07:12 | 12:07:12 | 12:10:47 | Linea 2: Impianto in Fermo
12:07:55 | 12:07:55 | 12:08:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
12:10:47 | 12:10:47 | 19:33:12 | Linea 2: Impianto in Marcia
12:12:05 | 12:12:05 | 12:13:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:12:06 | 12:12:06 | 12:37:20 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:17:15 | 12:17:15 | 12:37:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:21:41 | 12:21:41 | 12:28:05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:42:00 | 12:42:00 | 12:44:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:42:00 | 12:42:00 | 12:46:11 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:24:16 | 16:24:16 | 16:30:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:50:56 | 19:07:34 | 19:01:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:50:56 | 18:50:56 | 19:01:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:50:57 | 18:50:57 | 18:51:03 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:51:01 | 18:51:01 | 19:01:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:51:03 | 18:51:03 | 18:57:29 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:33:11 | 19:40:26 | 19:38:49 | Linea 2: Forno Spento
19:33:11 | 19:40:26 | 19:38:49 | Linea 2: Forno In Rampa
19:33:12 | 19:33:12 | 19:38:51 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
19:38:51 | 19:38:51 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
19:56:11 | 19:56:11 | 20:06:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:11 | 19:56:11 | 20:06:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:13 | 19:56:13 | 19:56:19 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:16 | 19:56:16 | 20:06:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:19 | 19:56:19 | 20:02:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:05:11 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
20:00:00 | 20:05:13 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
20:00:00 | 20:05:11 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
20:10:00 | 20:11:13 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:10:00 | 20:11:13 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:10:00 | 20:11:12 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.8]
20:26:49 | 20:26:49 | 20:33:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl