## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 30/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.6761 | 100 |  | 35.8706 | 100 |  | 7.3943 | 100 |  | 144.8822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6445 | 100 |  | 12.7617 | 100 |  | 11.0279 | 100 |  | 153.5834 | 100 |  | 943.6218 | 100 |  | 46811.6211 | 100 |  | 883.9417 | 100 |  | 7.7235 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.7749 | 100 |  | 12.7171 | 100 |  | 7.4319 | 100 |  | 144.9979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6339 | 100 |  | 12.748 | 100 |  | 10.8935 | 100 |  | 153.4335 | 100 |  | 943.542 | 100 |  | 46679.4531 | 100 |  | 879.1389 | 100 |  | 7.8041 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.8538 | 100 |  | 27.6031 | 100 |  | 7.4104 | 100 |  | 143.7614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6357 | 100 |  | 12.7189 | 100 |  | 10.8417 | 100 |  | 153.1013 | 100 |  | 943.5724 | 100 |  | 46724.5859 | 100 |  | 883.4694 | 100 |  | 7.7385 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 3.8524 | 100 |  | 25.4493 | 100 |  | 5.5987 | 100 |  | 168.2013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.775 | 100 |  | 13.7281 | 100 |  | 9.363 | 100 |  | 151.1727 | 100 |  | 943.7098 | 100 |  | 45964.125 | 100 |  | 877.8583 | 100 |  | 9.2136 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.54 | 100 |  | 2.5281 | 100 |  | 7.6065 | 100 |  | 142.6714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6304 | 78.6111 |  | 12.4976 | 100 |  | 11.0748 | 100 |  | 148.9923 | 100 |  | 943.749 | 100 |  | 47148.6641 | 100 |  | 884.8639 | 100 |  | 7.6065 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.6727 | 100 |  | 1.0052 | 100 |  | 7.6763 | 100 |  | 149.3313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6392 | 100 |  | 12.4499 | 100 |  | 11.2527 | 100 |  | 151.5173 | 100 |  | 943.6682 | 100 |  | 47335.6719 | 100 |  | 891.4 | 100 |  | 7.3909 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 6.199 | 100 |  | 10.431 | 100 |  | 7.642 | 100 |  | 151.1747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6531 | 100 |  | 12.5282 | 100 |  | 11.6565 | 100 |  | 152.9545 | 100 |  | 943.6356 | 100 |  | 47333.8984 | 100 |  | 893.7333 | 100 |  | 7.4717 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.9013 | 100 |  | 18.7437 | 100 |  | 7.7316 | 100 |  | 152.9559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6489 | 100 |  | 12.4624 | 100 |  | 12.4284 | 100 |  | 154.3568 | 100 |  | 943.7912 | 100 |  | 47470.3125 | 100 |  | 897.8417 | 100 |  | 7.2128 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.1696 | 100 |  | 2.4911 | 100 |  | 7.4816 | 100 |  | 151.4149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6897 | 100 |  | 12.7546 | 100 |  | 11.8462 | 100 |  | 155.2222 | 100 |  | 943.8414 | 100 |  | 47355.0547 | 100 |  | 885.1389 | 100 |  | 7.6771 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.8585 | 100 |  | 7.88 | 100 |  | 7.7971 | 100 |  | 154.44 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.694 | 100 |  | 12.4519 | 100 |  | 12.1749 | 100 |  | 155.8065 | 100 |  | 943.9785 | 100 |  | 47356.2422 | 100 |  | 893.5444 | 100 |  | 7.187 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.7498 | 100 |  | 5.6183 | 100 |  | 7.72 | 100 |  | 153.9594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.632 | 100 |  | 12.5035 | 100 |  | 12.0277 | 100 |  | 156.3418 | 100 |  | 943.6843 | 100 |  | 47364.4414 | 100 |  | 896.9 | 100 |  | 7.1891 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.8589 | 100 |  | 25.7054 | 100 |  | 7.8047 | 100 |  | 157.8506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6624 | 100 |  | 12.4432 | 100 |  | 12.1932 | 100 |  | 156.2659 | 100 |  | 943.8128 | 100 |  | 47373.0586 | 100 |  | 897.0528 | 100 |  | 7.1022 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.103 | 100 |  | 42.6404 | 100 |  | 7.6737 | 100 |  | 154.4156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5967 | 100 |  | 1.8679 | 78.6111 |  | 12.7086 | 100 |  | 14.6211 | 100 |  | 156.3808 | 100 |  | 943.6619 | 100 |  | 47518.1797 | 100 |  | 902.1417 | 100 |  | 6.978 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.1329 | 88.3333 |  | 18.811 | 88.3333 |  | 6.9415 | 88.3333 |  | 173.3927 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 2.8656 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 1.8715 | 100 |  | 13.1068 | 88.3333 |  | 14.1033 | 88.3333 |  | 156.9166 | 100 |  | 943.7257 | 100 |  | 46616.6719 | 100 |  | 890.1055 | 100 |  | 7.9208 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.9441 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 7.9372 | 77.2222 |  | 161.7081 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 1.7398 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 1.6098 | 100 |  | 12.24 | 77.2222 |  | 12.7784 | 77.2222 |  | 155.0026 | 100 |  | 943.7466 | 100 |  | 43098.3203 | 100 |  | 896.8722 | 100 |  | 7.265 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 3.8594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.592 | 100 |  | 147.3831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6557 | 100 |  | 12.6713 | 100 |  | 11.8946 | 100 |  | 154.2475 | 100 |  | 943.8091 | 100 |  | 42028.5938 | 100 |  | 880.9889 | 100 |  | 7.9153 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.3056 | 100 |  | 8.0074 | 100 |  | 7.2526 | 100 |  | 143.4507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7483 | 100 |  | 13.0364 | 100 |  | 11.2522 | 100 |  | 154.28 | 100 |  | 943.8399 | 100 |  | 42007.5078 | 100 |  | 862.6389 | 100 |  | 8.3732 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.2404 | 100 |  | 0.020806 | 100 |  | 7.3385 | 100 |  | 143.5246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6908 | 100 |  | 13.0235 | 100 |  | 11.2751 | 100 |  | 154.0872 | 100 |  | 943.8064 | 100 |  | 41830.8125 | 100 |  | 858.8028 | 100 |  | 8.1593 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.3506 | 100 |  | 23.5364 | 100 |  | 7.6223 | 100 |  | 151.6927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3773 | 100 |  | 1.6473 | 100 |  | 12.7211 | 100 |  | 11.6629 | 100 |  | 153.9006 | 100 |  | 943.9733 | 100 |  | 41711.3242 | 100 |  | 875.9667 | 100 |  | 7.6679 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.3862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5039 | 100 |  | 146.7085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6691 | 100 |  | 12.8175 | 100 |  | 11.4157 | 100 |  | 153.9664 | 100 |  | 943.8777 | 100 |  | 41575.6992 | 100 |  | 876.95 | 100 |  | 7.9152 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.5155 | 100 |  | 1.4246 | 100 |  | 7.4351 | 100 |  | 144.9952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6517 | 86.9444 |  | 12.835 | 100 |  | 11.0045 | 100 |  | 154.1895 | 100 |  | 944.0436 | 100 |  | 41576.7852 | 100 |  | 873.6445 | 100 |  | 7.916 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.5026 | 100 |  | 4.2047 | 100 |  | 7.4707 | 100 |  | 145.3002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6653 | 91.9444 |  | 12.8224 | 100 |  | 10.9996 | 100 |  | 154.2823 | 100 |  | 944.0366 | 100 |  | 41415.6797 | 100 |  | 880.0278 | 100 |  | 7.9529 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.3968 | 100 |  | 3.3569 | 100 |  | 7.3441 | 100 |  | 146.9305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6959 | 100 |  | 12.9727 | 100 |  | 10.9917 | 100 |  | 154.4386 | 100 |  | 944.0012 | 100 |  | 41443.8359 | 100 |  | 879.6306 | 100 |  | 8.1735 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.3638 | 100 |  | 5.065 | 100 |  | 7.394 | 100 |  | 148.5308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.708 | 100 |  | 12.9601 | 100 |  | 11.1462 | 100 |  | 154.3805 | 100 |  | 944.0374 | 100 |  | 41378.4297 | 100 |  | 880.1222 | 100 |  | 8.0003 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.4442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5604 | 100 |  | 151.7467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6769 | 100 |  | 12.7545 | 100 |  | 11.2063 | 100 |  | 154.4534 | 100 |  | 944.2282 | 100 |  | 40971.6406 | 100 |  | 885.625 | 100 |  | 7.9061 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.4628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2472 | 100 |  | 148.478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7083 | 100 |  | 13.0394 | 100 |  | 10.6786 | 100 |  | 155.568 | 100 |  | 944.0041 | 100 |  | 41331.6484 | 100 |  | 872.9611 | 100 |  | 8.2922 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.6246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7026 | 100 |  | 161.4755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6555 | 100 |  | 12.6246 | 100 |  | 11.6221 | 100 |  | 156.2431 | 100 |  | 943.9122 | 100 |  | 41583.5117 | 100 |  | 892.2361 | 100 |  | 7.5078 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.5383 | 100 |  | 0.62444 | 100 |  | 8.0263 | 100 |  | 172.8139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6251 | 100 |  | 12.2121 | 100 |  | 12.3258 | 100 |  | 156.7725 | 100 |  | 943.9819 | 100 |  | 45169.0938 | 100 |  | 910.4056 | 100 |  | 7.0697 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.5292 | 100 |  | 2.4091 | 100 |  | 8.0426 | 100 |  | 174.4766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6492 | 96.1111 |  | 12.2252 | 100 |  | 12.3921 | 100 |  | 156.3815 | 100 |  | 943.9677 | 100 |  | 46171.1367 | 100 |  | 915.8722 | 100 |  | 6.9295 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.737 | 100 |  | 4.7632 | 100 |  | 7.9569 | 100 |  | 173.1142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.633 | 82.7778 |  | 12.2734 | 100 |  | 12.0493 | 100 |  | 156.5341 | 100 |  | 943.7454 | 100 |  | 46250.5078 | 100 |  | 916.525 | 100 |  | 7.0508 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.7542 | 100 |  | 2.6215 | 100 |  | 7.9616 | 100 |  | 176.4904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6303 | 100 |  | 12.292 | 100 |  | 12.2495 | 100 |  | 156.4651 | 100 |  | 943.6146 | 100 |  | 46283.0859 | 100 |  | 919.4389 | 100 |  | 6.966 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.6105 | 100 |  | 24.3603 | 100 |  | 7.9754 | 100 |  | 171.6552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5982 | 100 |  | 12.3088 | 100 |  | 12.0743 | 100 |  | 156.8885 | 100 |  | 943.7323 | 100 |  | 46428.6328 | 100 |  | 917.1334 | 100 |  | 7.1544 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.8575 | 100 |  | 11.1061 | 100 |  | 7.745 | 100 |  | 163.9203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6566 | 100 |  | 12.555 | 100 |  | 11.5074 | 100 |  | 157.0536 | 100 |  | 943.5151 | 100 |  | 46577.6211 | 100 |  | 906.0861 | 100 |  | 7.3792 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.4544 | 100 |  | 4.9991 | 100 |  | 7.653 | 100 |  | 162.8827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6675 | 100 |  | 12.611 | 100 |  | 11.1655 | 100 |  | 157.2266 | 100 |  | 943.7313 | 100 |  | 46621.5664 | 100 |  | 899.5778 | 100 |  | 7.6403 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 6.0937 | 100 |  | 0.016192 | 100 |  | 7.535 | 100 |  | 158.9283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6772 | 100 |  | 12.5864 | 100 |  | 10.3285 | 100 |  | 158.0387 | 100 |  | 943.8114 | 100 |  | 46538.1523 | 100 |  | 893.6222 | 100 |  | 7.7691 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 6.2015 | 100 |  | 1.6652 | 100 |  | 7.4973 | 100 |  | 164.0823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6516 | 100 |  | 12.6038 | 100 |  | 10.4427 | 100 |  | 158.6585 | 100 |  | 943.7545 | 100 |  | 46831.0742 | 100 |  | 889.1556 | 100 |  | 7.831 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.5223 | 100 |  | 1.4306 | 100 |  | 7.2167 | 100 |  | 160.3264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9461 | 100 |  | 13.1347 | 100 |  | 13.9951 | 100 |  | 158.8689 | 100 |  | 943.5768 | 100 |  | 46962.0117 | 100 |  | 883.9111 | 100 |  | 7.7605 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 6.9078 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 7.3401 | 87.5 |  | 166.6967 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 2.1475 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 1.8759 | 78.6111 |  | 12.8604 | 87.5 |  | 12.0288 | 87.5 |  | 158.9371 | 100 |  | 943.4994 | 100 |  | 46364.6562 | 100 |  | 881.525 | 100 |  | 8.2193 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 6.2755 | 77.7778 |  | 15.3098 | 77.7778 |  | 7.5536 | 77.7778 |  | 165.9274 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 2.0163 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 1.6255 | 100 |  | 12.4512 | 77.7778 |  | 10.8262 | 77.7778 |  | 156.1354 | 100 |  | 943.3947 | 100 |  | 46765.9922 | 100 |  | 887.9083 | 100 |  | 7.778 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 6.0396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6852 | 100 |  | 176.207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6332 | 100 |  | 12.3954 | 100 |  | 11.0853 | 100 |  | 154.7493 | 100 |  | 943.1886 | 100 |  | 47096.4922 | 100 |  | 897.8195 | 100 |  | 7.6286 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 5.6161 | 100 |  | 7.2886 | 100 |  | 7.5954 | 100 |  | 166.6361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6105 | 100 |  | 12.5685 | 100 |  | 11.2099 | 100 |  | 154.1872 | 100 |  | 943.3606 | 100 |  | 47065.5469 | 100 |  | 900.7528 | 100 |  | 7.759 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 6.1825 | 100 |  | 31.6738 | 100 |  | 7.4456 | 100 |  | 160.7859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53022 | 100 |  | 1.6419 | 100 |  | 12.7279 | 100 |  | 10.9273 | 100 |  | 153.4495 | 100 |  | 943.4249 | 100 |  | 46842.3359 | 100 |  | 887.2416 | 100 |  | 7.9285 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.9788 | 100 |  | 5.2433 | 100 |  | 7.4918 | 100 |  | 160.5222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6409 | 100 |  | 12.6779 | 100 |  | 10.7706 | 100 |  | 153.0437 | 100 |  | 943.5234 | 100 |  | 46944.6367 | 100 |  | 888.4305 | 100 |  | 7.8195 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 | (4) | 6.1356 | 14.4444 | (4) | 1.9708 | 14.4444 | (4) | 6.6387 | 14.4444 | (4) | 123.9104 | 14.4444 | (4) | 0 | 14.4444 | (4) | 2.0206 | 14.4444 | (4) | 0 | 14.4444 | (4) | 0.55836 | 14.4444 | (4) | 0.721 | 14.4444 | (4) | 11.3264 | 14.4444 | (4) | 10.8311 | 14.4444 | (4) | 153.7945 | 14.4444 | (4) | 943.3944 | 14.4444 | (4) | 52956.6992 | 14.4444 | (4) | 897.7115 | 14.4444 | (4) | 8.0463 | 14.4444 |  | SAD Fermo [99]
22:30 |  | 5.6744 | 100 |  | 7.2132 | 100 |  | 7.6002 | 100 |  | 164.8315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6458 | 100 |  | 12.5935 | 100 |  | 11.0494 | 100 |  | 153.238 | 100 |  | 943.491 | 100 |  | 47208.1719 | 100 |  | 899.6861 | 100 |  | 7.5502 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 6.2703 | 100 |  | 20.5967 | 100 |  | 7.9719 | 100 |  | 172.0288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7395 | 78.6111 |  | 12.1427 | 100 |  | 11.4841 | 100 |  | 152.9948 | 100 |  | 943.3398 | 100 |  | 46820.6445 | 100 |  | 916.6805 | 100 |  | 7.1204 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 6.0997 | 100 |  | 5.8086 | 100 |  | 7.869 | 100 |  | 172.2994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5839 | 100 |  | 12.2757 | 100 |  | 11.3389 | 100 |  | 153.1529 | 100 |  | 943.4167 | 100 |  | 46953.625 | 100 |  | 919.8666 | 100 |  | 7.1677 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.9632 | 100 |  | 15.4069 | 100 |  | 7.7855 | 100 |  | 169.4116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5766 | 100 |  | 12.292 | 100 |  | 10.798 | 100 |  | 153.518 | 100 |  | 943.4506 | 100 |  | 47039.5508 | 100 |  | 920.1055 | 100 |  | 7.5539 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 3.8524 |  |  | 0 |  |  | 5.5987 |  |  | 142.6714 |  |  | 0 |  |  | 1.4035 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5766 |  |  | 12.1427 |  |  | 9.363 |  |  | 148.9923 |  |  | 943.1886 |  |  | 40971.6406 |  |  | 858.8028 |  |  | 6.9295
MAX |  | 6.9078 |  |  | 42.6404 |  |  | 8.0426 |  |  | 176.4904 |  |  | 0 |  |  | 2.8656 |  |  | 0 |  |  | 1.5967 |  |  | 1.9461 |  |  | 13.7281 |  |  | 14.6211 |  |  | 158.9371 |  |  | 944.2282 |  |  | 47518.1797 |  |  | 920.1055 |  |  | 9.2136
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.3201 | 100 |  | 9.4819 | 100 |  | 7.5587 | 100 |  | 158.2853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.053281 | 100 |  | 1.6759 | 100 |  | 12.6419 | 100 |  | 11.5634 | 100 |  | 154.923 | 100 |  | 943.7198 | 100 |  | 45402.9852 | 100 |  | 892.0285 | 100 |  | 7.6454 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 138 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 03/05/2021 09:24:04 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 30/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.13112 | 100 | (4) | 0.86272 | 100 |  | 0.042433 | 100 | (4) | 2.9279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.193 | 100 | (4) | 0.89354 | 100 |  | 20.8655 | 100 |  | 1.5583 | 100 |  | 20.7241 | 100 |  | 1003.9426 | 100 |  | 28122.293 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4902 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.13564 | 100 | (4) | 0.82555 | 100 |  | 0.042868 | 100 | (4) | 3.2611 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0089859 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1866 | 100 | (4) | 0.89267 | 100 |  | 20.8637 | 100 |  | 1.5537 | 100 |  | 20.4311 | 100 |  | 1003.7631 | 100 |  | 28163.6719 | 100 |  | 24.5389 | 100 |  | 20.4898 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.16391 | 100 | (4) | 0.89797 | 100 |  | 0.04236 | 100 | (4) | 3.1801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012599 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1868 | 100 | (4) | 0.89027 | 100 |  | 20.8623 | 100 |  | 1.5415 | 100 |  | 20.1859 | 100 |  | 1003.5705 | 100 |  | 28280.959 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.49 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.13789 | 100 | (4) | 0.84061 | 100 |  | 0.042158 | 100 | (4) | 2.7755 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014073 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1712 | 100 | (4) | 0.88853 | 100 |  | 20.8602 | 100 |  | 1.527 | 100 |  | 20.0406 | 100 |  | 1003.2665 | 100 |  | 28164.1465 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4901 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.15476 | 100 | (4) | 0.77814 | 100 |  | 0.039702 | 100 | (4) | 2.8287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1474 | 100 | (4) | 0.89006 | 100 |  | 20.8621 | 100 |  | 1.513 | 100 |  | 19.9039 | 100 |  | 1003.0607 | 100 |  | 28204.0527 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.492 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.15837 | 100 | (4) | 0.76246 | 100 |  | 0.045469 | 100 | (4) | 2.7667 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014706 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1551 | 100 | (4) | 0.89181 | 100 |  | 20.8553 | 100 |  | 1.5 | 100 |  | 19.7638 | 100 |  | 1002.8151 | 100 |  | 28342.6914 | 100 |  | 23.6556 | 100 |  | 20.4938 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.16708 | 100 | (4) | 0.77487 | 100 |  | 0.046041 | 100 | (4) | 2.9191 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011014 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1535 | 100 | (4) | 0.88771 | 100 |  | 20.8551 | 100 |  | 1.4936 | 100 |  | 19.5862 | 100 |  | 1002.7051 | 100 |  | 28310.2285 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4924 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.20435 | 100 | (4) | 0.75157 | 100 |  | 0.044826 | 100 | (4) | 2.8881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1486 | 100 | (4) | 0.8873 | 82.2222 |  | 20.8543 | 100 |  | 1.4857 | 100 |  | 19.3915 | 100 |  | 1002.6051 | 100 |  | 27434.8887 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4964 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.18614 | 100 | (4) | 0.77006 | 100 |  | 0.049673 | 100 | (4) | 2.8522 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0081055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1647 | 100 | (4) | 0.90042 | 96.9444 |  | 20.852 | 100 |  | 1.4854 | 100 |  | 19.2578 | 100 |  | 1002.6772 | 100 |  | 28292.875 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4963 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.22625 | 100 | (4) | 0.75994 | 100 |  | 0.048742 | 100 | (4) | 2.44 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0017523 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1584 | 100 | (4) | 0.88574 | 100 |  | 20.8542 | 100 |  | 1.48 | 100 |  | 19.1601 | 100 |  | 1002.7717 | 100 |  | 28400.6855 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4963 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.19169 | 100 | (4) | 0.75599 | 100 |  | 0.047522 | 100 | (4) | 2.4527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0097577 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1588 | 100 | (4) | 0.88626 | 100 |  | 20.853 | 100 |  | 1.4739 | 100 |  | 19.0676 | 100 |  | 1002.9269 | 100 |  | 27908.5039 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4987 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.19607 | 100 | (4) | 0.75343 | 100 |  | 0.046813 | 100 | (4) | 2.8725 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0095627 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1405 | 100 | (4) | 0.885 | 100 |  | 20.856 | 100 |  | 1.4678 | 100 |  | 19.0117 | 100 |  | 1002.973 | 100 |  | 28364.9238 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4986 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.20389 | 100 | (4) | 0.84196 | 100 |  | 0.049552 | 100 | (4) | 2.5854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011462 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1554 | 100 | (4) | 0.88495 | 100 |  | 20.8531 | 100 |  | 1.4764 | 100 |  | 19.0023 | 100 |  | 1003.0883 | 100 |  | 28357.5684 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4928 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.17599 | 93.3333 | (4) | 0.75279 | 93.3333 |  | 0.045989 | 93.3333 | (4) | 3.2658 | 93.3333 | (4) | 0 | 93.3333 | (4) | 0.0064799 | 93.3333 | (4) | 0 | 93.3333 | (4) | 1.1466 | 93.3333 | (4) | 0.88595 | 100 |  | 20.8571 | 93.3333 |  | 1.5006 | 93.3333 |  | 19.2556 | 100 |  | 1003.2716 | 100 |  | 28126.3848 | 100 |  | 23.8583 | 100 |  | 20.4823 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.16834 | 72.2222 | (4) | 0.82328 | 72.2222 |  | 0.040465 | 72.2222 | (4) | 4.0877 | 72.2222 | (4) | 0 | 72.2222 | (4) | 0.0076947 | 72.2222 | (4) | 0 | 72.2222 | (4) | 1.3149 | 72.5 | (4) | 0.89191 | 100 |  | 20.8308 | 72.5 |  | 1.5544 | 72.2222 |  | 19.8212 | 100 |  | 1003.4085 | 100 |  | 28015.0664 | 100 |  | 25.3611 | 100 |  | 20.4766 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.20101 | 100 | (4) | 0.75053 | 100 |  | 0.040844 | 100 | (4) | 3.13 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3459 | 100 | (4) | 0.90655 | 85.8333 |  | 20.8351 | 100 |  | 1.5672 | 100 |  | 20.431 | 100 |  | 1003.5867 | 100 |  | 27845.5781 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.461 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.21174 | 100 | (4) | 0.77292 | 100 |  | 0.040451 | 100 | (4) | 3.3778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4072 | 100 | (4) | 0.92529 | 92.7778 |  | 20.8358 | 100 |  | 1.578 | 100 |  | 21.0084 | 100 |  | 1003.766 | 100 |  | 27842.0723 | 100 |  | 26.8111 | 100 |  | 20.4782 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.12691 | 100 | (4) | 0.87582 | 100 |  | 0.04053 | 100 | (4) | 4.5856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4815 | 100 | (4) | 0.93094 | 100 |  | 20.837 | 100 |  | 1.6307 | 100 |  | 21.4812 | 100 |  | 1003.817 | 100 |  | 27897.1934 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4606 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.10615 | 100 | (4) | 0.73928 | 100 |  | 0.039493 | 100 | (4) | 4.2642 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4078 | 100 | (4) | 0.93653 | 100 |  | 20.8391 | 100 |  | 1.6333 | 100 |  | 21.9031 | 100 |  | 1003.9533 | 100 |  | 27920.6777 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4543 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.13926 | 100 | (4) | 0.73038 | 100 |  | 0.03808 | 100 | (4) | 3.4962 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4992 | 100 | (4) | 0.92981 | 100 |  | 20.8411 | 100 |  | 1.6079 | 100 |  | 22.2731 | 100 |  | 1003.9756 | 100 |  | 27848.5996 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4759 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.15708 | 100 | (4) | 0.71215 | 100 |  | 0.038807 | 100 | (4) | 4.001 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3324 | 100 | (4) | 0.94898 | 100 |  | 20.841 | 100 |  | 1.6091 | 100 |  | 22.7273 | 100 |  | 1003.8021 | 100 |  | 27840.4902 | 100 |  | 28.8194 | 100 |  | 20.4811 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.12566 | 100 | (4) | 0.68433 | 100 |  | 0.037823 | 100 | (4) | 3.7288 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026176 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.292 | 100 | (4) | 0.96291 | 100 |  | 20.8413 | 100 |  | 1.612 | 100 |  | 23.118 | 100 |  | 1003.7379 | 100 |  | 27790.7285 | 100 |  | 29.8028 | 100 |  | 20.4833 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.14171 | 100 | (4) | 0.73087 | 100 |  | 0.038221 | 100 | (4) | 3.7971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0072233 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3031 | 100 | (4) | 0.96732 | 100 |  | 20.8405 | 100 |  | 1.6197 | 100 |  | 23.424 | 100 |  | 1003.8711 | 100 |  | 27685.9902 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4883 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.078483 | 100 | (4) | 0.59953 | 100 |  | 0.037521 | 100 | (4) | 4.593 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063706 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2776 | 100 | (4) | 0.97265 | 90.2778 |  | 20.8421 | 100 |  | 1.6822 | 100 |  | 23.5809 | 100 |  | 1004.1118 | 100 |  | 27659.1641 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4718 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.081923 | 100 | (4) | 0.63902 | 100 |  | 0.036799 | 100 | (4) | 4.7839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040402 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2571 | 100 | (4) | 0.97647 | 88.6111 |  | 20.8425 | 100 |  | 1.7274 | 100 |  | 23.6958 | 100 |  | 1003.8701 | 100 |  | 27702.7168 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4569 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.057028 | 100 | (4) | 0.61417 | 100 |  | 0.035261 | 100 | (4) | 4.7817 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2172 | 100 | (4) | 0.97425 | 100 |  | 20.8423 | 100 |  | 1.754 | 100 |  | 23.9155 | 100 |  | 1003.6161 | 100 |  | 27716.5273 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4546 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.052279 | 100 | (4) | 0.62104 | 100 |  | 0.034908 | 100 | (4) | 5.0256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3643 | 100 | (4) | 0.97638 | 100 |  | 20.8392 | 100 |  | 1.7625 | 100 |  | 24.1785 | 100 |  | 1003.1042 | 100 |  | 27592.0254 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4559 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.034207 | 100 | (4) | 0.61359 | 100 |  | 0.035946 | 100 | (4) | 5.5347 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017717 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6068 | 100 | (4) | 0.97665 | 100 |  | 20.8334 | 100 |  | 1.7882 | 100 |  | 24.4529 | 100 |  | 1002.1754 | 100 |  | 27548.916 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4514 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.058859 | 100 | (4) | 0.64397 | 100 |  | 0.038945 | 100 | (4) | 5.4422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028915 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3803 | 100 | (4) | 0.98647 | 100 |  | 20.829 | 100 |  | 1.7997 | 100 |  | 24.774 | 100 |  | 1001.9829 | 100 |  | 27386.7402 | 100 |  | 30.2417 | 100 |  | 20.4452 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.036614 | 100 | (4) | 0.7838 | 100 |  | 0.037347 | 100 | (4) | 5.1569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3681 | 100 | (4) | 0.9838 | 100 |  | 20.8339 | 100 |  | 1.7834 | 100 |  | 24.9571 | 100 |  | 1002.5359 | 100 |  | 27552.9004 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.45 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.063511 | 100 | (4) | 0.60486 | 100 |  | 0.036806 | 100 | (4) | 5.0752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031247 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3044 | 100 | (4) | 0.97764 | 100 |  | 20.8326 | 100 |  | 1.7654 | 100 |  | 24.7856 | 100 |  | 1002.4247 | 100 |  | 27628.6602 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4544 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.097143 | 100 | (4) | 0.61542 | 100 |  | 0.035399 | 100 | (4) | 5.2357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031417 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2968 | 100 | (4) | 0.97426 | 94.4444 |  | 20.8363 | 100 |  | 1.7621 | 100 |  | 24.617 | 100 |  | 1002.5922 | 100 |  | 27566.2949 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4571 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.079054 | 100 | (4) | 0.59645 | 100 |  | 0.034626 | 100 | (4) | 4.7418 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2681 | 100 | (4) | 0.97279 | 84.1667 |  | 20.8356 | 100 |  | 1.7502 | 100 |  | 24.5632 | 100 |  | 1002.5044 | 100 |  | 27650.4883 | 100 |  | 29.1472 | 100 |  | 20.4584 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.11749 | 100 | (4) | 0.68471 | 100 |  | 0.036379 | 100 | (4) | 4.5982 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2105 | 100 | (4) | 0.9617 | 100 |  | 20.8318 | 100 |  | 1.7226 | 100 |  | 24.5664 | 100 |  | 1002.0954 | 100 |  | 26532.9121 | 100 |  | 29.0278 | 100 |  | 20.4743 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.084171 | 100 | (4) | 0.69202 | 100 |  | 0.036467 | 100 | (4) | 4.3402 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021716 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1748 | 100 | (4) | 0.97229 | 100 |  | 20.8308 | 100 |  | 1.7073 | 100 |  | 24.5577 | 100 |  | 1001.9316 | 100 |  | 27561.7559 | 100 |  | 29.8472 | 100 |  | 20.4786 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.075733 | 100 | (4) | 0.70839 | 100 |  | 0.034494 | 100 | (4) | 5.2424 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2084 | 100 | (4) | 0.97261 | 100 |  | 20.8304 | 100 |  | 1.7286 | 100 |  | 24.5429 | 100 |  | 1001.9606 | 100 |  | 27460.4102 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4777 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.03607 | 100 | (4) | 0.80277 | 100 |  | 0.034451 | 100 | (4) | 4.4422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2874 | 100 | (4) | 0.97329 | 100 |  | 20.8263 | 100 |  | 1.7613 | 100 |  | 24.475 | 100 |  | 1001.7417 | 100 |  | 27548.0098 | 100 |  | 30 | 100 |  | 20.4583 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.052883 | 93.8889 | (4) | 0.81586 | 93.8889 |  | 0.034297 | 93.8889 | (4) | 4.9664 | 93.8889 | (4) | 0 | 93.8889 | (4) | 0.035318 | 93.8889 | (4) | 0 | 93.8889 | (4) | 1.2768 | 93.8889 | (4) | 0.97304 | 100 |  | 20.8237 | 93.8889 |  | 1.7924 | 93.8889 |  | 24.4419 | 100 |  | 1001.6893 | 100 |  | 27508.5332 | 100 |  | 29.6472 | 100 |  | 20.4504 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.064528 | 71.9444 | (4) | 0.41916 | 71.9444 |  | 0.034792 | 71.9444 | (4) | 3.5453 | 71.9444 | (4) | 0 | 71.9444 | (4) | 0.13175 | 71.9444 | (4) | 0 | 71.9444 | (4) | 1.1881 | 72.2222 | (4) | 0.96742 | 100 |  | 20.8671 | 72.2222 |  | 1.7915 | 71.9444 |  | 24.2728 | 100 |  | 1001.7845 | 100 |  | 27250.2246 | 100 |  | 28.9833 | 100 |  | 20.4514 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.06843 | 100 | (4) | 0.22993 | 100 |  | 0.034665 | 100 | (4) | 3.636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10465 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1526 | 100 | (4) | 0.96873 | 98.8889 |  | 20.8728 | 100 |  | 1.7629 | 100 |  | 24.0304 | 100 |  | 1001.7345 | 100 |  | 27610.3691 | 100 |  | 28.0694 | 100 |  | 20.4589 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.072441 | 100 | (4) | 0.41917 | 100 |  | 0.036707 | 100 | (4) | 3.7324 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1933 | 100 | (4) | 0.92494 | 80 |  | 20.8726 | 100 |  | 1.7805 | 100 |  | 23.8076 | 100 |  | 1001.9969 | 100 |  | 24856.916 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4534 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.043971 | 100 | (4) | 0.67895 | 100 |  | 0.040026 | 100 | (4) | 3.9294 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.234 | 100 | (4) | 0.94286 | 100 |  | 20.8701 | 100 |  | 1.7916 | 100 |  | 23.5021 | 100 |  | 1001.8495 | 100 |  | 27646.8809 | 100 |  | 27.6139 | 100 |  | 20.4478 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.022193 | 100 | (4) | 0.64439 | 100 |  | 0.0401 | 100 | (4) | 3.258 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12543 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2309 | 100 | (4) | 0.93519 | 100 |  | 20.8723 | 100 |  | 1.7842 | 100 |  | 23.3602 | 100 |  | 1002.1012 | 100 |  | 27619.0293 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4468 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.026958 | 13.3333 | (4) | 0.5431 | 13.3333 | (4) | 0.047753 | 13.3333 | (4) | 4.5509 | 13.3333 | (4) | 0 | 13.3333 | (4) | 0.10541 | 13.3333 | (4) | 0 | 13.3333 | (4) | 1.2412 | 13.3333 | (4) | 0.8365 | 13.3333 | (4) | 20.4921 | 13.3333 | (4) | 1.8116 | 13.3333 | (4) | 23.2357 | 13.3333 | (4) | 1002.3281 | 13.3333 | (4) | 28264.4883 | 13.3333 | (4) | 27 | 13.3333 | (4) | 20.4481 | 13.3333 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.020777 | 100 | (4) | 0.53158 | 100 |  | 0.045085 | 100 | (4) | 4.1103 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2457 | 100 | (4) | 0.9381 | 100 |  | 20.8695 | 100 |  | 1.8184 | 100 |  | 23.2362 | 100 |  | 1001.8493 | 100 |  | 27704.1914 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4403 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.026656 | 100 | (4) | 0.41721 | 100 |  | 0.042397 | 100 | (4) | 3.539 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11949 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2251 | 100 | (4) | 0.9298 | 100 |  | 20.8744 | 100 |  | 1.8305 | 100 |  | 23.1876 | 100 |  | 1002.3643 | 100 |  | 13409.3828 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4302 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.0081283 | 100 | (4) | 0.43319 | 100 |  | 0.042056 | 100 | (4) | 4.1181 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2716 | 100 | (4) | 0.91845 | 100 |  | 20.88 | 100 |  | 1.8314 | 100 |  | 23.0099 | 100 |  | 1002.973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.9944 | 100 |  | 20.3686 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.04526 | 100 | (4) | 0.44479 | 100 |  | 0.042262 | 100 | (4) | 4.2642 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2926 | 100 | (4) | 0.91588 | 100 |  | 20.8804 | 100 |  | 1.8255 | 100 |  | 22.5242 | 100 |  | 1002.8256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 26.0889 | 100 |  | 20.3616 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 03/05/2021 09:24:06
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 30/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:35:45 | 01:35:45 | 01:38:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:35:45 | 01:35:45 | 01:43:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:18:43 | 02:18:43 | 02:25:09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:52:32 | 03:52:32 | 03:58:48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:21:14 | 06:21:14 | 06:27:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:30:05 | 06:30:05 | 06:30:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:30:10 | 06:30:10 | 06:43:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:54:21 | 07:31:01 | 07:04:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:21 | 06:54:21 | 07:04:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:21 | 06:54:21 | 07:04:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:23 | 06:54:23 | 06:54:29 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:29 | 06:54:29 | 07:00:54 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:51 | 06:55:51 | 07:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:51 | 06:55:51 | 07:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:51 | 06:55:51 | 07:06:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:52 | 06:55:52 | 06:55:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:59 | 06:55:59 | 07:02:34 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:30:59 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
07:00:00 | 07:30:58 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
07:00:00 | 07:31:00 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
07:04:45 | 07:04:45 | 07:09:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:04:46 | 07:04:46 | 07:10:48 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:10:00 | 07:30:59 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
07:10:00 | 07:30:58 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
07:10:00 | 07:31:00 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
07:53:40 | 07:53:40 | 08:00:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:23:57 | 10:23:57 | 10:30:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:54:57 | 11:54:57 | 12:01:18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:26:44 | 14:26:44 | 14:33:03 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:33:05 | 14:33:05 | 14:33:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
14:33:05 | 14:33:05 | 14:34:34 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:56:13 | 15:56:13 | 16:02:35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:29:24 | 18:29:24 | 18:35:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:35:50 | 18:35:50 | 18:35:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
18:35:51 | 18:35:51 | 18:35:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:54:10 | 19:08:22 | 19:04:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:54:10 | 18:54:10 | 19:04:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:54:10 | 18:54:10 | 19:04:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:54:11 | 18:54:11 | 18:54:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:17 | 18:54:17 | 19:00:38 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:00 | 18:56:00 | 19:06:10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:00 | 18:56:00 | 19:06:10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:02 | 18:56:02 | 18:56:06 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:05 | 18:56:05 | 19:06:15 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:06 | 18:56:06 | 19:02:48 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:08:21 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
19:00:00 | 19:08:23 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
19:00:00 | 19:08:22 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
19:10:00 | 19:12:39 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
19:10:00 | 19:12:38 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
19:10:00 | 19:12:39 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
19:57:31 | 19:57:31 | 20:03:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:32:06 | 22:32:06 | 22:38:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:58:45 | 23:58:45 | 00:05:09 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl