## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 16/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.2866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5233 | 100 |  | 147.7894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6416 | 100 |  | 12.7906 | 100 |  | 11.9359 | 100 |  | 154.5173 | 100 |  | 943.4082 | 100 |  | 47569.9648 | 100 |  | 871.5195 | 100 |  | 7.28 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 6.2025 | 100 |  | 2.3495 | 100 |  | 7.288 | 100 |  | 150.8881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8444 | 100 |  | 13.1691 | 100 |  | 14.0638 | 100 |  | 155.3423 | 100 |  | 943.4557 | 100 |  | 48102.0195 | 100 |  | 867.3444 | 100 |  | 7.282 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 3.4509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.216 | 100 |  | 149.1819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0225 | 100 |  | 13.2162 | 100 |  | 13.5552 | 100 |  | 156.2339 | 100 |  | 943.6939 | 100 |  | 47871.3867 | 100 |  | 858.6194 | 100 |  | 7.7455 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.8928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3927 | 100 |  | 146.0021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6375 | 100 |  | 12.8823 | 100 |  | 11.2579 | 100 |  | 154.0632 | 100 |  | 943.757 | 100 |  | 48137.3594 | 100 |  | 863.9139 | 100 |  | 7.7326 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.5524 | 100 |  | 0.070196 | 100 |  | 7.3698 | 100 |  | 140.3676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6352 | 100 |  | 12.8787 | 100 |  | 10.9799 | 100 |  | 152.993 | 100 |  | 943.8288 | 100 |  | 48455.7227 | 100 |  | 867.7667 | 100 |  | 7.759 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.3464 | 100 |  | 0.42544 | 100 |  | 7.2559 | 100 |  | 138.375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9592 | 78.8889 |  | 13.0046 | 100 |  | 10.7621 | 100 |  | 152.0007 | 100 |  | 944.033 | 100 |  | 48125.7148 | 100 |  | 858.4722 | 100 |  | 7.8554 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.7822 | 100 |  | 1.1001 | 100 |  | 7.5795 | 100 |  | 150.5835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5847 | 100 |  | 12.6857 | 100 |  | 11.1695 | 100 |  | 152.2434 | 100 |  | 943.9099 | 100 |  | 48328.6797 | 100 |  | 870.4472 | 100 |  | 7.3129 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.7076 | 100 |  | 1.7721 | 100 |  | 7.5557 | 100 |  | 146.2445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5999 | 100 |  | 12.6799 | 100 |  | 11.0217 | 100 |  | 152.4037 | 100 |  | 944.0453 | 100 |  | 48265.293 | 100 |  | 880.3639 | 100 |  | 7.4116 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.6749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2861 | 100 |  | 140.5215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6464 | 100 |  | 12.9402 | 100 |  | 10.7173 | 100 |  | 152.4682 | 100 |  | 944.0986 | 100 |  | 48152.1016 | 100 |  | 864.5444 | 100 |  | 7.7221 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.6415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3576 | 100 |  | 142.9056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6229 | 100 |  | 12.8694 | 100 |  | 11.0642 | 100 |  | 152.1111 | 100 |  | 944.027 | 100 |  | 48112.2422 | 100 |  | 865.1556 | 100 |  | 7.6454 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 6.1628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.367 | 100 |  | 145.0237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6322 | 100 |  | 12.8336 | 100 |  | 11.0184 | 100 |  | 151.7821 | 100 |  | 944.1512 | 100 |  | 48042.7461 | 100 |  | 860.7806 | 100 |  | 7.6038 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.7914 | 100 |  | 2.3208 | 100 |  | 7.2681 | 100 |  | 136.7057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.646 | 100 |  | 12.9232 | 100 |  | 10.8337 | 100 |  | 151.5868 | 100 |  | 944.3343 | 100 |  | 48186.1875 | 100 |  | 862.9056 | 100 |  | 7.7282 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.8086 | 100 |  | 1.1975 | 100 |  | 7.1572 | 100 |  | 138.7623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6383 | 100 |  | 13.0614 | 100 |  | 10.5669 | 100 |  | 151.6101 | 100 |  | 944.3022 | 100 |  | 48549.25 | 100 |  | 866.9472 | 100 |  | 7.9849 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.6948 | 100 |  | 2.5365 | 100 |  | 7.2028 | 100 |  | 142.7784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9264 | 78.6111 |  | 13.0557 | 100 |  | 10.6872 | 100 |  | 150.5475 | 100 |  | 944.4142 | 100 |  | 46868.3086 | 100 |  | 860.2889 | 100 |  | 7.8437 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.7826 | 100 |  | 18.373 | 100 |  | 7.4456 | 100 |  | 149.9115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5884 | 100 |  | 12.8007 | 100 |  | 11.0988 | 100 |  | 150.013 | 100 |  | 944.475 | 100 |  | 46800.2383 | 100 |  | 871.6833 | 100 |  | 7.6673 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.9446 | 81.1111 |  | 29.3842 | 81.1111 |  | 7.467 | 81.1111 |  | 157.2573 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 1.9349 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 0.36005 | 81.1111 |  | 1.616 | 100 |  | 12.821 | 81.1111 |  | 11.7414 | 81.1111 |  | 149.9097 | 100 |  | 944.6539 | 100 |  | 46876.2539 | 100 |  | 871.6334 | 100 |  | 7.3297 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.7437 | 84.4444 |  | 18.7533 | 84.4444 |  | 7.5914 | 84.4444 |  | 122.7897 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 3.4316 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 1.591 | 100 |  | 12.579 | 84.4444 |  | 12.5424 | 84.4444 |  | 150.4877 | 100 |  | 944.6807 | 100 |  | 46703.4062 | 100 |  | 877.9889 | 100 |  | 7.0452 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 6.0429 | 100 |  | 14.7675 | 100 |  | 7.7759 | 100 |  | 147.3008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5389 | 100 |  | 12.4121 | 100 |  | 11.7113 | 100 |  | 151.0105 | 100 |  | 944.696 | 100 |  | 46569.1523 | 100 |  | 885.3555 | 100 |  | 6.9727 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.3682 | 100 |  | 13.0629 | 100 |  | 7.8708 | 100 |  | 152.7779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4981 | 100 |  | 12.3213 | 100 |  | 10.6967 | 100 |  | 151.5665 | 100 |  | 944.6108 | 100 |  | 46419.2227 | 100 |  | 895.3972 | 100 |  | 7.0114 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.4515 | 100 |  | 26.3135 | 100 |  | 7.9281 | 100 |  | 157.6401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4883 | 100 |  | 12.2494 | 100 |  | 10.1466 | 100 |  | 151.4577 | 100 |  | 944.4865 | 100 |  | 46705.082 | 100 |  | 902.5028 | 100 |  | 7.0469 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.9152 | 100 |  | 3.0453 | 100 |  | 7.7628 | 100 |  | 165.543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5381 | 100 |  | 12.4645 | 100 |  | 10.9143 | 100 |  | 151.7544 | 100 |  | 944.426 | 100 |  | 46868.3398 | 100 |  | 901.925 | 100 |  | 7.1607 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.7656 | 100 |  | 2.7892 | 100 |  | 7.482 | 100 |  | 162.4526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6842 | 78.6111 |  | 12.8241 | 100 |  | 11.6584 | 100 |  | 152.5901 | 100 |  | 944.3983 | 100 |  | 46880.1328 | 100 |  | 878.1667 | 100 |  | 7.3625 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.4967 | 100 |  | 4.7926 | 100 |  | 7.8275 | 100 |  | 158.2054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5481 | 100 |  | 12.4341 | 100 |  | 11.6906 | 100 |  | 153.4176 | 100 |  | 944.3169 | 100 |  | 46711.5664 | 100 |  | 886.7833 | 100 |  | 7.0497 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.9193 | 100 |  | 1.2657 | 100 |  | 7.978 | 100 |  | 160.8318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5227 | 100 |  | 12.2798 | 100 |  | 11.6742 | 100 |  | 153.811 | 100 |  | 944.2549 | 100 |  | 46512.4062 | 100 |  | 896.8028 | 100 |  | 6.7603 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.6728 | 100 |  | 11.9598 | 100 |  | 7.7434 | 100 |  | 155.6971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5872 | 100 |  | 12.5713 | 100 |  | 11.6112 | 100 |  | 153.1537 | 100 |  | 944.2085 | 100 |  | 45406.957 | 100 |  | 888.9528 | 100 |  | 7.0427 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 6.0204 | 100 |  | 7.5033 | 100 |  | 8.1179 | 100 |  | 161.6024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5135 | 100 |  | 12.1605 | 100 |  | 12.465 | 100 |  | 153.3974 | 100 |  | 944.0341 | 100 |  | 45624.3672 | 100 |  | 897.1361 | 100 |  | 6.4528 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 6.0744 | 100 |  | 3.6182 | 100 |  | 7.6936 | 100 |  | 159.1593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7565 | 100 |  | 12.8754 | 100 |  | 16.8112 | 100 |  | 152.6732 | 100 |  | 944.2228 | 100 |  | 45952.0781 | 100 |  | 890.1083 | 100 |  | 6.5458 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.5903 | 100 |  | 2.951 | 100 |  | 8.1233 | 100 |  | 166.3529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5241 | 100 |  | 12.2019 | 100 |  | 12.622 | 100 |  | 152.9117 | 100 |  | 944.0061 | 100 |  | 45219.8008 | 100 |  | 898.1472 | 100 |  | 6.4451 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.7498 | 100 |  | 6.0944 | 100 |  | 8.1632 | 100 |  | 166.1198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5037 | 100 |  | 12.1282 | 100 |  | 12.4839 | 100 |  | 150.2002 | 100 |  | 943.8723 | 100 |  | 45187.2656 | 100 |  | 902.1722 | 100 |  | 6.483 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.8186 | 100 |  | 3.5543 | 100 |  | 8.1209 | 100 |  | 168.3425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4891 | 85.5556 |  | 12.1424 | 100 |  | 12.4824 | 100 |  | 148.8611 | 100 |  | 943.877 | 100 |  | 45285.6914 | 100 |  | 901.9305 | 100 |  | 6.5603 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 3.6125 | 100 |  | 6.4693 | 100 |  | 8.1408 | 100 |  | 163.6326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6495 | 93.0556 |  | 12.1068 | 100 |  | 12.4388 | 100 |  | 147.7686 | 100 |  | 943.8373 | 100 |  | 45293.6172 | 100 |  | 907.1778 | 100 |  | 6.4314 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.5863 | 100 |  | 14.1907 | 100 |  | 8.0097 | 100 |  | 165.2742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4933 | 100 |  | 12.1481 | 100 |  | 11.8751 | 100 |  | 148.0673 | 100 |  | 943.6738 | 100 |  | 45043.0586 | 100 |  | 907.4083 | 100 |  | 6.611 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.1937 | 100 |  | 19.9167 | 100 |  | 7.548 | 100 |  | 159.0089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5473 | 100 |  | 12.609 | 100 |  | 10.9645 | 100 |  | 147.3738 | 100 |  | 943.6199 | 100 |  | 45293.082 | 100 |  | 887.4583 | 100 |  | 7.3243 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.368 | 100 |  | 5.5772 | 100 |  | 7.5523 | 100 |  | 156.636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5466 | 100 |  | 12.5892 | 100 |  | 10.6489 | 100 |  | 147.4067 | 100 |  | 943.6273 | 100 |  | 45158.5195 | 100 |  | 884.9889 | 100 |  | 7.2785 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.5909 | 100 |  | 23.0644 | 100 |  | 7.4836 | 100 |  | 151.24 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.549 | 100 |  | 12.6618 | 100 |  | 10.4261 | 100 |  | 148.0606 | 100 |  | 943.4232 | 100 |  | 45274.8008 | 100 |  | 885.0167 | 100 |  | 7.446 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.3488 | 100 |  | 29.44 | 100 |  | 7.451 | 100 |  | 146.7918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5657 | 100 |  | 12.6793 | 100 |  | 10.5168 | 100 |  | 148.227 | 100 |  | 943.4142 | 100 |  | 45507.2305 | 100 |  | 884.1445 | 100 |  | 7.4775 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.6099 | 100 |  | 18.1758 | 100 |  | 7.4107 | 100 |  | 148.1335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5938 | 100 |  | 12.7836 | 100 |  | 11.4497 | 100 |  | 149.1662 | 100 |  | 943.4016 | 100 |  | 45739.293 | 100 |  | 870.2917 | 100 |  | 7.2865 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.0949 | 100 |  | 60.0382 | 100 |  | 7.6277 | 100 |  | 148.1879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7809 | 100 |  | 1.7224 | 94.1667 |  | 12.7688 | 100 |  | 15.9005 | 100 |  | 150.4231 | 100 |  | 943.1578 | 100 |  | 46899.9297 | 100 |  | 887.5695 | 100 |  | 6.857 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.9528 | 100 |  | 38.4129 | 100 |  | 7.2573 | 100 |  | 146.9424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6384 | 100 |  | 1.6287 | 84.4444 |  | 12.9416 | 100 |  | 10.9573 | 100 |  | 151.8042 | 100 |  | 943.1525 | 100 |  | 47507.3438 | 100 |  | 873.7278 | 100 |  | 7.8543 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.5849 | 80.5556 |  | 21.3304 | 80.5556 |  | 5.5936 | 80.5556 |  | 197.8943 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 2.1355 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 1.7218 | 80.5556 |  | 1.8543 | 100 |  | 14.0408 | 80.5556 |  | 9.2275 | 80.5556 |  | 150.5311 | 100 |  | 943.3007 | 100 |  | 45696.8242 | 100 |  | 852.3139 | 100 |  | 8.5465 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:30 |  | 1.5652 | 84.7222 |  | 2.1758 | 84.7222 |  | 8.1389 | 84.7222 |  | 139.0905 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 9.7396 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0 | 85 |  | 1.4531 | 100 |  | 11.9858 | 85 |  | 12.3489 | 84.7222 |  | 146.3132 | 100 |  | 943.3032 | 100 |  | 46117.4805 | 100 |  | 889.7472 | 100 |  | 6.5086 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.2589 | 100 |  | 38.1969 | 100 |  | 8.0338 | 100 |  | 150.9371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84491 | 100 |  | 1.5197 | 100 |  | 12.2065 | 100 |  | 12.2892 | 100 |  | 147.1656 | 100 |  | 943.2224 | 100 |  | 47043.4609 | 100 |  | 905.2806 | 100 |  | 6.7525 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.7187 | 100 |  | 35.9035 | 100 |  | 7.9274 | 100 |  | 155.4166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6776 | 100 |  | 1.5375 | 100 |  | 12.366 | 100 |  | 12.1384 | 100 |  | 147.6451 | 100 |  | 943.3469 | 100 |  | 47137.8555 | 100 |  | 899.8278 | 100 |  | 6.7729 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 3.8468 | 100 |  | 17.5191 | 100 |  | 7.5733 | 100 |  | 142.9003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6127 | 100 |  | 12.7416 | 100 |  | 11.3764 | 100 |  | 147.3365 | 100 |  | 943.3118 | 100 |  | 47140.6523 | 100 |  | 885.3306 | 100 |  | 7.3469 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.3867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5876 | 100 |  | 150.8468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5806 | 100 |  | 12.7098 | 100 |  | 11.1708 | 100 |  | 147.8932 | 100 |  | 943.486 | 100 |  | 47689.6484 | 100 |  | 887.9916 | 100 |  | 7.3533 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.3352 | 100 |  | 3.0073 | 100 |  | 7.5759 | 100 |  | 152.6449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6117 | 100 |  | 12.751 | 100 |  | 11.1233 | 100 |  | 148.8783 | 100 |  | 943.3948 | 100 |  | 47978.6602 | 100 |  | 883.6722 | 100 |  | 7.3892 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.6581 | 100 |  | 7.9833 | 100 |  | 7.3637 | 100 |  | 149.1244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6252 | 78.6111 |  | 12.8792 | 100 |  | 10.8437 | 100 |  | 149.507 | 100 |  | 943.5417 | 100 |  | 48216.5 | 100 |  | 875.6278 | 100 |  | 7.6103 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 3.698 | 100 |  | 3.313 | 100 |  | 7.2715 | 100 |  | 150.3015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6457 | 100 |  | 12.9895 | 100 |  | 10.6767 | 100 |  | 149.8844 | 100 |  | 943.6429 | 100 |  | 47984.6992 | 100 |  | 874.7722 | 100 |  | 7.6856 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.5652 |  |  | 0 |  |  | 7.1572 |  |  | 122.7897 |  |  | 0 |  |  | 1.0875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4531 |  |  | 11.9858 |  |  | 10.1466 |  |  | 146.3132 |  |  | 943.1525 |  |  | 45043.0586 |  |  | 858.4722 |  |  | 6.4314
MAX |  | 6.3682 |  |  | 60.0382 |  |  | 8.1632 |  |  | 168.3425 |  |  | 0 |  |  | 9.7396 |  |  | 0 |  |  | 2.7809 |  |  | 2.0225 |  |  | 13.2162 |  |  | 16.8112 |  |  | 156.2339 |  |  | 944.696 |  |  | 48549.25 |  |  | 907.4083 |  |  | 7.9849
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8716 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9743
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.0251 | 100 |  | 10.7103 | 100 |  | 7.6141 | 100 |  | 151.1749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19791 | 100 |  | 1.6151 | 100 |  | 12.642 | 100 |  | 11.6836 | 100 |  | 150.8519 | 100 |  | 943.8986 | 100 |  | 46883.293 | 100 |  | 882.0381 | 100 |  | 7.2304 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 17/04/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 16/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.42152 | 100 | (4) | 0.7301 | 100 |  | 0.041071 | 100 | (4) | 0.27259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011567 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4131 | 100 | (4) | 0.87427 | 100 |  | 20.9382 | 100 |  | 1.3023 | 100 |  | 16.8783 | 100 |  | 1008.9352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4403 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.42623 | 100 | (4) | 0.7323 | 100 |  | 0.046064 | 100 | (4) | 0.32558 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0048282 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4053 | 100 | (4) | 0.87397 | 100 |  | 20.9349 | 100 |  | 1.3001 | 100 |  | 17.4202 | 100 |  | 1008.3899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.5389 | 100 |  | 20.441 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.44057 | 100 | (4) | 0.69895 | 100 |  | 0.043212 | 100 | (4) | 0.11684 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0061427 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3617 | 100 | (4) | 0.87503 | 100 |  | 20.9325 | 100 |  | 1.2834 | 100 |  | 17.6615 | 100 |  | 1007.8345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4399 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.41858 | 100 | (4) | 0.7498 | 100 |  | 0.03885 | 100 | (4) | 0.12759 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0064794 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.362 | 100 | (4) | 0.87498 | 100 |  | 20.9297 | 100 |  | 1.2573 | 100 |  | 17.4774 | 100 |  | 1006.98 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.44 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.4723 | 100 | (4) | 0.70289 | 100 |  | 0.039056 | 100 | (4) | 0.072901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017512 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3644 | 100 | (4) | 0.92145 | 78.6111 |  | 20.9255 | 100 |  | 1.2277 | 100 |  | 17.3333 | 100 |  | 1006.6595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.44 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.44548 | 100 | (4) | 0.71258 | 100 |  | 0.037154 | 100 | (4) | 0.14256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01787 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3715 | 100 | (4) | 0.87417 | 100 |  | 20.9288 | 100 |  | 1.2334 | 100 |  | 17.2612 | 100 |  | 1006.9263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4399 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.51194 | 100 | (4) | 0.71585 | 100 |  | 0.042042 | 100 | (4) | 0.17227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0079364 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3728 | 100 | (4) | 0.87406 | 100 |  | 20.9227 | 100 |  | 1.1991 | 100 |  | 17.0537 | 100 |  | 1006.6962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.2278 | 100 |  | 20.4226 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.54479 | 100 | (4) | 0.68049 | 100 |  | 0.037922 | 100 | (4) | 0.057963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0040715 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3477 | 100 | (4) | 0.87285 | 100 |  | 20.918 | 100 |  | 1.1187 | 100 |  | 16.9881 | 100 |  | 1006.4271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4237 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.55585 | 100 | (4) | 0.67046 | 100 |  | 0.039811 | 100 | (4) | 0.072182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0043919 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3489 | 100 | (4) | 0.8728 | 100 |  | 20.91 | 100 |  | 1.0914 | 100 |  | 17.0342 | 100 |  | 1006.2681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.2111 | 100 |  | 20.4349 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.52857 | 100 | (4) | 0.71588 | 100 |  | 0.039775 | 100 | (4) | 0.037334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012179 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3767 | 100 | (4) | 0.88747 | 100 |  | 20.9104 | 100 |  | 1.1386 | 100 |  | 16.121 | 100 |  | 1006.5336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.2444 | 100 |  | 20.4399 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.51506 | 100 | (4) | 0.70739 | 100 |  | 0.043005 | 100 | (4) | 0.051157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011944 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3692 | 100 | (4) | 0.86758 | 100 |  | 20.9105 | 100 |  | 1.17 | 100 |  | 15.087 | 100 |  | 1006.4317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1806 | 100 |  | 20.444 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.50072 | 100 | (4) | 0.73477 | 100 |  | 0.039263 | 100 | (4) | 0.046293 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0083647 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3852 | 100 | (4) | 0.87181 | 100 |  | 20.912 | 100 |  | 1.1838 | 100 |  | 16.41 | 100 |  | 1006.1843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.2972 | 100 |  | 20.4378 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.45802 | 100 | (4) | 0.7454 | 100 |  | 0.043096 | 100 | (4) | 0.20719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017435 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.374 | 100 | (4) | 0.88554 | 78.6111 |  | 20.9098 | 100 |  | 1.1899 | 100 |  | 15.7338 | 100 |  | 1006.0125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.2639 | 100 |  | 20.4416 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.48153 | 100 | (4) | 0.75578 | 100 |  | 0.038883 | 100 | (4) | 0.055557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015582 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3777 | 100 | (4) | 0.87217 | 100 |  | 20.9103 | 100 |  | 1.2007 | 100 |  | 16.2977 | 100 |  | 1005.5516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9056 | 100 |  | 20.4436 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.45902 | 100 | (4) | 0.78174 | 100 |  | 0.038067 | 100 | (4) | 0.064079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3912 | 100 | (4) | 0.87274 | 100 |  | 20.9092 | 100 |  | 1.2137 | 100 |  | 16.32 | 100 |  | 1005.105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4404 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.43016 | 85.5556 | (4) | 0.74697 | 85.5556 |  | 0.03769 | 85.5556 | (4) | 0.013551 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.023529 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 1.385 | 85.5556 | (4) | 0.87325 | 100 |  | 20.9109 | 85.5556 |  | 1.2295 | 85.5556 |  | 16.38 | 100 |  | 1004.8833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.8972 | 100 |  | 20.4401 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.47167 | 80.2778 | (4) | 0.87085 | 80.2778 |  | 0.038128 | 80.2778 | (4) | 1.905 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.020288 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 1.4378 | 80.2778 | (4) | 0.87381 | 100 |  | 20.918 | 80.2778 |  | 1.2385 | 80.2778 |  | 16.5537 | 100 |  | 1004.9377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.1222 | 100 |  | 20.44 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.43765 | 100 | (4) | 0.81226 | 100 |  | 0.038428 | 100 | (4) | 1.6092 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023601 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4383 | 100 | (4) | 0.87481 | 100 |  | 20.9237 | 100 |  | 1.248 | 100 |  | 16.7738 | 100 |  | 1004.8517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.44 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.44064 | 100 | (4) | 0.80288 | 100 |  | 0.037737 | 100 | (4) | 1.8243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010853 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4138 | 100 | (4) | 0.87562 | 100 |  | 20.9252 | 100 |  | 1.2454 | 100 |  | 17.1419 | 100 |  | 1004.9697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4361 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.48314 | 100 | (4) | 0.72983 | 100 |  | 0.03642 | 100 | (4) | 1.5132 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0069732 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3626 | 100 | (4) | 0.87618 | 100 |  | 20.924 | 100 |  | 1.1947 | 100 |  | 17.4543 | 100 |  | 1004.8866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4389 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.49683 | 100 | (4) | 0.74722 | 100 |  | 0.037971 | 100 | (4) | 1.3491 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3597 | 100 | (4) | 0.87648 | 78.3333 |  | 20.9189 | 100 |  | 1.1722 | 100 |  | 17.5123 | 100 |  | 1004.7776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4385 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.49699 | 100 | (4) | 0.80229 | 100 |  | 0.037594 | 100 | (4) | 1.9335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0090206 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3515 | 100 | (4) | 0.88075 | 100 |  | 20.9144 | 100 |  | 1.1759 | 100 |  | 17.6306 | 100 |  | 1004.5526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.5778 | 100 |  | 20.4434 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.49995 | 100 | (4) | 0.80096 | 100 |  | 0.037776 | 100 | (4) | 1.7633 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0083123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3695 | 100 | (4) | 0.88305 | 100 |  | 20.9087 | 100 |  | 1.1798 | 100 |  | 17.704 | 100 |  | 1004.2108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4475 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.52601 | 100 | (4) | 0.74766 | 100 |  | 0.037436 | 100 | (4) | 1.6942 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0049221 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3677 | 100 | (4) | 0.88517 | 100 |  | 20.9046 | 100 |  | 1.16 | 100 |  | 17.9597 | 100 |  | 1003.8038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.1556 | 100 |  | 20.4428 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.52833 | 100 | (4) | 0.72418 | 100 |  | 0.036926 | 100 | (4) | 1.4417 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014575 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3472 | 100 | (4) | 0.88412 | 100 |  | 20.9033 | 100 |  | 1.1238 | 100 |  | 18.0925 | 100 |  | 1003.4109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.175 | 100 |  | 20.4437 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.58229 | 100 | (4) | 0.68963 | 100 |  | 0.037836 | 100 | (4) | 1.3169 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0025841 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3419 | 100 | (4) | 0.88654 | 100 |  | 20.8951 | 100 |  | 1.0992 | 100 |  | 18.4523 | 100 |  | 1002.9666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.2306 | 100 |  | 20.4486 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.61476 | 100 | (4) | 0.69989 | 100 |  | 0.038156 | 100 | (4) | 0.90643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0051696 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3474 | 100 | (4) | 0.88718 | 100 |  | 20.8868 | 100 |  | 1.0786 | 100 |  | 18.7437 | 100 |  | 1002.6828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4477 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.59865 | 100 | (4) | 0.71116 | 100 |  | 0.037261 | 100 | (4) | 0.77328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0019089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3375 | 100 | (4) | 0.88864 | 100 |  | 20.8819 | 100 |  | 1.0474 | 100 |  | 18.941 | 100 |  | 1002.5148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4511 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.65899 | 100 | (4) | 0.69975 | 100 |  | 0.037549 | 100 | (4) | 1.26 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0060019 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3323 | 100 | (4) | 0.95332 | 78.6111 |  | 20.8729 | 100 |  | 1.0155 | 100 |  | 19.1023 | 100 |  | 1002.0958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4574 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.65681 | 100 | (4) | 0.70471 | 100 |  | 0.038416 | 100 | (4) | 0.88133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0063348 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3359 | 100 | (4) | 0.89396 | 100 |  | 20.8632 | 100 |  | 1.0099 | 100 |  | 19.2323 | 100 |  | 1001.5278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.4722 | 100 |  | 20.4637 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.61727 | 100 | (4) | 0.73076 | 100 |  | 0.039903 | 100 | (4) | 1.0457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0032137 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3736 | 100 | (4) | 0.9071 | 100 |  | 20.8552 | 100 |  | 1.0176 | 100 |  | 19.4653 | 100 |  | 1001.1073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4753 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.6571 | 100 | (4) | 0.72223 | 100 |  | 0.039645 | 100 | (4) | 1.5527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0031755 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3654 | 100 | (4) | 0.91152 | 100 |  | 20.8508 | 100 |  | 1.0215 | 100 |  | 19.6772 | 100 |  | 1000.771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.487 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.61612 | 100 | (4) | 0.74841 | 100 |  | 0.042377 | 100 | (4) | 1.0646 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0019862 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3594 | 100 | (4) | 0.91221 | 100 |  | 20.845 | 100 |  | 1.0248 | 100 |  | 19.7828 | 100 |  | 1000.8453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.3694 | 100 |  | 20.5024 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.64228 | 100 | (4) | 0.73971 | 100 |  | 0.042529 | 100 | (4) | 1.2985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0023021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3552 | 100 | (4) | 0.91138 | 100 |  | 20.8423 | 100 |  | 1.0191 | 100 |  | 19.8889 | 100 |  | 1001.1287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.504 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.65596 | 100 | (4) | 0.69142 | 100 |  | 0.039409 | 100 | (4) | 1.2891 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00015891 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3512 | 100 | (4) | 0.91244 | 100 |  | 20.8403 | 100 |  | 1.0044 | 100 |  | 19.9208 | 100 |  | 1001.1498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4996 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.67605 | 100 | (4) | 0.75261 | 100 |  | 0.038873 | 100 | (4) | 0.89089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0033011 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3465 | 100 | (4) | 0.91004 | 100 |  | 20.8363 | 100 |  | 1.002 | 100 |  | 19.85 | 100 |  | 1001.0059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4988 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.64468 | 100 | (4) | 0.71343 | 100 |  | 0.037803 | 100 | (4) | 0.78505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00057894 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3436 | 100 | (4) | 0.91249 | 78.6111 |  | 20.8348 | 100 |  | 0.98016 | 100 |  | 19.8244 | 100 |  | 1001.2591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5048 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.673 | 100 | (4) | 0.7048 | 100 |  | 0.035728 | 100 | (4) | 1.2002 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00015932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.345 | 100 | (4) | 0.90229 | 100 |  | 20.8351 | 100 |  | 0.96352 | 100 |  | 19.6256 | 100 |  | 1001.2758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4972 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.67865 | 100 | (4) | 0.71329 | 100 |  | 0.03518 | 100 | (4) | 0.95847 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00077691 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3513 | 100 | (4) | 0.8936 | 100 |  | 20.8312 | 100 |  | 0.93684 | 100 |  | 19.3816 | 100 |  | 1001.0562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4902 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.69617 | 86.1111 | (4) | 0.74804 | 86.1111 |  | 0.035753 | 86.1111 | (4) | 1.1866 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.0010432 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.3454 | 86.1111 | (4) | 0.89189 | 100 |  | 20.8285 | 86.1111 |  | 0.92757 | 86.1111 |  | 19.1762 | 100 |  | 1000.9733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.975 | 100 |  | 20.5084 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.64657 | 79.7222 | (4) | 0.88191 | 79.7222 |  | 0.035101 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.099343 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.3487 | 79.7222 | (4) | 0.89191 | 100 |  | 20.7466 | 79.7222 |  | 0.904 | 79.7222 |  | 18.9997 | 100 |  | 1001.1559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.0278 | 100 |  | 20.5036 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.6348 | 100 | (4) | 0.79686 | 100 |  | 0.035833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.09921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3276 | 100 | (4) | 0.89195 | 100 |  | 20.7522 | 100 |  | 0.90026 | 100 |  | 18.769 | 100 |  | 1001.3896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5028 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.6327 | 100 | (4) | 0.79368 | 100 |  | 0.035923 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10346 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3525 | 100 | (4) | 0.89074 | 100 |  | 20.7493 | 100 |  | 0.89233 | 100 |  | 18.4565 | 100 |  | 1001.4492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4968 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.61769 | 100 | (4) | 0.86889 | 100 |  | 0.036697 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3994 | 100 | (4) | 0.88887 | 100 |  | 20.7465 | 100 |  | 0.89017 | 100 |  | 18.0925 | 100 |  | 1001.6237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4873 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.64367 | 100 | (4) | 1.0418 | 100 |  | 0.036945 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4362 | 100 | (4) | 1.0013 | 78.8889 |  | 20.7474 | 100 |  | 0.91684 | 100 |  | 17.7098 | 100 |  | 1001.6652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.3806 | 100 |  | 20.4688 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.63337 | 100 | (4) | 1.1316 | 100 |  | 0.037741 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4247 | 100 | (4) | 0.88679 | 100 |  | 20.7488 | 100 |  | 0.93046 | 100 |  | 17.2972 | 100 |  | 1001.489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.6194 | 100 |  | 20.4616 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.62421 | 100 | (4) | 1.2155 | 100 |  | 0.039203 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073773 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4022 | 100 | (4) | 0.88432 | 100 |  | 20.7469 | 100 |  | 0.93265 | 100 |  | 16.8968 | 100 |  | 1001.2146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4539 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.65952 | 100 | (4) | 1.1703 | 100 |  | 0.039711 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.096377 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3851 | 100 | (4) | 0.87778 | 100 |  | 20.7444 | 100 |  | 0.92874 | 100 |  | 16.4497 | 100 |  | 1000.8977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.451 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 17/04/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 16/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:08:49 | 01:45:59 | 01:09:35 | Linea 1: Forno Spento
01:08:50 | 01:08:50 | 01:09:37 | Linea 1: Impianto in Fermo
01:09:37 | 01:09:37 | 05:47:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:09:55 | 02:09:55 | 02:16:17 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:48:16 | 02:48:16 | 02:54:39 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:31:05 | 04:31:05 | 04:32:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:31:05 | 04:31:05 | 04:32:42 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:47:49 | 05:53:55 | 05:51:37 | Linea 1: Forno Spento
05:47:52 | 05:47:52 | 05:51:37 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:51:37 | 05:51:37 | 06:50:10 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:11:05 | 06:11:05 | 06:17:28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:50:09 | 07:35:37 | 06:50:37 | Linea 1: Forno Spento
06:50:10 | 06:50:10 | 06:50:37 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:50:37 | 06:50:37 | 19:47:05 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:50:43 | 06:50:43 | 06:57:08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:31:15 | 07:31:15 | 07:32:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:31:16 | 07:31:16 | 07:33:34 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:54:24 | 09:40:02 | 08:04:39 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:24 | 07:54:24 | 08:04:39 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:24 | 07:54:24 | 08:04:39 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:29 | 07:54:29 | 07:54:32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:32 | 07:54:32 | 08:00:51 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:44 | 07:55:44 | 08:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:44 | 07:55:44 | 08:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:44 | 07:55:44 | 08:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:47 | 07:55:47 | 07:55:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:53 | 07:55:53 | 08:02:27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 09:40:01 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
08:00:00 | 09:40:01 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
08:00:00 | 09:40:02 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
08:10:00 | 09:40:01 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08:10:00 | 09:40:00 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08:10:00 | 09:40:02 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08:30:05 | 08:30:05 | 08:31:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:30:07 | 08:30:07 | 08:38:32 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:12:15 | 10:12:15 | 10:18:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:53:11 | 10:53:11 | 10:59:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:13:28 | 14:13:28 | 14:19:51 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:55:44 | 14:55:44 | 15:02:08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:02:10 | 15:02:10 | 15:02:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
15:02:12 | 15:02:12 | 15:11:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:14:44 | 18:14:44 | 18:21:05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:39:50 | 18:39:50 | 18:41:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:39:51 | 18:39:51 | 18:46:14 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:58:18 | 18:58:18 | 19:04:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:09:45 | 19:09:45 | 19:12:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:09:47 | 19:09:47 | 19:21:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:47:03 | 21:34:52 | 19:56:59 | Linea 1: Forno In Rampa
19:47:03 | 21:34:52 | 19:56:59 | Linea 1: Forno Spento
19:47:05 | 19:47:05 | 19:56:59 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
19:54:10 | 21:34:50 | 20:04:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:10 | 19:54:10 | 20:04:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:10 | 19:54:10 | 20:04:35 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:11 | 19:54:11 | 19:54:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:17 | 19:54:17 | 20:00:42 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:50 | 19:55:50 | 20:06:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:50 | 19:55:50 | 20:06:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:50 | 19:55:50 | 20:06:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:52 | 19:55:52 | 19:55:56 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:56 | 19:55:56 | 20:02:32 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:59 | 19:56:59 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
20:00:00 | 21:34:48 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
20:00:00 | 21:34:48 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
20:00:00 | 21:34:49 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
20:00:00 | 20:00:00 | 20:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
20:05:25 | 20:05:25 | 20:13:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
20:05:26 | 20:05:26 | 20:32:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:10:00 | 21:34:47 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
20:10:00 | 21:34:45 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20:10:00 | 21:34:49 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
21:00:05 | 21:00:05 | 21:01:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:00:07 | 21:00:07 | 21:32:42 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:09:50 | 21:09:50 | 21:12:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:15:58 | 22:15:58 | 22:22:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:00:51 | 23:00:51 | 23:07:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl