## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 18/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 1.2377 | 100 |  | 11.8885 | 100 |  | 7.9903 | 100 |  | 148.6905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4099 | 100 |  | 11.8336 | 100 |  | 11.5529 | 100 |  | 139.6763 | 100 |  | 943.4037 | 100 |  | 46642.707 | 100 |  | 891.7667 | 100 |  | 6.3159 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.854 | 100 |  | 25.3891 | 100 |  | 8.4819 | 100 |  | 155.5292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.431 | 100 |  | 11.5941 | 100 |  | 12.6807 | 100 |  | 147.1677 | 100 |  | 943.4712 | 100 |  | 46841.3828 | 100 |  | 912.6166 | 100 |  | 6.0334 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.859 | 100 |  | 2.4551 | 100 |  | 8.2309 | 100 |  | 157.7146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5611 | 100 |  | 12.0229 | 100 |  | 12.6179 | 100 |  | 151.4972 | 100 |  | 943.3589 | 100 |  | 46845.0469 | 100 |  | 906.0278 | 100 |  | 6.2825 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 6.1462 | 100 |  | 20.6141 | 100 |  | 8.4873 | 100 |  | 157.5083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4659 | 100 |  | 11.6769 | 100 |  | 12.9969 | 100 |  | 153.6341 | 100 |  | 943.3954 | 100 |  | 46911.1875 | 100 |  | 911.0944 | 100 |  | 5.8993 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.8059 | 100 |  | 5.3923 | 100 |  | 8.1145 | 100 |  | 151.741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.536 | 100 |  | 12.1591 | 100 |  | 12.5511 | 100 |  | 154.5306 | 100 |  | 943.5349 | 100 |  | 46713.7461 | 100 |  | 906.4111 | 100 |  | 6.4081 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.8655 | 100 |  | 8.2347 | 100 |  | 7.6969 | 100 |  | 142.489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5896 | 100 |  | 12.5795 | 100 |  | 11.656 | 100 |  | 154.9346 | 100 |  | 943.4263 | 100 |  | 46625.7227 | 100 |  | 885.7389 | 100 |  | 7.0671 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.5663 | 100 |  | 0.57863 | 100 |  | 7.379 | 100 |  | 141.203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8422 | 78.6111 |  | 13.1871 | 100 |  | 15.8946 | 100 |  | 153.9513 | 100 |  | 943.3245 | 100 |  | 46652.5078 | 100 |  | 875.925 | 100 |  | 6.8109 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.633 | 100 |  | 4.2279 | 100 |  | 7.8054 | 100 |  | 152.1688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.4223 | 100 |  | 12.0234 | 100 |  | 153.6017 | 100 |  | 943.6323 | 100 |  | 46222.1094 | 100 |  | 884.7889 | 100 |  | 6.6829 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.6328 | 100 |  | 47.0389 | 100 |  | 7.8038 | 100 |  | 145.5681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51569 | 100 |  | 1.5671 | 100 |  | 12.3638 | 100 |  | 11.7318 | 100 |  | 150.9442 | 100 |  | 943.5681 | 100 |  | 46342.3633 | 100 |  | 895.9278 | 100 |  | 6.8499 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.7169 | 100 |  | 29.9806 | 100 |  | 7.6942 | 100 |  | 145.5031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5635 | 100 |  | 12.5627 | 100 |  | 11.7466 | 100 |  | 149.1198 | 100 |  | 943.4032 | 100 |  | 46392.2773 | 100 |  | 879.1778 | 100 |  | 7.0536 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.9511 | 100 |  | 16.1296 | 100 |  | 7.9035 | 100 |  | 151.821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5319 | 100 |  | 12.3295 | 100 |  | 11.858 | 100 |  | 148.8737 | 100 |  | 943.5178 | 100 |  | 46622.9766 | 100 |  | 895.2167 | 100 |  | 6.7286 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.659 | 100 |  | 55.2025 | 100 |  | 7.8 | 100 |  | 151.17 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.736 | 100 |  | 1.5226 | 100 |  | 12.3595 | 100 |  | 11.654 | 100 |  | 148.6479 | 100 |  | 943.4661 | 100 |  | 46862.2461 | 100 |  | 898.6694 | 100 |  | 6.9461 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.3339 | 100 |  | 13.6676 | 100 |  | 7.1299 | 100 |  | 147.4886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6397 | 100 |  | 13.0466 | 100 |  | 10.5693 | 100 |  | 148.6123 | 100 |  | 943.7272 | 100 |  | 47344.8867 | 100 |  | 888.5889 | 100 |  | 8.1085 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 2.7571 | 100 |  | 20.2729 | 100 |  | 6.5201 | 100 |  | 142.7472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7208 | 100 |  | 13.6013 | 100 |  | 9.654 | 100 |  | 147.2491 | 100 |  | 943.595 | 100 |  | 47205.0117 | 100 |  | 871.9389 | 100 |  | 8.7926 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 3.546 | 100 |  | 40.4189 | 100 |  | 6.7404 | 100 |  | 142.7751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4809 | 100 |  | 1.9541 | 78.6111 |  | 13.3441 | 100 |  | 10.0167 | 100 |  | 146.8365 | 100 |  | 943.5751 | 100 |  | 47534.3711 | 100 |  | 879.6194 | 100 |  | 8.5065 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.7622 | 81.3889 |  | 27.478 | 81.3889 |  | 6.9388 | 81.3889 |  | 142.9341 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 3.6085 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 0.30364 | 81.3889 |  | 1.646 | 100 |  | 13.158 | 81.3889 |  | 10.4622 | 81.3889 |  | 147.044 | 100 |  | 943.6469 | 100 |  | 47488.082 | 100 |  | 882.2083 | 100 |  | 8.1657 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.7715 | 84.1667 |  | 17.3431 | 84.1667 |  | 7.1236 | 84.1667 |  | 143.5843 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 3.989 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 1.6312 | 100 |  | 13.0362 | 84.1667 |  | 10.8218 | 84.1667 |  | 147.3655 | 100 |  | 943.5927 | 100 |  | 47030.3086 | 100 |  | 898.0444 | 100 |  | 8.0343 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.7268 | 100 |  | 32.6861 | 100 |  | 7.0673 | 100 |  | 144.4307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1068 | 100 |  | 1.6375 | 100 |  | 13.1229 | 100 |  | 10.6906 | 100 |  | 147.852 | 100 |  | 943.5455 | 100 |  | 46955.3516 | 100 |  | 893.9333 | 100 |  | 8.0568 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.9641 | 100 |  | 46.5369 | 100 |  | 7.2823 | 100 |  | 143.3264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4807 | 100 |  | 1.6158 | 100 |  | 12.9432 | 100 |  | 10.7947 | 100 |  | 147.8259 | 100 |  | 943.5057 | 100 |  | 47040.5234 | 100 |  | 901.975 | 100 |  | 7.7486 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.9607 | 100 |  | 25.476 | 100 |  | 7.5551 | 100 |  | 144.4526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6025 | 100 |  | 12.7661 | 100 |  | 11.6095 | 100 |  | 148.3978 | 100 |  | 943.4497 | 100 |  | 47584.7578 | 100 |  | 913.0944 | 100 |  | 7.3861 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.2051 | 100 |  | 38.5735 | 100 |  | 7.568 | 100 |  | 142.2568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4917 | 100 |  | 1.6208 | 100 |  | 12.7445 | 100 |  | 11.5291 | 100 |  | 151.1856 | 100 |  | 943.446 | 100 |  | 47409.7383 | 100 |  | 876.2167 | 100 |  | 7.3208 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.1428 | 100 |  | 43.7597 | 100 |  | 6.6793 | 100 |  | 155.6663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6419 | 100 |  | 13.0428 | 100 |  | 10.5548 | 100 |  | 153.2372 | 100 |  | 943.3699 | 100 |  | 46112.5859 | 100 |  | 870.1583 | 100 |  | 8.0505 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 2.3665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9026 | 100 |  | 134.4851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9647 | 78.6111 |  | 14.3833 | 100 |  | 8.0385 | 100 |  | 146.1945 | 100 |  | 943.5106 | 100 |  | 39446.0039 | 100 |  | 857.0056 | 100 |  | 9.8356 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0.68204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.579 | 100 |  | 136.8313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5695 | 100 |  | 13.0524 | 100 |  | 9.8596 | 100 |  | 137.8055 | 100 |  | 943.6143 | 100 |  | 42767.0039 | 100 |  | 866.5917 | 100 |  | 7.8628 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 1.1769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1458 | 100 |  | 143.6554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3178 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6462 | 100 |  | 12.9876 | 100 |  | 10.7765 | 100 |  | 140.3797 | 100 |  | 943.4099 | 100 |  | 48650.8633 | 100 |  | 866.8111 | 100 |  | 7.7589 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.4543 | 100 |  | 15.0051 | 100 |  | 7.5955 | 100 |  | 141.0817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5863 | 100 |  | 12.5999 | 100 |  | 11.2273 | 100 |  | 148.7532 | 100 |  | 943.2993 | 100 |  | 48517.207 | 100 |  | 908.9611 | 100 |  | 7.2101 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.4508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3432 | 100 |  | 141.6975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6393 | 100 |  | 12.8855 | 100 |  | 10.8256 | 100 |  | 152.9854 | 100 |  | 943.3313 | 100 |  | 48542.7031 | 100 |  | 878.1361 | 100 |  | 7.5876 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.4976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6881 | 100 |  | 145.173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.588 | 100 |  | 12.5323 | 100 |  | 11.3347 | 100 |  | 154.8803 | 100 |  | 943.1564 | 100 |  | 48361.1172 | 100 |  | 889.6583 | 100 |  | 6.9648 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.5405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2838 | 100 |  | 142.9846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6556 | 100 |  | 12.9422 | 100 |  | 10.7228 | 100 |  | 156.2289 | 100 |  | 943.3329 | 100 |  | 48436.9727 | 100 |  | 877.3139 | 100 |  | 7.6922 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.0338 | 100 |  | 11.7424 | 100 |  | 7.0793 | 100 |  | 143.1657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8004 | 100 |  | 13.2417 | 100 |  | 12.5492 | 100 |  | 157.0429 | 100 |  | 943.1483 | 100 |  | 48996.0977 | 100 |  | 860.4222 | 100 |  | 7.5181 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.5963 | 100 |  | 4.115 | 100 |  | 7.163 | 100 |  | 130.128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7937 | 85.8333 |  | 13.2203 | 100 |  | 13.0788 | 100 |  | 157.4938 | 100 |  | 943.3005 | 100 |  | 47742.6602 | 100 |  | 868.7056 | 100 |  | 7.5931 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.3205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9013 | 100 |  | 141.8646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8284 | 92.7778 |  | 13.2573 | 100 |  | 10.04 | 100 |  | 155.0813 | 100 |  | 943.2794 | 100 |  | 48434.5 | 100 |  | 857.0583 | 100 |  | 8.2706 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.7754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1675 | 100 |  | 141.4888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6575 | 100 |  | 13.0049 | 100 |  | 10.4942 | 100 |  | 153.925 | 100 |  | 943.2812 | 100 |  | 48556.2656 | 100 |  | 861.4805 | 100 |  | 7.8013 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.6619 | 100 |  | 10.2482 | 100 |  | 7.1382 | 100 |  | 142.9783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6543 | 100 |  | 13.044 | 100 |  | 10.6486 | 100 |  | 153.1103 | 100 |  | 943.1879 | 100 |  | 48794.4414 | 100 |  | 869.4667 | 100 |  | 7.7308 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 3.8513 | 100 |  | 17.5708 | 100 |  | 4.7541 | 100 |  | 150.4367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.853 | 100 |  | 14.0676 | 100 |  | 8.7776 | 100 |  | 149.5868 | 100 |  | 943.4937 | 100 |  | 44704.2031 | 100 |  | 858.25 | 100 |  | 9.581 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 1.3577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5674 | 100 |  | 161.2184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6998 | 100 |  | 13.6831 | 100 |  | 8.956 | 100 |  | 140.6854 | 100 |  | 943.5553 | 100 |  | 44379.5039 | 100 |  | 889.2917 | 100 |  | 9.0659 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0.56966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6069 | 100 |  | 137.4682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56169 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6369 | 100 |  | 13.5155 | 100 |  | 9.0529 | 100 |  | 134.0164 | 100 |  | 943.4321 | 100 |  | 42515.1289 | 100 |  | 873.1111 | 100 |  | 8.8692 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0.24944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9649 | 100 |  | 68.319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7613 | 100 |  | 14.1602 | 100 |  | 8.3324 | 100 |  | 130.3759 | 100 |  | 943.6249 | 100 |  | 45151.6445 | 100 |  | 865.8555 | 100 |  | 9.6132 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 2.4378 | 100 |  | 7.2798 | 100 |  | 149.2839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5929 | 94.1667 |  | 12.6319 | 100 |  | 10.9814 | 100 |  | 132.7999 | 100 |  | 943.6439 | 100 |  | 49553.6602 | 100 |  | 884.0806 | 100 |  | 7.2636 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 2.0632 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 7.3714 | 80.8333 |  | 140.7123 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 2.211 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 1.8327 | 84.4444 |  | 12.8606 | 80.8333 |  | 10.7596 | 80.8333 |  | 142.1564 | 100 |  | 943.3655 | 100 |  | 49911.5117 | 100 |  | 878.1639 | 100 |  | 7.5578 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 2.8881 | 84.4444 |  | 5.023 | 84.4444 |  | 7.4343 | 84.4444 |  | 132.4982 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 6.1015 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 0 | 84.7222 |  | 1.6103 | 100 |  | 12.7108 | 84.7222 |  | 10.8451 | 84.4444 |  | 147.777 | 100 |  | 943.4861 | 100 |  | 49782.8516 | 100 |  | 882.0861 | 100 |  | 7.4682 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.9145 | 100 |  | 7.4002 | 100 |  | 7.3481 | 100 |  | 140.8318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6517 | 100 |  | 12.8315 | 100 |  | 10.5845 | 100 |  | 150.6958 | 100 |  | 943.4423 | 100 |  | 49508.6875 | 100 |  | 882.6889 | 100 |  | 7.6067 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.7363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0591 | 100 |  | 138.5365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6941 | 100 |  | 13.1494 | 100 |  | 10.2441 | 100 |  | 152.1514 | 100 |  | 943.5299 | 100 |  | 49560.8672 | 100 |  | 868.2305 | 100 |  | 7.9815 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.7204 | 100 |  | 1.5144 | 100 |  | 7.2613 | 100 |  | 141.3779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6637 | 100 |  | 12.9517 | 100 |  | 10.6331 | 100 |  | 153.3062 | 100 |  | 943.6487 | 100 |  | 49652.5586 | 100 |  | 874.5472 | 100 |  | 7.6201 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.5521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0685 | 100 |  | 141.1662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.681 | 100 |  | 13.1269 | 100 |  | 10.3565 | 100 |  | 154.2028 | 100 |  | 943.7269 | 100 |  | 49588.8086 | 100 |  | 868.5472 | 100 |  | 8.0411 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.984 | 100 |  | 8.2017 | 100 |  | 7.2009 | 100 |  | 139.6031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6483 | 100 |  | 13.0129 | 100 |  | 10.4802 | 100 |  | 154.327 | 100 |  | 943.7444 | 100 |  | 49748.6562 | 100 |  | 867.7056 | 100 |  | 7.6635 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.8912 | 100 |  | 0.90916 | 100 |  | 7.598 | 100 |  | 143.3301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5976 | 100 |  | 12.6519 | 100 |  | 10.9873 | 100 |  | 154.2963 | 100 |  | 943.8641 | 100 |  | 48916.2656 | 100 |  | 890 | 100 |  | 7.0692 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 6.045 | 100 |  | 2.9324 | 100 |  | 7.7782 | 100 |  | 147.1349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6613 | 78.6111 |  | 12.4438 | 100 |  | 11.3981 | 100 |  | 153.173 | 100 |  | 943.985 | 100 |  | 48298.1484 | 100 |  | 903.0333 | 100 |  | 6.8336 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.9026 |  |  | 68.319 |  |  | 0 |  |  | 0.56169 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4099 |  |  | 11.5941 |  |  | 8.0385 |  |  | 130.3759 |  |  | 943.1483 |  |  | 39446.0039 |  |  | 857.0056 |  |  | 5.8993
MAX |  | 6.1462 |  |  | 55.2025 |  |  | 8.4873 |  |  | 161.2184 |  |  | 0 |  |  | 6.1015 |  |  | 0 |  |  | 2.736 |  |  | 1.9647 |  |  | 14.3833 |  |  | 15.8946 |  |  | 157.4938 |  |  | 943.985 |  |  | 49911.5117 |  |  | 913.0944 |  |  | 9.8356
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8747 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9749
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.5933 | 100 |  | 12.9259 | 100 |  | 7.0682 | 100 |  | 143.0879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2524 | 100 |  | 1.6512 | 100 |  | 12.8926 | 100 |  | 10.9927 | 100 |  | 149.0753 | 100 |  | 943.4865 | 100 |  | 47289.5463 | 100 |  | 882.6321 | 100 |  | 7.6106 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 136 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 19/04/2021 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 18/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.56777 | 100 | (4) | 1.0564 | 100 |  | 0.037256 | 100 | (4) | 0.33856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04951 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3617 | 100 | (4) | 0.88294 | 100 |  | 20.8878 | 100 |  | 1.1289 | 100 |  | 15.4599 | 100 |  | 1005.0107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4549 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.58121 | 100 | (4) | 1.1496 | 100 |  | 0.039227 | 100 | (4) | 0.63956 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022906 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3783 | 100 | (4) | 0.88506 | 100 |  | 20.8871 | 100 |  | 1.138 | 100 |  | 15.3654 | 100 |  | 1004.9338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4588 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.57129 | 100 | (4) | 1.1765 | 100 |  | 0.04166 | 100 | (4) | 0.3008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4022 | 100 | (4) | 0.89312 | 100 |  | 20.8834 | 100 |  | 1.1409 | 100 |  | 15.2065 | 100 |  | 1004.6249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4603 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.5741 | 100 | (4) | 1.2195 | 100 |  | 0.047772 | 100 | (4) | 0.5043 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013998 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4207 | 100 | (4) | 0.88462 | 100 |  | 20.8778 | 100 |  | 1.1448 | 100 |  | 15.0554 | 100 |  | 1004.3173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4681 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.57789 | 100 | (4) | 1.1696 | 100 |  | 0.04975 | 100 | (4) | 0.35819 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017444 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4207 | 100 | (4) | 0.88493 | 81.6667 |  | 20.8787 | 100 |  | 1.1453 | 100 |  | 15.126 | 100 |  | 1004.5114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4626 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.57085 | 100 | (4) | 1.0859 | 100 |  | 0.044574 | 100 | (4) | 0.33197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023057 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4043 | 100 | (4) | 0.88783 | 96.9444 |  | 20.8839 | 100 |  | 1.1489 | 100 |  | 14.9985 | 100 |  | 1004.7908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4587 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.56975 | 100 | (4) | 1.0204 | 100 |  | 0.039798 | 100 | (4) | 0.16262 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016447 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3833 | 100 | (4) | 0.87557 | 100 |  | 20.8921 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 12.5891 | 100 |  | 1004.8662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.2361 | 100 |  | 20.4571 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.50661 | 100 | (4) | 0.87667 | 100 |  | 0.03646 | 100 | (4) | 0.31006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025076 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3447 | 100 | (4) | 0.86526 | 100 |  | 20.8986 | 100 |  | 1.1864 | 100 |  | 12.9628 | 100 |  | 1005.0083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4621 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.52435 | 100 | (4) | 0.77128 | 100 |  | 0.035048 | 100 | (4) | 0.63423 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013234 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3229 | 100 | (4) | 0.87325 | 100 |  | 20.9025 | 100 |  | 1.1907 | 100 |  | 13.9771 | 100 |  | 1005.2054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4595 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.53331 | 100 | (4) | 0.74908 | 100 |  | 0.034481 | 100 | (4) | 0.44438 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022065 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3375 | 100 | (4) | 0.864 | 100 |  | 20.9044 | 100 |  | 1.194 | 100 |  | 13.1675 | 100 |  | 1005.2386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.455 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.48576 | 100 | (4) | 0.79419 | 100 |  | 0.034484 | 100 | (4) | 0.38457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3535 | 100 | (4) | 0.86532 | 100 |  | 20.9065 | 100 |  | 1.2036 | 100 |  | 13.7388 | 100 |  | 1005.2476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.4528 | 100 |  | 20.4588 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.52497 | 100 | (4) | 0.79191 | 100 |  | 0.035131 | 100 | (4) | 0.45054 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3455 | 100 | (4) | 0.87465 | 100 |  | 20.909 | 100 |  | 1.2014 | 100 |  | 12.9145 | 100 |  | 1005.4793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4631 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.53832 | 100 | (4) | 0.82203 | 100 |  | 0.036053 | 100 | (4) | 0.51937 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3346 | 100 | (4) | 0.85935 | 85.5556 |  | 20.911 | 100 |  | 1.2004 | 100 |  | 12.1102 | 100 |  | 1005.7854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4666 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.53241 | 100 | (4) | 0.81593 | 100 |  | 0.035726 | 100 | (4) | 0.6321 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3355 | 100 | (4) | 0.90327 | 93.0556 |  | 20.914 | 100 |  | 1.2033 | 100 |  | 13.5438 | 100 |  | 1005.9475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4637 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.52072 | 100 | (4) | 0.78365 | 100 |  | 0.035142 | 100 | (4) | 0.25254 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3348 | 100 | (4) | 0.86425 | 100 |  | 20.9172 | 100 |  | 1.2117 | 100 |  | 13.6425 | 100 |  | 1006.0762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4599 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.51415 | 87.2222 | (4) | 0.77832 | 87.2222 |  | 0.034627 | 87.2222 | (4) | 0.42782 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 0.017793 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 1.3348 | 87.2222 | (4) | 0.86598 | 100 |  | 20.9201 | 87.2222 |  | 1.2176 | 87.2222 |  | 14.0087 | 100 |  | 1006.1298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.2694 | 100 |  | 20.4619 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.43015 | 78.6111 | (4) | 0.96777 | 78.6111 |  | 0.03404 | 78.6111 | (4) | 0.99167 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 0.046061 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 1.3725 | 78.6111 | (4) | 0.86847 | 100 |  | 20.9033 | 78.6111 |  | 1.2298 | 78.6111 |  | 13.885 | 100 |  | 1006.3879 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4602 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.39332 | 100 | (4) | 0.87565 | 100 |  | 0.034227 | 100 | (4) | 0.84704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3792 | 100 | (4) | 0.86828 | 100 |  | 20.9098 | 100 |  | 1.243 | 100 |  | 14.5758 | 100 |  | 1006.5185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4632 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.42676 | 100 | (4) | 0.89902 | 100 |  | 0.03419 | 100 | (4) | 1.3221 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3855 | 100 | (4) | 0.8706 | 100 |  | 20.9115 | 100 |  | 1.2553 | 100 |  | 14.6395 | 100 |  | 1006.5246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4611 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.40306 | 100 | (4) | 0.96171 | 100 |  | 0.034235 | 100 | (4) | 1.011 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075621 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4031 | 100 | (4) | 0.87934 | 100 |  | 20.9097 | 100 |  | 1.2556 | 100 |  | 14.7255 | 100 |  | 1006.5941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4591 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.4177 | 100 | (4) | 0.95184 | 100 |  | 0.03411 | 100 | (4) | 1.2607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050086 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4055 | 100 | (4) | 0.88364 | 89.7222 |  | 20.9106 | 100 |  | 1.2646 | 100 |  | 15.0199 | 100 |  | 1006.7156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.2111 | 100 |  | 20.4515 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.41419 | 100 | (4) | 0.919 | 100 |  | 0.034214 | 100 | (4) | 0.99865 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3948 | 100 | (4) | 0.88619 | 88.8889 |  | 20.9104 | 100 |  | 1.2757 | 100 |  | 15.4571 | 100 |  | 1006.6382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4519 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.42249 | 100 | (4) | 0.95457 | 100 |  | 0.034062 | 100 | (4) | 1.0968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3901 | 100 | (4) | 0.88667 | 100 |  | 20.9088 | 100 |  | 1.2891 | 100 |  | 15.7707 | 100 |  | 1006.5512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.5639 | 100 |  | 20.4502 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.396 | 100 | (4) | 0.87684 | 100 |  | 0.033736 | 100 | (4) | 1.0703 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056865 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3816 | 100 | (4) | 0.88926 | 100 |  | 20.9098 | 100 |  | 1.3049 | 100 |  | 16.0695 | 100 |  | 1006.4698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4513 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.37408 | 100 | (4) | 0.87623 | 100 |  | 0.033935 | 100 | (4) | 1.4397 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097526 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3716 | 100 | (4) | 0.89927 | 100 |  | 20.9096 | 100 |  | 1.323 | 100 |  | 16.3696 | 100 |  | 1006.2972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4549 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.36684 | 100 | (4) | 0.87037 | 100 |  | 0.033965 | 100 | (4) | 1.4852 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3548 | 100 | (4) | 0.89613 | 100 |  | 20.9109 | 100 |  | 1.3337 | 100 |  | 16.5537 | 100 |  | 1006.4456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.8389 | 100 |  | 20.464 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.38741 | 100 | (4) | 0.83125 | 100 |  | 0.03383 | 100 | (4) | 1.5272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3438 | 100 | (4) | 0.89855 | 100 |  | 20.9126 | 100 |  | 1.3322 | 100 |  | 16.6782 | 100 |  | 1006.6899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4718 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.40866 | 100 | (4) | 0.79961 | 100 |  | 0.033774 | 100 | (4) | 1.097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3327 | 100 | (4) | 0.90374 | 100 |  | 20.9127 | 100 |  | 1.3084 | 100 |  | 16.5376 | 100 |  | 1006.7916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4594 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.40507 | 100 | (4) | 0.80095 | 100 |  | 0.034263 | 100 | (4) | 1.2099 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061936 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.327 | 100 | (4) | 0.89104 | 93.8889 |  | 20.912 | 100 |  | 1.2782 | 100 |  | 15.7962 | 100 |  | 1006.7198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4597 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.4271 | 100 | (4) | 0.82524 | 100 |  | 0.034271 | 100 | (4) | 1.1857 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070056 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3318 | 100 | (4) | 0.93333 | 85 |  | 20.9087 | 100 |  | 1.2615 | 100 |  | 16.6336 | 100 |  | 1006.3763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4643 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.41051 | 100 | (4) | 0.84341 | 100 |  | 0.034605 | 100 | (4) | 0.89153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068214 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.339 | 100 | (4) | 0.88911 | 100 |  | 20.9044 | 100 |  | 1.2509 | 100 |  | 16.7219 | 100 |  | 1006.2502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4663 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.43941 | 100 | (4) | 0.84854 | 100 |  | 0.034274 | 100 | (4) | 0.84378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3394 | 100 | (4) | 0.88909 | 100 |  | 20.9029 | 100 |  | 1.2482 | 100 |  | 16.6593 | 100 |  | 1006.228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4611 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.40076 | 100 | (4) | 0.85634 | 100 |  | 0.034233 | 100 | (4) | 0.88827 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3304 | 100 | (4) | 0.89506 | 100 |  | 20.9054 | 100 |  | 1.2592 | 100 |  | 16.58 | 100 |  | 1006.582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.46 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.42814 | 100 | (4) | 0.86176 | 100 |  | 0.034147 | 100 | (4) | 1.3426 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.332 | 100 | (4) | 1.0227 | 100 |  | 20.9099 | 100 |  | 1.269 | 100 |  | 16.1628 | 100 |  | 1007.192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.7556 | 100 |  | 20.4741 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.41045 | 100 | (4) | 0.80428 | 100 |  | 0.034062 | 100 | (4) | 0.70712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040367 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.33 | 100 | (4) | 0.90661 | 100 |  | 20.9141 | 100 |  | 1.2658 | 100 |  | 15.7072 | 100 |  | 1007.5115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.1056 | 100 |  | 20.4821 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.3856 | 100 | (4) | 0.85754 | 100 |  | 0.034002 | 100 | (4) | 1.2431 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3343 | 100 | (4) | 0.87925 | 100 |  | 20.9164 | 100 |  | 1.2715 | 100 |  | 13.5143 | 100 |  | 1007.5889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4674 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.39434 | 100 | (4) | 0.8946 | 100 |  | 0.034078 | 100 | (4) | 1.191 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07249 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3553 | 100 | (4) | 0.85972 | 97.7778 |  | 20.9165 | 100 |  | 1.2668 | 100 |  | 12.4937 | 100 |  | 1007.3774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4559 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.42562 | 100 | (4) | 0.93307 | 100 |  | 0.034681 | 100 | (4) | 0.97577 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3544 | 100 | (4) | 0.89484 | 80.8333 |  | 20.9177 | 100 |  | 1.2591 | 100 |  | 14.2563 | 100 |  | 1007.6194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.458 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.46299 | 100 | (4) | 0.94477 | 100 |  | 0.034786 | 100 | (4) | 0.91805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3475 | 100 | (4) | 0.86599 | 100 |  | 20.9209 | 100 |  | 1.2556 | 100 |  | 14.7586 | 100 |  | 1007.9057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.8444 | 100 |  | 20.4566 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.4054 | 85.5556 | (4) | 0.94051 | 85.5556 |  | 0.034679 | 85.5556 | (4) | 1.0702 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.062618 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 1.3444 | 85.5556 | (4) | 0.86572 | 100 |  | 20.9237 | 85.5556 |  | 1.252 | 85.5556 |  | 14.7177 | 100 |  | 1008.0323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.454 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.38389 | 80.2778 | (4) | 0.88403 | 80.2778 |  | 0.034785 | 80.2778 | (4) | 0.20701 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.072294 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 1.3741 | 80.2778 | (4) | 0.86472 | 100 |  | 20.9318 | 80.2778 |  | 1.241 | 80.2778 |  | 14.4653 | 100 |  | 1008.2005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4518 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.37369 | 100 | (4) | 0.84712 | 100 |  | 0.034848 | 100 | (4) | 0.32079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073713 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3647 | 100 | (4) | 0.86423 | 100 |  | 20.9363 | 100 |  | 1.2371 | 100 |  | 14.3295 | 100 |  | 1008.2659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0444 | 100 |  | 20.4523 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.38171 | 100 | (4) | 0.85574 | 100 |  | 0.034929 | 100 | (4) | 0.28321 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068744 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3595 | 100 | (4) | 0.86429 | 100 |  | 20.9346 | 100 |  | 1.2292 | 100 |  | 14.3287 | 100 |  | 1008.1011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4564 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.34006 | 100 | (4) | 0.84198 | 100 |  | 0.035287 | 100 | (4) | 0.11349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06615 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3627 | 100 | (4) | 0.86381 | 100 |  | 20.9338 | 100 |  | 1.224 | 100 |  | 14.1479 | 100 |  | 1007.9761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4515 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.38308 | 100 | (4) | 0.90245 | 100 |  | 0.035678 | 100 | (4) | 0.27301 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3686 | 100 | (4) | 0.86315 | 100 |  | 20.9305 | 100 |  | 1.2098 | 100 |  | 13.8198 | 100 |  | 1007.4534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4561 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.38669 | 100 | (4) | 0.89752 | 100 |  | 0.038121 | 100 | (4) | 0.23422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080731 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3901 | 100 | (4) | 0.86221 | 78.6111 |  | 20.9265 | 100 |  | 1.1942 | 100 |  | 13.4793 | 100 |  | 1007.2004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9778 | 100 |  | 20.4511 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.37896 | 100 | (4) | 0.93498 | 100 |  | 0.042379 | 100 | (4) | 0.19518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.099975 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3846 | 100 | (4) | 0.86153 | 100 |  | 20.9226 | 100 |  | 1.1795 | 100 |  | 13.3141 | 100 |  | 1007.2633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9306 | 100 |  | 20.4499 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.37227 | 100 | (4) | 0.90662 | 100 |  | 0.03772 | 100 | (4) | 0.17309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.083538 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3843 | 100 | (4) | 0.86104 | 100 |  | 20.9237 | 100 |  | 1.1666 | 100 |  | 13.1439 | 100 |  | 1007.1071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4498 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 19/04/2021 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 18/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:05 | 00:00:05 | 00:03:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:00:07 | 00:00:07 | 00:06:12 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:01:10 | 00:01:10 | 00:01:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:24:32 | 02:24:32 | 02:30:56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:18:19 | 03:18:19 | 03:24:44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:29:12 | 06:34:58 | 03:30:07 | Linea 1: Forno Spento
03:29:14 | 03:29:14 | 03:30:09 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:30:09 | 03:30:09 | 10:47:31 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:04:25 | 04:04:25 | 04:08:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:04:26 | 04:04:26 | 04:12:48 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:31:05 | 04:31:05 | 04:33:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:31:05 | 04:31:05 | 04:47:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:25:44 | 06:25:44 | 06:32:07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:04:10 | 07:04:10 | 07:12:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:04:11 | 07:04:11 | 07:13:04 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:20:49 | 07:20:49 | 07:27:12 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:25 | 08:08:48 | 08:04:45 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:25 | 07:54:25 | 08:04:45 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:25 | 07:54:25 | 08:04:45 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:25 | 07:54:25 | 07:54:35 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:35 | 07:54:35 | 08:00:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:10 | 07:56:10 | 08:06:25 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:10 | 07:56:10 | 08:06:25 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:10 | 07:56:10 | 08:06:25 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:12 | 07:56:12 | 07:56:16 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:16 | 07:56:16 | 08:02:51 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:08:47 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
08:00:00 | 08:08:47 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
08:00:00 | 08:08:48 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
08:10:00 | 08:28:53 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:10:00 | 08:28:52 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:10:00 | 08:28:53 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
09:00:05 | 09:00:05 | 09:01:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:00:05 | 09:00:05 | 09:17:22 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:12:10 | 09:12:10 | 09:14:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:03:00 | 10:03:00 | 10:12:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:03:00 | 10:03:00 | 10:13:55 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:03:50 | 10:03:50 | 10:06:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
10:26:56 | 10:26:56 | 10:33:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:47:29 | 11:00:16 | 10:49:42 | Linea 1: Forno In Rampa
10:47:29 | 11:00:16 | 10:49:28 | Linea 1: Forno Spento
10:47:31 | 10:47:31 | 10:49:28 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
10:49:28 | 10:49:28 | 11:19:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:19:50 | 11:34:36 | 11:20:42 | Linea 1: Forno In Rampa
11:19:50 | 11:30:16 | 11:20:28 | Linea 1: Forno Spento
11:19:51 | 11:19:51 | 11:20:29 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:20:29 | 11:20:29 | 11:21:50 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:21:36 | 11:34:36 | 11:23:23 | Linea 1: Forno In Rampa
11:21:48 | 11:30:17 | 11:23:09 | Linea 1: Forno Spento
11:21:50 | 11:21:50 | 11:23:10 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:23:10 | 11:23:10 | 11:23:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:23:16 | 11:23:16 | 11:29:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:23:35 | 11:30:17 | 11:32:14 | Linea 1: Forno In Rampa
11:23:35 | 11:30:18 | 11:32:00 | Linea 1: Forno Spento
11:23:36 | 11:23:36 | 11:32:02 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:32:02 | 11:32:02 | 11:51:15 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:49:12 | 13:51:15 | 11:49:36 | Linea 1: Forno In Rampa
11:50:57 | 13:51:15 | 11:55:51 | Linea 1: Forno In Rampa
11:51:09 | 13:51:14 | 11:51:49 | Linea 1: Forno Spento
11:51:15 | 11:51:15 | 11:51:51 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:51:51 | 11:51:51 | 11:52:31 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:52:30 | 13:51:15 | 11:55:39 | Linea 1: Forno Spento
11:52:31 | 11:52:31 | 11:55:43 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
11:55:43 | 11:55:43 | 14:48:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:00:30 | 12:00:30 | 12:00:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:00:32 | 12:00:32 | 12:01:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:28:10 | 14:28:10 | 14:34:33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:48:20 | 14:54:25 | 14:52:07 | Linea 1: Forno Spento
14:48:20 | 14:48:20 | 14:52:08 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:52:08 | 14:52:08 | 14:53:00 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:52:59 | 14:55:39 | 14:53:28 | Linea 1: Forno Spento
14:53:00 | 14:53:00 | 14:53:32 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:53:32 | 14:53:32 | 15:11:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:11:24 | 15:15:00 | 15:12:19 | Linea 1: Forno Spento
15:11:26 | 15:11:26 | 15:12:20 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:12:20 | 15:12:20 | 17:07:16 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:25:49 | 15:25:49 | 15:32:14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:07:03 | 17:17:10 | 17:17:10 | Linea 1: Forno In Rampa
17:07:15 | 17:17:09 | 17:14:58 | Linea 1: Forno Spento
17:07:16 | 17:07:16 | 17:15:00 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:15:00 | 17:15:00 | 18:02:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:02:28 | 18:13:21 | 18:07:48 | Linea 1: Forno In Rampa
18:02:28 | 18:13:20 | 18:03:39 | Linea 1: Forno Spento
18:02:29 | 18:02:29 | 18:03:39 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:03:39 | 18:03:39 | 18:04:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:04:19 | 18:13:20 | 18:06:06 | Linea 1: Forno Spento
18:04:20 | 18:04:20 | 18:06:08 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:06:08 | 18:06:08 | 18:06:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:06:32 | 18:13:21 | 18:07:36 | Linea 1: Forno Spento
18:06:33 | 18:06:33 | 18:07:43 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:07:43 | 18:07:43 | 18:38:15 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:29:24 | 18:29:24 | 18:35:46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:38:02 | 18:40:14 | 18:40:14 | Linea 1: Forno In Rampa
18:38:14 | 18:40:16 | 18:40:16 | Linea 1: Forno Spento
18:38:15 | 18:38:15 | 18:39:17 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:39:17 | 18:39:17 | 18:39:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:39:42 | 18:44:01 | 18:41:59 | Linea 1: Forno In Rampa
18:39:54 | 18:44:00 | 18:41:45 | Linea 1: Forno Spento
18:39:55 | 18:39:55 | 18:41:47 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:41:47 | 18:41:47 | 18:59:22 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:42:19 | 18:45:15 | 18:43:14 | Linea 1: Forno In Rampa
18:43:40 | 18:46:17 | 18:43:54 | Linea 1: Forno In Rampa
18:59:22 | 19:02:02 | 18:59:48 | Linea 1: Forno In Rampa
18:59:22 | 19:02:03 | 18:59:48 | Linea 1: Forno Spento
18:59:22 | 18:59:22 | 18:59:48 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:59:48 | 18:59:48 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
19:00:30 | 19:00:30 | 19:07:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:00:31 | 19:00:31 | 19:07:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:28:20 | 19:28:20 | 19:34:44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:34:45 | 19:34:45 | 19:34:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
19:34:46 | 19:34:46 | 19:35:05 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:54:18 | 20:07:24 | 20:04:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:18 | 19:54:18 | 20:04:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:21 | 19:54:21 | 19:54:26 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:23 | 19:54:23 | 20:04:43 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:26 | 19:54:26 | 20:00:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:43 | 19:55:43 | 20:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:43 | 19:55:43 | 20:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:47 | 19:55:47 | 19:55:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:48 | 19:55:48 | 20:05:58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:49 | 19:55:49 | 20:02:31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:07:23 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
20:00:00 | 20:07:21 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
20:00:00 | 20:07:23 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
20:10:00 | 20:47:56 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
20:10:00 | 20:48:00 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
20:10:00 | 20:47:57 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
22:30:34 | 22:30:34 | 22:36:58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:30:48 | 23:30:48 | 23:37:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl