## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 17/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 4.4456 | 100 |  | 8.5031 | 100 |  | 7.5839 | 100 |  | 153.5157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.593 | 100 |  | 12.7181 | 100 |  | 11.3433 | 100 |  | 150.693 | 100 |  | 943.657 | 100 |  | 48265.3906 | 100 |  | 887.7695 | 100 |  | 7.178 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.4478 | 100 |  | 37.8622 | 100 |  | 7.5504 | 100 |  | 142.8817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21408 | 100 |  | 1.6063 | 100 |  | 12.7407 | 100 |  | 11.3273 | 100 |  | 151.2955 | 100 |  | 943.6863 | 100 |  | 47978.4258 | 100 |  | 892.4611 | 100 |  | 7.2032 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 3.9417 | 100 |  | 1.0489 | 100 |  | 7.395 | 100 |  | 146.3421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6485 | 100 |  | 12.9356 | 100 |  | 11.2659 | 100 |  | 151.3937 | 100 |  | 943.8684 | 100 |  | 47996.6523 | 100 |  | 877.9111 | 100 |  | 7.4119 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.4294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3662 | 100 |  | 140.9751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6332 | 100 |  | 12.9551 | 100 |  | 11.2355 | 100 |  | 152.1629 | 100 |  | 943.8397 | 100 |  | 48115.6719 | 100 |  | 874.85 | 100 |  | 7.4362 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.1977 | 100 |  | 1.3879 | 100 |  | 7.3568 | 100 |  | 139.0525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.651 | 100 |  | 12.9481 | 100 |  | 11.2534 | 100 |  | 152.4321 | 100 |  | 943.8916 | 100 |  | 48025.1953 | 100 |  | 876.4389 | 100 |  | 7.4915 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.5455 | 100 |  | 8.8119 | 100 |  | 7.5333 | 100 |  | 148.7312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6233 | 100 |  | 12.7775 | 100 |  | 11.3405 | 100 |  | 152.4763 | 100 |  | 943.9344 | 100 |  | 48519.6172 | 100 |  | 880.7806 | 100 |  | 7.1872 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.1371 | 100 |  | 10.3944 | 100 |  | 7.5912 | 100 |  | 142.9346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7024 | 78.6111 |  | 12.7573 | 100 |  | 11.4807 | 100 |  | 152.4645 | 100 |  | 944.0662 | 100 |  | 48187.0977 | 100 |  | 888.2667 | 100 |  | 7.2087 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.2654 | 100 |  | 3.6958 | 100 |  | 7.3076 | 100 |  | 146.5562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6538 | 100 |  | 13.0075 | 100 |  | 10.9392 | 100 |  | 152.5758 | 100 |  | 944.2181 | 100 |  | 48540.7656 | 100 |  | 878.0028 | 100 |  | 7.5864 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.1639 | 100 |  | 17.253 | 100 |  | 7.2924 | 100 |  | 144.769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6508 | 100 |  | 13.0007 | 100 |  | 10.9602 | 100 |  | 152.7549 | 100 |  | 944.0799 | 100 |  | 48560.1758 | 100 |  | 876.1833 | 100 |  | 7.6699 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.8451 | 100 |  | 10.9659 | 100 |  | 7.1197 | 100 |  | 142.2267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7606 | 100 |  | 13.2883 | 100 |  | 12.7756 | 100 |  | 152.5273 | 100 |  | 944.2731 | 100 |  | 48882.6953 | 100 |  | 872.2778 | 100 |  | 7.6012 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 2.8561 | 100 |  | 7.2842 | 100 |  | 7.2312 | 100 |  | 142.4043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.79 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7818 | 100 |  | 13.2277 | 100 |  | 13.3837 | 100 |  | 152.9924 | 100 |  | 944.3845 | 100 |  | 48628.2031 | 100 |  | 867.1334 | 100 |  | 7.6086 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.2954 | 100 |  | 40.691 | 100 |  | 7.2265 | 100 |  | 146.4942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6385 | 100 |  | 13.0167 | 100 |  | 10.6051 | 100 |  | 151.1007 | 100 |  | 944.6503 | 100 |  | 48691.8711 | 100 |  | 881.6889 | 100 |  | 7.7386 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.5373 | 100 |  | 5.6659 | 100 |  | 7.6329 | 100 |  | 153.5541 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6039 | 100 |  | 12.6199 | 100 |  | 11.2739 | 100 |  | 150.044 | 100 |  | 944.6606 | 100 |  | 49240.4023 | 100 |  | 876.9583 | 100 |  | 7.2222 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 3.7832 | 100 |  | 15.6745 | 100 |  | 7.3702 | 100 |  | 146.8302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6608 | 100 |  | 12.9205 | 100 |  | 10.934 | 100 |  | 150.6897 | 100 |  | 944.7896 | 100 |  | 49075.2148 | 100 |  | 898.6445 | 100 |  | 7.7656 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 3.6054 | 100 |  | 6.6293 | 100 |  | 7.2068 | 100 |  | 145.0112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9267 | 78.6111 |  | 13.0791 | 100 |  | 11.0082 | 100 |  | 148.8284 | 100 |  | 944.9055 | 100 |  | 49057.9961 | 100 |  | 899.7778 | 100 |  | 7.786 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.4397 | 81.9444 |  | 10.7346 | 81.9444 |  | 7.4801 | 81.9444 |  | 146.0527 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 3.3629 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 1.599 | 100 |  | 12.8139 | 81.9444 |  | 11.4452 | 81.9444 |  | 148.329 | 100 |  | 944.959 | 100 |  | 48751.2188 | 100 |  | 918.4778 | 100 |  | 7.5288 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 3.0373 | 83.3333 |  | 7.3639 | 83.3333 |  | 7.1507 | 83.3333 |  | 144.4091 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 4.7535 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  | 1.6241 | 100 |  | 12.9691 | 83.3333 |  | 10.9676 | 83.3333 |  | 147.5028 | 100 |  | 945.048 | 100 |  | 48006.6602 | 100 |  | 916.0722 | 100 |  | 7.9843 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 3.8314 | 100 |  | 18.3473 | 100 |  | 7.1716 | 100 |  | 148.6595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6249 | 100 |  | 13.015 | 100 |  | 11.039 | 100 |  | 146.8502 | 100 |  | 944.9855 | 100 |  | 47888.1992 | 100 |  | 901.8972 | 100 |  | 7.8997 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.1923 | 100 |  | 24.3037 | 100 |  | 7.0029 | 100 |  | 153.9594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6849 | 100 |  | 13.2534 | 100 |  | 10.9746 | 100 |  | 146.6049 | 100 |  | 945.0384 | 100 |  | 47958.4961 | 100 |  | 896.8195 | 100 |  | 8.1896 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.4157 | 100 |  | 27.7047 | 100 |  | 7.3032 | 100 |  | 149.7823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6367 | 100 |  | 12.955 | 100 |  | 11.4408 | 100 |  | 147.1009 | 100 |  | 944.8752 | 100 |  | 47884.3242 | 100 |  | 897.2944 | 100 |  | 7.7326 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.5185 | 100 |  | 3.5848 | 100 |  | 7.4225 | 100 |  | 142.4168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6353 | 100 |  | 12.8116 | 100 |  | 11.4864 | 100 |  | 149.7279 | 100 |  | 944.8182 | 100 |  | 48429.0703 | 100 |  | 863.9722 | 100 |  | 7.3931 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.4968 | 100 |  | 7.5028 | 100 |  | 7.7546 | 100 |  | 145.3332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5872 | 100 |  | 12.5639 | 100 |  | 11.9989 | 100 |  | 152.9598 | 100 |  | 944.5436 | 100 |  | 48236.1211 | 100 |  | 881.0778 | 100 |  | 7.0415 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.5066 | 100 |  | 22.2557 | 100 |  | 7.7543 | 100 |  | 144.8818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8643 | 78.6111 |  | 12.604 | 100 |  | 11.9014 | 100 |  | 154.4704 | 100 |  | 944.4517 | 100 |  | 47984.2539 | 100 |  | 881.8694 | 100 |  | 7.0097 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.5788 | 100 |  | 1.022 | 100 |  | 7.8088 | 100 |  | 149.3772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.623 | 100 |  | 12.5528 | 100 |  | 12.2666 | 100 |  | 154.7954 | 100 |  | 944.5071 | 100 |  | 48128.3789 | 100 |  | 883.1389 | 100 |  | 6.9464 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.4704 | 100 |  | 8.5539 | 100 |  | 7.8095 | 100 |  | 144.131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6016 | 100 |  | 12.5333 | 100 |  | 12.4575 | 100 |  | 155.812 | 100 |  | 944.2233 | 100 |  | 48233.7773 | 100 |  | 883.6778 | 100 |  | 6.9468 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.4007 | 100 |  | 4.7787 | 100 |  | 7.755 | 100 |  | 144.1163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6192 | 100 |  | 12.6178 | 100 |  | 12.3707 | 100 |  | 156.9014 | 100 |  | 944.0982 | 100 |  | 48172.4609 | 100 |  | 881.5583 | 100 |  | 7.0083 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.4758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6861 | 100 |  | 142.9878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6333 | 100 |  | 12.667 | 100 |  | 12.173 | 100 |  | 157.5585 | 100 |  | 944.0521 | 100 |  | 48057.5547 | 100 |  | 878.9028 | 100 |  | 7.1382 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.6416 | 100 |  | 1.1767 | 100 |  | 7.7083 | 100 |  | 141.7779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5978 | 100 |  | 12.602 | 100 |  | 12.0169 | 100 |  | 158.0578 | 100 |  | 943.9209 | 100 |  | 48072.5625 | 100 |  | 878.7889 | 100 |  | 7.0514 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 3.9167 | 100 |  | 3.3577 | 100 |  | 7.5934 | 100 |  | 141.0173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.624 | 100 |  | 12.7073 | 100 |  | 11.6642 | 100 |  | 157.4931 | 100 |  | 943.8307 | 100 |  | 47534.4219 | 100 |  | 878.9778 | 100 |  | 7.1916 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.3527 | 100 |  | 5.8437 | 100 |  | 7.249 | 100 |  | 136.4441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6992 | 100 |  | 13.0623 | 100 |  | 12.2839 | 100 |  | 156.0804 | 100 |  | 943.7424 | 100 |  | 47485.6289 | 100 |  | 863.5306 | 100 |  | 7.3429 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 3.5321 | 100 |  | 9.9546 | 100 |  | 7.2416 | 100 |  | 135.7525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7794 | 78.6111 |  | 13.1462 | 100 |  | 14.1525 | 100 |  | 155.7147 | 100 |  | 943.3867 | 100 |  | 47339.0742 | 100 |  | 871.4194 | 100 |  | 7.3159 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.4895 | 100 |  | 27.7089 | 100 |  | 7.2853 | 100 |  | 139.1396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6216 | 100 |  | 12.8462 | 100 |  | 10.6532 | 100 |  | 154.1879 | 100 |  | 943.4873 | 100 |  | 47627.1992 | 100 |  | 867.6972 | 100 |  | 7.6451 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.5969 | 100 |  | 9.6171 | 100 |  | 7.4277 | 100 |  | 144.8824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6005 | 100 |  | 12.7655 | 100 |  | 11.2719 | 100 |  | 152.2319 | 100 |  | 943.399 | 100 |  | 47703.1953 | 100 |  | 868.9083 | 100 |  | 7.4286 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.1662 | 100 |  | 32.3764 | 100 |  | 7.3578 | 100 |  | 140.7666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62957 | 100 |  | 1.6297 | 100 |  | 12.8854 | 100 |  | 11.3099 | 100 |  | 151.6184 | 100 |  | 943.4326 | 100 |  | 47795.2578 | 100 |  | 867.2695 | 100 |  | 7.4988 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.5887 | 100 |  | 21.8897 | 100 |  | 7.2817 | 100 |  | 140.0197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6172 | 100 |  | 12.9092 | 100 |  | 10.9333 | 100 |  | 151.0681 | 100 |  | 943.3717 | 100 |  | 47166.2109 | 100 |  | 864.1833 | 100 |  | 7.5589 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.5339 | 100 |  | 4.8654 | 100 |  | 7.3723 | 100 |  | 141.257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6072 | 100 |  | 12.8162 | 100 |  | 10.9323 | 100 |  | 150.3823 | 100 |  | 943.2975 | 100 |  | 47029.4688 | 100 |  | 868.2639 | 100 |  | 7.5219 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.388 | 100 |  | 30.9723 | 100 |  | 7.6835 | 100 |  | 146.9798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.095024 | 100 |  | 1.5714 | 100 |  | 12.5524 | 100 |  | 11.5763 | 100 |  | 150.2207 | 100 |  | 943.3798 | 100 |  | 47129.0938 | 100 |  | 880.7278 | 100 |  | 7.0817 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.4091 | 100 |  | 26.2237 | 100 |  | 7.4298 | 100 |  | 141.4918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6166 | 100 |  | 12.8244 | 100 |  | 11.2086 | 100 |  | 150.3377 | 100 |  | 943.1765 | 100 |  | 47131.4766 | 100 |  | 870.3444 | 100 |  | 7.468 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.3935 | 100 |  | 37.5481 | 100 |  | 7.7122 | 100 |  | 146.325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2676 | 100 |  | 1.5536 | 78.3333 |  | 12.4917 | 100 |  | 11.5603 | 100 |  | 150.768 | 100 |  | 943.2382 | 100 |  | 47121.8711 | 100 |  | 882.5084 | 100 |  | 7.0625 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.2259 | 81.6667 |  | 19.3331 | 81.6667 |  | 7.5565 | 81.6667 |  | 146.1028 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 1.723 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 1.5795 | 100 |  | 12.6224 | 81.6667 |  | 11.1712 | 81.6667 |  | 151.2374 | 100 |  | 943.2241 | 100 |  | 47069.7227 | 100 |  | 883.5806 | 100 |  | 7.2166 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.3338 | 83.8889 |  | 30.2971 | 83.8889 |  | 7.5445 | 83.8889 |  | 128.1693 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 1.8564 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 0 | 84.1667 |  | 1.5675 | 100 |  | 12.5854 | 84.1667 |  | 11.1545 | 83.8889 |  | 151.2308 | 100 |  | 943.2303 | 100 |  | 47158.9219 | 100 |  | 881.7389 | 100 |  | 7.3296 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.278 | 100 |  | 25.8814 | 100 |  | 7.4731 | 100 |  | 126.3578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.052385 | 100 |  | 1.5868 | 100 |  | 12.7317 | 100 |  | 11.1892 | 100 |  | 151.1076 | 100 |  | 943.2722 | 100 |  | 47227.8984 | 100 |  | 879.7 | 100 |  | 7.382 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.4696 | 100 |  | 29.0058 | 100 |  | 7.6762 | 100 |  | 127.2071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.55 | 100 |  | 12.4761 | 100 |  | 10.9574 | 100 |  | 151.2907 | 100 |  | 943.2666 | 100 |  | 47232.6289 | 100 |  | 884.825 | 100 |  | 7.133 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.3387 | 100 |  | 23.0248 | 100 |  | 7.8308 | 100 |  | 147.846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5206 | 100 |  | 12.3516 | 100 |  | 10.7441 | 100 |  | 151.8776 | 100 |  | 943.309 | 100 |  | 47425.9961 | 100 |  | 899.5889 | 100 |  | 6.9954 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.3574 | 100 |  | 18.3312 | 100 |  | 7.6464 | 100 |  | 151.3531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5636 | 100 |  | 12.5293 | 100 |  | 11.0231 | 100 |  | 152.3187 | 100 |  | 943.3096 | 100 |  | 47483.6602 | 100 |  | 896.1445 | 100 |  | 7.1198 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.7045 | 100 |  | 19.9081 | 100 |  | 7.7502 | 100 |  | 154.434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5392 | 100 |  | 12.4356 | 100 |  | 11.2391 | 100 |  | 152.7143 | 100 |  | 943.3411 | 100 |  | 46795.3789 | 100 |  | 892.825 | 100 |  | 7.0565 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.0287 | 100 |  | 53.7728 | 100 |  | 5.7349 | 100 |  | 168.881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2909 | 100 |  | 1.911 | 78.6111 |  | 13.5174 | 100 |  | 9.4003 | 100 |  | 151.9666 | 100 |  | 943.3462 | 100 |  | 44063.7617 | 100 |  | 889.1389 | 100 |  | 8.6535 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 1.6926 | 100 |  | 25.1987 | 100 |  | 4.4214 | 100 |  | 144.4854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7117 | 100 |  | 13.7374 | 100 |  | 8.5169 | 100 |  | 142.3854 | 100 |  | 943.3732 | 100 |  | 39979.25 | 100 |  | 863.45 | 100 |  | 8.7932 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.6926 |  |  | 0 |  |  | 4.4214 |  |  | 126.3578 |  |  | 0 |  |  | 0.85826 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5206 |  |  | 12.3516 |  |  | 8.5169 |  |  | 142.3854 |  |  | 943.1765 |  |  | 39979.25 |  |  | 863.45 |  |  | 6.9464
MAX |  | 5.7045 |  |  | 53.7728 |  |  | 7.8308 |  |  | 168.881 |  |  | 0 |  |  | 5.4393 |  |  | 0 |  |  | 3.2909 |  |  | 1.9267 |  |  | 13.7374 |  |  | 14.1525 |  |  | 158.0578 |  |  | 945.048 |  |  | 49240.4023 |  |  | 918.4778 |  |  | 8.7932
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8732 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9746
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.2562 | 100 |  | 16.0064 | 100 |  | 7.3717 | 100 |  | 144.3558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.11562 | 100 |  | 1.6441 | 100 |  | 12.8322 | 100 |  | 11.3876 | 100 |  | 151.8195 | 100 |  | 943.955 | 100 |  | 47688.9285 | 100 |  | 882.2399 | 100 |  | 7.4325 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 18/04/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 17/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.58977 | 100 | (4) | 1.074 | 100 |  | 0.040421 | 100 | (4) | 0.0058017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10679 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3634 | 100 | (4) | 0.87327 | 100 |  | 20.7428 | 100 |  | 0.92604 | 100 |  | 16.0528 | 100 |  | 1000.7018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.8611 | 100 |  | 20.4504 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.61647 | 100 | (4) | 0.95788 | 100 |  | 0.037742 | 100 | (4) | 0.017255 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079999 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3671 | 100 | (4) | 0.87258 | 100 |  | 20.7424 | 100 |  | 0.92762 | 100 |  | 15.706 | 100 |  | 1000.2584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.525 | 100 |  | 20.4513 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.60991 | 100 | (4) | 0.92744 | 100 |  | 0.037471 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1106 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3621 | 100 | (4) | 0.87221 | 100 |  | 20.7418 | 100 |  | 0.93204 | 100 |  | 15.4143 | 100 |  | 999.973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4562 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.61507 | 100 | (4) | 0.89303 | 100 |  | 0.036971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10307 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3665 | 100 | (4) | 0.87138 | 100 |  | 20.7398 | 100 |  | 0.93058 | 100 |  | 15.1823 | 100 |  | 999.8468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4574 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.62816 | 100 | (4) | 0.91258 | 100 |  | 0.037401 | 100 | (4) | 0.015369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11695 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3713 | 100 | (4) | 0.87066 | 78.6111 |  | 20.739 | 100 |  | 0.93454 | 100 |  | 14.8765 | 100 |  | 999.6552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4576 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.61759 | 100 | (4) | 0.90932 | 100 |  | 0.037966 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.090716 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3691 | 100 | (4) | 0.8706 | 100 |  | 20.7379 | 100 |  | 0.94227 | 100 |  | 14.6843 | 100 |  | 999.1373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4568 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.59394 | 100 | (4) | 0.89848 | 100 |  | 0.036926 | 100 | (4) | 0.0030598 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.096847 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.87025 | 100 |  | 20.7382 | 100 |  | 0.94736 | 100 |  | 14.5176 | 100 |  | 999.0046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4569 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.62012 | 100 | (4) | 0.90286 | 100 |  | 0.036906 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3981 | 100 | (4) | 0.87923 | 100 |  | 20.7392 | 100 |  | 0.94555 | 100 |  | 14.2472 | 100 |  | 998.9929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.3778 | 100 |  | 20.4553 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.61771 | 100 | (4) | 0.96669 | 100 |  | 0.04014 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097844 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4034 | 100 | (4) | 0.86848 | 100 |  | 20.7399 | 100 |  | 0.94137 | 100 |  | 13.9269 | 100 |  | 998.9305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.7306 | 100 |  | 20.4489 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.59448 | 100 | (4) | 1.006 | 100 |  | 0.039847 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.099735 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4016 | 100 | (4) | 0.86767 | 100 |  | 20.7398 | 100 |  | 0.92661 | 100 |  | 13.6654 | 100 |  | 998.8072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4401 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.61508 | 100 | (4) | 0.95824 | 100 |  | 0.04024 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1451 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.378 | 100 | (4) | 0.86669 | 100 |  | 20.7405 | 100 |  | 0.9131 | 100 |  | 13.3648 | 100 |  | 998.7477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.44 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.56516 | 100 | (4) | 0.90486 | 100 |  | 0.039015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3684 | 100 | (4) | 0.86542 | 100 |  | 20.7454 | 100 |  | 0.90484 | 100 |  | 13.0271 | 100 |  | 998.951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.6111 | 100 |  | 20.4402 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.60942 | 100 | (4) | 0.91684 | 100 |  | 0.038263 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3573 | 100 | (4) | 0.95857 | 78.8889 |  | 20.7487 | 100 |  | 0.90612 | 100 |  | 12.9502 | 100 |  | 999.3046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1611 | 100 |  | 20.44 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.5639 | 100 | (4) | 0.88916 | 100 |  | 0.037656 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088871 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3504 | 100 | (4) | 0.8647 | 100 |  | 20.7532 | 100 |  | 0.91205 | 100 |  | 12.9761 | 100 |  | 999.673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.8083 | 100 |  | 20.4411 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.60384 | 100 | (4) | 0.89674 | 100 |  | 0.038015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.358 | 100 | (4) | 0.86532 | 100 |  | 20.7561 | 100 |  | 0.91913 | 100 |  | 13.0064 | 100 |  | 999.9053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4445 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.59351 | 86.3889 | (4) | 0.92683 | 86.3889 |  | 0.039142 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.12095 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 1.3693 | 86.3889 | (4) | 0.86487 | 100 |  | 20.7576 | 86.3889 |  | 0.92918 | 86.3889 |  | 13.0566 | 100 |  | 999.9387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4516 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.59358 | 79.4444 | (4) | 1.0253 | 79.4444 |  | 0.039039 | 79.4444 | (4) | 0.31804 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.3903 | 79.4444 | (4) | 0.86535 | 100 |  | 20.8602 | 79.4444 |  | 0.94111 | 79.4444 |  | 13.1825 | 100 |  | 999.9368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.6806 | 100 |  | 20.4495 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.6048 | 100 | (4) | 0.89656 | 100 |  | 0.038646 | 100 | (4) | 0.50378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00085168 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3677 | 100 | (4) | 0.86674 | 100 |  | 20.8683 | 100 |  | 0.95151 | 100 |  | 13.655 | 100 |  | 1000.1882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.1528 | 100 |  | 20.4499 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.52515 | 100 | (4) | 0.8979 | 100 |  | 0.037998 | 100 | (4) | 0.35801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3657 | 100 | (4) | 0.86723 | 100 |  | 20.8708 | 100 |  | 0.97302 | 100 |  | 13.8193 | 100 |  | 1000.4611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.45 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.57023 | 100 | (4) | 0.82799 | 100 |  | 0.036852 | 100 | (4) | 0.3864 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3464 | 100 | (4) | 0.87519 | 100 |  | 20.8749 | 100 |  | 0.99311 | 100 |  | 14.1613 | 100 |  | 1000.6128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4501 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.57334 | 100 | (4) | 0.86886 | 100 |  | 0.036075 | 100 | (4) | 0.67572 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00012021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3478 | 100 | (4) | 0.88481 | 78.6111 |  | 20.8775 | 100 |  | 1.0086 | 100 |  | 14.5545 | 100 |  | 1000.7659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.455 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.52103 | 100 | (4) | 0.81385 | 100 |  | 0.035514 | 100 | (4) | 0.60799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.001365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3498 | 100 | (4) | 0.8857 | 100 |  | 20.8805 | 100 |  | 1.0292 | 100 |  | 14.9072 | 100 |  | 1000.9044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.8861 | 100 |  | 20.4579 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.53068 | 100 | (4) | 0.83009 | 100 |  | 0.034656 | 100 | (4) | 0.83365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0016518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3434 | 100 | (4) | 0.88727 | 100 |  | 20.8829 | 100 |  | 1.05 | 100 |  | 15.1274 | 100 |  | 1000.9102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4597 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.50823 | 100 | (4) | 0.81062 | 100 |  | 0.034125 | 100 | (4) | 1.2474 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00033996 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3384 | 100 | (4) | 0.8877 | 100 |  | 20.8855 | 100 |  | 1.0617 | 100 |  | 15.04 | 100 |  | 1000.9805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4624 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.49496 | 100 | (4) | 0.77551 | 100 |  | 0.034137 | 100 | (4) | 0.92241 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3327 | 100 | (4) | 0.88868 | 100 |  | 20.8848 | 100 |  | 1.064 | 100 |  | 15.2308 | 100 |  | 1001.0135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.7167 | 100 |  | 20.454 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.56875 | 100 | (4) | 0.75959 | 100 |  | 0.034038 | 100 | (4) | 0.93664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00086812 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3248 | 100 | (4) | 0.89247 | 100 |  | 20.8832 | 100 |  | 1.0585 | 100 |  | 15.3032 | 100 |  | 1000.9779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.0528 | 100 |  | 20.4594 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.55171 | 100 | (4) | 0.72953 | 100 |  | 0.034269 | 100 | (4) | 0.91384 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00021008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.321 | 100 | (4) | 0.89617 | 100 |  | 20.8838 | 100 |  | 1.0657 | 100 |  | 15.4975 | 100 |  | 1000.9528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4603 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.53526 | 100 | (4) | 0.73531 | 100 |  | 0.034641 | 100 | (4) | 0.98401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00016916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3212 | 100 | (4) | 0.89696 | 100 |  | 20.886 | 100 |  | 1.0858 | 100 |  | 15.9328 | 100 |  | 1000.944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4621 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.48834 | 100 | (4) | 0.74026 | 100 |  | 0.035109 | 100 | (4) | 1.0566 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 8.2557e-05 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.328 | 100 | (4) | 0.89545 | 78.8889 |  | 20.8859 | 100 |  | 1.1017 | 100 |  | 16.2587 | 100 |  | 1000.8973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4721 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.45868 | 100 | (4) | 0.72293 | 100 |  | 0.034988 | 100 | (4) | 1.0092 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00029414 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3224 | 100 | (4) | 0.90619 | 100 |  | 20.8866 | 100 |  | 1.1142 | 100 |  | 16.5454 | 100 |  | 1001.0487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.2028 | 100 |  | 20.4798 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.49181 | 100 | (4) | 0.80095 | 100 |  | 0.035126 | 100 | (4) | 1.1707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3187 | 100 | (4) | 0.90305 | 100 |  | 20.8877 | 100 |  | 1.1282 | 100 |  | 16.6888 | 100 |  | 1001.1722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4786 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.50556 | 100 | (4) | 0.70418 | 100 |  | 0.034822 | 100 | (4) | 1.1916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0013319 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3215 | 100 | (4) | 0.90286 | 100 |  | 20.8898 | 100 |  | 1.1462 | 100 |  | 16.8723 | 100 |  | 1001.2129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4724 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.46566 | 100 | (4) | 0.71955 | 100 |  | 0.034473 | 100 | (4) | 1.4521 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00023085 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3168 | 100 | (4) | 0.89847 | 100 |  | 20.8901 | 100 |  | 1.1484 | 100 |  | 16.9611 | 100 |  | 1001.2717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.4772 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.53152 | 100 | (4) | 0.74094 | 100 |  | 0.033984 | 100 | (4) | 1.4386 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00088328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3173 | 100 | (4) | 0.90312 | 100 |  | 20.89 | 100 |  | 1.1298 | 100 |  | 16.9137 | 100 |  | 1001.4427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.3722 | 100 |  | 20.4764 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.52713 | 100 | (4) | 0.74252 | 100 |  | 0.034047 | 100 | (4) | 1.4966 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00088752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3143 | 100 | (4) | 0.91003 | 100 |  | 20.8922 | 100 |  | 1.1178 | 100 |  | 16.9054 | 100 |  | 1001.6748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4785 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.49975 | 100 | (4) | 0.70604 | 100 |  | 0.034079 | 100 | (4) | 1.3281 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0018965 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3141 | 100 | (4) | 0.91054 | 100 |  | 20.8931 | 100 |  | 1.1157 | 100 |  | 16.8993 | 100 |  | 1001.8532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0306 | 100 |  | 20.4662 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.52191 | 100 | (4) | 0.69398 | 100 |  | 0.034362 | 100 | (4) | 1.204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00017338 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3131 | 100 | (4) | 0.91037 | 78.6111 |  | 20.8972 | 100 |  | 1.1176 | 100 |  | 16.9156 | 100 |  | 1002.2939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4631 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.51099 | 100 | (4) | 0.71992 | 100 |  | 0.034574 | 100 | (4) | 1.0308 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 8.8553e-06 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3117 | 100 | (4) | 0.90375 | 100 |  | 20.8988 | 100 |  | 1.1219 | 100 |  | 16.8978 | 100 |  | 1002.6293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4746 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.49231 | 100 | (4) | 0.68835 | 100 |  | 0.034717 | 100 | (4) | 1.3261 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0012131 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3119 | 100 | (4) | 0.89547 | 100 |  | 20.8999 | 100 |  | 1.1233 | 100 |  | 16.8202 | 100 |  | 1002.9825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4741 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.51594 | 86.6667 | (4) | 0.74468 | 86.6667 |  | 0.034682 | 86.6667 | (4) | 1.429 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.3132 | 86.6667 | (4) | 0.89294 | 100 |  | 20.9028 | 86.6667 |  | 1.1283 | 86.6667 |  | 16.6772 | 100 |  | 1003.4385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4782 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.56394 | 79.1667 | (4) | 0.84939 | 79.1667 |  | 0.034896 | 79.1667 | (4) | 0.58511 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.019203 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.3448 | 79.1667 | (4) | 0.89567 | 100 |  | 20.872 | 79.1667 |  | 1.1308 | 79.1667 |  | 16.5847 | 100 |  | 1003.9159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.8389 | 100 |  | 20.4714 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.56309 | 100 | (4) | 0.87144 | 100 |  | 0.035331 | 100 | (4) | 0.4264 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023939 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3541 | 100 | (4) | 0.89693 | 100 |  | 20.8782 | 100 |  | 1.1377 | 100 |  | 16.3412 | 100 |  | 1004.3041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4557 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.53776 | 100 | (4) | 0.92321 | 100 |  | 0.035989 | 100 | (4) | 0.45621 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014076 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4522 | 100 | (4) | 0.8904 | 100 |  | 20.8812 | 100 |  | 1.1385 | 100 |  | 16.1453 | 100 |  | 1004.6 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4519 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.53978 | 100 | (4) | 0.94397 | 100 |  | 0.03636 | 100 | (4) | 0.30254 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038267 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4272 | 100 | (4) | 0.8879 | 100 |  | 20.8827 | 100 |  | 1.1377 | 100 |  | 16.1005 | 100 |  | 1004.7115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.8056 | 100 |  | 20.4506 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.5576 | 100 | (4) | 0.90325 | 100 |  | 0.036412 | 100 | (4) | 0.32011 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017102 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3618 | 100 | (4) | 0.88188 | 78.6111 |  | 20.8848 | 100 |  | 1.1324 | 100 |  | 15.9106 | 100 |  | 1004.7684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4512 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.58429 | 100 | (4) | 0.86907 | 100 |  | 0.036329 | 100 | (4) | 0.37774 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016996 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.337 | 100 | (4) | 0.8761 | 100 |  | 20.8868 | 100 |  | 1.129 | 100 |  | 15.7745 | 100 |  | 1004.944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4509 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.55416 | 100 | (4) | 0.95652 | 100 |  | 0.036326 | 100 | (4) | 0.26084 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.017041 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3339 | 100 | (4) | 0.87206 | 100 |  | 20.8862 | 100 |  | 1.125 | 100 |  | 15.617 | 100 |  | 1004.8809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4508 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.57797 | 100 | (4) | 1.029 | 100 |  | 0.036391 | 100 | (4) | 0.33059 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3454 | 100 | (4) | 0.87365 | 100 |  | 20.8874 | 100 |  | 1.1237 | 100 |  | 15.5002 | 100 |  | 1004.9795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4535 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 18/04/2021 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 17/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:17:12 | 02:17:12 | 02:23:38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:03:18 | 03:03:18 | 03:09:44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:11:46 | 05:54:05 | 05:12:27 | Linea 1: Forno Spento
05:11:47 | 05:11:47 | 05:12:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:12:28 | 05:12:28 | 05:58:15 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:58:14 | 06:00:58 | 05:58:28 | Linea 1: Forno Spento
05:58:15 | 05:58:15 | 05:58:29 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:58:29 | 05:58:29 | 06:00:45 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:00:05 | 06:00:05 | 06:00:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:00:09 | 06:00:09 | 06:01:37 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:00:43 | 06:03:39 | 06:01:27 | Linea 1: Forno Spento
06:00:45 | 06:00:45 | 06:01:29 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:01:29 | 06:01:29 | 06:03:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:03:12 | 06:05:52 | 06:03:28 | Linea 1: Forno Spento
06:03:13 | 06:03:13 | 06:03:29 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:03:29 | 06:03:29 | 10:19:38 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:18:22 | 06:18:22 | 06:24:44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:05:43 | 07:05:43 | 07:12:08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:38 | 08:08:24 | 08:04:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:38 | 07:54:38 | 08:04:58 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:41 | 07:54:41 | 07:54:45 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:43 | 07:54:43 | 08:05:03 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:45 | 07:54:45 | 08:01:19 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:58 | 07:55:58 | 08:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:58 | 07:55:58 | 08:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:02 | 07:56:02 | 07:56:06 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:03 | 07:56:03 | 08:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:06 | 07:56:06 | 08:02:40 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:08:23 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
08:00:00 | 08:08:23 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
08:00:00 | 08:08:24 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
08:10:00 | 08:15:16 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
08:10:00 | 08:15:15 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
08:10:00 | 08:15:16 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
10:19:34 | 10:19:34 | 10:25:57 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:19:36 | 10:38:40 | 10:20:15 | Linea 1: Forno Spento
10:19:38 | 10:19:38 | 10:20:15 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:20:15 | 10:20:15 | 10:20:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:20:43 | 10:38:40 | 10:21:09 | Linea 1: Forno Spento
10:20:43 | 10:20:43 | 10:21:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:21:12 | 10:21:12 | 10:22:03 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:22:01 | 10:38:41 | 10:22:15 | Linea 1: Forno Spento
10:22:03 | 10:22:03 | 10:22:22 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:22:22 | 10:22:22 | 15:16:49 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:08:12 | 11:08:12 | 11:14:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:20:50 | 14:20:50 | 14:27:12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:10:47 | 15:10:47 | 15:17:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:16:45 | 18:34:07 | 15:17:41 | Linea 1: Forno Spento
15:16:49 | 15:16:49 | 15:17:42 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:17:42 | 15:17:42 | 23:52:59 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:22:04 | 18:22:04 | 18:28:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:13:19 | 19:13:19 | 19:19:45 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:31 | 23:21:41 | 20:04:46 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:31 | 19:54:31 | 20:04:46 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:31 | 19:54:31 | 20:04:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:40 | 19:54:40 | 19:54:48 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:48 | 19:54:48 | 20:01:04 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:01 | 19:56:01 | 20:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:01 | 19:56:01 | 20:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:05 | 19:56:05 | 19:56:09 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:07 | 19:56:07 | 20:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:09 | 19:56:09 | 20:02:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 23:21:41 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:00:00 | 23:21:41 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:00:00 | 23:21:41 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
20:10:00 | 23:21:41 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
20:10:00 | 23:21:41 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
20:10:00 | 23:21:41 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
22:23:19 | 22:23:19 | 22:29:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:06:20 | 23:06:20 | 23:17:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:06:22 | 23:06:22 | 23:19:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:15:52 | 23:15:52 | 23:22:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:50:42 | 00:08:15 | 23:51:10 | Linea 1: Forno In Rampa
23:52:54 | 00:08:16 | 23:53:35 | Linea 1: Forno In Rampa
23:52:54 | 00:08:14 | 23:53:21 | Linea 1: Forno Spento
23:52:59 | 23:52:59 | 23:53:23 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
23:53:23 | 23:53:23 | 23:54:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:54:41 | 00:08:16 | 23:55:52 | Linea 1: Forno In Rampa
23:54:55 | 00:08:15 | 23:55:52 | Linea 1: Forno Spento
23:54:57 | 23:54:57 | 23:55:57 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
23:55:57 | 23:55:57 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl