## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Gennaio 2021
Report Mensile - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 1
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
08 |  | 0.81926 | 95.8333 |  | 21.637 | 95.8333 |  | 7.9849 | 95.8333 |  | 134.3486 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 3.1183 | 95.8333 |  | 0.25506 | 95.8333 |  | 0.013784 | 95.8333 |  | 3.0946 | 95.8333 |  | 11.9012 | 95.8333 |  | 13.2842 | 95.8333 |  | 152.5755 | 100 |  | 945.3534 | 100 |  | 45111.8735 | 95.8333 |  | 908.6392 | 100 |  | 10.3025 | 100 | 24
09 |  | 1.9952 | 95.8333 |  | 13.8404 | 95.8333 |  | 6.917 | 95.8333 |  | 119.2043 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 3.3621 | 95.8333 |  | 0.047642 | 95.8333 |  | 0.22516 | 95.8333 |  | 1.7095 | 95.8333 |  | 12.247 | 95.8333 |  | 11.9086 | 95.8333 |  | 148.7644 | 100 |  | 945.2776 | 100 |  | 43822.2488 | 95.8333 |  | 887.7814 | 100 |  | 8.5838 | 100 | 48
10 |  | 4.1518 | 95.8333 |  | 21.1261 | 95.8333 |  | 7.6614 | 95.8333 |  | 140.6517 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 4.6126 | 95.8333 |  | 0.01834 | 95.8333 |  | 0.17165 | 95.8333 |  | 1.6142 | 95.8333 |  | 12.1193 | 95.8333 |  | 12.8443 | 95.8333 |  | 158.5743 | 100 |  | 944.8977 | 100 |  | 45957.9349 | 95.8333 |  | 887.516 | 100 |  | 7.5263 | 100 | 48
11 |  | 4.6996 | 95.8333 |  | 15.2278 | 95.8333 |  | 7.6999 | 95.8333 |  | 140.3223 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 3.401 | 95.8333 |  | 0.037253 | 95.8333 |  | 0.00589 | 95.8333 |  | 1.5884 | 95.8333 |  | 12.1183 | 95.8333 |  | 12.405 | 95.8333 |  | 158.5211 | 100 |  | 944.7958 | 100 |  | 45967.2208 | 95.8333 |  | 892.5758 | 100 |  | 7.6056 | 100 | 48
12 |  | 4.4261 | 95.8333 |  | 19.7864 | 95.8333 |  | 7.4548 | 95.8333 |  | 141.1932 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 2.4912 | 95.8333 |  | 0.10891 | 95.8333 |  | 0.11412 | 95.8333 |  | 1.5635 | 95.8333 |  | 12.232 | 95.8333 |  | 11.8759 | 95.8333 |  | 156.1824 | 100 |  | 946.1415 | 100 |  | 44907.5044 | 95.8333 |  | 894.7056 | 100 |  | 7.8055 | 100 | 48
13 |  | 4.7001 | 95.7447 |  | 17.5458 | 95.7447 |  | 7.7064 | 95.7447 |  | 138.9886 | 95.7447 |  | 0 | 95.7447 |  | 3.0726 | 95.7447 |  | 0.04462 | 95.7447 |  | 0.1658 | 95.7447 |  | 1.5744 | 95.7447 |  | 12.076 | 95.7447 |  | 12.5859 | 95.7447 |  | 161.1691 | 100 |  | 946.8185 | 100 |  | 44992.6564 | 95.7447 |  | 883.7494 | 100 |  | 7.5208 | 100 | 47
14 |  | 5.1422 | 95.6522 |  | 16.7624 | 95.6522 |  | 7.6194 | 95.6522 |  | 137.465 | 95.6522 |  | 0 | 95.6522 |  | 4.5021 | 95.6522 |  | 0.074295 | 95.6522 |  | 0.042909 | 95.6522 |  | 1.5568 | 95.6522 |  | 12.1392 | 95.6522 |  | 12.2114 | 95.6522 |  | 160.8563 | 100 |  | 945.5431 | 100 |  | 45687.4171 | 95.6522 |  | 881.9309 | 100 |  | 7.6344 | 100 | 23
15 |  | 5.2092 | 95.8333 |  | 12.1778 | 95.8333 |  | 7.5854 | 95.8333 |  | 147.34 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 4.7298 | 95.8333 |  | 0.13822 | 95.8333 |  | 0.077361 | 95.8333 |  | 1.5945 | 95.8333 |  | 12.3255 | 95.8333 |  | 12.246 | 95.8333 |  | 156.3161 | 100 |  | 945.8617 | 100 |  | 46125.6778 | 95.8333 |  | 885.5745 | 100 |  | 7.7468 | 100 | 48
16 |  | 5.2244 | 95.6522 |  | 15.7828 | 95.6522 |  | 7.2692 | 95.6522 |  | 154.9455 | 95.6522 |  | 0 | 95.6522 |  | 5.3922 | 95.6522 |  | 0.24875 | 95.6522 |  | 0.12019 | 95.6522 |  | 1.5988 | 95.6522 |  | 12.5679 | 95.6522 |  | 11.5348 | 95.6522 |  | 154.2676 | 100 |  | 948.0598 | 100 |  | 46764.7213 | 95.6522 |  | 877.8808 | 100 |  | 8.1947 | 100 | 46
17 |  | 3.9597 | 95.4545 |  | 11.9098 | 95.4545 |  | 7.2372 | 95.4545 |  | 143.0084 | 95.4545 |  | 0 | 95.4545 |  | 5.315 | 95.4545 |  | 0.2228 | 95.4545 |  | 0.014091 | 95.4545 |  | 1.5685 | 95.4545 |  | 12.5268 | 95.4545 |  | 11.0498 | 95.4545 |  | 152.2114 | 100 |  | 952.2588 | 100 |  | 46438.7064 | 95.4545 |  | 883.5111 | 100 |  | 8.3335 | 100 | 44
18 |  | 4.0066 | 97.8723 |  | 7.7266 | 97.8723 |  | 7.1259 | 97.8723 |  | 144.5907 | 97.8723 |  | 0 | 97.8723 |  | 3.8451 | 97.8723 |  | 0.1112 | 97.8723 |  | 0.042098 | 97.8723 |  | 1.5884 | 97.8723 |  | 12.5748 | 97.8723 |  | 11.0759 | 97.8723 |  | 154.8855 | 100 |  | 948.74 | 100 |  | 46728.8955 | 97.8723 |  | 884.1596 | 100 |  | 8.3841 | 100 | 47
19 | (4) | 4.2493 | 87.5 | (4) | 17.1089 | 87.5 | (4) | 7.4246 | 87.5 | (4) | 149.0514 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 3.3591 | 87.5 | (4) | 0.098786 | 87.5 | (4) | 0.051648 | 87.5 | (4) | 1.5612 | 87.5 | (4) | 12.3335 | 87.5 | (4) | 11.3095 | 87.5 |  | 154.8539 | 100 |  | 950.7831 | 100 | (4) | 46876.5885 | 87.5 |  | 894.6796 | 100 |  | 8.0838 | 100 | 48
20 |  | 4.6228 | 93.75 |  | 22.4252 | 93.75 |  | 7.5946 | 93.75 |  | 157.7905 | 93.75 |  | 0 | 93.75 |  | 4.5187 | 93.75 |  | 0 | 93.75 |  | 0.099905 | 93.75 |  | 1.5876 | 93.75 |  | 12.2542 | 93.75 |  | 12.0618 | 93.75 |  | 157.0833 | 100 |  | 951.3791 | 100 |  | 46796.5153 | 93.75 |  | 889.645 | 100 |  | 7.9666 | 100 | 48
21 |  | 4.6594 | 91.6667 |  | 27.2676 | 91.6667 |  | 7.2741 | 91.6667 |  | 167.1631 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 5.1874 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 0.39243 | 91.6667 |  | 1.6521 | 91.6667 |  | 12.7497 | 91.6667 |  | 11.5801 | 91.6667 |  | 155.0556 | 100 |  | 948.3644 | 100 |  | 46444.269 | 91.6667 |  | 884.1976 | 100 |  | 8.215 | 100 | 48
22 |  | 3.1183 | 100 |  | 24.7727 | 100 |  | 7.3315 | 100 |  | 167.2198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20173 | 100 |  | 1.6935 | 100 |  | 12.7417 | 100 |  | 11.8751 | 100 |  | 157.4441 | 100 |  | 947.1615 | 100 |  | 47066.729 | 100 |  | 891.0047 | 100 |  | 7.9758 | 100 | 48
23 |  | 1.2763 | 100 |  | 30.9783 | 100 |  | 5.748 | 100 |  | 133.6157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53971 | 100 |  | 1.799 | 100 |  | 13.7319 | 100 |  | 9.804 | 100 |  | 142.0583 | 100 |  | 947.5839 | 100 |  | 43356.6793 | 100 |  | 868.3869 | 100 |  | 9.1925 | 100 | 21
24 |  | 0.95499 | 100 |  | 19.0233 | 100 |  | 7.0606 | 100 |  | 143.4581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.059302 | 100 |  | 1.7855 | 100 |  | 13.0487 | 100 |  | 11.8766 | 100 |  | 152.8989 | 100 |  | 946.6699 | 100 |  | 46576.9373 | 100 |  | 882.533 | 100 |  | 8.1026 | 100 | 48
25 |  | 1.5533 | 100 |  | 7.6064 | 100 |  | 6.3136 | 100 |  | 138.5833 | 100 |  | 0.018491 | 100 |  | 4.6743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.058349 | 100 |  | 2.8671 | 100 |  | 13.2023 | 100 |  | 10.9201 | 100 |  | 146.419 | 100 |  | 947.0847 | 100 |  | 45382.3391 | 100 |  | 877.155 | 100 |  | 8.7121 | 100 | 48
26 | (4) | 4.9619 | 87.5 | (4) | 19.4462 | 87.5 | (4) | 7.4327 | 87.5 | (4) | 154.0335 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 6.3774 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.21934 | 87.5 | (4) | 1.8616 | 87.5 | (4) | 12.7811 | 87.5 | (4) | 12.0486 | 87.5 |  | 153.0943 | 100 |  | 946.7101 | 100 | (4) | 46267.2062 | 87.5 |  | 887.1984 | 100 |  | 7.8017 | 100 | 48
27 | (4) | 4.5073 | 72.9167 | (4) | 9.0059 | 72.9167 | (4) | 7.1778 | 72.9167 | (4) | 162.4419 | 72.9167 | (4) | 0 | 72.9167 | (4) | 4.8157 | 72.9167 | (4) | 0 | 72.9167 | (4) | 0.088588 | 72.9167 | (4) | 1.812 | 72.9167 | (4) | 12.7851 | 72.9167 | (4) | 11.0297 | 72.9167 |  | 155.4641 | 100 |  | 949.6974 | 100 | (4) | 44514.3746 | 72.9167 |  | 884.0587 | 100 |  | 8.1447 | 100 | 48
28 |  | 5.2557 | 100 |  | 15.5929 | 100 |  | 7.5234 | 100 |  | 165.5577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10721 | 100 |  | 1.7988 | 100 |  | 12.5988 | 100 |  | 12.1977 | 100 |  | 159.0436 | 100 |  | 948.6721 | 100 |  | 44077.2182 | 100 |  | 890.4574 | 100 |  | 7.7391 | 100 | 48
29 |  | 4.0388 | 100 |  | 5.6615 | 100 |  | 6.7417 | 100 |  | 155.8408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.090354 | 100 |  | 1.902 | 100 |  | 12.8622 | 100 |  | 11.9292 | 100 |  | 152.9872 | 100 |  | 946.8139 | 100 |  | 43171.7077 | 100 |  | 886.8642 | 100 |  | 8.1246 | 100 | 24
30 |  | 3.3818 | 100 |  | 7.6755 | 100 |  | 6.8348 | 100 |  | 135.4365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5072 | 100 |  | 13.0385 | 100 |  | 11.7488 | 100 |  | 149.5725 | 100 |  | 945.9156 | 100 |  | 44559.2429 | 100 |  | 886.337 | 100 |  | 8.1406 | 100 | 16
31 |  | 4.7639 | 100 |  | 11.8148 | 100 |  | 6.8113 | 100 |  | 141.6714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8018 | 100 |  | 13.0457 | 100 |  | 11.9167 | 100 |  | 153.3191 | 100 |  | 946.0632 | 100 |  | 44725.4449 | 100 |  | 882.8831 | 100 |  | 8.256 | 100 | 20
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 3.875 | 94.8223 |  | 16.4947 | 94.8223 |  | 7.2703 | 94.8223 |  | 147.2822 | 94.8223 |  | 0.0009503 | 94.8223 |  | 4.727 | 94.8223 |  | 0.059092 | 94.8223 |  | 0.12216 | 94.8223 |  | 1.7776 | 94.8223 |  | 12.5498 | 94.8223 |  | 11.816 | 94.8223 |  | 154.6985 | 100 |  | 947.5248 | 100 |  | 45672.8354 | 94.8223 |  | 886.5569 | 100 |  | 8.109 | 100 | 985
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/02/2021 01:09:57
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Mese: Gennaio 2021
Report Mensile - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  | 30Min NF
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | N.°
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
11 |  | 3.9074 | 100 |  | 4.1111 | 100 |  | 6.1793 | 100 |  | 148.2637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4138 | 100 |  | 13.3138 | 100 |  | 10.1034 | 100 |  | 144.1372 | 100 |  | 1003.1019 | 100 |  | 51945.6058 | 100 |  | 917.9308 | 100 |  | 8.4463 | 100 | 21
12 |  | 4.9769 | 100 |  | 10.1921 | 100 |  | 6.284 | 100 |  | 156.2066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25071 | 100 |  | 1.9485 | 100 |  | 13.3696 | 100 |  | 10.3816 | 100 |  | 151.4063 | 100 |  | 1002.7011 | 100 |  | 55034.0061 | 100 |  | 916.2777 | 100 |  | 8.2704 | 100 | 35
13 |  | 5.5295 | 100 |  | 6.8647 | 100 |  | 6.3959 | 100 |  | 169.2196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.043235 | 100 |  | 1.8992 | 100 |  | 13.4046 | 100 |  | 10.5092 | 100 |  | 156.6019 | 100 |  | 1004.5242 | 100 |  | 56098.1444 | 100 |  | 912.5692 | 100 |  | 8.3344 | 100 | 48
14 |  | 5.6902 | 100 |  | 10.6853 | 100 |  | 6.3647 | 100 |  | 161.0334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13206 | 100 |  | 1.9022 | 100 |  | 13.41 | 100 |  | 10.2627 | 100 |  | 156.928 | 100 |  | 1003.5297 | 100 |  | 57135.666 | 100 |  | 911.7126 | 100 |  | 8.4334 | 100 | 48
15 |  | 5.6768 | 100 |  | 7.1806 | 100 |  | 6.3865 | 100 |  | 149.0051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.056371 | 100 |  | 1.9223 | 100 |  | 13.3388 | 100 |  | 10.3902 | 100 |  | 154.6658 | 100 |  | 1000.4294 | 100 |  | 57313.0514 | 100 |  | 922.9599 | 100 |  | 8.3594 | 100 | 48
16 |  | 4.1712 | 100 |  | 13.3322 | 100 |  | 6.0825 | 100 |  | 134.8441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54458 | 100 |  | 1.9513 | 100 |  | 13.4655 | 100 |  | 9.9592 | 100 |  | 151.9741 | 100 |  | 1003.7823 | 100 |  | 55779.5695 | 100 |  | 911.4423 | 100 |  | 8.6741 | 100 | 47
17 |  | 5.5106 | 100 |  | 5.7979 | 100 |  | 6.1917 | 100 |  | 138.7162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9679 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.037028 | 100 |  | 2.0007 | 100 |  | 13.6031 | 100 |  | 9.6209 | 100 |  | 154.9119 | 100 |  | 1005.9456 | 100 |  | 56935.99 | 100 |  | 909.2205 | 100 |  | 8.8752 | 100 | 48
18 |  | 5.2316 | 100 |  | 11.5263 | 100 |  | 6.2643 | 100 |  | 145.9742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2914 | 100 |  | 2.0333 | 100 |  | 13.5208 | 100 |  | 10.0217 | 100 |  | 156.837 | 100 |  | 1008.2786 | 100 |  | 56429.0538 | 100 |  | 908.7125 | 100 |  | 8.709 | 100 | 48
19 |  | 4.3951 | 91.6667 |  | 9.1822 | 91.6667 |  | 6.0295 | 91.6667 |  | 160.9158 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 1.5043 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 0.0092361 | 91.6667 |  | 2.0063 | 91.6667 |  | 13.6106 | 91.6667 |  | 9.4777 | 91.6667 |  | 153.4019 | 100 |  | 1017.8045 | 100 |  | 55983.1878 | 91.6667 |  | 921.0367 | 100 |  | 8.8923 | 100 | 48
20 |  | 5.1347 | 91.6667 |  | 9.9216 | 91.6667 |  | 6.4457 | 91.6667 |  | 153.4568 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 2.2272 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 0.14078 | 91.6667 |  | 2.0668 | 91.6667 |  | 13.429 | 91.6667 |  | 10.3296 | 91.6667 |  | 158.8793 | 100 |  | 1016.4647 | 100 |  | 57334.8687 | 91.6667 |  | 928.3057 | 100 |  | 8.1984 | 100 | 48
21 |  | 4.5456 | 91.6667 |  | 10.0135 | 91.6667 |  | 5.8987 | 91.6667 |  | 158.343 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 1.9043 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 0.30243 | 91.6667 |  | 2.2268 | 91.6667 |  | 13.9116 | 91.6667 |  | 9.4469 | 91.6667 |  | 157.2492 | 100 |  | 1011.572 | 100 |  | 56857.4172 | 91.6667 |  | 920.3375 | 100 |  | 8.6771 | 100 | 48
22 |  | 3.5359 | 100 |  | 9.9683 | 100 |  | 5.8405 | 100 |  | 155.188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23975 | 100 |  | 2.2662 | 100 |  | 13.8498 | 100 |  | 9.7253 | 100 |  | 159.9795 | 100 |  | 1006.9689 | 100 |  | 57410.0361 | 100 |  | 920.7083 | 100 |  | 8.3319 | 100 | 48
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 5
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 4
25 |  | 5.0976 | 90.9091 |  | 6.111 | 90.9091 |  | 5.8955 | 90.9091 |  | 141.4145 | 90.9091 |  | 0 | 90.9091 |  | 0.93164 | 90.9091 |  | 0 | 90.9091 |  | 0.22399 | 90.9091 |  | 2.6599 | 90.9091 |  | 14.1152 | 90.9091 |  | 10.0703 | 90.9091 |  | 154.1325 | 100 |  | 1000.0363 | 100 |  | 56142.8315 | 90.9091 |  | 901.9872 | 100 |  | 8.4321 | 100 | 44
26 | (4) | 4.675 | 64.5833 | (4) | 2.1786 | 64.5833 | (4) | 5.7059 | 64.5833 | (4) | 158.6005 | 64.5833 | (4) | 0 | 64.5833 | (4) | 2.2136 | 64.5833 | (4) | 0 | 64.5833 | (4) | 0.11935 | 64.5833 | (4) | 2.6083 | 64.5833 | (4) | 14.0537 | 64.5833 | (4) | 9.7662 | 64.5833 |  | 154.3558 | 100 |  | 999.5517 | 100 | (4) | 52505.7466 | 64.5833 |  | 905.3828 | 100 |  | 8.5488 | 100 | 48
27 |  | 4.1983 | 100 |  | 3.1588 | 100 |  | 5.6349 | 100 |  | 138.3109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.202 | 100 |  | 13.867 | 100 |  | 10.2608 | 100 |  | 150.5241 | 100 |  | 1006.3751 | 100 |  | 46334.0303 | 100 |  | 933.5092 | 100 |  | 8.3542 | 100 | 13
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
31 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 4.9046 | 94.9153 |  | 8.9025 | 94.9153 |  | 6.1377 | 94.9153 |  | 151.7482 | 94.9153 |  | 0 | 94.9153 |  | 3.0913 | 94.9153 |  | 0 | 94.9153 |  | 0.17681 | 94.9153 |  | 2.1199 | 94.9153 |  | 13.606 | 94.9153 |  | 10.0002 | 94.9153 |  | 155.0419 | 100 |  | 1006.1824 | 100 |  | 55961.7236 | 94.9153 |  | 915.1577 | 100 |  | 8.5205 | 100 | 649
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (3) | Assenza Registrazioni Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (4) | Media Non Valida
| (5) | Valore superiore alla soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/02/2021 01:10:34
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl