## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 18/01/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.9898 | 100 |  | 0.27303 | 100 |  | 7.3694 | 100 |  | 139.1098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5421 | 100 |  | 12.4531 | 100 |  | 11.3738 | 100 |  | 152.8219 | 100 |  | 950.2765 | 100 |  | 46092.1797 | 100 |  | 886.0667 | 100 |  | 8.0088 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 6.0197 | 100 |  | 27.581 | 100 |  | 7.515 | 100 |  | 135.9097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5276 | 78.6111 |  | 12.2718 | 100 |  | 11.4882 | 100 |  | 153.3942 | 100 |  | 950.1252 | 100 |  | 46147.1445 | 100 |  | 885.5417 | 100 |  | 7.8965 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.0077 | 100 |  | 25.9599 | 100 |  | 7.6417 | 100 |  | 138.5779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.487 | 100 |  | 12.0805 | 100 |  | 11.6252 | 100 |  | 153.9487 | 100 |  | 949.9554 | 100 |  | 46043.1953 | 100 |  | 902.3139 | 100 |  | 7.6818 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.486 | 100 |  | 6.5795 | 100 |  | 7.1 | 100 |  | 140.0612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.582 | 100 |  | 12.7181 | 100 |  | 10.5884 | 100 |  | 154.534 | 100 |  | 949.6775 | 100 |  | 46320.6562 | 100 |  | 877.0778 | 100 |  | 8.6273 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.6813 | 100 |  | 21.8643 | 100 |  | 7.0932 | 100 |  | 149.1427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5774 | 100 |  | 12.6727 | 100 |  | 10.4059 | 100 |  | 154.2808 | 100 |  | 949.5474 | 100 |  | 46731.5742 | 100 |  | 871.7056 | 100 |  | 8.6067 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.6774 | 100 |  | 3.718 | 100 |  | 7.3255 | 100 |  | 146.3999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1566 | 100 |  | 0.067642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5394 | 100 |  | 12.4755 | 100 |  | 10.4938 | 100 |  | 154.1189 | 100 |  | 949.6017 | 100 |  | 46971.7227 | 100 |  | 884.4194 | 100 |  | 8.2878 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.54 | 100 |  | 22.6151 | 100 |  | 7.1541 | 100 |  | 144.4897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3772 | 100 |  | 0.10915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5608 | 100 |  | 12.6231 | 100 |  | 10.2211 | 100 |  | 154.3815 | 100 |  | 949.6592 | 100 |  | 47405.293 | 100 |  | 882.3666 | 100 |  | 8.518 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.5305 | 100 |  | 4.7943 | 100 |  | 7.1717 | 100 |  | 146.0729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3042 | 100 |  | 0.1267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5716 | 100 |  | 12.6237 | 100 |  | 10.2092 | 100 |  | 154.6119 | 100 |  | 949.7311 | 100 |  | 47388.3867 | 100 |  | 879.7778 | 100 |  | 8.5883 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 4.8078 | 100 |  | 0.60917 | 100 |  | 6.9554 | 100 |  | 142.1994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8591 | 100 |  | 0.041144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5895 | 100 |  | 12.8026 | 100 |  | 9.741 | 100 |  | 154.893 | 100 |  | 949.7922 | 100 |  | 47464.2461 | 100 |  | 865.0972 | 100 |  | 8.8988 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.7771 | 100 |  | 3.5285 | 100 |  | 7.4881 | 100 |  | 150.6329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6775 | 100 |  | 0.1976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4885 | 78.6111 |  | 12.2127 | 100 |  | 10.5578 | 100 |  | 155.2091 | 100 |  | 949.8672 | 100 |  | 47235.4961 | 100 |  | 890.7556 | 100 |  | 7.9976 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.2188 | 100 |  | 12.0798 | 100 |  | 7.4258 | 100 |  | 148.4834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3238 | 100 |  | 0.19402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5269 | 100 |  | 12.3373 | 100 |  | 10.8276 | 100 |  | 155.7843 | 100 |  | 949.9587 | 100 |  | 47177.1289 | 100 |  | 899.2416 | 100 |  | 8.1897 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.1136 | 100 |  | 1.3874 | 100 |  | 7.2968 | 100 |  | 148.7601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1772 | 100 |  | 0.24715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.567 | 100 |  | 12.5301 | 100 |  | 10.5698 | 100 |  | 155.6764 | 100 |  | 950.043 | 100 |  | 47155.1836 | 100 |  | 880.4056 | 100 |  | 8.4039 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 4.5299 | 100 |  | 0.2467 | 100 |  | 7.0447 | 100 |  | 148.6546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6442 | 100 |  | 0.18338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5866 | 100 |  | 12.7681 | 100 |  | 10.2547 | 100 |  | 156.1255 | 100 |  | 950.0071 | 100 |  | 47204.8672 | 100 |  | 870.0195 | 100 |  | 8.8141 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.1652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0314 | 100 |  | 144.286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5535 | 100 |  | 0.2249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5871 | 100 |  | 12.7765 | 100 |  | 10.2455 | 100 |  | 156.4413 | 100 |  | 950.0358 | 100 |  | 47277.0039 | 100 |  | 866.6556 | 100 |  | 8.8437 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2565 | 100 |  | 154.0174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0473 | 100 |  | 0.091944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5841 | 100 |  | 12.5218 | 100 |  | 10.7002 | 100 |  | 156.3843 | 100 |  | 950.1054 | 100 |  | 47121.3828 | 100 |  | 874.85 | 100 |  | 8.3604 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 | (4) | 4.675 | 67.5 | (4) | 40.6537 | 67.5 | (4) | 5.8068 | 67.5 | (4) | 141.154 | 67.5 | (4) | 0.00039195 | 67.5 | (4) | 6.0987 | 67.5 | (4) | 0.38391 | 67.5 | (4) | 0.67925 | 67.5 | (4) | 1.1864 | 100 | (4) | 11.8893 | 67.5 | (4) | 10.8139 | 67.5 |  | 158.1692 | 100 |  | 950.1127 | 100 | (4) | 53275.8555 | 100 |  | 852.625 | 100 |  | 9.8029 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:30 |  | 1.8692 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 3.9528 | 98.0556 |  | 105.455 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 2.1859 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 0 | 98.3333 |  | 1.7658 | 100 |  | 13.9336 | 98.3333 |  | 7.6772 | 98.0556 |  | 150.8418 | 100 |  | 950.2493 | 100 |  | 44489.1641 | 100 |  | 869.0555 | 100 |  | 10.7738 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0.92228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.211 | 100 |  | 97.2543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6552 | 78.6111 |  | 13.5827 | 100 |  | 7.9999 | 100 |  | 142.576 | 100 |  | 950.2852 | 100 |  | 42775.0508 | 100 |  | 865.275 | 100 |  | 10.2616 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0.57519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1745 | 100 |  | 91.0303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.87335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6432 | 100 |  | 13.6302 | 100 |  | 7.97 | 100 |  | 137.0483 | 100 |  | 950.2462 | 100 |  | 42678.4961 | 100 |  | 862.7222 | 100 |  | 10.3473 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0.046913 | 100 |  | 1.7702 | 100 |  | 5.8401 | 100 |  | 139.5261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.169 | 100 |  | 0.12143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5362 | 100 |  | 12.8403 | 100 |  | 9.9964 | 100 |  | 136.2324 | 100 |  | 950.1375 | 100 |  | 47116.3359 | 100 |  | 875.6805 | 100 |  | 8.7416 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0.41328 | 100 |  | 0.964 | 100 |  | 7.5703 | 100 |  | 160.6438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4941 | 100 |  | 0.37192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5567 | 100 |  | 12.4259 | 100 |  | 12.1534 | 100 |  | 145.6333 | 100 |  | 949.8159 | 100 |  | 48173.3125 | 100 |  | 883.6722 | 100 |  | 8.2124 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 1.2404 | 100 |  | 40.8164 | 100 |  | 7.2752 | 100 |  | 172.9107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6346 | 100 |  | 0.44167 | 100 |  | 1.2918 | 100 |  | 1.7621 | 100 |  | 12.6909 | 100 |  | 13.2396 | 100 |  | 154.1593 | 100 |  | 949.4769 | 100 |  | 48689.3008 | 100 |  | 876.0111 | 100 |  | 8.2364 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 2.1034 | 100 |  | 2.327 | 100 |  | 7.0985 | 100 |  | 168.6583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3626 | 100 |  | 0.5404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9206 | 100 |  | 13.0939 | 100 |  | 15.419 | 100 |  | 160.6831 | 100 |  | 949.2385 | 100 |  | 48200.2383 | 100 |  | 862.3278 | 100 |  | 8.2851 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 1.042 | 100 |  | 4.271 | 100 |  | 7.5862 | 100 |  | 154.3461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.686 | 100 |  | 0.0050145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5537 | 100 |  | 12.3341 | 100 |  | 12.0954 | 100 |  | 159.4541 | 100 |  | 949.11 | 100 |  | 47116.6289 | 100 |  | 886.9333 | 100 |  | 7.9981 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 1.315 | 100 |  | 0.3703 | 100 |  | 7.4926 | 100 |  | 155.4258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5661 | 100 |  | 12.4334 | 100 |  | 11.8468 | 100 |  | 158.5146 | 100 |  | 948.9907 | 100 |  | 47001.3633 | 100 |  | 882.3333 | 100 |  | 8.1566 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 2.2336 | 100 |  | 1.1265 | 100 |  | 7.4729 | 100 |  | 156.2475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4762 | 100 |  | 0.0048697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7073 | 78.8889 |  | 12.4426 | 100 |  | 11.9639 | 100 |  | 158.4124 | 100 |  | 948.8392 | 100 |  | 46921.0156 | 100 |  | 878.4305 | 100 |  | 8.1456 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.3233 | 100 |  | 4.317 | 100 |  | 7.7275 | 100 |  | 155.0888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0996 | 100 |  | 0.070118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5343 | 100 |  | 12.1863 | 100 |  | 12.5942 | 100 |  | 158.6832 | 100 |  | 948.5992 | 100 |  | 46767.2891 | 100 |  | 888.7194 | 100 |  | 7.6987 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.1934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5258 | 100 |  | 151.4969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5798 | 100 |  | 12.4375 | 100 |  | 11.9533 | 100 |  | 158.72 | 100 |  | 948.4561 | 100 |  | 46702.7227 | 100 |  | 881.7806 | 100 |  | 8.0346 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.1987 | 100 |  | 0.5619 | 100 |  | 7.6777 | 100 |  | 154.3713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5318 | 100 |  | 12.2002 | 100 |  | 11.8534 | 100 |  | 158.5976 | 100 |  | 948.3274 | 100 |  | 46555.125 | 100 |  | 892.8666 | 100 |  | 7.9241 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.4265 | 100 |  | 3.6791 | 100 |  | 7.6045 | 100 |  | 152.0337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5394 | 100 |  | 12.2883 | 100 |  | 11.3447 | 100 |  | 158.5527 | 100 |  | 948.0817 | 100 |  | 46594.168 | 100 |  | 885.1528 | 100 |  | 7.9817 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.5423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5274 | 100 |  | 152.7858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5498 | 100 |  | 12.3541 | 100 |  | 11.2287 | 100 |  | 158.6893 | 100 |  | 947.9151 | 100 |  | 46585.4727 | 100 |  | 888.4417 | 100 |  | 8.2401 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.2806 | 100 |  | 0.36433 | 100 |  | 7.5041 | 100 |  | 152.7578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5512 | 100 |  | 12.3649 | 100 |  | 11.4739 | 100 |  | 158.5329 | 100 |  | 947.66 | 100 |  | 46758.0469 | 100 |  | 885.7889 | 100 |  | 8.0103 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.426 | 100 |  | 13.7195 | 100 |  | 7.6328 | 100 |  | 153.8386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0126 | 100 |  | 0.014344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5271 | 100 |  | 12.197 | 100 |  | 11.8941 | 100 |  | 157.358 | 100 |  | 947.5351 | 100 |  | 46313.332 | 100 |  | 897.5167 | 100 |  | 7.6788 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.7624 | 100 |  | 10.8525 | 100 |  | 7.6095 | 100 |  | 148.4405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5329 | 82.2222 |  | 12.2669 | 100 |  | 11.9606 | 100 |  | 156.477 | 100 |  | 947.3656 | 100 |  | 46166.2305 | 100 |  | 900.0111 | 100 |  | 7.7674 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.1408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3777 | 100 |  | 146.0068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6491 | 96.3889 |  | 12.4862 | 100 |  | 11.0679 | 100 |  | 155.8053 | 100 |  | 947.3149 | 100 |  | 46284.9375 | 100 |  | 886.2639 | 100 |  | 8.2992 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.5624 | 100 |  | 27.0483 | 100 |  | 7.4918 | 100 |  | 145.3762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64466 | 100 |  | 1.5375 | 100 |  | 12.3851 | 100 |  | 10.9442 | 100 |  | 155.7319 | 100 |  | 947.1043 | 100 |  | 46424.4609 | 100 |  | 893.5972 | 100 |  | 8.1913 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.7435 | 100 |  | 32.1407 | 100 |  | 7.6052 | 100 |  | 146.3903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3671 | 100 |  | 0.01638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.498 | 100 |  | 12.0893 | 100 |  | 11.0988 | 100 |  | 155.8471 | 100 |  | 947.106 | 100 |  | 46431.3633 | 100 |  | 900.8528 | 100 |  | 7.803 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.3236 | 100 |  | 17.1927 | 100 |  | 7.5514 | 100 |  | 144.8472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.466 | 100 |  | 0.05537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5283 | 100 |  | 12.3077 | 100 |  | 10.9292 | 100 |  | 155.8022 | 100 |  | 947.1179 | 100 |  | 46584.7695 | 100 |  | 900.0028 | 100 |  | 8.0613 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.544 | 100 |  | 11.7066 | 100 |  | 7.6094 | 100 |  | 144.1344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3178 | 100 |  | 0.049583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5082 | 100 |  | 12.2637 | 100 |  | 10.9546 | 100 |  | 156.2485 | 100 |  | 947.1348 | 100 |  | 46852.3984 | 100 |  | 904.3472 | 100 |  | 8.0192 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 | (4) | 5.3566 | 67.7778 | (4) | 21.7176 | 67.7778 | (4) | 6.6942 | 67.7778 | (4) | 122.6792 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 1.7053 | 67.7778 | (4) | 0.28244 | 67.7778 | (4) | 0.98791 | 67.7778 | (4) | 1.2018 | 100 | (4) | 11.0207 | 67.7778 | (4) | 10.8779 | 67.7778 |  | 156.4642 | 100 |  | 947.1225 | 100 | (4) | 52908.2969 | 100 |  | 903.1528 | 100 |  | 8.0956 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 2.3679 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 7.507 | 97.5 |  | 125.3816 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 3.2061 | 97.5 |  | 0.43553 | 97.5 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.5393 | 100 |  | 12.3097 | 97.7778 |  | 10.8399 | 97.5 |  | 156.3453 | 100 |  | 947.1399 | 100 |  | 47180.9297 | 100 |  | 901.4889 | 100 |  | 8.1904 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 1.6829 | 100 |  | 11.2058 | 100 |  | 7.2042 | 100 |  | 142.4243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1761 | 100 |  | 0.28315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5823 | 90.2778 |  | 12.6752 | 100 |  | 10.6915 | 100 |  | 156.5381 | 100 |  | 947.2 | 100 |  | 47128.4648 | 100 |  | 885.8278 | 100 |  | 8.5606 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 1.7152 | 100 |  | 10.5663 | 100 |  | 7.1835 | 100 |  | 143.4753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4434 | 100 |  | 0.233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7175 | 88.6111 |  | 12.6796 | 100 |  | 10.7275 | 100 |  | 157.1425 | 100 |  | 947.2507 | 100 |  | 47175.0117 | 100 |  | 880.3444 | 100 |  | 8.5482 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 2.3072 | 100 |  | 3.5025 | 100 |  | 7.4082 | 100 |  | 144.3867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3165 | 100 |  | 0.27984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6164 | 100 |  | 12.5393 | 100 |  | 11.9365 | 100 |  | 157.8445 | 100 |  | 947.3849 | 100 |  | 47344.6523 | 100 |  | 892.4389 | 100 |  | 8.0673 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 3.1996 | 100 |  | 7.8056 | 100 |  | 7.3455 | 100 |  | 146.6422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7506 | 100 |  | 0.43798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7021 | 100 |  | 12.7519 | 100 |  | 14.6516 | 100 |  | 159.4986 | 100 |  | 947.3286 | 100 |  | 47095.8633 | 100 |  | 896.2861 | 100 |  | 7.9828 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.4534 | 100 |  | 7.4254 | 100 |  | 7.1707 | 100 |  | 141.1891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5763 | 100 |  | 12.6446 | 100 |  | 10.3053 | 100 |  | 156.2643 | 100 |  | 947.5809 | 100 |  | 47261.4609 | 100 |  | 889.5333 | 100 |  | 8.6101 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.1611 | 100 |  | 4.0885 | 100 |  | 6.9609 | 100 |  | 145.7487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3953 | 100 |  | 0.12873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6641 | 100 |  | 12.8973 | 100 |  | 10.5452 | 100 |  | 154.1481 | 100 |  | 947.6489 | 100 |  | 47296.1211 | 100 |  | 869.8278 | 100 |  | 8.7786 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.0027 | 100 |  | 6.3656 | 100 |  | 7.022 | 100 |  | 136.0622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1166 | 100 |  | 0.14228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6187 | 100 |  | 12.839 | 100 |  | 10.8327 | 100 |  | 154.1678 | 100 |  | 947.6311 | 100 |  | 47130.0039 | 100 |  | 872.5222 | 100 |  | 8.627 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.046913 |  |  | 0 |  |  | 3.9528 |  |  | 91.0303 |  |  | 0 |  |  | 0.87335 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.487 |  |  | 12.0805 |  |  | 7.6772 |  |  | 136.2324 |  |  | 947.1043 |  |  | 42678.4961 |  |  | 862.3278 |  |  | 7.6788
MAX |  | 6.0197 |  |  | 40.8164 |  |  | 7.7275 |  |  | 172.9107 |  |  | 0 |  |  | 7.3626 |  |  | 0.5404 |  |  | 1.2918 |  |  | 1.9206 |  |  | 13.9336 |  |  | 15.419 |  |  | 160.6831 |  |  | 950.2852 |  |  | 48689.3008 |  |  | 904.3472 |  |  | 10.7738
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.0066 | 97.8723 |  | 7.7266 | 97.8723 |  | 7.1259 | 97.8723 |  | 144.5907 | 97.8723 |  | 0 | 97.8723 |  | 3.8451 | 97.8723 |  | 0.1112 | 97.8723 |  | 0.042098 | 97.8723 |  | 1.5884 | 97.8723 |  | 12.5748 | 97.8723 |  | 11.0759 | 97.8723 |  | 154.8855 | 100 |  | 948.74 | 100 |  | 46728.8955 | 97.8723 |  | 884.1596 | 100 |  | 8.3841 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 19/01/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 18/01/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.8872 | 100 |  | 1.728 | 100 |  | 6.4754 | 100 |  | 145.3531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9506 | 100 |  | 13.3081 | 100 |  | 10.0834 | 100 |  | 154.5286 | 100 |  | 999.6969 | 100 |  | 57175.0742 | 100 |  | 931.8889 | 100 |  | 8.4248 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.7632 | 100 |  | 21.9555 | 100 |  | 6.44 | 100 |  | 140.8875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9993 | 100 |  | 13.316 | 100 |  | 10.0785 | 100 |  | 154.5572 | 100 |  | 999.3845 | 100 |  | 57323.6094 | 100 |  | 919.8917 | 100 |  | 8.5503 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.0109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3514 | 100 |  | 133.1052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9856 | 100 |  | 13.4506 | 100 |  | 10.0808 | 100 |  | 154.7877 | 100 |  | 998.9491 | 100 |  | 57403.5703 | 100 |  | 918.1861 | 100 |  | 8.4894 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.4661 | 95.8333 |  | 32.7871 | 95.8333 |  | 6.3531 | 95.8333 |  | 138.6955 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 3.3296 | 95.8333 |  | 0 | 95.8333 |  | 1.952 | 96.3889 |  | 1.9898 | 100 |  | 13.2955 | 100 |  | 10.1807 | 95.8333 |  | 155.8457 | 100 |  | 999.251 | 100 |  | 56995.4844 | 100 |  | 917.1111 | 100 |  | 8.4214 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.7908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1469 | 100 |  | 144.5252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0335 | 100 |  | 13.6479 | 100 |  | 9.8298 | 100 |  | 155.9368 | 100 |  | 1000.3237 | 100 |  | 57171.9219 | 100 |  | 902.1722 | 100 |  | 8.8419 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 6.0692 | 100 |  | 8.8463 | 100 |  | 6.4136 | 100 |  | 139.6076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9922 | 100 |  | 13.385 | 100 |  | 10.0312 | 100 |  | 155.8277 | 100 |  | 1000.9373 | 100 |  | 56977.125 | 100 |  | 907.6556 | 100 |  | 8.368 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.7775 | 100 |  | 18.3874 | 100 |  | 6.1642 | 100 |  | 145.1767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0313 | 100 |  | 13.6224 | 100 |  | 9.7057 | 100 |  | 156.0898 | 100 |  | 1001.0859 | 100 |  | 56734.8125 | 100 |  | 904.625 | 100 |  | 8.8724 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.3417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2328 | 100 |  | 149.1594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0989 | 78.8889 |  | 13.5631 | 100 |  | 9.6027 | 100 |  | 156.3504 | 100 |  | 1001.353 | 100 |  | 56859.4922 | 100 |  | 903.6222 | 100 |  | 8.8142 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.8212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1795 | 100 |  | 142.8593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0322 | 100 |  | 13.6165 | 100 |  | 9.5744 | 100 |  | 156.5855 | 100 |  | 1001.5805 | 100 |  | 56948.8164 | 100 |  | 902.3583 | 100 |  | 8.8734 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.9879 | 100 |  | 6.8219 | 100 |  | 6.0133 | 100 |  | 143.6698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0975 | 100 |  | 13.7468 | 100 |  | 9.4168 | 100 |  | 156.6321 | 100 |  | 1002.1688 | 100 |  | 56982.8555 | 100 |  | 892.1778 | 100 |  | 9.1636 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1663 | 100 |  | 139.1282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.89581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 99.7222 |  | 2.0118 | 100 |  | 13.6105 | 100 |  | 9.3881 | 100 |  | 157.0635 | 100 |  | 1002.8636 | 100 |  | 57093.1953 | 100 |  | 895.5333 | 100 |  | 8.7745 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.6141 | 97.5 |  | 34.9373 | 97.5 |  | 6.1612 | 97.5 |  | 137.0859 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 2.31 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 1.6625 | 97.7778 |  | 2.0444 | 100 |  | 13.5879 | 100 |  | 9.4056 | 97.5 |  | 157.397 | 100 |  | 1003.7617 | 100 |  | 56958.4805 | 100 |  | 901.2861 | 100 |  | 8.979 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.0823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.284 | 100 |  | 143.1399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0143 | 100 |  | 13.5532 | 100 |  | 9.6533 | 100 |  | 157.7002 | 100 |  | 1004.5812 | 100 |  | 57085.1523 | 100 |  | 900.0278 | 100 |  | 8.7371 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.9373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3978 | 100 |  | 142.1939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9933 | 100 |  | 13.4174 | 100 |  | 9.8777 | 100 |  | 158.3118 | 100 |  | 1005.3202 | 100 |  | 57198.4023 | 100 |  | 912.2778 | 100 |  | 8.4749 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.6553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1364 | 100 |  | 141.625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0235 | 100 |  | 13.6741 | 100 |  | 9.3815 | 100 |  | 158.0551 | 100 |  | 1005.7369 | 100 |  | 57104.1719 | 100 |  | 899.9667 | 100 |  | 8.8901 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.0044 | 84.4444 |  | 40.4786 | 84.4444 |  | 6.3323 | 84.4444 |  | 143.4574 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 2.766 | 84.4444 |  | 0 | 84.4444 |  | 2.1819 | 84.4444 |  | 2.0149 | 78.6111 |  | 13.3246 | 87.7778 |  | 9.5005 | 84.4444 |  | 158.5489 | 100 |  | 1006.3472 | 100 |  | 57390.1641 | 100 |  | 913.7278 | 100 |  | 9.1823 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.3251 | 77.7778 |  | 20.9361 | 77.7778 |  | 5.9749 | 77.7778 |  | 131.6205 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 7.9564 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0 | 78.0556 |  | 2.1276 | 100 |  | 13.8801 | 78.0556 |  | 9.5531 | 77.7778 |  | 158.3936 | 100 |  | 1006.8474 | 100 |  | 57757.5898 | 100 |  | 879.9167 | 100 |  | 9.3073 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.5797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2283 | 100 |  | 135.4845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0989 | 100 |  | 13.6824 | 100 |  | 10.1434 | 100 |  | 158.468 | 100 |  | 1007.3196 | 100 |  | 57070.5781 | 100 |  | 888.8889 | 100 |  | 8.7556 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.2968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2601 | 100 |  | 135.3799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0751 | 100 |  | 13.6466 | 100 |  | 10.2236 | 100 |  | 158.8243 | 100 |  | 1007.7054 | 100 |  | 57116.9219 | 100 |  | 888.7917 | 100 |  | 8.6595 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.6162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8106 | 100 |  | 152.515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0101 | 100 |  | 13.1519 | 100 |  | 11.3684 | 100 |  | 159.4682 | 100 |  | 1008.4579 | 100 |  | 57368.8672 | 100 |  | 927.3611 | 100 |  | 7.8193 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.4863 | 100 |  | 21.6799 | 100 |  | 6.6035 | 100 |  | 133.7894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1183 | 100 |  | 13.4258 | 100 |  | 14.1307 | 100 |  | 161.1738 | 100 |  | 1009.1053 | 100 |  | 57237.7422 | 100 |  | 920.2556 | 100 |  | 7.6608 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.1518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1967 | 100 |  | 126.4597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.48 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1463 | 100 |  | 13.747 | 100 |  | 11.3675 | 100 |  | 161.7181 | 100 |  | 1009.5268 | 100 |  | 56652.1523 | 100 |  | 890.5528 | 100 |  | 8.8329 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.7117 | 100 |  | 1.5942 | 100 |  | 6.3711 | 100 |  | 131.3609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9863 | 100 |  | 13.5148 | 100 |  | 10.1436 | 100 |  | 157.9259 | 100 |  | 1009.7395 | 100 |  | 56709.4805 | 100 |  | 892.9722 | 100 |  | 8.63 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.6872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2507 | 100 |  | 131.3256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1131 | 78.8889 |  | 13.6326 | 100 |  | 10.1835 | 100 |  | 156.2525 | 100 |  | 1009.5774 | 100 |  | 56781.3672 | 100 |  | 895.6278 | 100 |  | 8.7261 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.5433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.425 | 100 |  | 135.3055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.004 | 100 |  | 13.4405 | 100 |  | 10.4438 | 100 |  | 156.2397 | 100 |  | 1009.5029 | 100 |  | 56704.1562 | 100 |  | 898.4889 | 100 |  | 8.4921 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.7805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5298 | 100 |  | 138.1542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9935 | 100 |  | 13.3836 | 100 |  | 10.7607 | 100 |  | 156.7188 | 100 |  | 1009.4576 | 100 |  | 57007.793 | 100 |  | 904.6805 | 100 |  | 8.2193 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.2257 | 98.3333 |  | 36.9389 | 98.3333 |  | 6.4599 | 98.3333 |  | 135.9034 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 2.2439 | 98.3333 |  | 0 | 98.3333 |  | 1.3065 | 98.3333 |  | 2.0117 | 100 |  | 13.3896 | 100 |  | 10.6525 | 98.3333 |  | 157.1728 | 100 |  | 1009.5276 | 100 |  | 56727.5312 | 100 |  | 911.4 | 100 |  | 8.3626 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.47 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4634 | 100 |  | 133.9035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0639 | 100 |  | 13.4098 | 100 |  | 10.3554 | 100 |  | 156.9314 | 100 |  | 1009.6531 | 100 |  | 56706.4141 | 100 |  | 906.4694 | 100 |  | 8.3804 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.5959 | 100 |  | 0.057512 | 100 |  | 6.5534 | 100 |  | 139.8602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9853 | 100 |  | 13.3314 | 100 |  | 10.3307 | 100 |  | 156.7494 | 100 |  | 1009.9969 | 100 |  | 56862.8516 | 100 |  | 909.5056 | 100 |  | 8.1786 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.4436 | 100 |  | 21.7879 | 100 |  | 6.444 | 100 |  | 149.2104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.99558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0103 | 100 |  | 13.3665 | 100 |  | 10.0677 | 100 |  | 156.7966 | 100 |  | 1010.4496 | 100 |  | 56489.2617 | 100 |  | 922.9222 | 100 |  | 8.6072 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 6.0003 | 100 |  | 1.1152 | 100 |  | 6.4658 | 100 |  | 156.9043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9794 | 100 |  | 13.3875 | 100 |  | 10.1566 | 100 |  | 156.5732 | 100 |  | 1010.8436 | 100 |  | 56435.1328 | 100 |  | 917.4305 | 100 |  | 8.4961 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3079 | 100 |  | 157.7528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0857 | 78.6111 |  | 13.5303 | 100 |  | 10.3966 | 100 |  | 156.5931 | 100 |  | 1011.0439 | 100 |  | 56313.625 | 100 |  | 909.6889 | 100 |  | 8.7408 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.9825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3627 | 100 |  | 160.3221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9897 | 100 |  | 13.4725 | 100 |  | 10.6155 | 100 |  | 156.8481 | 100 |  | 1011.207 | 100 |  | 56234.4023 | 100 |  | 903.7222 | 100 |  | 8.5296 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.7708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3223 | 100 |  | 166.2594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0195 | 100 |  | 13.5017 | 100 |  | 10.3769 | 100 |  | 156.8846 | 100 |  | 1011.5724 | 100 |  | 56073.8086 | 100 |  | 907.6445 | 100 |  | 8.6551 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.8559 | 100 |  | 3.5595 | 100 |  | 6.3962 | 100 |  | 154.3928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9743 | 100 |  | 13.4456 | 100 |  | 9.7712 | 100 |  | 156.7154 | 100 |  | 1012.0267 | 100 |  | 56174.4258 | 100 |  | 911.3583 | 100 |  | 8.7164 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.8922 | 100 |  | 14.9628 | 100 |  | 6.4238 | 100 |  | 152.3496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.99548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9647 | 100 |  | 13.4034 | 100 |  | 9.5019 | 100 |  | 157.1846 | 100 |  | 1012.1022 | 100 |  | 56186.6367 | 100 |  | 913.6861 | 100 |  | 8.6962 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.3185 | 100 |  | 14.0597 | 100 |  | 6.3758 | 100 |  | 153.3354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.86906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9847 | 100 |  | 13.4377 | 100 |  | 9.4151 | 100 |  | 157.2169 | 100 |  | 1012.5012 | 100 |  | 56331.4258 | 100 |  | 918.4972 | 100 |  | 8.8178 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.904 | 100 |  | 2.037 | 100 |  | 6.4614 | 100 |  | 158.5626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.72213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9715 | 100 |  | 13.3705 | 100 |  | 9.5891 | 100 |  | 157.1868 | 100 |  | 1012.7899 | 100 |  | 56276.0781 | 100 |  | 919.6945 | 100 |  | 8.626 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.4545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5453 | 100 |  | 157.2375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0352 | 100 |  | 13.2968 | 100 |  | 9.7069 | 100 |  | 157.6888 | 100 |  | 1012.9404 | 100 |  | 56347.3398 | 100 |  | 923.5833 | 100 |  | 8.5064 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.6708 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 6.4662 | 88.3333 |  | 154.4457 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 0.526 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 2.1403 | 78.8889 |  | 13.3811 | 88.3333 |  | 9.6299 | 88.3333 |  | 157.9334 | 100 |  | 1013.2576 | 100 |  | 56321.2891 | 100 |  | 921.575 | 100 |  | 8.7383 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 1.2165 | 77.7778 |  | 3.339 | 77.7778 |  | 6.4609 | 77.7778 |  | 148.1277 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0.83122 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 1.9595 | 100 |  | 13.3258 | 77.7778 |  | 9.6065 | 77.7778 |  | 157.3495 | 100 |  | 1013.471 | 100 |  | 56359.3594 | 100 |  | 920.9194 | 100 |  | 8.5736 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 1.0242 | 100 |  | 30.7415 | 100 |  | 6.2602 | 100 |  | 158.7572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9608 | 100 |  | 13.4857 | 100 |  | 9.3784 | 100 |  | 157.6036 | 100 |  | 1013.858 | 100 |  | 56144.1016 | 100 |  | 912.1445 | 100 |  | 8.9283 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 3.6328 | 100 |  | 37.3975 | 100 |  | 6.2328 | 100 |  | 157.9753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1349 | 100 |  | 13.6543 | 100 |  | 12.6897 | 100 |  | 158.4891 | 100 |  | 1014.175 | 100 |  | 56569.4062 | 100 |  | 912.675 | 100 |  | 8.2991 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.6253 | 100 |  | 14.8244 | 100 |  | 6.3802 | 100 |  | 160.7007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.84513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1267 | 100 |  | 13.4778 | 100 |  | 10.7955 | 100 |  | 158.8963 | 100 |  | 1014.5899 | 100 |  | 56045.1016 | 100 |  | 916.7778 | 100 |  | 8.7751 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.9939 | 98.0556 |  | 54.0333 | 98.0556 |  | 6.1636 | 98.0556 |  | 164.266 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 1.096 | 98.0556 |  | 0 | 98.0556 |  | 1.9173 | 97.7778 |  | 1.9696 | 100 |  | 13.5652 | 100 |  | 9.24 | 98.0556 |  | 155.0181 | 100 |  | 1014.8123 | 100 |  | 55962.3906 | 100 |  | 906.9556 | 100 |  | 9.0603 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.874 | 100 |  | 19.2947 | 100 |  | 5.7639 | 100 |  | 152.0291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.04 | 100 |  | 13.9645 | 100 |  | 8.4291 | 100 |  | 153.4143 | 100 |  | 1015.0585 | 100 |  | 56410.707 | 100 |  | 881.6722 | 100 |  | 9.6234 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.2486 | 96.3889 |  | 88.9629 | 96.3889 |  | 6.1261 | 96.3889 |  | 165.6529 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 2.0758 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 4.9667 | 96.3889 |  | 1.9671 | 100 |  | 13.5238 | 100 |  | 9.3169 | 96.3889 |  | 153.4139 | 100 |  | 1015.2481 | 100 |  | 55952.2773 | 100 |  | 907.5111 | 100 |  | 9.3098 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 1.0599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3524 | 100 |  | 147.7481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2381 | 78.8889 |  | 14.6519 | 100 |  | 6.9109 | 100 |  | 146.1141 | 100 |  | 1015.6685 | 100 |  | 41862.0391 | 100 |  | 952.3222 | 100 |  | 10.4515 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.0242 |  |  | 0 |  |  | 3.3524 |  |  | 126.4597 |  |  | 0 |  |  | 0.526 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.9506 |  |  | 13.1519 |  |  | 6.9109 |  |  | 146.1141 |  |  | 998.9491 |  |  | 41862.0391 |  |  | 879.9167 |  |  | 7.6608
MAX |  | 6.0823 |  |  | 88.9629 |  |  | 6.8106 |  |  | 166.2594 |  |  | 0 |  |  | 7.9564 |  |  | 0 |  |  | 4.9667 |  |  | 2.2381 |  |  | 14.6519 |  |  | 14.1307 |  |  | 161.7181 |  |  | 1015.6685 |  |  | 57757.5898 |  |  | 952.3222 |  |  | 10.4515
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.7085 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.2316 | 100 |  | 11.5263 | 100 |  | 6.2643 | 100 |  | 145.9742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2914 | 100 |  | 2.0333 | 100 |  | 13.5208 | 100 |  | 10.0217 | 100 |  | 156.837 | 100 |  | 1008.2786 | 100 |  | 56429.0538 | 100 |  | 908.7125 | 100 |  | 8.709 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 19/01/2021 01:06:17 | [12 empty] | 99,29% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 18/01/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:50 | 00:30:50 | 00:36:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:30:51 | 00:30:51 | 00:57:22 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:45:02 | 00:45:02 | 00:51:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:44:44 | 01:51:59 | 01:45:54 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
01:44:49 | 01:51:58 | 01:45:59 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
03:00:05 | 03:00:05 | 03:00:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:00:06 | 03:00:06 | 03:04:53 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:44:41 | 03:44:41 | 03:51:03 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:47:29 | 04:47:29 | 04:53:51 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:29:56 | 05:58:11 | 05:30:41 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
05:30:01 | 05:58:11 | 05:30:46 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
05:30:45 | 05:30:45 | 05:35:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
05:30:45 | 05:30:45 | 05:56:38 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:30:50 | 05:30:50 | 05:42:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:09:28 | 07:19:52 | 07:11:57 | Linea 1: Forno Spento
07:09:30 | 07:09:30 | 07:11:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:11:57 | 07:11:57 | 07:46:04 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:38:57 | 08:14:11 | 07:39:57 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07:39:02 | 08:18:43 | 07:40:02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
07:45:48 | 07:45:48 | 07:52:11 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:46:04 | 08:18:45 | 07:56:54 | Linea 1: Forno Spento
07:46:04 | 07:46:04 | 07:48:37 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:48:37 | 08:18:45 | 07:56:54 | Linea 1: Forno In Rampa
07:48:37 | 07:48:37 | 07:56:55 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
07:50:17 | 08:14:13 | 08:00:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:50:17 | 07:50:17 | 08:00:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:50:17 | 07:50:17 | 08:00:37 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:50:18 | 07:50:18 | 07:50:24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:50:24 | 07:50:24 | 07:56:43 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:22 | 07:56:22 | 08:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:22 | 07:56:22 | 08:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:25 | 07:56:25 | 07:56:29 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:27 | 07:56:27 | 08:06:42 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:29 | 07:56:29 | 08:03:03 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:55 | 07:56:55 | 09:34:06 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:00:00 | 08:14:13 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 2.5]
08:00:00 | 08:14:15 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 2.5]
08:00:00 | 08:14:13 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 2.5]
08:00:00 | 08:07:58 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
08:00:00 | 08:07:59 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
08:00:00 | 08:07:57 | 08:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
08:00:00 | 08:14:09 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:00 | 08:14:07 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:00 | 08:14:09 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:00 | 08:14:12 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:00 | 08:14:10 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:00 | 08:14:08 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:00 | 08:14:06 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:00 | 08:14:08 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:00 | 08:14:09 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:00 | 08:14:10 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
08:00:01 | 08:00:01 | 08:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
08:01:10 | 08:01:10 | 08:01:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:01:12 | 08:01:12 | 08:06:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:02:32 | 08:18:42 | 08:04:03 | Linea 2: Forno Spento
08:02:33 | 08:02:33 | 08:04:03 | Linea 2: Impianto in Fermo
08:04:03 | 08:04:03 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
08:09:40 | 08:09:40 | 08:11:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
08:09:40 | 08:09:40 | 08:12:58 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:10:00 | 08:14:04 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:10:00 | 08:14:05 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
08:10:00 | 08:14:03 | 08:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:49:50 | 08:49:50 | 08:56:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:33:53 | 10:03:46 | 09:39:31 | Linea 1: Forno In Rampa
09:34:05 | 10:03:46 | 09:39:31 | Linea 1: Forno Spento
09:34:06 | 09:34:06 | 09:39:33 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
09:39:33 | 09:39:33 | 10:35:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:00:05 | 10:00:05 | 10:06:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:00:07 | 10:00:07 | 10:07:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:30:20 | 10:30:20 | 10:36:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:30:20 | 10:30:20 | 10:36:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:35:36 | 10:40:30 | 10:37:57 | Linea 1: Forno Spento
10:35:37 | 10:35:37 | 10:37:58 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:37:58 | 10:37:58 | 00:50:15 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:46:58 | 11:46:58 | 11:53:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:52:16 | 12:52:16 | 12:58:39 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:06:24 | 13:16:58 | 13:06:54 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
13:06:24 | 13:16:59 | 13:06:54 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
13:08:45 | 13:08:45 | 13:14:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:08:46 | 13:08:46 | 13:15:25 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:48:09 | 15:48:09 | 15:54:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:54:42 | 16:54:42 | 17:01:06 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:01:10 | 17:01:10 | 17:01:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
17:01:11 | 17:01:11 | 17:10:07 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:30:05 | 19:30:05 | 19:31:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:30:05 | 19:30:05 | 19:33:43 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:49:18 | 19:49:18 | 19:55:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:50:21 | 20:27:29 | 20:00:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:50:21 | 19:50:21 | 20:00:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:50:21 | 19:50:21 | 20:00:46 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:50:23 | 19:50:23 | 19:50:29 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:50:29 | 19:50:29 | 19:56:48 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:31 | 19:56:31 | 20:06:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:31 | 19:56:31 | 20:06:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:31 | 19:56:31 | 20:06:41 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:34 | 19:56:34 | 19:56:38 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:38 | 19:56:38 | 20:03:12 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.8]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.8]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.8]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.8]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.8]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.8]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.8]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.8]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.8]
20:00:00 | 20:27:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.8]
20:10:00 | 20:27:29 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
20:10:00 | 20:27:29 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
20:10:00 | 20:27:29 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
20:57:05 | 20:57:05 | 21:03:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:00:05 | 21:00:05 | 21:01:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:00:06 | 21:00:06 | 21:03:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:03:30 | 21:03:30 | 21:03:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
21:03:30 | 21:03:30 | 21:06:20 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:01:50 | 22:01:50 | 22:04:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:01:51 | 22:01:51 | 22:05:18 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:26:32 | 22:37:46 | 22:27:12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
22:26:37 | 22:37:46 | 22:27:12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
22:34:35 | 22:34:35 | 22:36:01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:34:37 | 22:34:37 | 22:36:12 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:19:22 | 23:46:21 | 23:19:47 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23:19:22 | 23:46:19 | 23:19:47 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
23:20:22 | 23:46:21 | 23:21:02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
23:20:27 | 23:46:20 | 23:21:07 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
23:28:25 | 23:28:25 | 23:30:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:28:27 | 23:28:27 | 23:44:47 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:30:00 | 23:30:00 | 23:40:01 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
23:30:05 | 23:30:05 | 23:43:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:50:27 | 23:50:27 | 23:56:50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl