## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 21/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 2.7173 | 100 |  | 21.4336 | 100 |  | 7.6066 | 100 |  | 141.5573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8328 | 78.6111 |  | 12.7145 | 100 |  | 12.0826 | 100 |  | 150.7447 | 100 |  | 945.0194 | 100 |  | 47092.3281 | 100 |  | 884.0611 | 100 |  | 7.0621 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.6286 | 100 |  | 19.8339 | 100 |  | 7.5704 | 100 |  | 139.9605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6749 | 100 |  | 12.7384 | 100 |  | 11.9687 | 100 |  | 151.4804 | 100 |  | 945.189 | 100 |  | 47080.7344 | 100 |  | 880.2528 | 100 |  | 7.1249 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.713 | 100 |  | 1.9205 | 100 |  | 7.6693 | 100 |  | 142.1122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6191 | 100 |  | 12.6919 | 100 |  | 12.1118 | 100 |  | 151.6481 | 100 |  | 945.3063 | 100 |  | 47208.6484 | 100 |  | 881.0278 | 100 |  | 6.9749 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.673 | 100 |  | 2.6131 | 100 |  | 7.8507 | 100 |  | 141.6192 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5554 | 100 |  | 12.4179 | 100 |  | 11.9532 | 100 |  | 151.986 | 100 |  | 945.5237 | 100 |  | 47203.6172 | 100 |  | 893.5583 | 100 |  | 6.7626 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 6.0058 | 100 |  | 8.6452 | 100 |  | 7.7357 | 100 |  | 145.1268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.595 | 100 |  | 12.583 | 100 |  | 12.0453 | 100 |  | 151.8694 | 100 |  | 945.7882 | 100 |  | 47503.9922 | 100 |  | 895.5111 | 100 |  | 6.8654 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.7154 | 100 |  | 1.7832 | 100 |  | 7.4628 | 100 |  | 143.7618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6309 | 100 |  | 12.8362 | 100 |  | 11.361 | 100 |  | 151.7806 | 100 |  | 945.9136 | 100 |  | 47463.2188 | 100 |  | 883.6778 | 100 |  | 7.3008 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.7791 | 100 |  | 10.8646 | 100 |  | 7.4179 | 100 |  | 141.1504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6081 | 100 |  | 12.8316 | 100 |  | 11.0494 | 100 |  | 151.9168 | 100 |  | 946.2051 | 100 |  | 47554.0938 | 100 |  | 879.525 | 100 |  | 7.4247 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.8487 | 100 |  | 3.2514 | 100 |  | 7.5993 | 100 |  | 145.8788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6118 | 100 |  | 12.7357 | 100 |  | 12.0147 | 100 |  | 151.5941 | 100 |  | 946.3868 | 100 |  | 47651.3164 | 100 |  | 881.0972 | 100 |  | 6.9524 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.7844 | 100 |  | 16.2458 | 100 |  | 7.6054 | 100 |  | 144.7693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6251 | 78.8889 |  | 12.7029 | 100 |  | 12.0043 | 100 |  | 152.009 | 100 |  | 946.6517 | 100 |  | 47606.9375 | 100 |  | 883.4556 | 100 |  | 7.0116 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.0786 | 100 |  | 36.3152 | 100 |  | 7.3057 | 100 |  | 142.2779 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30549 | 100 |  | 1.6527 | 100 |  | 12.971 | 100 |  | 11.2445 | 100 |  | 152.3268 | 100 |  | 946.881 | 100 |  | 47698.957 | 100 |  | 876.8834 | 100 |  | 7.5154 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.602 | 100 |  | 0.52989 | 100 |  | 7.63 | 100 |  | 143.116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5884 | 100 |  | 12.6339 | 100 |  | 11.8169 | 100 |  | 152.2918 | 100 |  | 947.0488 | 100 |  | 47847.5938 | 100 |  | 882.7889 | 100 |  | 6.9595 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.0368 | 98.8889 |  | 58.6137 | 98.8889 |  | 7.1421 | 98.8889 |  | 142.4927 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 2.9824 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 3.8934 | 98.6111 |  | 1.6595 | 100 |  | 13.0527 | 100 |  | 11.0695 | 98.8889 |  | 152.7904 | 100 |  | 947.3403 | 100 |  | 47889.9023 | 100 |  | 867.0695 | 100 |  | 7.7404 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.4135 | 100 |  | 19.9282 | 100 |  | 6.9468 | 100 |  | 144.0789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.692 | 100 |  | 13.2855 | 100 |  | 10.8085 | 100 |  | 152.5813 | 100 |  | 947.811 | 100 |  | 48052.1445 | 100 |  | 864.3778 | 100 |  | 8.066 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 3.7191 | 80.5556 |  | 3.8447 | 80.5556 |  | 7.06 | 80.5556 |  | 147.4334 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 2.6467 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 1.6873 | 100 |  | 13.2063 | 80.5556 |  | 11.161 | 80.5556 |  | 152.3781 | 100 |  | 947.8306 | 100 |  | 48154.3789 | 100 |  | 855.9861 | 100 |  | 7.7072 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.176 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 153.1098 | 100 |  | 948.9212 | 100 | (4) | 54745.875 | 100 |  | 894.8806 | 100 |  | 6.7288 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.176 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 153.2495 | 100 |  | 950.2826 | 100 | (4) | 54415.8086 | 100 |  | 910.9194 | 100 |  | 6.6037 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1635 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 153.6329 | 100 |  | 950.611 | 100 | (4) | 53751.2422 | 100 |  | 911.9167 | 100 |  | 6.7174 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.3732 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 154.4828 | 100 |  | 950.5888 | 100 | (4) | 52970.75 | 100 |  | 914.4833 | 100 |  | 7.0172 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1944 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 156.2981 | 100 |  | 950.2967 | 100 | (4) | 51494.1914 | 100 |  | 888.9417 | 100 |  | 7.7472 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2616 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 157.3271 | 100 |  | 949.9238 | 100 | (4) | 55012.2539 | 100 |  | 892.2972 | 100 |  | 6.9309 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1813 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 156.7481 | 100 |  | 949.5128 | 100 | (4) | 52106.1719 | 100 |  | 901.3666 | 100 |  | 7.2156 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2182 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 154.4074 | 100 |  | 949.0296 | 100 | (4) | 52829.8945 | 100 |  | 916.1222 | 100 |  | 6.9804 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1745 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 152.9819 | 100 |  | 948.6283 | 100 | (4) | 52768.5547 | 100 |  | 911.5917 | 100 |  | 7.1672 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1906 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 152.2913 | 100 |  | 948.282 | 100 | (4) | 53145.2773 | 100 |  | 903.0139 | 100 |  | 7.1475 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.4244 | 78.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 152.8514 | 100 |  | 947.9536 | 100 | (4) | 53354.5156 | 100 |  | 907.3278 | 100 |  | 6.842 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1882 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 153.2601 | 100 |  | 947.531 | 100 | (4) | 53616.6641 | 100 |  | 915.8389 | 100 |  | 6.5174 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2178 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 153.9971 | 100 |  | 947.0445 | 100 | (4) | 53801.4297 | 100 |  | 918.7389 | 100 |  | 6.592 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.196 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 154.1795 | 100 |  | 946.738 | 100 | (4) | 53795.9922 | 100 |  | 903.3861 | 100 |  | 6.8897 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 | (4) | 0.76422 | 7.5 | (4) | 18.8799 | 7.5 | (4) | 7.0293 | 7.5 | (4) | 97.3548 | 7.5 | (4) | 0 | 7.5 | (4) | 5.2914 | 7.5 | (4) | 0 | 7.5 | (4) | 0.6337 | 7.7778 | (4) | 1.2111 | 100 | (4) | 10.4342 | 7.7778 | (4) | 12.8737 | 7.5 |  | 154.3282 | 100 |  | 946.7934 | 100 | (4) | 53613.4102 | 100 |  | 900.5139 | 100 |  | 6.8322 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 17.5672 | 100 |  | 7.861 | 100 |  | 116.8309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5767 | 100 |  | 12.3218 | 100 |  | 12.607 | 100 |  | 154.699 | 100 |  | 946.5156 | 100 |  | 46693.3164 | 100 |  | 899.5 | 100 |  | 6.945 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 8.7421 | 100 |  | 7.7278 | 100 |  | 139.7403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6098 | 100 |  | 12.5468 | 100 |  | 12.2994 | 100 |  | 154.636 | 100 |  | 945.8641 | 100 |  | 46688.3203 | 100 |  | 887.6694 | 100 |  | 7.0567 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 16.5155 | 100 |  | 7.6344 | 100 |  | 140.0079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6478 | 100 |  | 12.7014 | 100 |  | 11.8323 | 100 |  | 154.2618 | 100 |  | 945.4188 | 100 |  | 46322.6602 | 100 |  | 893.6111 | 100 |  | 7.2673 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 8.2883 | 100 |  | 7.6648 | 100 |  | 138.5123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7748 | 78.6111 |  | 12.6524 | 100 |  | 11.8299 | 100 |  | 153.989 | 100 |  | 944.9235 | 100 |  | 46309.9258 | 100 |  | 886.5917 | 100 |  | 7.1698 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 16.0678 | 100 |  | 7.6895 | 100 |  | 139.3866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6425 | 100 |  | 12.6202 | 100 |  | 11.7227 | 100 |  | 153.5828 | 100 |  | 944.7649 | 100 |  | 46272.0312 | 100 |  | 886.9222 | 100 |  | 7.2487 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 11.3588 | 100 |  | 7.5247 | 100 |  | 138.9572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6426 | 100 |  | 12.7768 | 100 |  | 11.4084 | 100 |  | 153.4975 | 100 |  | 944.3135 | 100 |  | 46449.6484 | 100 |  | 886.1222 | 100 |  | 7.3252 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0.017249 | 100 |  | 6.6219 | 100 |  | 7.5444 | 100 |  | 140.5739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.14 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6359 | 100 |  | 12.7703 | 100 |  | 11.5986 | 100 |  | 152.7405 | 100 |  | 944.1577 | 100 |  | 46312.3125 | 100 |  | 885.8583 | 100 |  | 7.4158 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0.17977 | 100 |  | 17.4452 | 100 |  | 7.2561 | 100 |  | 136.882 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6906 | 100 |  | 13.0089 | 100 |  | 11.0371 | 100 |  | 153.0886 | 100 |  | 944.2714 | 100 |  | 46549.9805 | 100 |  | 868.9472 | 100 |  | 7.7151 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0.51741 | 81.6667 |  | 16.9471 | 81.6667 |  | 7.2372 | 81.6667 |  | 136.568 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 2.4204 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 1.7025 | 100 |  | 13.0321 | 81.6667 |  | 11.0841 | 81.6667 |  | 153.6265 | 100 |  | 944.0273 | 100 |  | 46448.9336 | 100 |  | 870.9 | 100 |  | 7.7041 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0.20544 | 83.6111 |  | 7.8319 | 83.6111 |  | 7.5415 | 83.6111 |  | 127.7468 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 2.7742 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 0 | 83.8889 |  | 1.5974 | 100 |  | 12.535 | 83.8889 |  | 11.3202 | 83.6111 |  | 153.3951 | 100 |  | 944.0942 | 100 |  | 46670.6445 | 100 |  | 870.9556 | 100 |  | 7.3757 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0.6795 | 100 |  | 29.0971 | 100 |  | 7.8016 | 100 |  | 141.8205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5956 | 100 |  | 12.3818 | 100 |  | 11.7538 | 100 |  | 153.6664 | 100 |  | 944.1944 | 100 |  | 46634.8008 | 100 |  | 899.3278 | 100 |  | 7.0237 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 1.7562 | 100 |  | 5.5686 | 100 |  | 7.4049 | 100 |  | 142.2892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.892 | 78.6111 |  | 13.0095 | 100 |  | 13.7094 | 100 |  | 153.2385 | 100 |  | 944.0765 | 100 |  | 46992.9805 | 100 |  | 881.8834 | 100 |  | 7.1131 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 1.7982 | 100 |  | 4.6111 | 100 |  | 7.3859 | 100 |  | 141.4392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7961 | 100 |  | 13.0063 | 100 |  | 13.7446 | 100 |  | 153.2115 | 100 |  | 944.167 | 100 |  | 46643.707 | 100 |  | 879.2 | 100 |  | 7.4611 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 3.3082 | 100 |  | 1.2429 | 100 |  | 7.2118 | 100 |  | 139.8233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7384 | 100 |  | 13.0453 | 100 |  | 10.9964 | 100 |  | 151.2058 | 100 |  | 944.1392 | 100 |  | 46804.6914 | 100 |  | 867.0639 | 100 |  | 8.0048 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.102 | 100 |  | 2.5289 | 100 |  | 7.2355 | 100 |  | 140.2761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6434 | 100 |  | 12.9735 | 100 |  | 10.9643 | 100 |  | 149.6417 | 100 |  | 944.2349 | 100 |  | 46914.0156 | 100 |  | 860.7444 | 100 |  | 7.8189 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.7016 | 100 |  | 3.7081 | 100 |  | 7.3979 | 100 |  | 143.2709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.672 | 100 |  | 12.7958 | 100 |  | 11.2477 | 100 |  | 149.4651 | 100 |  | 944.3068 | 100 |  | 47054.8008 | 100 |  | 874.0667 | 100 |  | 7.5984 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.2604 | 100 |  | 20.6878 | 100 |  | 7.3326 | 100 |  | 143.8774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6163 | 100 |  | 12.8624 | 100 |  | 11.0565 | 100 |  | 150.1935 | 100 |  | 944.2047 | 100 |  | 46966.5078 | 100 |  | 883.4805 | 100 |  | 7.8224 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 2.6595 | 100 |  | 30.612 | 100 |  | 6.7 | 100 |  | 150.5368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7521 | 100 |  | 13.4428 | 100 |  | 10.349 | 100 |  | 149.2214 | 100 |  | 944.0735 | 100 |  | 46884.8633 | 100 |  | 869.7667 | 100 |  | 8.7117 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 2.461 | 100 |  | 5.7324 | 100 |  | 6.6133 | 100 |  | 149.7448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7269 | 100 |  | 13.5404 | 100 |  | 10.2321 | 100 |  | 148.4667 | 100 |  | 943.9932 | 100 |  | 46590.8984 | 100 |  | 861.8861 | 100 |  | 8.7847 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0.52989 |  |  | 6.6133 |  |  | 116.8309 |  |  | 0 |  |  | 1.5749 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5554 |  |  | 12.3218 |  |  | 10.2321 |  |  | 148.4667 |  |  | 943.9932 |  |  | 46272.0312 |  |  | 855.9861 |  |  | 6.5174
MAX |  | 6.0058 |  |  | 58.6137 |  |  | 7.861 |  |  | 150.5368 |  |  | 0 |  |  | 7.5622 |  |  | 0 |  |  | 3.8934 |  |  | 1.892 |  |  | 13.5404 |  |  | 13.7446 |  |  | 157.3271 |  |  | 950.611 |  |  | 48154.3789 |  |  | 918.7389 |  |  | 8.7847
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8539 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9756
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) | 3.1019 | 68.75 | (4) | 13.2424 | 68.75 | (4) | 7.4354 | 68.75 | (4) | 141.0188 | 68.75 | (4) | 0 | 68.75 | (4) | 2.664 | 68.75 | (4) | 0 | 68.75 | (4) | 0.12724 | 68.75 | (4) | 1.6663 | 68.75 | (4) | 12.8311 | 68.75 | (4) | 11.6208 | 68.75 |  | 152.841 | 100 |  | 946.3911 | 100 | (4) | 47036.7546 | 68.75 |  | 887.8148 | 100 |  | 7.27 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 94 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 22/04/2021 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 21/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.52941 | 100 | (4) | 1.3679 | 100 |  | 0.046743 | 100 | (4) | 0.088007 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018693 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4792 | 100 | (4) | 0.85975 | 100 |  | 20.764 | 100 |  | 1.2344 | 100 |  | 13.5014 | 100 |  | 1011.0294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9278 | 100 |  | 20.4466 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.49928 | 100 | (4) | 1.3345 | 100 |  | 0.046048 | 100 | (4) | 0.032652 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01684 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4761 | 100 | (4) | 0.86013 | 100 |  | 20.7556 | 100 |  | 1.2181 | 100 |  | 13.173 | 100 |  | 1010.847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4458 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.49013 | 100 | (4) | 1.1318 | 100 |  | 0.043055 | 100 | (4) | 0.018209 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0056882 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4361 | 100 | (4) | 0.85824 | 100 |  | 20.7487 | 100 |  | 1.201 | 100 |  | 12.8687 | 100 |  | 1010.6462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4448 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.54375 | 100 | (4) | 1.0171 | 100 |  | 0.038634 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4353 | 100 | (4) | 0.85667 | 100 |  | 20.742 | 100 |  | 1.1879 | 100 |  | 12.5786 | 100 |  | 1010.4548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4395 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.52777 | 100 | (4) | 0.97171 | 100 |  | 0.043482 | 100 | (4) | 0.0015294 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04423 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4324 | 100 | (4) | 0.85583 | 100 |  | 20.7326 | 100 |  | 1.1777 | 100 |  | 12.3119 | 100 |  | 1010.3997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4422 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.5185 | 100 | (4) | 0.94659 | 100 |  | 0.046239 | 100 | (4) | 0.019927 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035202 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4314 | 100 | (4) | 0.93115 | 78.6111 |  | 20.7247 | 100 |  | 1.1651 | 100 |  | 12.0062 | 100 |  | 1010.2916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4425 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.55571 | 100 | (4) | 0.88337 | 100 |  | 0.043931 | 100 | (4) | 0.017079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4144 | 100 | (4) | 0.85395 | 100 |  | 20.7206 | 100 |  | 1.1511 | 100 |  | 11.7091 | 100 |  | 1010.2127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4427 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.52213 | 100 | (4) | 0.87557 | 100 |  | 0.041917 | 100 | (4) | 0.0023227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022258 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3922 | 100 | (4) | 0.85313 | 100 |  | 20.7167 | 100 |  | 1.1386 | 100 |  | 11.4303 | 100 |  | 1010.0723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4491 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.52789 | 100 | (4) | 0.81038 | 100 |  | 0.039582 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3984 | 100 | (4) | 0.85226 | 100 |  | 20.7144 | 100 |  | 1.1207 | 100 |  | 11.1842 | 100 |  | 1010.0397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4514 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.52138 | 100 | (4) | 0.81525 | 100 |  | 0.038916 | 100 | (4) | 0.0061463 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034831 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.399 | 100 | (4) | 0.85113 | 100 |  | 20.7096 | 100 |  | 1.1014 | 100 |  | 10.89 | 100 |  | 1010.1453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4456 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.50114 | 100 | (4) | 0.84909 | 100 |  | 0.041074 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041908 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4099 | 100 | (4) | 0.85027 | 100 |  | 20.7023 | 100 |  | 1.0913 | 100 |  | 10.6758 | 100 |  | 1010.3029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.2139 | 100 |  | 20.4411 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.54554 | 100 | (4) | 0.86968 | 100 |  | 0.043204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040815 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4206 | 100 | (4) | 0.84957 | 100 |  | 20.6969 | 100 |  | 1.0851 | 100 |  | 10.5031 | 100 |  | 1010.4489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4331 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.53903 | 100 | (4) | 0.90759 | 100 |  | 0.045669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030952 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4154 | 100 | (4) | 0.84932 | 100 |  | 20.69 | 100 |  | 1.0772 | 100 |  | 10.4606 | 100 |  | 1010.5145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4386 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.52337 | 86.1111 | (4) | 0.90283 | 86.1111 |  | 0.04517 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.041365 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.4086 | 86.1111 | (4) | 0.93957 | 78.8889 |  | 20.6833 | 86.1111 |  | 1.0832 | 86.1111 |  | 10.464 | 100 |  | 1010.6405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.6389 | 100 |  | 20.4441 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.84107 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 10.8605 | 100 |  | 1010.8581 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16.1139 | 100 |  | 20.4466 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.84373 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 11.2887 | 100 |  | 1010.934 | 100 | (4) | 2270.5493 | 100 |  | 17.1639 | 100 |  | 20.4556 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85188 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 12.3709 | 100 |  | 1010.9798 | 100 | (4) | 27009.543 | 100 |  | 18.2722 | 100 |  | 20.5438 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.85438 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 14.0639 | 100 |  | 1011.0406 | 100 | (4) | 26509.3516 | 100 |  | 19.0694 | 100 |  | 20.5769 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.87725 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.3069 | 100 |  | 1011.2784 | 100 | (4) | 26597.1641 | 100 |  | 20.4028 | 100 |  | 20.5893 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88401 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 16.2453 | 100 |  | 1011.3861 | 100 | (4) | 26614.498 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5829 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89782 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 16.7953 | 100 |  | 1011.3159 | 100 | (4) | 26844.7773 | 100 |  | 21.8472 | 100 |  | 20.5771 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.96963 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 17.2338 | 100 |  | 1011.1514 | 100 | (4) | 27036.7695 | 100 |  | 22.8667 | 100 |  | 20.5875 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89882 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 17.5275 | 100 |  | 1011.1255 | 100 | (4) | 26610.7266 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5901 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91344 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 17.6456 | 100 |  | 1011.2579 | 100 | (4) | 26675.791 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5902 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.89896 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 17.7928 | 100 |  | 1011.0477 | 100 | (4) | 26601.0723 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5808 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.92117 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 18.0482 | 100 |  | 1010.6974 | 100 | (4) | 26817.3535 | 100 |  | 24.5056 | 100 |  | 20.5863 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93989 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 18.5058 | 100 |  | 1010.5188 | 100 | (4) | 27126.8027 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.59 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.91203 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 18.8867 | 100 |  | 1010.3323 | 100 | (4) | 26637.2988 | 100 |  | 24.875 | 100 |  | 20.5862 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.11764 | 93.0556 | (4) | 0.81015 | 93.0556 |  | 0.033519 | 93.0556 | (4) | 0.081422 | 93.0556 | (4) | 0.0049111 | 93.0556 | (4) | 0.11697 | 93.0556 | (4) | 0.55854 | 93.0556 | (4) | 1.2769 | 93.0556 | (4) | 0.93982 | 100 |  | 21.1245 | 93.0556 |  | 1.3399 | 93.0556 |  | 19.0939 | 100 |  | 1010.0453 | 100 |  | 26458.3535 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.5718 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.12459 | 100 | (4) | 0.72693 | 100 |  | 0.035453 | 100 | (4) | 0.091209 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10004 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1955 | 100 | (4) | 0.93734 | 78.6111 |  | 21.1033 | 100 |  | 1.4391 | 100 |  | 19.203 | 100 |  | 1009.8423 | 100 |  | 26410.6875 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.57 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.088839 | 100 | (4) | 0.73805 | 100 |  | 0.035586 | 100 | (4) | 0.097392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1606 | 100 | (4) | 0.981 | 100 |  | 21.0811 | 100 |  | 1.4621 | 100 |  | 19.2419 | 100 |  | 1009.7042 | 100 |  | 27273.1758 | 100 |  | 23.4167 | 100 |  | 20.5678 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.12685 | 100 | (4) | 0.7393 | 100 |  | 0.035516 | 100 | (4) | 0.58968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.096986 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1557 | 100 | (4) | 0.93004 | 100 |  | 21.0611 | 100 |  | 1.4768 | 100 |  | 19.2929 | 100 |  | 1009.5878 | 100 |  | 26219.2695 | 100 |  | 23.9028 | 100 |  | 20.5626 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.15 | 100 | (4) | 0.75088 | 100 |  | 0.036896 | 100 | (4) | 0.23575 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080777 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1769 | 100 | (4) | 0.96625 | 100 |  | 21.0425 | 100 |  | 1.49 | 100 |  | 19.4051 | 100 |  | 1009.4921 | 100 |  | 27178.7773 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.5628 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.11994 | 100 | (4) | 0.75386 | 100 |  | 0.03512 | 100 | (4) | 0.6351 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092886 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1561 | 100 | (4) | 0.93521 | 100 |  | 21.0299 | 100 |  | 1.517 | 100 |  | 19.4972 | 100 |  | 1009.4632 | 100 |  | 26413.9258 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.5601 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.12468 | 100 | (4) | 0.76081 | 100 |  | 0.034848 | 100 | (4) | 0.98576 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068594 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1472 | 100 | (4) | 0.92405 | 100 |  | 21.0174 | 100 |  | 1.536 | 100 |  | 19.4571 | 100 |  | 1009.4001 | 100 |  | 26164.7383 | 100 |  | 23.825 | 100 |  | 20.5568 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.13031 | 100 | (4) | 0.70885 | 100 |  | 0.034594 | 100 | (4) | 1.2046 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063471 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1321 | 100 | (4) | 0.9119 | 100 |  | 21.0074 | 100 |  | 1.5353 | 100 |  | 19.3071 | 100 |  | 1009.4478 | 100 |  | 25802.6875 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5508 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.10876 | 100 | (4) | 0.7151 | 100 |  | 0.034622 | 100 | (4) | 0.94421 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.149 | 100 | (4) | 0.92757 | 100 |  | 20.9991 | 100 |  | 1.5286 | 100 |  | 19.1198 | 100 |  | 1009.4402 | 100 |  | 26146.7637 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5538 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.087673 | 87.2222 | (4) | 0.78458 | 87.2222 |  | 0.034809 | 87.2222 | (4) | 0.84373 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 0.086298 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 1.1905 | 87.2222 | (4) | 0.95704 | 78.6111 |  | 20.9933 | 87.2222 |  | 1.5192 | 87.2222 |  | 18.9726 | 100 |  | 1009.8113 | 100 |  | 27030.1562 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5502 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.23883 | 78.3333 | (4) | 0.85958 | 78.3333 |  | 0.035298 | 78.3333 | (4) | 1.7368 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 0.072547 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 1.2615 | 78.6111 | (4) | 0.92172 | 100 |  | 20.9508 | 78.6111 |  | 1.4412 | 78.3333 |  | 18.8284 | 100 |  | 1010.0718 | 100 |  | 26455.9121 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5554 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.22408 | 100 | (4) | 0.80297 | 100 |  | 0.041049 | 100 | (4) | 1.9087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1862 | 100 | (4) | 0.9322 | 100 |  | 20.9465 | 100 |  | 1.4054 | 100 |  | 18.6469 | 100 |  | 1010.2303 | 100 |  | 26860.2656 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.5641 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.24675 | 100 | (4) | 0.7792 | 100 |  | 0.043957 | 100 | (4) | 1.3822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1384 | 100 | (4) | 0.92388 | 100 |  | 20.9365 | 100 |  | 1.3969 | 100 |  | 18.3782 | 100 |  | 1010.3278 | 100 |  | 26607.2559 | 100 |  | 22.2194 | 100 |  | 20.5678 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.24267 | 100 | (4) | 0.94599 | 100 |  | 0.042104 | 100 | (4) | 1.3865 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070599 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1528 | 100 | (4) | 0.9221 | 100 |  | 20.9315 | 100 |  | 1.3917 | 100 |  | 18.1662 | 100 |  | 1010.3728 | 100 |  | 26634.8691 | 100 |  | 22.875 | 100 |  | 20.5694 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.26678 | 100 | (4) | 0.87374 | 100 |  | 0.048343 | 100 | (4) | 1.5451 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.078151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1542 | 100 | (4) | 0.90961 | 100 |  | 20.9193 | 100 |  | 1.3703 | 100 |  | 18.0754 | 100 |  | 1010.3849 | 100 |  | 26328.5801 | 100 |  | 22.2222 | 100 |  | 20.5704 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.24936 | 100 | (4) | 0.77288 | 100 |  | 0.047478 | 100 | (4) | 1.4398 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1344 | 100 | (4) | 0.90334 | 100 |  | 20.9103 | 100 |  | 1.3612 | 100 |  | 17.9011 | 100 |  | 1010.1855 | 100 |  | 26278.6309 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5699 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.23814 | 100 | (4) | 0.7663 | 100 |  | 0.049203 | 100 | (4) | 1.2863 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049018 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1198 | 100 | (4) | 0.90136 | 100 |  | 20.9031 | 100 |  | 1.377 | 100 |  | 17.7874 | 100 |  | 1009.9872 | 100 |  | 26156.6543 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5655 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.2245 | 100 | (4) | 0.79071 | 100 |  | 0.047564 | 100 | (4) | 1.5383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1277 | 100 | (4) | 0.93593 | 78.6111 |  | 20.8997 | 100 |  | 1.4137 | 100 |  | 17.7501 | 100 |  | 1009.7952 | 100 |  | 27487.2715 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.56 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.22441 | 100 | (4) | 0.82781 | 100 |  | 0.045714 | 100 | (4) | 2.4207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05823 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1444 | 100 | (4) | 0.93287 | 100 |  | 20.8965 | 100 |  | 1.4388 | 100 |  | 17.808 | 100 |  | 1009.8281 | 100 |  | 26899.4922 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5527 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.21447 | 100 | (4) | 0.78917 | 100 |  | 0.041088 | 100 | (4) | 1.7851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048352 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.142 | 100 | (4) | 0.93747 | 100 |  | 20.8948 | 100 |  | 1.4452 | 100 |  | 17.798 | 100 |  | 1009.69 | 100 |  | 27251.7383 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.5497 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 22/04/2021 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 21/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:00 | 02:17:17 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno O2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 02:17:17 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno QF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 02:17:19 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno H2O INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 02:17:19 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HCL INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 02:17:23 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 02:17:22 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 02:17:18 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 02:17:22 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno SO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 02:17:18 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NH3 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 02:17:18 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 02:17:19 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno COT INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 02:17:17 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno PLV INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:24 | 00:00:24 | 00:06:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:46:05 | 02:46:05 | 02:52:28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:02:51 | 04:02:51 | 04:09:14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:31:55 | 04:31:55 | 04:33:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:31:56 | 04:31:56 | 04:34:34 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:31:35 | 05:31:35 | 05:37:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:31:36 | 05:31:36 | 05:44:54 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:45:45 | 05:54:09 | 05:46:11 | Linea 1: Forno Spento
05:45:47 | 05:45:47 | 05:46:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:46:12 | 05:46:12 | 05:46:43 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:46:41 | 05:54:09 | 05:47:20 | Linea 1: Forno Spento
05:46:43 | 05:46:43 | 05:47:21 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:47:21 | 05:47:21 | 05:48:17 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:48:14 | 05:54:10 | 05:48:26 | Linea 1: Forno Spento
05:48:17 | 05:48:17 | 05:48:27 | Linea 1: Impianto in Fermo
05:48:27 | 05:48:27 | 06:24:42 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:52:29 | 06:10:20 | 05:52:49 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
05:52:34 | 06:10:19 | 05:52:49 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
06:01:40 | 06:01:40 | 06:03:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:01:42 | 06:01:42 | 06:08:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:24:40 | 12:36:52 | 06:28:51 | Linea 1: Forno Spento
06:24:42 | 06:24:42 | 06:28:52 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:28:52 | 06:28:52 | 06:29:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:29:22 | 12:36:52 | 06:30:02 | Linea 1: Forno Spento
06:29:23 | 06:29:23 | 06:30:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:30:03 | 06:30:03 | 06:30:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:30:28 | 12:36:52 | 06:30:54 | Linea 1: Forno Spento
06:30:29 | 06:30:29 | 06:30:54 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:30:54 | 06:30:54 | 06:33:07 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:33:07 | 12:36:52 | 06:33:33 | Linea 1: Forno Spento
06:33:07 | 06:33:07 | 06:33:34 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:33:34 | 06:33:34 | 06:34:14 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:34:13 | 12:36:52 | 06:34:54 | Linea 1: Forno Spento
06:34:14 | 06:34:14 | 06:34:55 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:34:55 | 06:34:55 | 06:35:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:35:20 | 12:36:52 | 06:36:54 | Linea 1: Forno Spento
06:35:21 | 06:35:21 | 06:36:55 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:36:55 | 06:36:55 | 06:38:50 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:38:49 | 12:36:52 | 06:39:19 | Linea 1: Forno Spento
06:38:50 | 06:38:50 | 06:39:25 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:39:25 | 06:39:25 | 06:41:40 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:41:36 | 12:36:52 | 06:41:48 | Linea 1: Forno Spento
06:41:40 | 06:41:40 | 06:41:50 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:41:50 | 06:41:50 | 23:34:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:47:18 | 06:47:18 | 06:53:38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:54:09 | 12:36:52 | 14:27:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:09 | 06:54:09 | 14:27:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:13 | 06:54:13 | 06:54:17 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:14 | 06:54:14 | 14:27:46 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:17 | 06:54:17 | 07:00:36 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:49 | 06:55:49 | 14:02:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:49 | 06:55:49 | 14:02:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:49 | 06:55:49 | 14:02:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:52 | 06:55:52 | 06:55:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:59 | 06:55:59 | 07:02:31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 12:36:52 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
07:00:00 | 12:36:52 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
07:00:00 | 12:36:52 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
07:10:00 | 12:36:52 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:10:00 | 12:36:52 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:10:00 | 12:36:52 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:20:00 | 12:36:52 | 07:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:20:00 | 12:36:52 | 07:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:20:00 | 12:36:52 | 07:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:30:00 | 12:36:52 | 07:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:31:52 | 07:31:52 | 09:53:46 | Linea 2: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
07:40:00 | 12:36:52 | 07:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:40:00 | 12:36:52 | 07:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:40:00 | 12:36:52 | 07:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:50:00 | 12:36:52 | 07:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:50:00 | 12:36:52 | 07:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
07:50:00 | 12:36:52 | 07:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:00:00 | 12:36:52 | 08:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:05:17 | 08:05:17 | 08:11:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:10:00 | 12:36:52 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:10:00 | 12:36:52 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:10:00 | 12:36:52 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:20:00 | 12:36:52 | 08:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:20:00 | 12:36:52 | 08:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:20:00 | 12:36:52 | 08:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:30:00 | 12:36:52 | 08:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:40:00 | 12:36:52 | 08:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:40:00 | 12:36:52 | 08:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:40:00 | 12:36:52 | 08:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:00 | 12:36:52 | 08:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:00 | 12:36:52 | 08:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:00 | 12:36:52 | 08:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:56:05 | 08:56:05 | 12:23:22 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 12:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:00 | 12:36:52 | 09:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:00 | 12:36:52 | 09:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:00 | 12:36:52 | 09:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:20:00 | 12:36:52 | 09:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:20:00 | 12:36:52 | 09:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:20:00 | 12:36:52 | 09:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 12:36:52 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:40:00 | 12:36:52 | 09:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:40:00 | 12:36:52 | 09:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:40:00 | 12:36:52 | 09:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:50:00 | 12:36:52 | 09:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:50:00 | 12:36:52 | 09:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:50:00 | 12:36:52 | 09:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:36:52 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:10:00 | 12:36:52 | 10:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:10:00 | 12:36:52 | 10:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:10:00 | 12:36:52 | 10:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:20:00 | 12:36:52 | 10:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:20:00 | 12:36:52 | 10:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:20:00 | 12:36:52 | 10:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:36:52 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:40:00 | 12:36:52 | 10:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:40:00 | 12:36:52 | 10:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:40:00 | 12:36:52 | 10:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:48:29 | 10:48:29 | 10:54:51 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:50:00 | 12:36:52 | 10:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:50:00 | 12:36:52 | 10:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:50:00 | 12:36:52 | 10:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:36:52 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:10:00 | 12:36:52 | 11:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:10:00 | 12:36:52 | 11:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:10:00 | 12:36:52 | 11:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:20:00 | 12:36:52 | 11:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:20:00 | 12:36:52 | 11:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:20:00 | 12:36:52 | 11:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:36:52 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:40:00 | 12:36:52 | 11:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:40:00 | 12:36:52 | 11:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:40:00 | 12:36:52 | 11:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:50:00 | 12:36:52 | 11:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:50:00 | 12:36:52 | 11:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:50:00 | 12:36:52 | 11:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:36:52 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:07:50 | 12:07:50 | 12:14:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:10:00 | 12:36:52 | 12:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:10:00 | 12:36:52 | 12:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:10:00 | 12:36:52 | 12:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:14:21 | 12:36:52 | 12:15:08 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
12:17:23 | 12:36:52 | 12:19:21 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
12:20:00 | 12:36:52 | 12:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:20:00 | 12:36:52 | 12:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:20:00 | 12:36:52 | 12:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:23:22 | 12:23:22 | 13:55:14 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
12:27:51 | 12:36:52 | 12:28:16 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
12:27:56 | 12:27:56 | 12:28:11 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
12:27:56 | 12:36:52 | 12:28:11 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
12:27:56 | 12:27:56 | 12:28:11 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
12:27:56 | 12:36:52 | 12:28:11 | Linea 1: Basso Flusso Advance
12:27:56 | 12:36:52 | 12:28:11 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
12:28:01 | 12:36:52 | 12:28:16 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
12:28:12 | 12:28:12 | 14:02:03 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:36:52 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:40:00 | 14:52:08 | 12:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:40:00 | 14:52:08 | 12:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:40:00 | 14:52:08 | 12:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:50:00 | 14:52:08 | 12:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:50:00 | 14:52:08 | 12:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:50:00 | 14:52:08 | 12:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:52:08 | 13:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:52:08 | 13:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:52:08 | 13:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:52:08 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:58:52 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:52:08 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:52:08 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:52:08 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:52:08 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:58:51 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:52:08 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:52:08 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:52:08 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:58:49 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:58:46 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:58:48 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:58:50 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:58:50 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:58:47 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 14:52:08 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:58:47 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:58:48 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:58:49 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:10:00 | 14:52:08 | 13:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:10:00 | 14:52:08 | 13:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:10:00 | 14:52:08 | 13:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:20:00 | 14:52:08 | 13:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:20:00 | 14:52:08 | 13:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:20:00 | 14:52:08 | 13:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 14:52:08 | 13:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 14:52:08 | 13:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 14:52:08 | 13:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 14:52:08 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 14:52:08 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 14:52:08 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 14:52:08 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 14:52:08 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 14:52:08 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:51 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 14:52:08 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 14:52:08 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 14:52:08 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:40:00 | 14:52:08 | 13:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:40:00 | 14:52:08 | 13:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:40:00 | 14:52:08 | 13:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:50:00 | 14:52:08 | 13:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:50:00 | 14:52:08 | 13:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:50:00 | 14:52:08 | 13:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:52:08 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:10:00 | 14:52:08 | 14:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:10:00 | 14:52:08 | 14:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:10:00 | 14:52:08 | 14:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:20:00 | 14:52:08 | 14:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:20:00 | 14:52:08 | 14:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:20:00 | 14:52:08 | 14:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.5]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 22.5]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.5]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.8]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.5]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.5]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.5]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.5]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.5]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.5]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.5]
14:30:00 | 14:52:08 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.8]
14:49:43 | 14:49:43 | 14:56:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:00:00 | 21:31:07 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.8]
15:00:00 | 21:31:07 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.9]
15:00:00 | 21:31:07 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.8]
15:00:00 | 21:31:07 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.8]
15:00:00 | 21:31:07 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.8]
15:00:00 | 21:31:07 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.8]
15:00:00 | 21:31:07 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.8]
15:00:00 | 21:31:07 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.8]
15:00:00 | 21:31:07 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.8]
15:00:00 | 21:31:07 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.9]
16:10:29 | 16:10:29 | 16:16:50 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:50:59 | 18:50:59 | 18:57:24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:54:32 | 21:31:07 | 19:04:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:54:32 | 18:54:32 | 19:04:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:54:34 | 18:54:34 | 18:54:41 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:37 | 18:54:37 | 19:04:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:54:41 | 18:54:41 | 19:01:06 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:12 | 18:56:12 | 19:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:12 | 18:56:12 | 19:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:14 | 18:56:14 | 18:56:18 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:17 | 18:56:17 | 19:06:32 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:18 | 18:56:18 | 19:02:54 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 21:31:07 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
19:00:00 | 21:31:07 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
19:00:00 | 21:31:07 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
19:10:00 | 21:31:07 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
19:10:00 | 21:31:07 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
19:10:00 | 21:31:07 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
20:13:03 | 20:13:03 | 20:19:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:52:14 | 22:52:14 | 22:58:35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:34:51 | 23:41:08 | 23:36:42 | Linea 1: Forno Spento
23:34:52 | 23:34:52 | 23:36:43 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:36:43 | 23:36:43 | 23:38:09 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:38:09 | 23:41:09 | 23:38:35 | Linea 1: Forno Spento
23:38:09 | 23:38:09 | 23:38:39 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:38:39 | 23:38:39 | 00:28:38 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:00:00 | 00:02:12 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno O2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [15]
00:00:00 | 00:02:11 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno QF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [15]
00:00:00 | 00:02:13 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno H2O INVALIDA - MEDIE INVALIDE [15]
00:00:00 | 00:02:13 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HCL INVALIDA - MEDIE INVALIDE [15]
00:00:00 | 00:02:14 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO INVALIDA - MEDIE INVALIDE [15]
00:00:00 | 00:02:14 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [15]
00:00:00 | 00:02:12 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [15]
00:00:00 | 00:02:15 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno SO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [15]
00:00:00 | 00:02:12 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NH3 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [15]
00:00:00 | 00:02:13 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [15]
00:00:00 | 00:02:14 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno COT INVALIDA - MEDIE INVALIDE [15]
00:00:00 | 00:02:11 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno PLV INVALIDA - MEDIE INVALIDE [15]
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl