## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 6.4566 | 100 |  | 9.0312 | 100 |  | 7.3192 | 100 |  | 153.7631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.639 | 100 |  | 12.939 | 100 |  | 11.8828 | 100 |  | 148.8344 | 100 |  | 944.0081 | 100 |  | 47864.7383 | 100 |  | 888.8917 | 100 |  | 7.4009 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.1775 | 100 |  | 10.2418 | 100 |  | 7.6229 | 100 |  | 151.426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6067 | 78.3333 |  | 12.7253 | 100 |  | 12.5063 | 100 |  | 149.9897 | 100 |  | 943.9753 | 100 |  | 47634.8828 | 100 |  | 891.2778 | 100 |  | 7.0379 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.7167 | 100 |  | 68.0911 | 100 |  | 7.2113 | 100 |  | 136.1515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4444 | 100 |  | 1.7409 | 100 |  | 13.0597 | 100 |  | 11.7095 | 100 |  | 150.8962 | 100 |  | 944.1385 | 100 |  | 47704.3203 | 100 |  | 879.1194 | 100 |  | 7.5544 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 3.7079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5863 | 100 |  | 159.9153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7636 | 100 |  | 13.8424 | 100 |  | 8.9986 | 100 |  | 146.8596 | 100 |  | 944.0215 | 100 |  | 40175.6484 | 100 |  | 881.6778 | 100 |  | 9.1994 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 1.0929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1593 | 100 |  | 146.3726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6181 | 100 |  | 13.1486 | 100 |  | 10.5544 | 100 |  | 138.5393 | 100 |  | 944.0254 | 100 |  | 45483.2305 | 100 |  | 875.7528 | 100 |  | 7.8616 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 4.3819 | 100 |  | 0.12975 | 100 |  | 7.3288 | 100 |  | 140.721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6312 | 100 |  | 12.9471 | 100 |  | 11.698 | 100 |  | 143.7482 | 100 |  | 944.0144 | 100 |  | 48208.6875 | 100 |  | 870.0778 | 100 |  | 7.4439 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.9899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4249 | 100 |  | 142.3765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8479 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6444 | 100 |  | 12.8922 | 100 |  | 12.032 | 100 |  | 148.362 | 100 |  | 943.9026 | 100 |  | 48027.9609 | 100 |  | 878.3472 | 100 |  | 7.3529 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.7808 | 100 |  | 15.9636 | 100 |  | 7.361 | 100 |  | 140.5751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6649 | 100 |  | 12.9286 | 100 |  | 11.8319 | 100 |  | 150.706 | 100 |  | 943.8635 | 100 |  | 47914.1562 | 100 |  | 878.7389 | 100 |  | 7.3068 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 6.045 | 100 |  | 0.39518 | 100 |  | 7.4467 | 100 |  | 144.6998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6531 | 100 |  | 12.8819 | 100 |  | 12.0445 | 100 |  | 151.8059 | 100 |  | 943.9614 | 100 |  | 48058.9141 | 100 |  | 880.6667 | 100 |  | 7.1869 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.4327 | 100 |  | 15.0167 | 100 |  | 7.538 | 100 |  | 141.4866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7089 | 78.6111 |  | 12.755 | 100 |  | 12.0617 | 100 |  | 152.5682 | 100 |  | 944.0634 | 100 |  | 47865.1914 | 100 |  | 890.5695 | 100 |  | 7.138 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.8435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2972 | 100 |  | 138.4402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6683 | 100 |  | 12.9863 | 100 |  | 11.4143 | 100 |  | 152.7776 | 100 |  | 943.9678 | 100 |  | 47887.8008 | 100 |  | 878.1111 | 100 |  | 7.4641 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.108 | 100 |  | 16.3689 | 100 |  | 7.755 | 100 |  | 150.6086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.564 | 100 |  | 12.4678 | 100 |  | 12.1065 | 100 |  | 153.0035 | 100 |  | 943.925 | 100 |  | 47799.8633 | 100 |  | 898.7416 | 100 |  | 6.7191 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.1293 | 100 |  | 2.4741 | 100 |  | 7.2434 | 100 |  | 144.5844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6813 | 100 |  | 13.0236 | 100 |  | 11.447 | 100 |  | 153.2948 | 100 |  | 943.8839 | 100 |  | 48179.4102 | 100 |  | 882.1722 | 100 |  | 7.5294 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.6252 | 82.2222 |  | 20.2387 | 82.2222 |  | 7.1757 | 82.2222 |  | 143.2344 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 2.2866 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 1.7014 | 100 |  | 13.1179 | 82.2222 |  | 11.5763 | 82.2222 |  | 153.1981 | 100 |  | 943.756 | 100 |  | 48192.4258 | 100 |  | 873.7722 | 100 |  | 7.6332 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 3.0066 | 83.0556 |  | 13.9183 | 83.0556 |  | 7.0066 | 83.0556 |  | 138.7563 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 8.471 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 0 | 83.3333 |  | 1.7063 | 100 |  | 13.1738 | 83.3333 |  | 11.3977 | 83.0556 |  | 153.6546 | 100 |  | 943.7656 | 100 |  | 48265.9062 | 100 |  | 861.9556 | 100 |  | 7.888 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.1046 | 100 |  | 2.5905 | 100 |  | 7.0389 | 100 |  | 148.1824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8135 | 100 |  | 13.3504 | 100 |  | 13.0386 | 100 |  | 153.8122 | 100 |  | 943.9691 | 100 |  | 48822.2227 | 100 |  | 862.85 | 100 |  | 7.5151 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 6.0495 | 100 |  | 8.4568 | 100 |  | 7.4125 | 100 |  | 148.6133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7501 | 100 |  | 12.9636 | 100 |  | 13.1358 | 100 |  | 154.7359 | 100 |  | 944.0084 | 100 |  | 48301.7305 | 100 |  | 884.3945 | 100 |  | 7.4157 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.3761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3627 | 100 |  | 146.6719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6758 | 78.6111 |  | 12.8808 | 100 |  | 9.7263 | 100 |  | 152.0216 | 100 |  | 943.9696 | 100 |  | 48230.0625 | 100 |  | 890.225 | 100 |  | 7.8629 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.5285 | 100 |  | 5.3636 | 100 |  | 6.8112 | 100 |  | 151.9049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7325 | 100 |  | 13.328 | 100 |  | 9.0411 | 100 |  | 149.7102 | 100 |  | 944.1573 | 100 |  | 49094.9531 | 100 |  | 867.2722 | 100 |  | 8.5907 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.4999 | 100 |  | 2.707 | 100 |  | 7.4146 | 100 |  | 166.2317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7805 | 100 |  | 12.8683 | 100 |  | 10.9272 | 100 |  | 151.9198 | 100 |  | 944.0895 | 100 |  | 50914.3867 | 100 |  | 884.6389 | 100 |  | 7.627 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.7752 | 100 |  | 3.1282 | 100 |  | 7.0577 | 100 |  | 161.0042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8944 | 100 |  | 13.2666 | 100 |  | 11.2907 | 100 |  | 154.2088 | 100 |  | 944.04 | 100 |  | 50765.4023 | 100 |  | 870.6472 | 100 |  | 8.0905 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.8081 | 100 |  | 6.6869 | 100 |  | 7.1877 | 100 |  | 153.5661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7971 | 100 |  | 13.1885 | 100 |  | 11.8759 | 100 |  | 154.8528 | 100 |  | 943.9604 | 100 |  | 48846.6211 | 100 |  | 860.6278 | 100 |  | 7.712 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 6.0511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6079 | 100 |  | 160.7585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6382 | 100 |  | 12.7564 | 100 |  | 11.7594 | 100 |  | 154.7637 | 100 |  | 944.0214 | 100 |  | 48617.5391 | 100 |  | 877.4639 | 100 |  | 7.1809 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.4672 | 100 |  | 10.8682 | 100 |  | 7.4469 | 100 |  | 152.2837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6427 | 100 |  | 12.8685 | 100 |  | 11.0642 | 100 |  | 154.8311 | 100 |  | 943.8623 | 100 |  | 48582.293 | 100 |  | 887.9278 | 100 |  | 7.5242 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.9144 | 100 |  | 4.11 | 100 |  | 7.08 | 100 |  | 159.8857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7619 | 100 |  | 13.3023 | 100 |  | 11.8014 | 100 |  | 154.3861 | 100 |  | 943.8149 | 100 |  | 48750.3906 | 100 |  | 859.4278 | 100 |  | 7.6699 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.3871 | 100 |  | 0.4315 | 100 |  | 7.4297 | 100 |  | 153.4636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7049 | 78.3333 |  | 12.9872 | 100 |  | 12.6167 | 100 |  | 155.4073 | 100 |  | 943.7797 | 100 |  | 48634.1562 | 100 |  | 872.2361 | 100 |  | 7.5019 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.4395 | 100 |  | 9.8224 | 100 |  | 7.2257 | 100 |  | 150.289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.743 | 100 |  | 13.2442 | 100 |  | 12.309 | 100 |  | 155.9151 | 100 |  | 943.9064 | 100 |  | 48270.9844 | 100 |  | 859.0861 | 100 |  | 7.6078 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.8183 | 100 |  | 6.3579 | 100 |  | 7.5204 | 100 |  | 153.0918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6932 | 100 |  | 12.9543 | 100 |  | 12.4592 | 100 |  | 156.335 | 100 |  | 943.9133 | 100 |  | 48053.3555 | 100 |  | 871 | 100 |  | 7.2744 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.6966 | 100 |  | 1.2341 | 100 |  | 7.6254 | 100 |  | 154.173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6563 | 100 |  | 12.8182 | 100 |  | 12.4098 | 100 |  | 156.542 | 100 |  | 943.8714 | 100 |  | 48089.7344 | 100 |  | 884.1833 | 100 |  | 7.1279 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.9203 | 100 |  | 34.6493 | 100 |  | 7.952 | 100 |  | 157.0515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.017333 | 100 |  | 1.5995 | 100 |  | 12.4372 | 100 |  | 12.6417 | 100 |  | 155.7491 | 100 |  | 944.179 | 100 |  | 47526.2812 | 100 |  | 899.5306 | 100 |  | 6.6342 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.2376 | 100 |  | 38.1352 | 100 |  | 7.5847 | 100 |  | 148.5093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14556 | 100 |  | 1.6591 | 100 |  | 12.8327 | 100 |  | 12.2094 | 100 |  | 155.0761 | 100 |  | 943.9931 | 100 |  | 47199.1562 | 100 |  | 891.3806 | 100 |  | 7.1529 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.966 | 100 |  | 2.9563 | 100 |  | 7.535 | 100 |  | 148.3716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6445 | 100 |  | 12.8414 | 100 |  | 12.0984 | 100 |  | 155.1323 | 100 |  | 943.8843 | 100 |  | 47249.4414 | 100 |  | 878.3611 | 100 |  | 7.0563 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 6.0096 | 100 |  | 3.6772 | 100 |  | 7.6738 | 100 |  | 149.6642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6242 | 100 |  | 12.6711 | 100 |  | 11.9966 | 100 |  | 155.1737 | 100 |  | 943.8268 | 100 |  | 47274.4688 | 100 |  | 895.2861 | 100 |  | 6.9058 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.6478 | 100 |  | 1.5992 | 100 |  | 7.5658 | 100 |  | 148.5824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8344 | 78.8889 |  | 12.8286 | 100 |  | 12.0595 | 100 |  | 155.1883 | 100 |  | 943.8026 | 100 |  | 47471.3594 | 100 |  | 886.0917 | 100 |  | 7.0737 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.7366 | 100 |  | 31.3812 | 100 |  | 7.6875 | 100 |  | 151.5243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6527 | 100 |  | 12.688 | 100 |  | 12.1991 | 100 |  | 155.3804 | 100 |  | 944.079 | 100 |  | 47382.8906 | 100 |  | 891.725 | 100 |  | 6.8472 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.8436 | 100 |  | 6.6305 | 100 |  | 7.7863 | 100 |  | 155.406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6286 | 100 |  | 12.5992 | 100 |  | 12.5194 | 100 |  | 155.6242 | 100 |  | 944.0096 | 100 |  | 47248.5078 | 100 |  | 894.1889 | 100 |  | 6.7267 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.8052 | 100 |  | 6.5828 | 100 |  | 7.6692 | 100 |  | 151.4938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6433 | 100 |  | 12.7002 | 100 |  | 12.0928 | 100 |  | 155.3483 | 100 |  | 943.9885 | 100 |  | 47330.375 | 100 |  | 888.8111 | 100 |  | 6.9067 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.4771 | 81.6667 |  | 12.8459 | 81.6667 |  | 7.6522 | 81.6667 |  | 143.2346 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 1.8766 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 1.6536 | 100 |  | 12.7126 | 81.6667 |  | 12.0489 | 81.6667 |  | 155.3385 | 100 |  | 944.094 | 100 |  | 47234.5586 | 100 |  | 889.6778 | 100 |  | 7.0417 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.6107 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 7.6487 | 83.8889 |  | 138.2275 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 2.1102 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 0 | 84.1667 |  | 1.6226 | 100 |  | 12.5815 | 84.1667 |  | 12.2765 | 83.8889 |  | 154.9761 | 100 |  | 944.1736 | 100 |  | 47193.125 | 100 |  | 884.5361 | 100 |  | 6.8326 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.68 | 100 |  | 29.6665 | 100 |  | 7.5469 | 100 |  | 145.5832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6554 | 100 |  | 12.727 | 100 |  | 12.3009 | 100 |  | 154.5641 | 100 |  | 944.1975 | 100 |  | 47194.4141 | 100 |  | 885.6194 | 100 |  | 6.9947 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 6.0206 | 100 |  | 8.5444 | 100 |  | 7.5142 | 100 |  | 144.478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6921 | 100 |  | 12.8511 | 100 |  | 13.2224 | 100 |  | 154.246 | 100 |  | 944.2205 | 100 |  | 47516.2773 | 100 |  | 883.1722 | 100 |  | 6.8456 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.9072 | 100 |  | 3.9934 | 100 |  | 7.4066 | 100 |  | 151.9798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.837 | 78.6111 |  | 13.1359 | 100 |  | 15.838 | 100 |  | 153.6679 | 100 |  | 944.1384 | 100 |  | 47272.5781 | 100 |  | 883.85 | 100 |  | 6.9684 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.233 | 100 |  | 58.2288 | 100 |  | 7.381 | 100 |  | 146.5616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6647 | 100 |  | 1.6506 | 100 |  | 12.9267 | 100 |  | 12.1178 | 100 |  | 151.1943 | 100 |  | 944.2993 | 100 |  | 47275.5898 | 100 |  | 882.2444 | 100 |  | 7.4419 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.9505 | 100 |  | 40.9158 | 100 |  | 7.4779 | 100 |  | 148.8571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39321 | 100 |  | 1.733 | 100 |  | 12.8593 | 100 |  | 12.243 | 100 |  | 148.7581 | 100 |  | 944.2966 | 100 |  | 47389.6641 | 100 |  | 883.8694 | 100 |  | 7.2101 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.3793 | 100 |  | 1.7412 | 100 |  | 6.8775 | 100 |  | 140.8096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8294 | 100 |  | 13.4226 | 100 |  | 11.3754 | 100 |  | 147.7508 | 100 |  | 944.4387 | 100 |  | 47312.5938 | 100 |  | 858.6445 | 100 |  | 8.1129 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.8739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.177 | 100 |  | 140.5643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8211 | 100 |  | 13.1434 | 100 |  | 11.7006 | 100 |  | 146.6328 | 100 |  | 944.6843 | 100 |  | 46903.4688 | 100 |  | 863.8111 | 100 |  | 7.5718 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.5798 | 100 |  | 5.7813 | 100 |  | 7.4134 | 100 |  | 147.0002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7774 | 100 |  | 12.9213 | 100 |  | 11.94 | 100 |  | 145.2473 | 100 |  | 944.8372 | 100 |  | 47025.4102 | 100 |  | 880.925 | 100 |  | 7.2779 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.3618 | 100 |  | 7.0924 | 100 |  | 7.2104 | 100 |  | 140.9678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7426 | 100 |  | 13.0533 | 100 |  | 11.4158 | 100 |  | 145.3199 | 100 |  | 944.9771 | 100 |  | 46980.8789 | 100 |  | 880.8195 | 100 |  | 7.5856 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.0929 |  |  | 0 |  |  | 4.5863 |  |  | 136.1515 |  |  | 0 |  |  | 1.531 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.564 |  |  | 12.4372 |  |  | 8.9986 |  |  | 138.5393 |  |  | 943.756 |  |  | 40175.6484 |  |  | 858.6445 |  |  | 6.6342
MAX |  | 6.4566 |  |  | 68.0911 |  |  | 7.952 |  |  | 166.2317 |  |  | 0 |  |  | 8.471 |  |  | 0 |  |  | 4.4444 |  |  | 1.8944 |  |  | 13.8424 |  |  | 15.838 |  |  | 156.542 |  |  | 944.9771 |  |  | 50914.3867 |  |  | 899.5306 |  |  | 9.1994
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8567 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9761
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.4511 | 100 |  | 11.001 | 100 |  | 7.322 | 100 |  | 148.5854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15969 | 100 |  | 1.6995 | 100 |  | 12.95 | 100 |  | 11.8961 | 100 |  | 152.251 | 100 |  | 944.0574 | 100 |  | 47733.7085 | 100 |  | 880.0916 | 100 |  | 7.3876 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 138 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/04/2021 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/04/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.11682 | 100 | (4) | 0.77559 | 100 |  | 0.037262 | 100 | (4) | 3.0435 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3027 | 100 | (4) | 0.89227 | 100 |  | 20.8822 | 100 |  | 1.6111 | 100 |  | 18.5246 | 100 |  | 1008.3802 | 100 |  | 26030.4238 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5102 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.097653 | 100 | (4) | 0.7376 | 100 |  | 0.039725 | 100 | (4) | 3.9644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058192 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2288 | 100 | (4) | 0.8887 | 100 |  | 20.8699 | 100 |  | 1.6099 | 100 |  | 18.5537 | 100 |  | 1007.1984 | 100 |  | 26198.0332 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.51 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.094385 | 100 | (4) | 0.82204 | 100 |  | 0.040893 | 100 | (4) | 3.4607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.216 | 100 | (4) | 0.90016 | 100 |  | 20.8669 | 100 |  | 1.6157 | 100 |  | 18.5394 | 100 |  | 1007.0433 | 100 |  | 26803.1738 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5102 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.11157 | 100 | (4) | 0.706 | 100 |  | 0.038485 | 100 | (4) | 3.2821 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1859 | 100 | (4) | 0.89956 | 100 |  | 20.8677 | 100 |  | 1.6048 | 100 |  | 18.5014 | 100 |  | 1007.3754 | 100 |  | 26644.6035 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5151 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.11441 | 100 | (4) | 0.72751 | 100 |  | 0.037873 | 100 | (4) | 2.6763 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.065745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1399 | 100 | (4) | 0.89714 | 100 |  | 20.8709 | 100 |  | 1.5902 | 100 |  | 18.3179 | 100 |  | 1008.1004 | 100 |  | 26930.6504 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5162 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.11796 | 100 | (4) | 0.76863 | 100 |  | 0.038988 | 100 | (4) | 2.8001 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061956 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1741 | 100 | (4) | 0.91234 | 100 |  | 20.8713 | 100 |  | 1.5935 | 100 |  | 18.1013 | 100 |  | 1008.1058 | 100 |  | 28100.5449 | 100 |  | 20.9611 | 100 |  | 20.5128 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.080222 | 100 | (4) | 0.82361 | 100 |  | 0.043904 | 100 | (4) | 2.8846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036165 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2187 | 100 | (4) | 1.0576 | 78.8889 |  | 20.8632 | 100 |  | 1.6093 | 100 |  | 18.0217 | 100 |  | 1007.6961 | 100 |  | 27039.9746 | 100 |  | 20.0583 | 100 |  | 20.51 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.070445 | 100 | (4) | 0.78716 | 100 |  | 0.050147 | 100 | (4) | 2.8139 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06417 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1973 | 100 | (4) | 0.91449 | 100 |  | 20.8579 | 100 |  | 1.6109 | 100 |  | 17.986 | 100 |  | 1007.5835 | 100 |  | 27661.6855 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.51 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.088 | 100 | (4) | 0.73532 | 100 |  | 0.048947 | 100 | (4) | 3.3329 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1813 | 100 | (4) | 0.90225 | 100 |  | 20.8549 | 100 |  | 1.6033 | 100 |  | 17.8875 | 100 |  | 1007.2759 | 100 |  | 27659.5977 | 100 |  | 19.9944 | 100 |  | 20.5075 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.10513 | 100 | (4) | 0.68593 | 100 |  | 0.044116 | 100 | (4) | 2.9943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1584 | 100 | (4) | 0.90169 | 100 |  | 20.8557 | 100 |  | 1.5988 | 100 |  | 17.8277 | 100 |  | 1007.2509 | 100 |  | 27471.0977 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5097 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.12263 | 100 | (4) | 0.779 | 100 |  | 0.041148 | 100 | (4) | 2.6688 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2134 | 100 | (4) | 0.91286 | 100 |  | 20.855 | 100 |  | 1.5933 | 100 |  | 17.8268 | 100 |  | 1007.1235 | 100 |  | 27816.1289 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5091 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.13947 | 100 | (4) | 0.70843 | 100 |  | 0.040263 | 100 | (4) | 3.249 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047038 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1977 | 100 | (4) | 0.88927 | 100 |  | 20.8543 | 100 |  | 1.5931 | 100 |  | 17.8371 | 100 |  | 1007.1415 | 100 |  | 27103.0117 | 100 |  | 20.4167 | 100 |  | 20.51 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.12616 | 100 | (4) | 0.65 | 100 |  | 0.038616 | 100 | (4) | 3.0652 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074612 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2802 | 100 | (4) | 0.89241 | 100 |  | 20.8569 | 100 |  | 1.5876 | 100 |  | 17.8293 | 100 |  | 1007.5379 | 100 |  | 27316.7383 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5099 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.11603 | 86.6667 | (4) | 0.66923 | 86.6667 |  | 0.038713 | 86.6667 | (4) | 2.5729 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.070005 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.2509 | 86.6667 | (4) | 0.8917 | 100 |  | 20.8582 | 86.6667 |  | 1.5894 | 86.6667 |  | 17.8261 | 100 |  | 1008.1938 | 100 |  | 27512.4453 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.5096 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.1574 | 78.8889 | (4) | 0.83104 | 78.8889 |  | 0.040151 | 78.8889 | (4) | 2.9262 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.022371 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 1.1984 | 79.1667 | (4) | 0.95336 | 78.8889 |  | 20.8912 | 79.1667 |  | 1.5959 | 78.8889 |  | 17.8055 | 100 |  | 1008.6642 | 100 |  | 27466.4766 | 100 |  | 19.6167 | 100 |  | 20.5061 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.16951 | 100 | (4) | 0.81783 | 100 |  | 0.039553 | 100 | (4) | 3.0805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020958 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2097 | 100 | (4) | 0.89305 | 100 |  | 20.8953 | 100 |  | 1.6105 | 100 |  | 17.7954 | 100 |  | 1008.4903 | 100 |  | 27957.7207 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5003 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.16326 | 100 | (4) | 0.80534 | 100 |  | 0.04 | 100 | (4) | 3.1686 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031041 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2255 | 100 | (4) | 0.8844 | 100 |  | 20.8944 | 100 |  | 1.6269 | 100 |  | 17.8467 | 100 |  | 1008.393 | 100 |  | 27087.4121 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4999 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.1286 | 100 | (4) | 0.79935 | 100 |  | 0.042511 | 100 | (4) | 3.307 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031721 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2548 | 100 | (4) | 0.89993 | 100 |  | 20.8904 | 100 |  | 1.6444 | 100 |  | 17.9195 | 100 |  | 1008.0072 | 100 |  | 28367.3555 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4923 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.12008 | 100 | (4) | 0.8085 | 100 |  | 0.041451 | 100 | (4) | 3.0799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.065128 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1989 | 100 | (4) | 0.89883 | 100 |  | 20.8876 | 100 |  | 1.6547 | 100 |  | 17.9878 | 100 |  | 1007.5822 | 100 |  | 27902.0918 | 100 |  | 19.0056 | 100 |  | 20.4906 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.14138 | 100 | (4) | 0.76288 | 100 |  | 0.0395 | 100 | (4) | 3.369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05642 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.22 | 100 | (4) | 0.88544 | 100 |  | 20.8859 | 100 |  | 1.6774 | 100 |  | 18.1665 | 100 |  | 1007.0458 | 100 |  | 26355.0293 | 100 |  | 19.8667 | 100 |  | 20.4901 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.13985 | 100 | (4) | 0.72839 | 100 |  | 0.038375 | 100 | (4) | 3.6803 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038695 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2318 | 100 | (4) | 0.88932 | 100 |  | 20.8864 | 100 |  | 1.6988 | 100 |  | 18.495 | 100 |  | 1006.7368 | 100 |  | 26578.7988 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.4898 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.074837 | 100 | (4) | 0.71369 | 100 |  | 0.037035 | 100 | (4) | 4.3157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024935 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2312 | 100 | (4) | 0.89894 | 100 |  | 20.8867 | 100 |  | 1.7192 | 100 |  | 18.8034 | 100 |  | 1006.515 | 100 |  | 27217.4629 | 100 |  | 20.525 | 100 |  | 20.4861 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.084136 | 100 | (4) | 0.76198 | 100 |  | 0.037074 | 100 | (4) | 4.3797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043686 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2931 | 100 | (4) | 0.95996 | 78.6111 |  | 20.8868 | 100 |  | 1.7433 | 100 |  | 19.1368 | 100 |  | 1006.4872 | 100 |  | 26083.8281 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.4874 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.039535 | 100 | (4) | 0.72723 | 100 |  | 0.037443 | 100 | (4) | 4.3929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073305 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3189 | 100 | (4) | 0.92357 | 100 |  | 20.8864 | 100 |  | 1.7598 | 100 |  | 19.4839 | 100 |  | 1006.4866 | 100 |  | 27166.7422 | 100 |  | 21.4889 | 100 |  | 20.4821 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.053442 | 100 | (4) | 0.71981 | 100 |  | 0.040464 | 100 | (4) | 5.0667 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081163 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2466 | 100 | (4) | 0.92679 | 100 |  | 20.8827 | 100 |  | 1.7673 | 100 |  | 19.6836 | 100 |  | 1006.2907 | 100 |  | 26940.8555 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4854 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.069374 | 100 | (4) | 0.73627 | 100 |  | 0.044236 | 100 | (4) | 4.5694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11623 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.188 | 100 | (4) | 0.92422 | 100 |  | 20.8807 | 100 |  | 1.7717 | 100 |  | 19.8084 | 100 |  | 1006.3239 | 100 |  | 26808.8809 | 100 |  | 22.05 | 100 |  | 20.4854 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.059881 | 100 | (4) | 0.72907 | 100 |  | 0.03988 | 100 | (4) | 5.7354 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.085409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1545 | 100 | (4) | 0.91461 | 100 |  | 20.8881 | 100 |  | 1.7706 | 100 |  | 19.815 | 100 |  | 1006.7983 | 100 |  | 26996.3906 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4796 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.075439 | 100 | (4) | 0.76003 | 100 |  | 0.041759 | 100 | (4) | 5.2243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1508 | 100 | (4) | 0.90788 | 100 |  | 20.8829 | 100 |  | 1.771 | 100 |  | 19.8765 | 100 |  | 1006.296 | 100 |  | 26281.9062 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4859 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.090458 | 100 | (4) | 0.78468 | 100 |  | 0.039169 | 100 | (4) | 5.2156 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1626 | 100 | (4) | 0.9137 | 100 |  | 20.8827 | 100 |  | 1.7547 | 100 |  | 19.8813 | 100 |  | 1006.1342 | 100 |  | 27152.1113 | 100 |  | 22.1528 | 100 |  | 20.4869 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.064537 | 100 | (4) | 0.7334 | 100 |  | 0.037455 | 100 | (4) | 4.8948 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072113 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1787 | 100 | (4) | 0.93016 | 100 |  | 20.8873 | 100 |  | 1.7592 | 100 |  | 19.8898 | 100 |  | 1006.7239 | 100 |  | 27948.0703 | 100 |  | 22.6167 | 100 |  | 20.4897 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.1077 | 100 | (4) | 0.77389 | 100 |  | 0.03681 | 100 | (4) | 4.1725 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.071378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1965 | 100 | (4) | 0.94491 | 78.6111 |  | 20.8871 | 100 |  | 1.7376 | 100 |  | 19.7885 | 100 |  | 1006.7421 | 100 |  | 28056.1113 | 100 |  | 22.9722 | 100 |  | 20.4899 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.074248 | 100 | (4) | 0.72882 | 100 |  | 0.036288 | 100 | (4) | 4.0797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05855 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.313 | 100 | (4) | 0.91633 | 100 |  | 20.8827 | 100 |  | 1.7349 | 100 |  | 19.7023 | 100 |  | 1006.086 | 100 |  | 26712.5527 | 100 |  | 22.2528 | 100 |  | 20.4898 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.098354 | 100 | (4) | 0.67569 | 100 |  | 0.036596 | 100 | (4) | 4.055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057023 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2951 | 100 | (4) | 0.90703 | 100 |  | 20.8784 | 100 |  | 1.7404 | 100 |  | 19.6884 | 100 |  | 1006.2224 | 100 |  | 26923.5488 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4886 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.10615 | 100 | (4) | 0.73433 | 100 |  | 0.036551 | 100 | (4) | 4.6448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047988 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2697 | 100 | (4) | 0.89976 | 100 |  | 20.8775 | 100 |  | 1.7353 | 100 |  | 19.6508 | 100 |  | 1006.1678 | 100 |  | 26642.1582 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4891 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.076371 | 100 | (4) | 0.71587 | 100 |  | 0.036565 | 100 | (4) | 3.6705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066137 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2341 | 100 | (4) | 0.91613 | 100 |  | 20.8806 | 100 |  | 1.7133 | 100 |  | 19.5583 | 100 |  | 1006.1868 | 100 |  | 28221.4941 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4898 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.16562 | 100 | (4) | 0.68898 | 100 |  | 0.037142 | 100 | (4) | 3.7152 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054969 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2222 | 100 | (4) | 0.92009 | 100 |  | 20.8803 | 100 |  | 1.6691 | 100 |  | 19.3757 | 100 |  | 1006.1807 | 100 |  | 28354.1953 | 100 |  | 22 | 100 |  | 20.4929 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.14846 | 100 | (4) | 0.77293 | 100 |  | 0.037768 | 100 | (4) | 3.386 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1787 | 100 | (4) | 0.90045 | 100 |  | 20.8727 | 100 |  | 1.6269 | 100 |  | 19.0958 | 100 |  | 1006.098 | 100 |  | 27251.627 | 100 |  | 21.3889 | 100 |  | 20.5007 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.15069 | 87.2222 | (4) | 0.71502 | 87.2222 |  | 0.038262 | 87.2222 | (4) | 3.3903 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 0.058664 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 1.1569 | 87.2222 | (4) | 0.90699 | 100 |  | 20.8721 | 87.2222 |  | 1.6121 | 87.2222 |  | 18.8204 | 100 |  | 1006.2545 | 100 |  | 28546.2715 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.5061 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.068025 | 78.8889 | (4) | 0.78123 | 78.8889 |  | 0.038267 | 78.8889 | (4) | 4.5078 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.027852 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 1.1791 | 78.8889 | (4) | 0.89836 | 78.6111 |  | 20.7201 | 78.8889 |  | 1.6153 | 78.8889 |  | 18.5644 | 100 |  | 1006.7885 | 100 |  | 28297.4219 | 100 |  | 20.325 | 100 |  | 20.5054 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.10352 | 100 | (4) | 0.76082 | 100 |  | 0.037068 | 100 | (4) | 4.2751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.176 | 100 | (4) | 0.88409 | 100 |  | 20.7248 | 100 |  | 1.6226 | 100 |  | 18.2883 | 100 |  | 1006.9739 | 100 |  | 28403.2344 | 100 |  | 18.55 | 100 |  | 20.5057 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.086709 | 100 | (4) | 0.81116 | 100 |  | 0.038116 | 100 | (4) | 4.3085 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1814 | 100 | (4) | 0.88246 | 100 |  | 20.7249 | 100 |  | 1.6272 | 100 |  | 18.0389 | 100 |  | 1007.2979 | 100 |  | 28659.4512 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4967 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.072698 | 100 | (4) | 0.71413 | 100 |  | 0.037345 | 100 | (4) | 4.4269 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035353 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1937 | 100 | (4) | 0.88771 | 100 |  | 20.7228 | 100 |  | 1.6273 | 100 |  | 17.892 | 100 |  | 1007.1712 | 100 |  | 28727.9941 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4982 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.096329 | 100 | (4) | 0.67118 | 100 |  | 0.037704 | 100 | (4) | 4.2407 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1776 | 100 | (4) | 0.88149 | 100 |  | 20.7217 | 100 |  | 1.6166 | 100 |  | 17.781 | 100 |  | 1007.3052 | 100 |  | 28640.0391 | 100 |  | 17.6806 | 100 |  | 20.4957 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.081629 | 100 | (4) | 0.70007 | 100 |  | 0.038671 | 100 | (4) | 4.0229 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039076 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1604 | 100 | (4) | 0.87992 | 100 |  | 20.7202 | 100 |  | 1.6076 | 100 |  | 17.6477 | 100 |  | 1007.1673 | 100 |  | 27932.5527 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4951 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.10901 | 100 | (4) | 0.70103 | 100 |  | 0.038041 | 100 | (4) | 3.9251 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1519 | 100 | (4) | 0.88015 | 100 |  | 20.7204 | 100 |  | 1.5984 | 100 |  | 17.5074 | 100 |  | 1006.9931 | 100 |  | 28255.0527 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.4986 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.10888 | 100 | (4) | 0.63969 | 100 |  | 0.038159 | 100 | (4) | 4.2474 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026633 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1581 | 100 | (4) | 0.87918 | 100 |  | 20.723 | 100 |  | 1.5914 | 100 |  | 17.3791 | 100 |  | 1007.0745 | 100 |  | 28847.9805 | 100 |  | 17.8028 | 100 |  | 20.4997 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.11947 | 100 | (4) | 0.63159 | 100 |  | 0.038529 | 100 | (4) | 4.048 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036944 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1488 | 100 | (4) | 0.87892 | 78.6111 |  | 20.7237 | 100 |  | 1.5825 | 100 |  | 17.2049 | 100 |  | 1007.1092 | 100 |  | 28525.2852 | 100 |  | 16.1139 | 100 |  | 20.4988 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.091417 | 100 | (4) | 0.63322 | 100 |  | 0.039178 | 100 | (4) | 4.3693 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.152 | 100 | (4) | 0.87668 | 100 |  | 20.7226 | 100 |  | 1.5752 | 100 |  | 17.0483 | 100 |  | 1007.0488 | 100 |  | 27313.7676 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4977 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/04/2021 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 23/04/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:00 | 00:03:02 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno O2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [11]
00:00:00 | 00:03:01 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno QF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [11]
00:00:00 | 00:03:04 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno H2O INVALIDA - MEDIE INVALIDE [11]
00:00:00 | 00:03:04 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HCL INVALIDA - MEDIE INVALIDE [11]
00:00:00 | 00:03:05 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO INVALIDA - MEDIE INVALIDE [11]
00:00:00 | 00:03:05 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [11]
00:00:00 | 00:03:03 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [11]
00:00:00 | 00:03:04 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno SO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [11]
00:00:00 | 00:03:03 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NH3 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [11]
00:00:00 | 00:03:03 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [11]
00:00:00 | 00:03:05 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno COT INVALIDA - MEDIE INVALIDE [11]
00:00:00 | 00:03:02 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno PLV INVALIDA - MEDIE INVALIDE [11]
00:30:50 | 00:30:50 | 00:37:15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:33:15 | 01:33:15 | 01:40:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:33:17 | 01:33:17 | 01:49:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:00:48 | 03:00:48 | 03:07:09 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:33:21 | 04:33:21 | 04:39:45 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:54:40 | 07:12:57 | 07:05:00 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:40 | 06:54:40 | 07:05:00 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:41 | 06:54:41 | 06:54:47 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:45 | 06:54:45 | 07:05:05 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:47 | 06:54:47 | 07:01:13 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:00 | 06:56:00 | 07:06:15 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:00 | 06:56:00 | 07:06:15 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:00 | 06:56:00 | 07:06:20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:02 | 06:56:02 | 06:56:09 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:09 | 06:56:09 | 07:02:48 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:12:56 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
07:00:00 | 07:12:55 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
07:00:00 | 07:12:57 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
07:02:02 | 07:02:02 | 07:08:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:05:10 | 07:05:10 | 07:10:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
07:05:10 | 07:05:10 | 07:10:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:10:00 | 07:12:55 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
07:10:00 | 07:12:55 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
07:10:00 | 07:12:56 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
08:35:52 | 08:35:52 | 08:42:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:18:39 | 09:24:52 | 09:22:39 | Linea 1: Forno Spento
09:18:45 | 09:18:45 | 09:22:40 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:22:40 | 09:22:40 | 09:23:06 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:23:05 | 09:26:14 | 09:23:57 | Linea 1: Forno Spento
09:23:06 | 09:23:06 | 09:24:02 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:24:02 | 09:24:02 | 12:20:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:03:14 | 11:03:14 | 11:09:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:20:48 | 12:24:53 | 12:21:28 | Linea 1: Forno Spento
12:20:51 | 12:20:51 | 12:21:29 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:21:29 | 12:21:29 | 12:22:09 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:22:08 | 12:24:53 | 12:22:34 | Linea 1: Forno Spento
12:22:09 | 12:22:09 | 12:22:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:22:35 | 12:22:35 | 12:23:15 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:23:15 | 12:34:11 | 12:27:32 | Linea 1: Forno Spento
12:23:15 | 12:23:15 | 12:27:33 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:27:33 | 12:27:33 | 22:17:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:30:05 | 12:30:05 | 12:32:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:30:10 | 12:30:10 | 12:34:07 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:38:25 | 12:38:25 | 12:44:50 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:00:05 | 15:00:05 | 15:01:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:00:06 | 15:00:06 | 15:05:07 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:04:28 | 15:04:28 | 15:10:50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:07:15 | 15:07:15 | 15:10:01 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:07:15 | 15:07:15 | 15:10:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:41:01 | 16:41:01 | 16:47:24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:03:45 | 17:03:45 | 17:11:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:03:46 | 17:03:46 | 17:17:50 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:54:28 | 00:13:35 | 19:04:48 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:54:28 | 18:54:28 | 19:04:48 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:54:28 | 18:54:28 | 19:04:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:54:33 | 18:54:33 | 18:54:35 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:35 | 18:54:35 | 19:00:55 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:13 | 18:56:13 | 19:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:13 | 18:56:13 | 19:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:15 | 18:56:15 | 18:56:19 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:18 | 18:56:18 | 19:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:19 | 18:56:19 | 19:02:55 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 00:13:35 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
19:00:00 | 00:13:35 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
19:00:00 | 00:13:35 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
19:05:42 | 19:05:42 | 19:12:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:10:00 | 00:13:35 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
19:10:00 | 00:13:35 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
19:10:00 | 00:13:35 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
20:43:32 | 20:43:32 | 20:49:57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:06:25 | 21:06:25 | 21:13:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:06:27 | 21:06:27 | 21:18:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:17:23 | 00:13:35 | 22:17:49 | Linea 1: Forno Spento
22:17:24 | 22:17:24 | 22:17:50 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:17:50 | 22:17:50 | 22:18:47 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:18:45 | 00:13:35 | 22:18:59 | Linea 1: Forno Spento
22:18:47 | 22:18:47 | 22:19:01 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:19:01 | 22:19:01 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
23:06:55 | 23:06:55 | 23:13:17 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl