## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 20/03/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.4614 | 93.6111 |  | 0 | 93.6111 |  | 7.3582 | 93.6111 |  | 151.2996 | 93.6111 |  | 0 | 93.6111 |  | 4.1225 | 93.6111 |  | 0 | 93.6111 |  | 0 | 93.6111 |  | 1.7083 | 78.6111 |  | 12.7931 | 95 |  | 11.6345 | 93.6111 |  | 158.6205 | 100 |  | 946.7313 | 100 |  | 47073.1289 | 100 |  | 879.8167 | 100 |  | 8.8905 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.6233 | 86.9444 |  | 4.7307 | 86.9444 |  | 7.4137 | 86.9444 |  | 147.5567 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 3.866 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 87.2222 |  | 1.6876 | 100 |  | 12.7611 | 93.6111 |  | 11.8186 | 86.9444 |  | 158.7854 | 100 |  | 946.6888 | 100 |  | 46957.3242 | 100 |  | 881.4583 | 100 |  | 8.7966 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.3571 | 100 |  | 1.9741 | 100 |  | 7.2998 | 100 |  | 144.9016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.734 | 100 |  | 12.9084 | 100 |  | 11.6517 | 100 |  | 159.0939 | 100 |  | 946.6425 | 100 |  | 46972.168 | 100 |  | 877.8278 | 100 |  | 8.9901 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.7589 | 100 |  | 9.0405 | 100 |  | 7.3893 | 100 |  | 148.3188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4485 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6853 | 100 |  | 12.7834 | 100 |  | 11.5977 | 100 |  | 159.3982 | 100 |  | 946.5691 | 100 |  | 46863.5039 | 100 |  | 880.5944 | 100 |  | 8.8867 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.5489 | 100 |  | 39.3504 | 100 |  | 7.5674 | 100 |  | 149.5698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2344 | 100 |  | 1.6495 | 100 |  | 12.5449 | 100 |  | 11.7536 | 100 |  | 159.5215 | 100 |  | 946.4964 | 100 |  | 46746.625 | 100 |  | 891.7806 | 100 |  | 8.6054 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.5311 | 100 |  | 4.1733 | 100 |  | 7.3346 | 100 |  | 148.6499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6899 | 100 |  | 12.8351 | 100 |  | 11.3829 | 100 |  | 159.7551 | 100 |  | 946.4615 | 100 |  | 46829.9062 | 100 |  | 880.4194 | 100 |  | 8.9456 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.8942 | 100 |  | 0.025165 | 100 |  | 7.3643 | 100 |  | 147.5031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7062 | 100 |  | 12.8441 | 100 |  | 11.6014 | 100 |  | 160.0399 | 100 |  | 946.4474 | 100 |  | 46971.8945 | 100 |  | 877.8611 | 100 |  | 8.7499 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.1971 | 100 |  | 9.034 | 100 |  | 7.3411 | 100 |  | 147.9868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3852 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7168 | 100 |  | 12.8827 | 100 |  | 11.6647 | 100 |  | 160.5287 | 100 |  | 946.3944 | 100 |  | 46889.3477 | 100 |  | 880.8666 | 100 |  | 8.9259 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.5775 | 100 |  | 3.1587 | 100 |  | 7.6407 | 100 |  | 151.1907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8289 | 78.8889 |  | 12.5941 | 100 |  | 12.2229 | 100 |  | 160.9389 | 100 |  | 946.2867 | 100 |  | 46788.1016 | 100 |  | 892.6361 | 100 |  | 8.4221 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.5099 | 100 |  | 5.338 | 100 |  | 7.4981 | 100 |  | 149.3311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6908 | 100 |  | 12.6954 | 100 |  | 11.8322 | 100 |  | 161.7725 | 100 |  | 946.1643 | 100 |  | 46639.1055 | 100 |  | 888.3139 | 100 |  | 8.6154 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.7481 | 100 |  | 4.7849 | 100 |  | 7.7622 | 100 |  | 153.1189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6455 | 100 |  | 12.4497 | 100 |  | 11.9907 | 100 |  | 162.3065 | 100 |  | 946.0452 | 100 |  | 46879.1602 | 100 |  | 898.8444 | 100 |  | 8.2912 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5586 | 100 |  | 151.6309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6916 | 100 |  | 12.6844 | 100 |  | 11.9794 | 100 |  | 162.8098 | 100 |  | 946.0273 | 100 |  | 46939.1914 | 100 |  | 894.3555 | 100 |  | 8.5411 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.8173 | 100 |  | 2.5479 | 100 |  | 7.4755 | 100 |  | 149.1819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7063 | 100 |  | 12.7516 | 100 |  | 11.9241 | 100 |  | 162.9817 | 100 |  | 945.909 | 100 |  | 46902.7148 | 100 |  | 891.2861 | 100 |  | 8.7715 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.9843 | 87.2222 |  | 16.9127 | 87.2222 |  | 7.5888 | 87.2222 |  | 148.2317 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 4.1227 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.6746 | 100 |  | 12.6106 | 90.2778 |  | 11.8374 | 87.2222 |  | 163.1365 | 100 |  | 945.8835 | 100 |  | 46649.3203 | 100 |  | 891.7167 | 100 |  | 8.6357 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.0928 | 90.8333 |  | 0 | 90.8333 |  | 7.3915 | 90.8333 |  | 154.0114 | 90.8333 |  | 0 | 90.8333 |  | 4.3714 | 90.8333 |  | 0 | 90.8333 |  | 0 | 90.8333 |  | 1.7505 | 100 |  | 12.8857 | 97.5 |  | 11.9742 | 90.8333 |  | 163.0855 | 100 |  | 945.8256 | 100 |  | 46621.6484 | 100 |  | 880.1111 | 100 |  | 8.7435 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.0892 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 7.4982 | 82.7778 |  | 149.9487 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 3.6732 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 1.7472 | 100 |  | 12.723 | 82.7778 |  | 12.0361 | 82.7778 |  | 162.9957 | 100 |  | 945.8088 | 100 |  | 47221.3164 | 100 |  | 886.4889 | 100 |  | 8.3591 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.2681 | 82.5 |  | 18.5036 | 82.5 |  | 7.5697 | 82.5 |  | 149.8913 | 82.5 |  | 0 | 82.5 |  | 5.6856 | 82.5 |  | 0 | 82.5 |  | 0 | 82.7778 |  | 2.079 | 78.6111 |  | 12.7744 | 82.7778 |  | 16.2733 | 82.5 |  | 162.2169 | 100 |  | 945.6489 | 100 |  | 46745.9648 | 100 |  | 903.5278 | 100 |  | 8.0746 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 4.7477 | 100 |  | 12.596 | 100 |  | 7.3822 | 100 |  | 142.3258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7486 | 100 |  | 12.8924 | 100 |  | 11.9338 | 100 |  | 160.0606 | 100 |  | 945.7009 | 100 |  | 46389.8633 | 100 |  | 890.7416 | 100 |  | 8.9594 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.4234 | 100 |  | 4.564 | 100 |  | 7.7903 | 100 |  | 151.0715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6405 | 100 |  | 12.4754 | 100 |  | 12.4162 | 100 |  | 157.2816 | 100 |  | 945.6827 | 100 |  | 46448.3008 | 100 |  | 893.1334 | 100 |  | 8.3189 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 4.4561 | 100 |  | 0.72832 | 100 |  | 7.2609 | 100 |  | 144.5757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4251 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7339 | 100 |  | 13.0328 | 100 |  | 11.7002 | 100 |  | 156.6828 | 100 |  | 945.6314 | 100 |  | 46319.9727 | 100 |  | 883.6639 | 100 |  | 9.2215 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 4.6025 | 100 |  | 0.95914 | 100 |  | 7.3051 | 100 |  | 144.0472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7096 | 100 |  | 12.9701 | 100 |  | 11.5343 | 100 |  | 156.3861 | 100 |  | 945.558 | 100 |  | 46354.6719 | 100 |  | 874.5 | 100 |  | 9.0925 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.0072 | 100 |  | 2.5683 | 100 |  | 7.8758 | 100 |  | 158.3207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6125 | 100 |  | 12.3521 | 100 |  | 12.1626 | 100 |  | 156.5705 | 100 |  | 945.5581 | 100 |  | 46455.3555 | 100 |  | 899.7611 | 100 |  | 8.1196 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.7161 | 100 |  | 24.0293 | 100 |  | 8.0254 | 100 |  | 163.1012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.099546 | 100 |  | 1.6067 | 100 |  | 12.2188 | 100 |  | 12.407 | 100 |  | 156.9852 | 100 |  | 945.4116 | 100 |  | 46319.8477 | 100 |  | 914.4278 | 100 |  | 7.9796 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.0091 | 100 |  | 12.85 | 100 |  | 7.7696 | 100 |  | 157.2837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6537 | 100 |  | 12.5305 | 100 |  | 12.4465 | 100 |  | 157.7401 | 100 |  | 945.1127 | 100 |  | 46204.6641 | 100 |  | 906.2194 | 100 |  | 8.2846 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 4.9483 | 100 |  | 7.7085 | 100 |  | 8.0604 | 100 |  | 166.8395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6614 | 78.6111 |  | 12.2127 | 100 |  | 13.0556 | 100 |  | 158.1464 | 100 |  | 944.9119 | 100 |  | 46246.0508 | 100 |  | 913.0806 | 100 |  | 7.737 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 4.559 | 100 |  | 7.4555 | 100 |  | 8.2142 | 100 |  | 168.2826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6306 | 100 |  | 12.0754 | 100 |  | 13.4308 | 100 |  | 158.6368 | 100 |  | 944.851 | 100 |  | 46172.0664 | 100 |  | 925.6861 | 100 |  | 7.5587 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.0004 | 100 |  | 9.8338 | 100 |  | 8.339 | 100 |  | 168.3901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6057 | 100 |  | 11.9212 | 100 |  | 13.5525 | 100 |  | 159.2829 | 100 |  | 944.687 | 100 |  | 46310 | 100 |  | 925.9639 | 100 |  | 7.3047 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 4.5924 | 100 |  | 17.1692 | 100 |  | 8.2518 | 100 |  | 171.9646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6063 | 100 |  | 12.0813 | 100 |  | 13.4424 | 100 |  | 159.9916 | 100 |  | 944.4722 | 100 |  | 46258.9023 | 100 |  | 933.9417 | 100 |  | 7.5059 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.8925 | 100 |  | 0.78482 | 100 |  | 7.9381 | 100 |  | 165.2731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7254 | 100 |  | 12.4745 | 100 |  | 13.0179 | 100 |  | 160.1327 | 100 |  | 944.2541 | 100 |  | 46198.207 | 100 |  | 912.6945 | 100 |  | 7.9577 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.7974 | 100 |  | 0.10581 | 100 |  | 7.9433 | 100 |  | 161.0459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6803 | 100 |  | 12.446 | 100 |  | 12.8898 | 100 |  | 160.0359 | 100 |  | 944.1814 | 100 |  | 46207.7969 | 100 |  | 913.2305 | 100 |  | 7.9961 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.4795 | 100 |  | 24.1521 | 100 |  | 7.3454 | 100 |  | 149.0704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7588 | 100 |  | 12.9625 | 100 |  | 11.7908 | 100 |  | 159.8829 | 100 |  | 944.2374 | 100 |  | 46273.6602 | 100 |  | 890.7611 | 100 |  | 9.1356 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 3.8796 | 100 |  | 11.9399 | 100 |  | 7.1241 | 100 |  | 158.3382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7216 | 100 |  | 13.1238 | 100 |  | 11.3656 | 100 |  | 160.0018 | 100 |  | 944.1214 | 100 |  | 46937.4219 | 100 |  | 904.6111 | 100 |  | 9.4883 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.349 | 100 |  | 46.9574 | 100 |  | 6.8698 | 100 |  | 162.4477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8536 | 100 |  | 1.7955 | 78.3333 |  | 13.3352 | 100 |  | 10.9897 | 100 |  | 159.1572 | 100 |  | 944.2066 | 100 |  | 47168.3086 | 100 |  | 890.2833 | 100 |  | 9.8436 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.9736 | 100 |  | 10.6934 | 100 |  | 7.1468 | 100 |  | 159.2307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7689 | 100 |  | 13.0957 | 100 |  | 11.3989 | 100 |  | 158.6564 | 100 |  | 944.277 | 100 |  | 47214.793 | 100 |  | 899.3972 | 100 |  | 9.4578 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 3.4047 | 100 |  | 24.6895 | 100 |  | 6.9802 | 100 |  | 160.2928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.321 | 100 |  | 1.7634 | 100 |  | 13.2171 | 100 |  | 11.265 | 100 |  | 158.0844 | 100 |  | 944.3979 | 100 |  | 47135.957 | 100 |  | 899.8611 | 100 |  | 9.7535 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.4703 | 100 |  | 30.4065 | 100 |  | 7.231 | 100 |  | 150.9161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7393 | 100 |  | 13.0295 | 100 |  | 11.4499 | 100 |  | 158.3778 | 100 |  | 944.5028 | 100 |  | 47459.4453 | 100 |  | 885.6778 | 100 |  | 9.1228 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.6551 | 100 |  | 0.93393 | 100 |  | 7.2538 | 100 |  | 157.4911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1462 | 100 |  | 13.1577 | 100 |  | 14.672 | 100 |  | 160.4046 | 100 |  | 944.5219 | 100 |  | 48134.1836 | 100 |  | 886.0278 | 100 |  | 8.4921 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 4.1045 | 100 |  | 23.1795 | 100 |  | 7.0543 | 100 |  | 156.4929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.22 | 100 |  | 2.0814 | 100 |  | 13.2873 | 100 |  | 13.5044 | 100 |  | 163.1553 | 100 |  | 944.3503 | 100 |  | 47807.7656 | 100 |  | 867.0028 | 100 |  | 9.0513 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 4.8137 | 100 |  | 21.5433 | 100 |  | 7.9571 | 100 |  | 158.5724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6713 | 100 |  | 12.2819 | 100 |  | 12.5691 | 100 |  | 161.0582 | 100 |  | 944.5036 | 100 |  | 47658.25 | 100 |  | 908.2695 | 100 |  | 8.1079 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.6026 | 82.2222 |  | 26.6895 | 82.2222 |  | 7.6274 | 82.2222 |  | 157.5064 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 4.6984 | 82.2222 |  | 0 | 82.2222 |  | 0.337 | 82.2222 |  | 1.7603 | 100 |  | 12.6567 | 82.2222 |  | 12.3469 | 82.2222 |  | 159.5398 | 100 |  | 944.5178 | 100 |  | 47673.8164 | 100 |  | 897.2083 | 100 |  | 8.6668 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.7893 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 7.733 | 83.0556 |  | 176.5351 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 2.6186 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 0 | 83.0556 |  | 1.6609 | 78.6111 |  | 12.3827 | 83.0556 |  | 12.2034 | 83.0556 |  | 159.168 | 100 |  | 944.5602 | 100 |  | 47876.5234 | 100 |  | 898.6556 | 100 |  | 8.3535 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.4295 | 100 |  | 42.9994 | 100 |  | 7.5636 | 100 |  | 153.7953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3252 | 100 |  | 1.7179 | 100 |  | 12.5033 | 100 |  | 12.0257 | 100 |  | 159.151 | 100 |  | 944.5884 | 100 |  | 47738.2812 | 100 |  | 903.5111 | 100 |  | 8.7506 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.793 | 100 |  | 18.1661 | 100 |  | 7.5842 | 100 |  | 156.4784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7022 | 100 |  | 12.6228 | 100 |  | 11.9833 | 100 |  | 159.2605 | 100 |  | 944.6747 | 100 |  | 47863.9023 | 100 |  | 892.9278 | 100 |  | 8.5925 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.7581 | 100 |  | 11.6008 | 100 |  | 7.128 | 100 |  | 149.5021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7749 | 100 |  | 13.0619 | 100 |  | 11.3057 | 100 |  | 159.8513 | 100 |  | 944.6141 | 100 |  | 47797.5859 | 100 |  | 874.7917 | 100 |  | 9.2956 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.7099 | 100 |  | 10.1227 | 100 |  | 7.4027 | 100 |  | 149.5297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7314 | 100 |  | 12.7964 | 100 |  | 11.6123 | 100 |  | 160.1183 | 100 |  | 944.6566 | 100 |  | 47811.1484 | 100 |  | 883.2611 | 100 |  | 8.9319 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 4.79 | 100 |  | 0.93632 | 100 |  | 6.9368 | 100 |  | 149.5748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8173 | 100 |  | 13.2414 | 100 |  | 10.8938 | 100 |  | 159.6855 | 100 |  | 944.8349 | 100 |  | 47877.7734 | 100 |  | 861.6945 | 100 |  | 9.619 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.7025 | 100 |  | 8.1583 | 100 |  | 7.4068 | 100 |  | 150.5504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7228 | 100 |  | 12.8368 | 100 |  | 11.6372 | 100 |  | 159.9643 | 100 |  | 944.9161 | 100 |  | 47914.4062 | 100 |  | 879.7556 | 100 |  | 8.8891 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.0603 | 100 |  | 2.2053 | 100 |  | 7.4504 | 100 |  | 150.9316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7382 | 100 |  | 12.7815 | 100 |  | 11.7375 | 100 |  | 160.1609 | 100 |  | 944.9988 | 100 |  | 47600.5156 | 100 |  | 882.0583 | 100 |  | 8.8122 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 3.4047 |  |  | 0 |  |  | 6.8698 |  |  | 142.3258 |  |  | 0 |  |  | 2.6186 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6057 |  |  | 11.9212 |  |  | 10.8938 |  |  | 156.3861 |  |  | 944.1214 |  |  | 46172.0664 |  |  | 861.6945 |  |  | 7.3047
MAX |  | 5.9843 |  |  | 46.9574 |  |  | 8.339 |  |  | 176.5351 |  |  | 0 |  |  | 6.8461 |  |  | 0 |  |  | 2.8536 |  |  | 2.1462 |  |  | 13.3352 |  |  | 16.2733 |  |  | 163.1553 |  |  | 946.7313 |  |  | 48134.1836 |  |  | 933.9417 |  |  | 9.8436
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8974 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9658
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.9206 | 100 |  | 11.1729 | 100 |  | 7.5209 | 100 |  | 154.4188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19564 | 100 |  | 1.7308 | 100 |  | 12.7204 | 100 |  | 12.1649 | 100 |  | 159.825 | 100 |  | 945.2818 | 100 |  | 46969.1637 | 100 |  | 893.1397 | 100 |  | 8.6593 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 138 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 21/03/2021 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 20/03/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.42308 | 93.0556 | (4) | 0.77395 | 93.0556 |  | 0.048717 | 93.0556 | (4) | 0.17969 | 93.0556 | (4) | 0 | 93.0556 | (4) | 0.005976 | 93.0556 | (4) | 0 | 93.0556 | (4) | 1.4513 | 93.0556 | (4) | 0.91227 | 100 |  | 20.7658 | 95.2778 |  | 1.2449 | 93.0556 |  | 16.8118 | 100 |  | 1001.7891 | 100 |  | 23237.2715 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4893 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.44965 | 77.5 | (4) | 0.77556 | 77.5 |  | 0.043843 | 77.5 | (4) | 0.42706 | 77.5 | (4) | 0 | 77.5 | (4) | 0.0072197 | 77.5 | (4) | 0 | 77.5 | (4) | 1.3743 | 77.7778 | (4) | 0.88333 | 100 |  | 20.7651 | 91.1111 |  | 1.2433 | 77.5 |  | 16.8938 | 100 |  | 1001.636 | 100 |  | 22517.7773 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4954 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.4137 | 100 | (4) | 0.82896 | 100 |  | 0.045073 | 100 | (4) | 0.4794 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0063331 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4506 | 100 | (4) | 0.88284 | 100 |  | 20.7603 | 100 |  | 1.2402 | 100 |  | 16.9099 | 100 |  | 1001.3555 | 100 |  | 22576.7988 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5184 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.45623 | 100 | (4) | 0.78934 | 100 |  | 0.043952 | 100 | (4) | 0.37985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0023544 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4429 | 100 | (4) | 0.88533 | 100 |  | 20.7597 | 100 |  | 1.239 | 100 |  | 16.9457 | 100 |  | 1001.0197 | 100 |  | 22731.6016 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5324 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.44519 | 100 | (4) | 0.88203 | 100 |  | 0.044619 | 100 | (4) | 0.30151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021373 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4415 | 100 | (4) | 0.88752 | 100 |  | 20.7573 | 100 |  | 1.2434 | 100 |  | 16.9676 | 100 |  | 1000.6866 | 100 |  | 22697.3145 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.537 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.4317 | 100 | (4) | 0.83981 | 100 |  | 0.048379 | 100 | (4) | 0.60207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0082207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4513 | 100 | (4) | 0.90534 | 85 |  | 20.7533 | 100 |  | 1.2435 | 100 |  | 16.9951 | 100 |  | 1000.3068 | 100 |  | 23015.9785 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5399 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.42874 | 100 | (4) | 0.77866 | 100 |  | 0.047227 | 100 | (4) | 0.45238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0052996 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4483 | 100 | (4) | 1.0255 | 93.6111 |  | 20.7533 | 100 |  | 1.241 | 100 |  | 17.0042 | 100 |  | 999.9963 | 100 |  | 22332.9922 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5401 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.44729 | 100 | (4) | 0.79187 | 100 |  | 0.044063 | 100 | (4) | 0.41883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0084801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.45 | 100 | (4) | 0.89842 | 100 |  | 20.7562 | 100 |  | 1.2363 | 100 |  | 17.0373 | 100 |  | 999.8488 | 100 |  | 22558.6211 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5402 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.4322 | 100 | (4) | 0.82555 | 100 |  | 0.048641 | 100 | (4) | 0.20208 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0066752 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4497 | 100 | (4) | 0.90124 | 100 |  | 20.7512 | 100 |  | 1.2359 | 100 |  | 17.0672 | 100 |  | 999.6402 | 100 |  | 22714.6699 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5404 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.42221 | 100 | (4) | 0.80043 | 100 |  | 0.044995 | 100 | (4) | 0.20906 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0033948 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4573 | 100 | (4) | 0.90275 | 100 |  | 20.752 | 100 |  | 1.2327 | 100 |  | 17.0952 | 100 |  | 999.6677 | 100 |  | 22721.623 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5435 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.44456 | 100 | (4) | 0.81062 | 100 |  | 0.038353 | 100 | (4) | 0.30952 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4958 | 100 | (4) | 0.89693 | 100 |  | 20.7593 | 100 |  | 1.2332 | 100 |  | 17.099 | 100 |  | 1000.043 | 100 |  | 22384.8613 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5414 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.43662 | 100 | (4) | 0.73126 | 100 |  | 0.03845 | 100 | (4) | 0.39137 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0092727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4945 | 100 | (4) | 0.89502 | 100 |  | 20.76 | 100 |  | 1.237 | 100 |  | 17.0958 | 100 |  | 1000.4618 | 100 |  | 22343.3613 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.5408 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.45936 | 100 | (4) | 0.74135 | 100 |  | 0.038161 | 100 | (4) | 0.31698 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0060243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5878 | 100 | (4) | 0.89907 | 100 |  | 20.7595 | 100 |  | 1.2469 | 100 |  | 17.0373 | 100 |  | 1000.6688 | 100 |  | 22450.6953 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.54 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.41502 | 86.9444 | (4) | 0.8186 | 86.9444 |  | 0.038396 | 86.9444 | (4) | 0.44426 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.00010369 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.5651 | 86.9444 | (4) | 0.89049 | 89.4444 |  | 20.7606 | 88.6111 |  | 1.2591 | 86.9444 |  | 16.9685 | 100 |  | 1000.8508 | 100 |  | 22232.5625 | 100 |  | 18.2417 | 100 |  | 20.5408 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.46166 | 85.8333 | (4) | 0.75892 | 85.8333 |  | 0.037413 | 85.8333 | (4) | 0.38888 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.0014846 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 1.5167 | 85.8333 | (4) | 0.89421 | 89.7222 |  | 20.7938 | 94.4444 |  | 1.2643 | 85.8333 |  | 16.9577 | 100 |  | 1001.2264 | 100 |  | 22359.543 | 100 |  | 18 | 100 |  | 20.5406 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.42529 | 85.8333 | (4) | 0.77264 | 85.8333 |  | 0.038405 | 85.8333 | (4) | 0.55271 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.0030569 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 1.5895 | 85.8333 | (4) | 0.89281 | 100 |  | 20.7935 | 85.8333 |  | 1.2831 | 85.8333 |  | 16.9779 | 100 |  | 1001.4941 | 100 |  | 22393.9785 | 100 |  | 17.4611 | 100 |  | 20.5354 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.25006 | 80 | (4) | 0.98532 | 80 |  | 0.039612 | 80 | (4) | 0.15479 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.055716 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.6833 | 80 | (4) | 0.89122 | 100 |  | 20.9197 | 80 |  | 1.3165 | 80 |  | 17.0163 | 100 |  | 1001.5516 | 100 |  | 22359.2363 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5201 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.23556 | 100 | (4) | 0.97113 | 100 |  | 0.042593 | 100 | (4) | 0.48861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057095 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6377 | 100 | (4) | 0.8995 | 100 |  | 20.9213 | 100 |  | 1.3423 | 100 |  | 17.1271 | 100 |  | 1001.5189 | 100 |  | 22770.9375 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5192 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.22941 | 100 | (4) | 0.905 | 100 |  | 0.041685 | 100 | (4) | 0.37759 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046375 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0.90286 | 100 |  | 20.9245 | 100 |  | 1.3643 | 100 |  | 17.3636 | 100 |  | 1001.4537 | 100 |  | 22745.1387 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5156 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.21013 | 100 | (4) | 0.84312 | 100 |  | 0.040274 | 100 | (4) | 0.66122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07782 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6595 | 100 | (4) | 0.90428 | 100 |  | 20.9266 | 100 |  | 1.3847 | 100 |  | 17.5608 | 100 |  | 1001.2145 | 100 |  | 22603.7246 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.5059 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.2239 | 100 | (4) | 0.88371 | 100 |  | 0.040175 | 100 | (4) | 0.9027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6912 | 100 | (4) | 0.90214 | 100 |  | 20.9272 | 100 |  | 1.3926 | 100 |  | 17.8284 | 100 |  | 1000.9589 | 100 |  | 22568.209 | 100 |  | 16.0194 | 100 |  | 20.4932 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.17207 | 100 | (4) | 0.81728 | 100 |  | 0.040472 | 100 | (4) | 0.40806 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6525 | 100 | (4) | 0.91224 | 93.0556 |  | 20.925 | 100 |  | 1.3995 | 100 |  | 18.1819 | 100 |  | 1000.5358 | 100 |  | 22676.6836 | 100 |  | 17.7472 | 100 |  | 20.4729 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.21588 | 100 | (4) | 0.81079 | 100 |  | 0.039988 | 100 | (4) | 0.53635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6865 | 100 | (4) | 0.9315 | 85.5556 |  | 20.9269 | 100 |  | 1.3974 | 100 |  | 18.5722 | 100 |  | 1000.4438 | 100 |  | 22817.4961 | 100 |  | 18.975 | 100 |  | 20.4746 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.226 | 100 | (4) | 0.82586 | 100 |  | 0.039332 | 100 | (4) | 0.54506 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7373 | 100 | (4) | 0.92184 | 100 |  | 20.9279 | 100 |  | 1.3871 | 100 |  | 18.7786 | 100 |  | 1000.485 | 100 |  | 22381.7988 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4816 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.2197 | 100 | (4) | 0.76062 | 100 |  | 0.036978 | 100 | (4) | 0.41734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7337 | 100 | (4) | 0.94406 | 100 |  | 20.9294 | 100 |  | 1.3826 | 100 |  | 18.7889 | 100 |  | 1000.228 | 100 |  | 22970.0801 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4813 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.24538 | 100 | (4) | 0.83981 | 100 |  | 0.036753 | 100 | (4) | 0.80378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058717 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6263 | 100 | (4) | 0.92334 | 100 |  | 20.9275 | 100 |  | 1.3961 | 100 |  | 18.7055 | 100 |  | 999.8691 | 100 |  | 22369.5156 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.466 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.21905 | 100 | (4) | 0.76743 | 100 |  | 0.037276 | 100 | (4) | 0.99892 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064623 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.592 | 100 | (4) | 0.9194 | 100 |  | 20.9253 | 100 |  | 1.4077 | 100 |  | 18.7603 | 100 |  | 999.6641 | 100 |  | 22212.1445 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4617 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.21003 | 100 | (4) | 0.72663 | 100 |  | 0.037778 | 100 | (4) | 1.0804 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5462 | 100 | (4) | 0.92286 | 100 |  | 20.924 | 100 |  | 1.4212 | 100 |  | 18.8029 | 100 |  | 999.6122 | 100 |  | 22371.3477 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.4585 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.20843 | 100 | (4) | 0.75841 | 100 |  | 0.036849 | 100 | (4) | 1.1851 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042625 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5122 | 100 | (4) | 0.90987 | 100 |  | 20.9251 | 100 |  | 1.4319 | 100 |  | 18.7926 | 100 |  | 999.6091 | 100 |  | 22167.3418 | 100 |  | 18.5556 | 100 |  | 20.4619 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.1766 | 100 | (4) | 0.78958 | 100 |  | 0.036245 | 100 | (4) | 0.70653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5059 | 100 | (4) | 0.90353 | 97.5 |  | 20.9261 | 100 |  | 1.4432 | 100 |  | 18.7209 | 100 |  | 999.9849 | 100 |  | 22217.3848 | 100 |  | 17.7083 | 100 |  | 20.4584 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.20421 | 100 | (4) | 0.80684 | 100 |  | 0.03621 | 100 | (4) | 1.3114 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5092 | 100 | (4) | 1.0574 | 81.6667 |  | 20.9258 | 100 |  | 1.4605 | 100 |  | 18.6422 | 100 |  | 999.438 | 100 |  | 22287.0234 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.4518 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.17655 | 100 | (4) | 0.85967 | 100 |  | 0.036977 | 100 | (4) | 1.0714 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044382 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4809 | 100 | (4) | 0.90789 | 100 |  | 20.9252 | 100 |  | 1.4674 | 100 |  | 18.5828 | 100 |  | 999.2929 | 100 |  | 22521.7051 | 100 |  | 16.6944 | 100 |  | 20.452 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.20547 | 100 | (4) | 1.037 | 100 |  | 0.03939 | 100 | (4) | 1.1042 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5315 | 100 | (4) | 0.9055 | 100 |  | 20.9237 | 100 |  | 1.4609 | 100 |  | 18.5454 | 100 |  | 999.2046 | 100 |  | 22483.6426 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4553 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.19025 | 100 | (4) | 1.0702 | 100 |  | 0.039341 | 100 | (4) | 1.1276 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055612 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5511 | 100 | (4) | 0.92151 | 100 |  | 20.9244 | 100 |  | 1.467 | 100 |  | 18.5059 | 100 |  | 998.7629 | 100 |  | 22936.1367 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4515 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.19743 | 100 | (4) | 1.0272 | 100 |  | 0.039903 | 100 | (4) | 1.4107 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5496 | 100 | (4) | 0.91063 | 100 |  | 20.9245 | 100 |  | 1.4587 | 100 |  | 18.4626 | 100 |  | 998.6016 | 100 |  | 22395.1172 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4541 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.20352 | 100 | (4) | 0.95803 | 100 |  | 0.03978 | 100 | (4) | 1.3876 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0528 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5637 | 100 | (4) | 0.90736 | 100 |  | 20.9224 | 100 |  | 1.4499 | 100 |  | 18.3598 | 100 |  | 998.196 | 100 |  | 22448.8613 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4545 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.20926 | 100 | (4) | 1.0063 | 100 |  | 0.039344 | 100 | (4) | 1.2217 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056145 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5683 | 100 | (4) | 0.91008 | 100 |  | 20.9243 | 100 |  | 1.4411 | 100 |  | 18.1422 | 100 |  | 998.2288 | 100 |  | 22724.2695 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.457 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.20877 | 100 | (4) | 1.0298 | 100 |  | 0.040158 | 100 | (4) | 1.2398 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030382 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5268 | 100 | (4) | 0.90334 | 100 |  | 20.927 | 100 |  | 1.4334 | 100 |  | 18.0132 | 100 |  | 998.6433 | 100 |  | 22645.7891 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4589 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.17379 | 100 | (4) | 1.123 | 100 |  | 0.041641 | 100 | (4) | 0.65892 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5042 | 100 | (4) | 0.96791 | 78.6111 |  | 20.928 | 100 |  | 1.4294 | 100 |  | 17.8803 | 100 |  | 998.7838 | 100 |  | 22527.9277 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4616 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.21405 | 86.1111 | (4) | 1.1736 | 86.1111 |  | 0.048002 | 86.1111 | (4) | 1.0435 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.053468 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.5114 | 86.1111 | (4) | 0.89879 | 100 |  | 20.9249 | 86.1111 |  | 1.4227 | 86.1111 |  | 17.7981 | 100 |  | 998.7076 | 100 |  | 22471.2383 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4558 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.46861 | 79.7222 | (4) | 0.84223 | 79.7222 |  | 0.047708 | 79.7222 | (4) | 2.5067 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.12036 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.5766 | 79.7222 | (4) | 0.89256 | 100 |  | 20.903 | 79.7222 |  | 1.422 | 79.7222 |  | 17.6815 | 100 |  | 998.6409 | 100 |  | 22560.2148 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.4569 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.44909 | 100 | (4) | 0.7584 | 100 |  | 0.043955 | 100 | (4) | 2.4197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5389 | 100 | (4) | 0.89737 | 100 |  | 20.9077 | 100 |  | 1.4172 | 100 |  | 17.59 | 100 |  | 998.821 | 100 |  | 22664.6816 | 100 |  | 15.7083 | 100 |  | 20.4578 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.44031 | 100 | (4) | 0.5405 | 100 |  | 0.042017 | 100 | (4) | 2.3847 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5321 | 100 | (4) | 0.90073 | 100 |  | 20.9088 | 100 |  | 1.408 | 100 |  | 17.5121 | 100 |  | 998.9124 | 100 |  | 22642.0801 | 100 |  | 15.6833 | 100 |  | 20.4625 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.43328 | 100 | (4) | 0.33175 | 100 |  | 0.039679 | 100 | (4) | 2.2457 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4882 | 100 | (4) | 0.8998 | 100 |  | 20.9069 | 100 |  | 1.3956 | 100 |  | 17.4595 | 100 |  | 998.5424 | 100 |  | 22731.1113 | 100 |  | 15.9944 | 100 |  | 20.4591 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.47494 | 100 | (4) | 0.28844 | 100 |  | 0.045018 | 100 | (4) | 2.4268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14035 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4704 | 100 | (4) | 0.88637 | 100 |  | 20.8999 | 100 |  | 1.3836 | 100 |  | 17.3487 | 100 |  | 998.3656 | 100 |  | 22332.6094 | 100 |  | 16.0056 | 100 |  | 20.4649 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.43059 | 100 | (4) | 0.28129 | 100 |  | 0.043225 | 100 | (4) | 2.0017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4722 | 100 | (4) | 0.89385 | 100 |  | 20.8999 | 100 |  | 1.3719 | 100 |  | 17.1636 | 100 |  | 997.9692 | 100 |  | 22673.8945 | 100 |  | 16.2944 | 100 |  | 20.4662 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.45205 | 100 | (4) | 0.38912 | 100 |  | 0.040276 | 100 | (4) | 2.5062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5634 | 100 | (4) | 0.92157 | 78.8889 |  | 20.9037 | 100 |  | 1.3745 | 100 |  | 17.0237 | 100 |  | 997.8458 | 100 |  | 22642.3223 | 100 |  | 16.5972 | 100 |  | 20.4627 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.41245 | 100 | (4) | 0.35021 | 100 |  | 0.040432 | 100 | (4) | 1.9826 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15589 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5183 | 100 | (4) | 0.89952 | 100 |  | 20.9053 | 100 |  | 1.3779 | 100 |  | 16.9681 | 100 |  | 998.3248 | 100 |  | 22863.3379 | 100 |  | 16.1306 | 100 |  | 20.4659 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 21/03/2021 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 20/03/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:08:58 | 00:08:58 | 00:15:22 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00:27:55 | 00:39:17 | 00:36:40 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
00:27:55 | 00:39:16 | 00:36:45 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
00:27:55 | 00:31:18 | 00:28:50 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
00:27:55 | 00:31:39 | 00:29:40 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
00:27:55 | 00:27:55 | 00:29:35 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
00:27:55 | 00:31:18 | 00:29:20 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
00:28:00 | 00:35:54 | 00:28:55 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
00:28:00 | 00:35:53 | 00:29:00 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
00:28:00 | 00:30:27 | 00:28:30 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
00:28:00 | 00:35:51 | 00:28:55 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
00:28:00 | 00:30:26 | 00:28:30 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
00:28:00 | 00:30:26 | 00:28:30 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
00:28:00 | 00:35:52 | 00:28:55 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
00:28:05 | 00:28:05 | 00:28:25 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
00:28:30 | 00:28:30 | 00:28:55 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
00:28:35 | 00:31:15 | 00:29:20 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
00:28:35 | 00:31:15 | 00:29:20 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
00:28:35 | 00:31:17 | 00:29:25 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
00:29:00 | 00:29:00 | 00:29:35 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
00:29:00 | 00:35:55 | 00:33:50 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
00:29:00 | 00:35:51 | 00:29:35 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
00:29:05 | 00:35:52 | 00:33:55 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
00:29:55 | 00:29:55 | 00:31:55 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
00:30:00 | 00:34:31 | 00:32:35 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
00:30:00 | 00:34:32 | 00:30:55 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
00:30:00 | 00:34:34 | 00:32:00 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
00:30:00 | 00:35:50 | 00:30:55 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
00:30:00 | 00:34:30 | 00:32:35 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
00:30:00 | 00:34:33 | 00:32:35 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
00:30:00 | 00:34:30 | 00:32:35 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
00:30:00 | 00:35:51 | 00:31:55 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
00:30:05 | 00:30:05 | 00:31:55 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
00:33:45 | 00:35:47 | 00:33:50 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
00:33:45 | 00:35:44 | 00:33:50 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
00:33:45 | 00:35:45 | 00:33:50 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
00:33:45 | 00:35:43 | 00:33:50 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
00:40:00 | 00:42:21 | 00:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
00:40:00 | 00:42:23 | 00:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
01:00:05 | 01:00:05 | 01:00:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:00:07 | 01:00:07 | 01:00:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:55:33 | 02:55:33 | 03:01:56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:11:27 | 04:11:27 | 04:17:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:56:02 | 07:06:21 | 06:57:12 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
06:56:02 | 06:56:02 | 06:57:12 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
06:56:07 | 07:06:21 | 07:04:12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06:56:07 | 07:06:26 | 07:02:47 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
06:56:07 | 07:06:26 | 06:57:07 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
06:56:07 | 07:06:20 | 07:04:17 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
06:56:07 | 06:59:27 | 06:57:02 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
06:56:07 | 07:06:24 | 06:57:07 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
06:56:07 | 06:59:28 | 06:57:32 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
06:56:07 | 07:06:25 | 06:57:07 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
06:56:12 | 06:56:12 | 06:56:32 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
06:56:12 | 06:58:38 | 06:56:42 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
06:56:12 | 06:58:38 | 06:56:42 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
06:56:12 | 06:58:38 | 06:56:42 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
06:56:37 | 06:56:37 | 06:57:02 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
06:56:47 | 06:59:26 | 06:57:32 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
06:56:47 | 06:59:25 | 06:57:32 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
06:56:47 | 06:59:26 | 06:57:32 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
06:56:52 | 06:56:52 | 07:03:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:57:02 | 06:59:27 | 06:57:07 | Linea 2: Basso Flusso Advance
06:57:12 | 07:06:25 | 07:02:47 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
06:58:02 | 07:04:05 | 06:59:02 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
06:58:02 | 07:06:21 | 07:00:52 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
06:58:02 | 06:58:02 | 07:00:52 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
06:58:02 | 07:04:06 | 07:01:42 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
06:58:07 | 06:58:07 | 07:00:07 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
06:58:07 | 07:03:43 | 07:01:42 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. FID
06:58:07 | 07:06:23 | 06:59:07 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
06:58:07 | 07:03:43 | 07:01:42 | Linea 2: Richiesta Manutenzione Anal. O2
06:58:07 | 07:03:42 | 07:01:47 | Linea 2: Richiesta Manutenzione FTIR
06:58:07 | 07:06:25 | 07:00:07 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
07:00:00 | 07:06:22 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
07:00:00 | 07:06:22 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
07:00:07 | 07:04:05 | 07:00:22 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
07:00:12 | 07:06:23 | 07:00:22 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
07:00:12 | 07:06:24 | 07:00:52 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
07:00:17 | 07:00:17 | 07:00:52 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
07:04:22 | 07:06:20 | 07:04:27 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07:54:53 | 08:25:28 | 08:05:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:53 | 07:54:53 | 08:05:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:53 | 07:54:53 | 08:05:18 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:56 | 07:54:56 | 07:55:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:02 | 07:55:02 | 08:01:23 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:48 | 07:55:48 | 08:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:48 | 07:55:48 | 08:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:49 | 07:55:49 | 07:55:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:53 | 07:55:53 | 08:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:53 | 07:55:53 | 08:02:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:25:24 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:00:00 | 08:25:24 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:00:00 | 08:25:26 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:10:00 | 08:25:25 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 47.5]
08:10:00 | 08:25:23 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
08:10:00 | 08:25:28 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 47.5]
08:13:54 | 08:13:54 | 08:20:17 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:57:58 | 10:57:58 | 11:04:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:16:22 | 12:16:22 | 12:22:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:59:17 | 14:59:17 | 15:05:33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:03:15 | 16:03:15 | 16:11:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:03:16 | 16:03:16 | 16:11:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:04:35 | 16:04:35 | 16:05:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
16:18:52 | 16:18:52 | 16:25:21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:30:25 | 17:30:25 | 17:34:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:30:26 | 17:30:26 | 17:35:18 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:31:40 | 18:31:40 | 18:38:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:31:46 | 18:31:46 | 18:38:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:32:00 | 18:32:00 | 18:34:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
18:44:30 | 18:57:39 | 18:44:56 | Linea 1: Forno Spento
18:44:31 | 18:44:31 | 18:44:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:44:57 | 18:44:57 | 18:45:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:45:24 | 18:57:38 | 18:45:50 | Linea 1: Forno Spento
18:45:26 | 18:45:26 | 18:45:52 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:45:52 | 18:45:52 | 18:46:49 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:46:47 | 18:57:38 | 18:48:05 | Linea 1: Forno Spento
18:46:49 | 18:46:49 | 18:48:05 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:48:05 | 18:48:05 | 18:48:48 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:48:47 | 18:57:39 | 18:49:12 | Linea 1: Forno Spento
18:48:48 | 18:48:48 | 18:49:13 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:49:13 | 18:49:13 | 22:52:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:00:24 | 19:00:24 | 19:06:46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:33:51 | 19:33:51 | 19:34:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:33:57 | 19:33:57 | 19:35:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:54:41 | 20:47:31 | 20:05:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:41 | 19:54:41 | 20:05:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:41 | 19:54:41 | 20:05:06 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:43 | 19:54:43 | 19:54:54 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:54 | 19:54:54 | 20:01:14 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:51 | 19:55:51 | 20:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:51 | 19:55:51 | 20:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:54 | 19:55:54 | 19:55:58 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:56 | 19:55:56 | 20:06:06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:58 | 19:55:58 | 20:02:43 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:47:30 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
20:00:00 | 20:47:29 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
20:00:00 | 20:47:31 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 46.7]
20:10:00 | 20:47:29 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
20:10:00 | 20:47:29 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
20:10:00 | 20:47:30 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 49.2]
20:21:22 | 20:21:22 | 20:27:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:52:52 | 23:07:21 | 22:53:20 | Linea 1: Forno Spento
22:52:57 | 22:52:57 | 22:53:21 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:53:21 | 22:53:21 | 22:54:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:54:28 | 23:07:21 | 22:54:54 | Linea 1: Forno Spento
22:54:29 | 22:54:29 | 22:54:56 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:54:56 | 22:54:56 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
23:01:35 | 23:01:35 | 23:07:57 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl