## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 24/08/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.25141 | 100 | (4) | 1.0103 | 100 |  | 0.038068 | 100 | (4) | 8.0049 | 100 | (4) | 0.42641 | 100 | (4) | 0.53854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3403 | 100 | (4) | 1.0644 | 100 |  | 20.8116 | 100 |  | 2.2543 | 100 |  | 28.9991 | 100 |  | 932.8235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39.8694 | 100 |  | 20.3863 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.27752 | 100 | (4) | 1.0187 | 100 |  | 0.037787 | 100 | (4) | 7.9707 | 100 | (4) | 0.54479 | 100 | (4) | 0.53875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34702 | 100 | (4) | 1.0273 | 100 |  | 20.8095 | 100 |  | 2.2024 | 100 |  | 28.5619 | 100 |  | 932.6051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39.4083 | 100 |  | 20.3952 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.29841 | 100 | (4) | 1.0452 | 100 |  | 0.037208 | 100 | (4) | 8.5649 | 100 | (4) | 0.47254 | 100 | (4) | 0.55183 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39336 | 100 | (4) | 1.02 | 100 |  | 20.8077 | 100 |  | 2.1495 | 100 |  | 28.162 | 100 |  | 932.8623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39.3333 | 100 |  | 20.3886 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.37447 | 100 | (4) | 1.0986 | 100 |  | 0.03663 | 100 | (4) | 8.7675 | 100 | (4) | 0.51329 | 100 | (4) | 0.50132 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34876 | 100 | (4) | 1.0197 | 100 |  | 20.802 | 100 |  | 2.0755 | 100 |  | 27.7585 | 100 |  | 932.7114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39.0944 | 100 |  | 20.3962 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.36135 | 100 | (4) | 1.1076 | 100 |  | 0.035869 | 100 | (4) | 8.7757 | 100 | (4) | 0.47897 | 100 | (4) | 0.48042 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29901 | 100 | (4) | 1.0155 | 87.7778 |  | 20.7969 | 100 |  | 2.0088 | 100 |  | 27.2164 | 100 |  | 932.899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39 | 100 |  | 20.3751 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.26594 | 100 | (4) | 1.0432 | 100 |  | 0.03523 | 100 | (4) | 8.432 | 100 | (4) | 0.32236 | 100 | (4) | 0.53403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4579 | 100 | (4) | 1.0448 | 90.8333 |  | 20.7884 | 100 |  | 1.9384 | 100 |  | 26.8813 | 100 |  | 932.8357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39 | 100 |  | 20.364 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.14178 | 100 | (4) | 0.90841 | 100 |  | 0.034812 | 100 | (4) | 7.9234 | 100 | (4) | 0.072571 | 100 | (4) | 0.50882 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38943 | 100 | (4) | 1.0138 | 100 |  | 20.7772 | 100 |  | 1.8676 | 100 |  | 26.5748 | 100 |  | 932.9415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39 | 100 |  | 20.3846 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.10438 | 100 | (4) | 0.80359 | 100 |  | 0.034503 | 100 | (4) | 6.8539 | 100 | (4) | 0.05004 | 100 | (4) | 0.52805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31328 | 100 | (4) | 1.0078 | 100 |  | 20.7694 | 100 |  | 1.8083 | 100 |  | 26.2049 | 100 |  | 932.9999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39 | 100 |  | 20.4047 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.08307 | 100 | (4) | 0.7704 | 100 |  | 0.034858 | 100 | (4) | 6.1056 | 100 | (4) | 0.0025154 | 100 | (4) | 0.47184 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26723 | 100 | (4) | 1.0057 | 100 |  | 20.769 | 100 |  | 1.7893 | 100 |  | 25.8605 | 100 |  | 933.4804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39 | 100 |  | 20.3937 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.08619 | 100 | (4) | 0.77709 | 100 |  | 0.035203 | 100 | (4) | 5.4115 | 100 | (4) | 0.00014655 | 100 | (4) | 0.47127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34291 | 100 | (4) | 1.0027 | 100 |  | 20.7679 | 100 |  | 1.7495 | 100 |  | 25.5402 | 100 |  | 934.249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39 | 100 |  | 20.385 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.11073 | 100 | (4) | 0.77478 | 100 |  | 0.035266 | 100 | (4) | 5.0167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44923 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43176 | 100 | (4) | 1.0009 | 100 |  | 20.7673 | 100 |  | 1.6899 | 100 |  | 25.1585 | 100 |  | 934.7614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39 | 100 |  | 20.3746 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.085525 | 100 | (4) | 0.86091 | 100 |  | 0.035252 | 100 | (4) | 4.4117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47353 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3895 | 100 | (4) | 1.0276 | 100 |  | 20.7672 | 100 |  | 1.6693 | 100 |  | 24.8651 | 100 |  | 935.2248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38.9944 | 100 |  | 20.353 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.06941 | 100 | (4) | 0.75566 | 100 |  | 0.034926 | 100 | (4) | 5.3215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29671 | 100 | (4) | 0.99805 | 96.6667 |  | 20.7665 | 100 |  | 1.6804 | 100 |  | 24.6422 | 100 |  | 935.3976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38.6194 | 100 |  | 20.3316 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.092486 | 76.9444 | (4) | 0.79645 | 76.9444 |  | 0.034494 | 76.9444 | (4) | 5.0028 | 76.9444 | (4) | 0 | 76.9444 | (4) | 0.45727 | 76.9444 | (4) | 0 | 76.9444 | (4) | 0.20358 | 76.9444 | (4) | 0.99741 | 81.9444 |  | 20.7664 | 76.9444 |  | 1.6798 | 76.9444 |  | 24.5427 | 100 |  | 935.6219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38.3083 | 100 |  | 20.3331 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.13572 | 88.3333 | (4) | 0.97532 | 88.3333 |  | 0.033308 | 88.3333 | (4) | 5.7778 | 88.3333 | (4) | 0 | 88.3333 | (4) | 0.47658 | 88.3333 | (4) | 0 | 88.3333 | (4) | 0.38185 | 88.6111 | (4) | 1.0163 | 100 |  | 20.6135 | 88.6111 |  | 1.7122 | 88.3333 |  | 24.7162 | 100 |  | 935.6237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38.1556 | 100 |  | 20.3376 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.13196 | 100 | (4) | 1.0461 | 100 |  | 0.033571 | 100 | (4) | 6.2953 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33972 | 100 | (4) | 1.0331 | 100 |  | 20.6208 | 100 |  | 1.742 | 100 |  | 25.0088 | 100 |  | 935.6143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38.0056 | 100 |  | 20.3328 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.17857 | 100 | (4) | 1.005 | 100 |  | 0.034045 | 100 | (4) | 6.7005 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47533 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2741 | 100 | (4) | 1.0348 | 100 |  | 20.6258 | 100 |  | 1.7734 | 100 |  | 25.348 | 100 |  | 935.408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 20.3301 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.15278 | 100 | (4) | 0.9877 | 100 |  | 0.033733 | 100 | (4) | 6.0938 | 100 | (4) | 0.0070072 | 100 | (4) | 0.51022 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27684 | 100 | (4) | 1.0305 | 100 |  | 20.6275 | 100 |  | 1.7888 | 100 |  | 25.6768 | 100 |  | 935.2564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 20.328 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.11165 | 100 | (4) | 0.89491 | 100 |  | 0.03439 | 100 | (4) | 5.2889 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50992 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38696 | 100 | (4) | 1.0285 | 100 |  | 20.623 | 100 |  | 1.6977 | 100 |  | 25.7258 | 100 |  | 934.973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 20.323 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.24509 | 100 | (4) | 0.95067 | 100 |  | 0.034016 | 100 | (4) | 8.3082 | 100 | (4) | 0.098949 | 100 | (4) | 0.46161 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19563 | 100 | (4) | 1.0466 | 100 |  | 20.6354 | 100 |  | 1.8822 | 100 |  | 26.2338 | 100 |  | 934.6093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 20.3413 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.19537 | 100 | (4) | 0.90567 | 100 |  | 0.033445 | 100 | (4) | 7.267 | 100 | (4) | 0.0067338 | 100 | (4) | 0.50186 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11914 | 100 | (4) | 1.0458 | 100 |  | 20.6303 | 100 |  | 1.8428 | 100 |  | 26.7391 | 100 |  | 934.6461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 20.3359 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.41424 | 100 | (4) | 1.1246 | 100 |  | 0.034612 | 100 | (4) | 9.3947 | 100 | (4) | 0.28761 | 100 | (4) | 0.44409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24365 | 100 | (4) | 1.0399 | 78.6111 |  | 20.6439 | 100 |  | 1.9975 | 100 |  | 27.7776 | 100 |  | 934.5245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 20.3239 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.41491 | 100 | (4) | 1.0937 | 100 |  | 0.035247 | 100 | (4) | 9.5718 | 100 | (4) | 0.33125 | 100 | (4) | 0.43028 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20915 | 100 | (4) | 1.0398 | 100 |  | 20.654 | 100 |  | 2.0693 | 100 |  | 28.3415 | 100 |  | 934.512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 20.3226 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.35427 | 100 | (4) | 1.0413 | 100 |  | 0.035337 | 100 | (4) | 8.7771 | 100 | (4) | 0.44343 | 100 | (4) | 0.49996 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16385 | 100 | (4) | 1.0495 | 100 |  | 20.6557 | 100 |  | 2.12 | 100 |  | 28.6813 | 100 |  | 934.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 20.3248 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.39404 | 100 | (4) | 1.0275 | 100 |  | 0.035232 | 100 | (4) | 8.0893 | 100 | (4) | 0.34791 | 100 | (4) | 0.46208 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23821 | 100 | (4) | 1.0552 | 100 |  | 20.6508 | 100 |  | 2.1036 | 100 |  | 29.3295 | 100 |  | 934.4149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 20.3229 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.34524 | 100 | (4) | 0.94309 | 100 |  | 0.036412 | 100 | (4) | 8.946 | 100 | (4) | 0.40631 | 100 | (4) | 0.5068 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16912 | 100 | (4) | 1.0583 | 100 |  | 20.6561 | 100 |  | 2.1407 | 100 |  | 29.6353 | 100 |  | 934.2949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 20.3086 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.33142 | 100 | (4) | 0.94892 | 100 |  | 0.03591 | 100 | (4) | 8.6484 | 100 | (4) | 0.29789 | 100 | (4) | 0.59455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22962 | 100 | (4) | 1.0568 | 100 |  | 20.6583 | 100 |  | 2.1745 | 100 |  | 30.1152 | 100 |  | 934.1959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 20.2956 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.31587 | 100 | (4) | 0.94704 | 100 |  | 0.035928 | 100 | (4) | 8.0241 | 100 | (4) | 0.43864 | 100 | (4) | 0.54959 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26384 | 100 | (4) | 1.06 | 100 |  | 20.6611 | 100 |  | 2.1784 | 100 |  | 30.4888 | 100 |  | 934.0293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.8944 | 100 |  | 20.2762 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.35316 | 100 | (4) | 0.96236 | 100 |  | 0.036639 | 100 | (4) | 9.3414 | 100 | (4) | 0.35789 | 100 | (4) | 0.55644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22154 | 100 | (4) | 1.0581 | 100 |  | 20.6634 | 100 |  | 2.1549 | 100 |  | 30.7752 | 100 |  | 933.9606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.1167 | 100 |  | 20.2795 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.40944 | 100 | (4) | 1.0103 | 100 |  | 0.036452 | 100 | (4) | 9.1815 | 100 | (4) | 0.32499 | 100 | (4) | 0.49968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24124 | 100 | (4) | 1.07 | 78.6111 |  | 20.657 | 100 |  | 2.0734 | 100 |  | 31.1163 | 100 |  | 934.0396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.6417 | 100 |  | 20.2823 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.31218 | 100 | (4) | 0.91266 | 100 |  | 0.036578 | 100 | (4) | 8.6863 | 100 | (4) | 0.24968 | 100 | (4) | 0.49744 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29836 | 100 | (4) | 1.0689 | 100 |  | 20.6415 | 100 |  | 1.949 | 100 |  | 31.3046 | 100 |  | 933.7615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.0056 | 100 |  | 20.2871 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.11557 | 100 | (4) | 0.83317 | 100 |  | 0.050256 | 100 | (4) | 6.805 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44669 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2172 | 100 | (4) | 1.0676 | 100 |  | 20.6113 | 100 |  | 1.6913 | 100 |  | 31.1568 | 100 |  | 933.9269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.2556 | 100 |  | 20.2839 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.16113 | 100 | (4) | 0.90427 | 100 |  | 0.035926 | 100 | (4) | 6.6872 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51835 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25975 | 100 | (4) | 1.0821 | 100 |  | 20.6204 | 100 |  | 1.7602 | 100 |  | 31.1054 | 100 |  | 933.6467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.0111 | 100 |  | 20.2973 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.13661 | 100 | (4) | 0.94227 | 100 |  | 0.044228 | 100 | (4) | 7.9158 | 100 | (4) | 0.011305 | 100 | (4) | 0.5543 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20207 | 100 | (4) | 1.1639 | 100 |  | 20.6037 | 100 |  | 1.8176 | 100 |  | 31.4723 | 100 |  | 933.514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.9944 | 100 |  | 20.3006 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.13032 | 100 | (4) | 0.9616 | 100 |  | 0.044068 | 100 | (4) | 5.7268 | 100 | (4) | 0.0042369 | 100 | (4) | 0.52087 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22661 | 100 | (4) | 1.1666 | 100 |  | 20.5993 | 100 |  | 1.7325 | 100 |  | 31.4538 | 100 |  | 933.4165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.8722 | 100 |  | 20.3089 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.1149 | 100 | (4) | 0.94795 | 100 |  | 0.041067 | 100 | (4) | 5.1567 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52394 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15907 | 100 | (4) | 1.1244 | 100 |  | 20.5996 | 100 |  | 1.6929 | 100 |  | 31.4628 | 100 |  | 933.3422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.7167 | 100 |  | 20.3188 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.29911 | 100 | (4) | 1.0586 | 100 |  | 0.046647 | 100 | (4) | 8.5795 | 100 | (4) | 0.18204 | 100 | (4) | 0.58222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3429 | 100 | (4) | 1.1788 | 100 |  | 20.6187 | 100 |  | 2.0158 | 100 |  | 31.5485 | 100 |  | 933.215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.3722 | 100 |  | 20.3398 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.31473 | 76.6667 | (4) | 1.0529 | 76.6667 |  | 0.04194 | 76.6667 | (4) | 9.4432 | 76.6667 | (4) | 0.38643 | 76.6667 | (4) | 0.57205 | 76.6667 | (4) | 0 | 76.6667 | (4) | 0.34625 | 76.6667 | (4) | 1.1942 | 78.6111 |  | 20.6474 | 76.6667 |  | 2.3455 | 76.6667 |  | 31.7474 | 100 |  | 933.1696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 20.3499 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.33815 | 88.6111 | (4) | 0.96584 | 88.6111 |  | 0.044747 | 88.6111 | (4) | 7.4229 | 88.6111 | (4) | 0.71721 | 88.6111 | (4) | 0.54694 | 88.6111 | (4) | 0 | 88.6111 | (4) | 0.23853 | 88.8889 | (4) | 1.2031 | 100 |  | 20.7415 | 88.8889 |  | 2.3946 | 88.6111 |  | 31.7855 | 100 |  | 933.2845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.8333 | 100 |  | 20.3454 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.35378 | 100 | (4) | 0.87653 | 100 |  | 0.040231 | 100 | (4) | 6.8655 | 100 | (4) | 0.71148 | 100 | (4) | 0.51754 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23948 | 100 | (4) | 1.1935 | 100 |  | 20.7573 | 100 |  | 2.3713 | 100 |  | 31.6424 | 100 |  | 933.2166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 34.2778 | 100 |  | 20.3506 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.32536 | 100 | (4) | 1.0224 | 100 |  | 0.034827 | 100 | (4) | 7.0779 | 100 | (4) | 0.66511 | 100 | (4) | 0.49344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27644 | 100 | (4) | 1.1492 | 100 |  | 20.7676 | 100 |  | 2.2038 | 100 |  | 31.256 | 100 |  | 933.4459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.475 | 100 |  | 20.326 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.38884 | 100 | (4) | 1.1339 | 100 |  | 0.03613 | 100 | (4) | 7.7097 | 100 | (4) | 0.65374 | 100 | (4) | 0.54103 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32275 | 100 | (4) | 1.0905 | 100 |  | 20.7569 | 100 |  | 2.0442 | 100 |  | 30.8615 | 100 |  | 933.269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33 | 100 |  | 20.3139 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.19638 | 100 | (4) | 1.0805 | 100 |  | 0.035125 | 100 | (4) | 6.5403 | 100 | (4) | 0.31177 | 100 | (4) | 0.46466 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21723 | 100 | (4) | 1.0771 | 100 |  | 20.7377 | 100 |  | 1.8658 | 100 |  | 30.4747 | 100 |  | 933.2126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.7889 | 100 |  | 20.3107 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.17976 | 100 | (4) | 1.01 | 100 |  | 0.035931 | 100 | (4) | 5.071 | 100 | (4) | 0.0723 | 100 | (4) | 0.46681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33252 | 100 | (4) | 1.1204 | 100 |  | 20.7313 | 100 |  | 1.7884 | 100 |  | 30.0666 | 100 |  | 933.2643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32.0222 | 100 |  | 20.3162 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.18367 | 100 | (4) | 1.0428 | 100 |  | 0.037673 | 100 | (4) | 3.6897 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32652 | 100 | (4) | 1.1652 | 100 |  | 20.7273 | 100 |  | 1.6815 | 100 |  | 29.8567 | 100 |  | 933.0107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.3084 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.15199 | 100 | (4) | 1.008 | 100 |  | 0.038217 | 100 | (4) | 2.9445 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22818 | 100 | (4) | 1.1446 | 78.3333 |  | 20.7224 | 100 |  | 1.6283 | 100 |  | 29.5406 | 100 |  | 933.0151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 32 | 100 |  | 20.3226 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.18015 | 100 | (4) | 0.94186 | 100 |  | 0.038355 | 100 | (4) | 3.1822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17846 | 100 | (4) | 1.1305 | 100 |  | 20.7175 | 100 |  | 1.5996 | 100 |  | 29.2915 | 100 |  | 932.9261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.8917 | 100 |  | 20.3127 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.11888 | 100 | (4) | 1.0279 | 100 |  | 0.037979 | 100 | (4) | 2.6173 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45413 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28119 | 100 | (4) | 1.1567 | 100 |  | 20.7153 | 100 |  | 1.5895 | 100 |  | 29.1024 | 100 |  | 932.8296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.4778 | 100 |  | 20.3275 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9891 | [8 empty] | 99.8034 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9782
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 25/08/2021 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 24/08/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 538.7868 | 100 |  | 0.33646 | 100 |  | 80.313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.003732 | 100 |  | 0.15933 | 100 |  | 335.4354 | 100 |  | 19.1292 | 100 |  | 20.3897 | 100 |  | 2.9309 | 100 |  | 42.4904 | 100 |  | 1005.4519 | 100 |  | 31320.2949 | 100 |  | 76.075 | 100 |  | 17.9294 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 526.5002 | 100 |  | 0.33557 | 100 |  | 98.7257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.073244 | 100 |  | 0.04117 | 100 |  | 336.3259 | 100 |  | 19.3254 | 100 |  | 20.3962 | 100 |  | 2.9262 | 100 |  | 44.3256 | 100 |  | 1005.3047 | 100 |  | 31882.1699 | 100 |  | 87.625 | 100 |  | 17.9491 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 523.6233 | 100 |  | 0.33415 | 100 |  | 105.9268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.008199 | 100 |  | 0.0099096 | 100 |  | 330.3507 | 100 |  | 20.0131 | 100 |  | 20.4003 | 100 |  | 2.8775 | 100 |  | 45.7163 | 100 |  | 1005.0685 | 100 |  | 32157.8379 | 100 |  | 90 | 100 |  | 17.972 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 518.7797 | 100 |  | 0.33334 | 100 |  | 122.8458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.097976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 323.906 | 100 |  | 20.2468 | 100 |  | 20.4035 | 100 |  | 2.8002 | 100 |  | 47.0118 | 100 |  | 1005.0251 | 100 |  | 32313.5488 | 100 |  | 597 | 100 |  | 18.0212 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 480.1015 | 100 |  | 0.36098 | 100 |  | 114.2766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0032311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 257.4995 | 100 |  | 18.2941 | 100 |  | 20.3559 | 100 |  | 2.7947 | 100 |  | 48.4667 | 100 |  | 1004.7625 | 100 |  | 32049.0898 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.9592 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 436.0823 | 100 |  | 0.40479 | 100 |  | 116.0742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.091356 | 100 |  | 183.0546 | 100 |  | 16.8735 | 100 |  | 20.2759 | 100 |  | 2.8356 | 100 |  | 50.1231 | 100 |  | 1004.5187 | 100 |  | 32134.6953 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.882 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 268.735 | 100 |  | 0.50887 | 100 |  | 106.794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.039118 | 100 |  | 1.0686 | 100 |  | 91.9846 | 100 |  | 14.7818 | 78.8889 |  | 20.1089 | 100 |  | 2.9132 | 100 |  | 52.0665 | 100 |  | 1004.2924 | 100 |  | 32409.4219 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.5863 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 132.8796 | 100 |  | 0.61362 | 100 |  | 105.8987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0001749 | 100 |  | 1.7019 | 100 |  | 27.4861 | 100 |  | 11.022 | 100 |  | 19.9384 | 100 |  | 3.0875 | 100 |  | 54.521 | 100 |  | 1004.2537 | 100 |  | 31757.6504 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 17.3649 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 52.2583 | 100 |  | 0.71164 | 100 |  | 103.9002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.162 | 100 |  | 15.2987 | 100 |  | 11.7002 | 100 |  | 19.7053 | 100 |  | 3.3228 | 100 |  | 57.1122 | 100 |  | 1004.1205 | 100 |  | 34302.4414 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.9484 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 22.6128 | 100 |  | 0.74629 | 100 |  | 105.6855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9901 | 100 |  | 11.4339 | 100 |  | 9.749 | 100 |  | 19.599 | 100 |  | 3.4274 | 100 |  | 60.4944 | 100 |  | 1003.9575 | 100 |  | 33871.9258 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.8439 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 21.397 | 100 |  | 0.74576 | 100 |  | 111.1502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.063683 | 100 |  | 1.9581 | 100 |  | 11.1886 | 100 |  | 10.4685 | 100 |  | 19.6002 | 100 |  | 3.3292 | 100 |  | 64.0653 | 100 |  | 1003.8201 | 100 |  | 34745.0469 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.8655 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 21.208 | 100 |  | 0.767 | 100 |  | 113.4226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.022543 | 100 |  | 2.3067 | 100 |  | 11.2516 | 100 |  | 10.2927 | 100 |  | 19.5342 | 100 |  | 3.3894 | 100 |  | 67.8907 | 100 |  | 1003.6996 | 100 |  | 34777.5352 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.6991 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 16.9878 | 100 |  | 0.81553 | 100 |  | 112.9588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.059242 | 100 |  | 3.3744 | 100 |  | 10.4739 | 100 |  | 8.9 | 100 |  | 19.3755 | 100 |  | 3.6027 | 100 |  | 72.1165 | 100 |  | 1003.6517 | 100 |  | 34124.8477 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.4579 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:00 |  | 0 | 89.1667 |  | 12.5154 | 89.1667 |  | 0.91802 | 89.1667 |  | 122.6355 | 89.1667 |  | 0 | 89.1667 |  | 0.14674 | 89.1667 |  | 4.3461 | 89.1667 |  | 7.8751 | 89.1667 |  | 5.9353 | 100 |  | 19.1615 | 89.1667 |  | 3.7978 | 89.1667 |  | 76.6627 | 100 |  | 1003.6268 | 100 |  | 30494.4922 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.0878 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:30 |  | 0 | 76.6667 |  | 11.5089 | 76.6667 |  | 0.97079 | 76.6667 |  | 117.2191 | 76.6667 |  | 0 | 76.6667 |  | 0.041623 | 76.6667 |  | 8.8811 | 76.6667 |  | 6.6435 | 76.6667 |  | 5.1603 | 78.6111 |  | 18.8701 | 76.6667 |  | 3.9828 | 76.6667 |  | 80.647 | 100 |  | 1003.5887 | 100 |  | 28989.4395 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 16.0563 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:00 |  | 0 | 100 |  | 11.2322 | 100 |  | 1.0032 | 100 |  | 119.9904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.026506 | 100 |  | 6.1055 | 100 |  | 6.4397 | 100 |  | 5.0834 | 100 |  | 18.813 | 100 |  | 4.1494 | 100 |  | 84.1225 | 100 |  | 1003.6452 | 100 |  | 28709.666 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 15.9057 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:30 |  | 0 | 100 |  | 8.6499 | 100 |  | 1.1813 | 100 |  | 150.971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.028813 | 100 |  | 5.0909 | 100 |  | 5.0517 | 100 |  | 4.3809 | 100 |  | 18.4332 | 100 |  | 4.4089 | 100 |  | 87.2685 | 100 |  | 1003.7582 | 100 |  | 27172.5469 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 15.3831 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 7.3469 | 100 |  | 1.248 | 100 |  | 168.9394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.121 | 100 |  | 4.6685 | 100 |  | 4.4678 | 100 |  | 4.1961 | 100 |  | 18.2906 | 100 |  | 4.5895 | 100 |  | 90.4309 | 100 |  | 1003.9125 | 100 |  | 27224.6191 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 15.2636 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 7.434 | 100 |  | 1.2283 | 100 |  | 168.1068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29221 | 100 |  | 3.6742 | 100 |  | 4.9047 | 100 |  | 4.3931 | 100 |  | 18.334 | 100 |  | 4.4619 | 100 |  | 95.107 | 100 |  | 1004.0727 | 100 |  | 27528.2598 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 15.3704 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 8.8826 | 100 |  | 1.2222 | 100 |  | 166.3279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.90129 | 100 |  | 3.7887 | 100 |  | 5.0801 | 100 |  | 4.4797 | 100 |  | 18.353 | 100 |  | 4.5916 | 100 |  | 100.2249 | 100 |  | 1004.1116 | 100 |  | 27575.8965 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 15.3715 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 8.1541 | 100 |  | 1.2056 | 100 |  | 162.9926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5506 | 100 |  | 3.7234 | 100 |  | 4.724 | 100 |  | 4.6159 | 100 |  | 18.387 | 100 |  | 4.6162 | 100 |  | 104.8485 | 100 |  | 1004.1614 | 100 |  | 27738.1621 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 15.4131 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 9.3892 | 100 |  | 1.2006 | 100 |  | 157.4835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9202 | 100 |  | 3.6808 | 100 |  | 5.1509 | 100 |  | 4.7165 | 100 |  | 18.403 | 100 |  | 4.7857 | 100 |  | 108.7292 | 100 |  | 1004.1944 | 100 |  | 27798.4219 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 15.408 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 9.4166 | 100 |  | 1.1984 | 100 |  | 157.0981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0592 | 100 |  | 3.5536 | 100 |  | 5.235 | 100 |  | 4.7855 | 78.8889 |  | 18.4062 | 100 |  | 4.7645 | 100 |  | 111.8882 | 100 |  | 1003.98 | 100 |  | 27843.9121 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 15.4393 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 8.3356 | 100 |  | 1.1923 | 100 |  | 154.407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.6467 | 100 |  | 3.4888 | 100 |  | 4.8412 | 100 |  | 4.8309 | 100 |  | 18.4184 | 100 |  | 4.8339 | 100 |  | 114.776 | 100 |  | 1003.918 | 100 |  | 27878.5918 | 100 |  | 1260 | 100 |  | 15.4391 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:30 |  | 0.49455 | 100 |  | 31.5827 | 100 |  | 1.6289 | 100 |  | 120.5993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2657 | 100 |  | 3.0547 | 100 |  | 3.8525 | 100 |  | 4.8737 | 100 |  | 17.4149 | 100 |  | 5.6084 | 100 |  | 120.1335 | 100 |  | 1003.765 | 100 |  | 36854.3828 | 100 |  | 633.8666 | 100 |  | 13.2296 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:00 |  | 1.9975 | 100 |  | 2.0261 | 100 |  | 1.9269 | 100 |  | 119.6873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2389 | 100 |  | 2.6463 | 100 |  | 2.1619 | 100 |  | 3.3297 | 100 |  | 16.7423 | 100 |  | 6.4351 | 100 |  | 127.5983 | 100 |  | 1003.6882 | 100 |  | 35327.6602 | 100 |  | 675.7416 | 100 |  | 12.3968 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:30 |  | 0.7691 | 100 |  | 0.84065 | 100 |  | 2.1109 | 100 |  | 125.6086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0297 | 100 |  | 0.71932 | 100 |  | 2.0017 | 100 |  | 3.4947 | 100 |  | 16.3941 | 100 |  | 6.6897 | 100 |  | 131.7931 | 100 |  | 1003.5872 | 100 |  | 37193.5938 | 100 |  | 736.8444 | 100 |  | 11.5473 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:00 |  | 0.44837 | 100 |  | 1.1139 | 100 |  | 2.342 | 100 |  | 125.1198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7673 | 100 |  | 3.362 | 100 |  | 15.9426 | 100 |  | 6.8963 | 100 |  | 132.7524 | 100 |  | 1003.4955 | 100 |  | 38468.8477 | 100 |  | 813.5444 | 100 |  | 10.8484 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
14:30 |  | 0.34172 | 100 |  | 1.5155 | 100 |  | 2.5665 | 100 |  | 127.52 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5416 | 100 |  | 2.6308 | 100 |  | 15.4901 | 100 |  | 7.0805 | 100 |  | 132.8949 | 100 |  | 1003.2726 | 100 |  | 37796.7617 | 100 |  | 855.9861 | 100 |  | 10.3732 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6135 | 100 |  | 116.0101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6076 | 100 |  | 15.3904 | 100 |  | 6.9471 | 100 |  | 132.8432 | 100 |  | 1003.0294 | 100 |  | 38373.6719 | 100 |  | 874.9167 | 100 |  | 10.1653 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 35.2252 | 100 |  | 4.2417 | 100 |  | 212.787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.6451 | 78.8889 |  | 14.4759 | 100 |  | 7.6737 | 100 |  | 133.0616 | 100 |  | 1003.0083 | 100 |  | 46472.1055 | 100 |  | 924.7167 | 100 |  | 8.0887 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 | (5) | 134.018 | 100 |  | 3.5916 | 100 |  | 251.1864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2873 | 100 |  | 12.3107 | 100 |  | 16.3808 | 100 |  | 6.2256 | 100 |  | 139.7903 | 100 |  | 1003.003 | 100 |  | 34812.9531 | 100 |  | 921.6611 | 100 |  | 12.6507 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0.29207 | 100 |  | 28.4913 | 100 |  | 2.0248 | 100 |  | 135.259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39.2176 | 100 |  | 0.2082 | 100 |  | 5.8194 | 100 |  | 3.9419 | 100 |  | 17.1809 | 100 |  | 5.5989 | 100 |  | 136.1216 | 100 |  | 1002.855 | 100 |  | 42923.9844 | 100 |  | 743.6667 | 100 |  | 11.8343 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3402 | 100 |  | 117.8601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3665 | 100 |  | 14.7752 | 100 |  | 7.5603 | 100 |  | 135.7428 | 100 |  | 1002.5974 | 100 |  | 43858.0625 | 100 |  | 930.4667 | 100 |  | 8.707 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.941 | 100 |  | 128.8284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4031 | 100 |  | 15.0898 | 100 |  | 7.1628 | 100 |  | 134.4012 | 100 |  | 1002.5707 | 100 |  | 44330.9258 | 100 |  | 939.6583 | 100 |  | 9.1685 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6736 | 100 |  | 126.4778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.71209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4516 | 100 |  | 15.2766 | 100 |  | 7.1406 | 100 |  | 133.425 | 100 |  | 1002.6606 | 100 |  | 44417.668 | 100 |  | 930.5944 | 100 |  | 9.3731 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 10.3807 | 100 |  | 4.5227 | 100 |  | 241.8058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9542 | 100 |  | 14.6307 | 100 |  | 8.1822 | 100 |  | 134.6447 | 100 |  | 1002.769 | 100 |  | 48872.4883 | 100 |  | 955.2167 | 100 |  | 8.4715 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 2.3955 | 89.7222 |  | 129.0696 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 1.6369 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 3.1092 | 100 |  | 15.8362 | 89.7222 |  | 7.3228 | 89.7222 |  | 139.2262 | 100 |  | 1002.7866 | 100 |  | 48993.6211 | 100 |  | 907.6528 | 100 |  | 10.0371 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 76.1111 |  | 0 | 76.1111 |  | 3.4726 | 76.1111 |  | 109.2503 | 76.1111 |  | 0 | 76.1111 |  | 0.88462 | 76.1111 |  | 0.54859 | 76.1111 |  | 0 | 76.1111 |  | 2.4128 | 78.6111 |  | 14.6591 | 76.1111 |  | 8.4943 | 76.1111 |  | 138.2972 | 100 |  | 1002.8848 | 100 |  | 43882.7656 | 100 |  | 923.8666 | 100 |  | 8.5707 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 | (4) | 0.28836 | 100 | (4) | 1.7247 | 100 |  | 0.86072 | 100 | (4) | 27.7613 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.28671 | 100 | (4) | 0.0097749 | 100 | (4) | 3.7495 | 100 | (4) | 1.3793 | 100 |  | 19.2993 | 100 |  | 4.2246 | 100 |  | 132.646 | 100 |  | 1003.2886 | 100 |  | 13918.5723 | 100 |  | 802.4389 | 100 |  | 17.0318 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.29027 | 100 | (4) | 3.1908 | 100 |  | 0.098443 | 100 | (4) | 11.3314 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26547 | 100 | (4) | 0.013087 | 100 | (4) | 3.7056 | 100 | (4) | 1.3508 | 100 |  | 20.7778 | 100 |  | 2.6416 | 100 |  | 122.5671 | 100 |  | 1003.4742 | 100 |  | 25787.4375 | 100 |  | 557.6889 | 100 |  | 18.2455 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 |  | 0.0075913 | 100 |  | 3.7518 | 100 |  | 2.2929 | 100 |  | 117.725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2058 | 100 |  | 0.82944 | 100 |  | 3.0066 | 100 |  | 2.6455 | 100 |  | 16.0898 | 100 |  | 6.591 | 100 |  | 125.1225 | 100 |  | 1003.3367 | 100 |  | 44228.3438 | 100 |  | 656.8611 | 100 |  | 10.5065 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 30.6361 | 100 |  | 3.9299 | 100 |  | 164.0725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5295 | 100 |  | 14.4376 | 100 |  | 7.9398 | 100 |  | 129.6663 | 100 |  | 1003.4304 | 100 |  | 46584.3867 | 100 |  | 896.2167 | 100 |  | 7.7207 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0905 | 100 |  | 166.8068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.3078 | 100 |  | 14.8779 | 100 |  | 7.0124 | 100 |  | 140.755 | 100 |  | 1003.424 | 100 |  | 53016.6914 | 100 |  | 903.4333 | 100 |  | 8.6897 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6926 | 100 |  | 148.455 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.4957 | 100 |  | 15.2859 | 100 |  | 6.8811 | 100 |  | 153.2772 | 100 |  | 1003.3971 | 100 |  | 53840.3438 | 100 |  | 876.9472 | 100 |  | 9.0861 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 1.2097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4936 | 100 |  | 140.6263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.498 | 100 |  | 0.0021769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.4824 | 100 |  | 15.5374 | 100 |  | 7.6678 | 100 |  | 159.6428 | 100 |  | 1003.4045 | 100 |  | 54319.6562 | 100 |  | 854.3666 | 100 |  | 8.9805 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0.88993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8841 | 100 |  | 142.2692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7514 | 100 |  | 0.69578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.4507 | 78.6111 |  | 15.6086 | 100 |  | 10.5714 | 100 |  | 159.3626 | 100 |  | 1003.2391 | 100 |  | 45695.6914 | 100 |  | 917.2416 | 100 |  | 8.9313 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9102 | 100 |  | 123.1925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.316 | 100 |  | 15.1441 | 100 |  | 7.1758 | 100 |  | 148.9027 | 100 |  | 1003.6088 | 100 |  | 43065.4414 | 100 |  | 919.6667 | 100 |  | 9.0748 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.3955 |  |  | 109.2503 |  |  | 0 |  |  | 0.23662 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.316 |  |  | 14.4376 |  |  | 6.2256 |  |  | 129.6663 |  |  | 1002.5707 |  |  | 34812.9531 |  |  | 854.3666 |  |  | 7.7207
MAX |  | 1.2097 |  |  | 134.018 |  |  | 5.0905 |  |  | 251.1864 |  |  | 0 |  |  | 6.9978 |  |  | 0.69578 |  |  | 2.2873 |  |  | 16.9542 |  |  | 16.3808 |  |  | 10.5714 |  |  | 159.6428 |  |  | 1003.6088 |  |  | 54319.6562 |  |  | 955.2167 |  |  | 12.6507
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.3631 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8585 |  |  | 99.2923
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.13998 | 100 |  | 14.0173 | 100 |  | 3.5862 | 100 |  | 154.5799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2891 | 100 |  | 0.083103 | 100 |  | 0.15248 | 100 |  | 7.3228 | 100 |  | 15.1604 | 100 |  | 7.5972 | 100 |  | 140.8692 | 100 |  | 1003.0542 | 100 |  | 46035.7648 | 100 |  | 911.7748 | 100 |  | 9.181 | 100 | (6) | 15
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 44 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 25/08/2021 01:06:16 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 24/08/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:26:23 | 02:26:23 | 02:32:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:07:36 | 03:07:36 | 03:13:59 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:29:01 | 06:29:01 | 06:35:25 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:53:05 | 06:53:05 | 07:03:25 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:05 | 08:35:09 | 07:03:25 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:05 | 06:53:05 | 07:03:30 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:08 | 06:53:08 | 06:53:12 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:12 | 06:53:12 | 06:59:37 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:45 | 06:56:45 | 07:07:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:45 | 06:56:45 | 07:07:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:48 | 06:56:48 | 06:56:52 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:50 | 06:56:50 | 07:07:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:52 | 06:56:52 | 07:03:27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 08:35:09 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
07:00:00 | 08:35:09 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
07:00:00 | 08:35:09 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 67.5]
07:08:54 | 07:08:54 | 07:15:16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:10:00 | 08:35:09 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
07:10:00 | 08:35:09 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
07:10:00 | 08:35:09 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
10:31:49 | 10:31:49 | 10:38:13 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:10:15 | 11:10:15 | 11:16:38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:05:22 | 14:05:22 | 14:07:21 | Linea 2: Impianto in Marcia
14:07:06 | 15:00:42 | 14:12:38 | Linea 2: Forno In Rampa
14:07:20 | 21:18:05 | 14:12:26 | Linea 2: Forno Spento
14:07:21 | 14:07:21 | 14:12:27 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
14:12:27 | 14:12:27 | 15:53:11 | Linea 2: Impianto in Marcia
14:34:46 | 14:34:46 | 14:41:13 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:11:47 | 15:11:47 | 15:18:09 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:26:40 | 15:26:40 | 15:54:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:26:41 | 15:26:41 | 16:03:04 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:30:01 | 15:30:01 | 00:30:01 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Polveri
15:30:01 | 15:30:01 | 18:04:05 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
15:53:09 | 21:18:06 | 16:24:15 | Linea 2: Forno Spento
15:53:11 | 15:53:11 | 16:08:01 | Linea 2: Impianto in Fermo
16:00:00 | 16:00:00 | 16:30:01 | Linea 2: Super. Limite Semiorario Ossido Carbonio
16:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossido Carbonio
16:00:00 | 16:00:00 | 17:30:01 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
16:00:02 | 16:00:02 | 16:35:53 | Linea 2: BLOCCO Super. Limite Medie Semiorarie
16:07:59 | 21:18:07 | 16:24:15 | Linea 2: Forno In Rampa
16:08:01 | 16:08:01 | 16:24:17 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
16:24:17 | 16:24:17 | 19:41:26 | Linea 2: Impianto in Marcia
16:30:01 | 16:30:01 | 17:00:00 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
18:04:05 | 18:04:05 |  | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
18:16:00 | 18:16:00 | 18:34:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:16:01 | 18:16:01 | 18:55:33 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:30:00 | 18:30:00 | 19:00:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
18:37:50 | 18:37:50 | 18:44:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:53:01 | 18:53:01 | 19:03:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:01 | 21:18:08 | 19:03:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:02 | 18:53:02 | 18:53:08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:06 | 18:53:06 | 19:03:26 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:08 | 18:53:08 | 18:59:32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:56 | 18:56:56 | 19:07:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:56 | 18:56:56 | 19:07:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:58 | 18:56:58 | 18:57:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:57:01 | 18:57:01 | 19:07:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:57:04 | 18:57:04 | 19:03:38 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 21:18:09 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 69.2]
19:00:00 | 21:18:09 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 69.2]
19:00:00 | 21:18:10 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 69.2]
19:10:00 | 21:18:11 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
19:10:00 | 21:18:10 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
19:10:00 | 21:18:11 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
19:13:20 | 19:13:20 | 19:19:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:41:25 | 21:18:12 | 21:07:24 | Linea 2: Forno Spento
19:41:26 | 19:41:26 | 20:25:50 | Linea 2: Impianto in Fermo
20:00:00 | 20:00:00 | 21:30:01 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
20:25:48 | 21:18:13 | 21:07:39 | Linea 2: Forno In Rampa
20:25:50 | 20:25:50 | 21:07:24 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
21:07:24 | 21:07:24 | 23:00:54 | Linea 2: Impianto in Marcia
21:30:05 | 21:30:05 | 21:39:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:30:06 | 21:30:06 | 21:40:51 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:40:43 | 22:40:43 | 22:47:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:00:05 | 23:00:05 | 23:01:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
23:00:06 | 23:00:06 | 23:03:15 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:00:53 | 23:09:43 | 23:02:58 | Linea 2: Forno Spento
23:00:53 | 23:09:43 | 23:03:12 | Linea 2: Forno In Rampa
23:00:54 | 23:00:54 | 23:02:59 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
23:02:59 | 23:02:59 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
23:07:00 | 23:07:00 | 23:09:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
23:07:02 | 23:07:02 | 23:09:40 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:14:45 | 23:14:45 | 23:21:07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl