## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 04/05/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.4446 | 100 |  | 1.4193 | 100 |  | 7.3987 | 100 |  | 149.4348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7031 | 100 |  | 12.8159 | 100 |  | 11.069 | 100 |  | 149.3515 | 100 |  | 943.3263 | 100 |  | 47911.0742 | 100 |  | 894.2194 | 100 |  | 7.9892 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.3457 | 100 |  | 0.79039 | 100 |  | 7.1194 | 100 |  | 144.6468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.75 | 100 |  | 13.0765 | 100 |  | 10.871 | 100 |  | 150.5863 | 100 |  | 943.5386 | 100 |  | 47893.1328 | 100 |  | 876.1194 | 100 |  | 8.3566 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.5776 | 100 |  | 9.991 | 100 |  | 7.4833 | 100 |  | 154.3894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6701 | 100 |  | 12.7411 | 100 |  | 11.5088 | 100 |  | 151.3002 | 100 |  | 943.4537 | 100 |  | 48054.5039 | 100 |  | 887.9805 | 100 |  | 7.6906 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.8586 | 100 |  | 3.2952 | 100 |  | 7.2877 | 100 |  | 141.6241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6849 | 100 |  | 12.934 | 100 |  | 10.7599 | 100 |  | 152.0901 | 100 |  | 943.5327 | 100 |  | 48165.2891 | 100 |  | 887.5139 | 100 |  | 8.1088 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 6.1167 | 100 |  | 1.1839 | 100 |  | 7.215 | 100 |  | 145.8108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7063 | 100 |  | 12.9383 | 100 |  | 10.745 | 100 |  | 151.9077 | 100 |  | 943.6998 | 100 |  | 48231.8398 | 100 |  | 880.5222 | 100 |  | 8.0314 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.718 | 100 |  | 5.5761 | 100 |  | 7.7457 | 100 |  | 158.248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6462 | 100 |  | 12.4332 | 100 |  | 11.8507 | 100 |  | 152.5328 | 100 |  | 943.6222 | 100 |  | 48204.8086 | 100 |  | 904.4889 | 100 |  | 7.1882 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.2764 | 100 |  | 7.2318 | 100 |  | 7.5971 | 100 |  | 152.3163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9529 | 78.6111 |  | 12.5957 | 100 |  | 11.7995 | 100 |  | 152.9967 | 100 |  | 943.606 | 100 |  | 48257.2695 | 100 |  | 908.275 | 100 |  | 7.492 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 6.0008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2573 | 100 |  | 146.5843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6879 | 100 |  | 12.9398 | 100 |  | 10.8965 | 100 |  | 153.0027 | 100 |  | 943.6725 | 100 |  | 48222.707 | 100 |  | 887.9639 | 100 |  | 7.9606 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.8796 | 100 |  | 2.1817 | 100 |  | 7.4417 | 100 |  | 154.0269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6787 | 100 |  | 12.745 | 100 |  | 11.1654 | 100 |  | 152.7595 | 100 |  | 943.6772 | 100 |  | 48412.0938 | 100 |  | 894.2778 | 100 |  | 7.7682 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.8511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7047 | 100 |  | 158.218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7197 | 100 |  | 12.5252 | 100 |  | 12.2046 | 100 |  | 153.2141 | 100 |  | 943.8886 | 100 |  | 48523.457 | 100 |  | 907.5778 | 100 |  | 7.2747 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.6959 | 100 |  | 0.94659 | 100 |  | 7.7786 | 100 |  | 160.2059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6546 | 100 |  | 12.4505 | 100 |  | 12.2265 | 100 |  | 153.7189 | 100 |  | 943.9031 | 100 |  | 48452.7266 | 100 |  | 909.3917 | 100 |  | 7.0316 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.8022 | 100 |  | 6.5545 | 100 |  | 7.684 | 100 |  | 154.5188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6527 | 100 |  | 12.5178 | 100 |  | 11.7407 | 100 |  | 154.1913 | 100 |  | 944.0051 | 100 |  | 48206.3594 | 100 |  | 912.7361 | 100 |  | 7.4531 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.4204 | 100 |  | 8.0363 | 100 |  | 6.9771 | 100 |  | 148.239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7441 | 100 |  | 13.1856 | 100 |  | 10.4378 | 100 |  | 154.0275 | 100 |  | 943.9409 | 100 |  | 48306.5234 | 100 |  | 882.6028 | 100 |  | 8.4242 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.9694 | 81.3889 |  | 17.6913 | 81.3889 |  | 7.4722 | 81.3889 |  | 157.618 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 2.4963 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 1.7059 | 100 |  | 12.7325 | 81.3889 |  | 11.5151 | 81.3889 |  | 153.9372 | 100 |  | 943.9472 | 100 |  | 48301.3359 | 100 |  | 891.5722 | 100 |  | 7.4747 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.0768 | 83.8889 |  | 12.6256 | 83.8889 |  | 7.4443 | 83.8889 |  | 156.128 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 4.5815 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 2.0324 | 80.2778 |  | 13.1599 | 83.8889 |  | 16.4331 | 83.8889 |  | 154.6192 | 100 |  | 943.7477 | 100 |  | 48052.5352 | 100 |  | 896.9111 | 100 |  | 7.345 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.1297 | 100 |  | 2.363 | 100 |  | 7.4647 | 100 |  | 154.6948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7414 | 98.3333 |  | 12.8753 | 100 |  | 11.7898 | 100 |  | 155.633 | 100 |  | 943.5872 | 100 |  | 47617.5625 | 100 |  | 890.5944 | 100 |  | 8.1289 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.2583 | 100 |  | 9.7984 | 100 |  | 7.4456 | 100 |  | 157.6417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7167 | 100 |  | 12.8961 | 100 |  | 11.3504 | 100 |  | 153.7652 | 100 |  | 943.7217 | 100 |  | 47758.5312 | 100 |  | 891.0111 | 100 |  | 8.1075 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 6.0482 | 100 |  | 8.3561 | 100 |  | 7.6891 | 100 |  | 161.3954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.68 | 100 |  | 12.6756 | 100 |  | 12.0374 | 100 |  | 152.6269 | 100 |  | 943.6705 | 100 |  | 47747.6172 | 100 |  | 888.7695 | 100 |  | 7.5781 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.78 | 100 |  | 1.3664 | 100 |  | 7.4932 | 100 |  | 160.2937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.743 | 100 |  | 12.9616 | 100 |  | 12.1362 | 100 |  | 152.8813 | 100 |  | 943.5444 | 100 |  | 47495.9102 | 100 |  | 891.0611 | 100 |  | 7.8163 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 6.1015 | 100 |  | 5.4337 | 100 |  | 7.6254 | 100 |  | 155.5508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.699 | 100 |  | 12.7706 | 100 |  | 12.288 | 100 |  | 153.1582 | 100 |  | 943.7054 | 100 |  | 47324.082 | 100 |  | 880.8389 | 100 |  | 7.4963 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.7146 | 100 |  | 8.6507 | 100 |  | 7.7757 | 100 |  | 156.4724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6977 | 100 |  | 12.6543 | 100 |  | 12.3361 | 100 |  | 153.6673 | 100 |  | 943.5739 | 100 |  | 46924.9062 | 100 |  | 901.0889 | 100 |  | 7.3899 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.8432 | 100 |  | 5.2072 | 100 |  | 7.5618 | 100 |  | 152.8481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7033 | 100 |  | 12.8538 | 100 |  | 11.8536 | 100 |  | 153.7504 | 100 |  | 943.7473 | 100 |  | 47006.6055 | 100 |  | 891.4361 | 100 |  | 7.7069 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 6.0276 | 100 |  | 10.3517 | 100 |  | 7.5345 | 100 |  | 152.9165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7411 | 88.8889 |  | 12.8879 | 100 |  | 11.6825 | 100 |  | 153.7851 | 100 |  | 943.4693 | 100 |  | 47109.5312 | 100 |  | 887.9278 | 100 |  | 7.7226 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 6.2144 | 100 |  | 9.9718 | 100 |  | 7.5519 | 100 |  | 153.5303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7128 | 90 |  | 12.8854 | 100 |  | 11.5461 | 100 |  | 154.1537 | 100 |  | 943.698 | 100 |  | 47175.5391 | 100 |  | 883.7194 | 100 |  | 7.6551 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.7944 | 100 |  | 3.27 | 100 |  | 7.6226 | 100 |  | 154.7473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7277 | 100 |  | 12.7957 | 100 |  | 11.6632 | 100 |  | 154.3054 | 100 |  | 943.7049 | 100 |  | 47165.4219 | 100 |  | 893.5139 | 100 |  | 7.6835 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.8289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6582 | 100 |  | 155.3749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.699 | 100 |  | 12.7266 | 100 |  | 11.5328 | 100 |  | 154.8669 | 100 |  | 943.5988 | 100 |  | 47246.0625 | 100 |  | 893.9722 | 100 |  | 7.5471 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.7296 | 100 |  | 21.9637 | 100 |  | 7.3717 | 100 |  | 152.1023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7538 | 100 |  | 13.0248 | 100 |  | 11.1371 | 100 |  | 155.165 | 100 |  | 943.6705 | 100 |  | 47230.8438 | 100 |  | 882.0111 | 100 |  | 7.9528 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.5028 | 100 |  | 13.0053 | 100 |  | 7.459 | 100 |  | 159.331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7154 | 100 |  | 12.9033 | 100 |  | 11.2613 | 100 |  | 155.6252 | 100 |  | 943.5054 | 100 |  | 47234.0547 | 100 |  | 884.4583 | 100 |  | 7.7856 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 6.0068 | 100 |  | 1.6321 | 100 |  | 7.7598 | 100 |  | 157.7825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6778 | 100 |  | 12.6279 | 100 |  | 11.7188 | 100 |  | 155.5336 | 100 |  | 943.5443 | 100 |  | 47070.9531 | 100 |  | 890.7389 | 100 |  | 7.3765 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.0104 | 100 |  | 20.8761 | 100 |  | 7.9939 | 100 |  | 158.4254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6398 | 100 |  | 12.3166 | 100 |  | 12.2404 | 100 |  | 155.3689 | 100 |  | 943.7059 | 100 |  | 46912.7422 | 100 |  | 913.5889 | 100 |  | 6.9355 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 6.052 | 100 |  | 4.3076 | 100 |  | 7.8301 | 100 |  | 158.3561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6762 | 97.7778 |  | 12.5499 | 100 |  | 12.0042 | 100 |  | 155.2072 | 100 |  | 943.6379 | 100 |  | 46988.5625 | 100 |  | 905.85 | 100 |  | 7.2744 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.9277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7643 | 100 |  | 156.9021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7774 | 80.8333 |  | 12.658 | 100 |  | 11.9005 | 100 |  | 155.2514 | 100 |  | 943.6487 | 100 |  | 46975.4531 | 100 |  | 902.1417 | 100 |  | 7.427 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 5.6735 | 100 |  | 9.3162 | 100 |  | 7.2971 | 100 |  | 147.0444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7565 | 100 |  | 13.1093 | 100 |  | 11.27 | 100 |  | 155.239 | 100 |  | 943.5161 | 100 |  | 46860.7969 | 100 |  | 883.2861 | 100 |  | 8.0711 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.9618 | 100 |  | 0.99517 | 100 |  | 7.445 | 100 |  | 148.1453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.746 | 100 |  | 12.9497 | 100 |  | 11.2559 | 100 |  | 155.1267 | 100 |  | 943.4982 | 100 |  | 47166.1719 | 100 |  | 872.2861 | 100 |  | 7.7485 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.7895 | 100 |  | 2.1751 | 100 |  | 7.1374 | 100 |  | 136.9532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7605 | 100 |  | 13.1446 | 100 |  | 10.4689 | 100 |  | 155.5594 | 100 |  | 943.6151 | 100 |  | 46934.2656 | 100 |  | 877.0667 | 100 |  | 8.4121 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 6.1602 | 100 |  | 2.5861 | 100 |  | 8.0451 | 100 |  | 163.7776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6143 | 100 |  | 12.1887 | 100 |  | 12.0147 | 100 |  | 155.4872 | 100 |  | 943.4706 | 100 |  | 47192.168 | 100 |  | 895.625 | 100 |  | 6.7788 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.8561 | 100 |  | 17.1969 | 100 |  | 8.115 | 100 |  | 160.5767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.606 | 100 |  | 12.1374 | 100 |  | 11.7499 | 100 |  | 156.019 | 100 |  | 943.472 | 100 |  | 47023.6367 | 100 |  | 922.2889 | 100 |  | 6.8223 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.9677 | 80.8333 |  | 0.83702 | 80.8333 |  | 7.901 | 80.8333 |  | 164.901 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 2.0411 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 1.6472 | 100 |  | 12.455 | 80.8333 |  | 11.6937 | 80.8333 |  | 155.6597 | 100 |  | 943.514 | 100 |  | 47040.5352 | 100 |  | 914.4778 | 100 |  | 7.3506 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 6.2752 | 84.1667 |  | 27.9507 | 84.1667 |  | 7.8362 | 84.1667 |  | 166.5953 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 1.5819 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 0 | 84.7222 |  | 1.5961 | 100 |  | 12.214 | 84.7222 |  | 11.378 | 84.1667 |  | 155.4348 | 100 |  | 943.3776 | 100 |  | 47357.082 | 100 |  | 897.8472 | 100 |  | 7.3344 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.8667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0697 | 100 |  | 160.1516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8451 | 78.6111 |  | 12.2663 | 100 |  | 15.7717 | 100 |  | 155.9533 | 100 |  | 943.3284 | 100 |  | 47573.418 | 100 |  | 927.5333 | 100 |  | 6.4621 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 7.1189 | 100 |  | 12.2529 | 100 |  | 8.1378 | 100 |  | 162.8364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8073 | 100 |  | 12.1468 | 100 |  | 15.4691 | 100 |  | 156.9664 | 100 |  | 943.342 | 100 |  | 47279.5664 | 100 |  | 929.5695 | 100 |  | 6.7038 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.3067 | 100 |  | 29.6437 | 100 |  | 8.27 | 100 |  | 160.4365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6345 | 100 |  | 11.9139 | 100 |  | 13.7168 | 100 |  | 154.2715 | 100 |  | 943.3271 | 100 |  | 47557.293 | 100 |  | 939.1194 | 100 |  | 6.7679 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.8678 | 100 |  | 15.526 | 100 |  | 7.0811 | 100 |  | 144.6579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0307 | 100 |  | 13.5055 | 100 |  | 15.0289 | 100 |  | 152.1104 | 100 |  | 943.5554 | 100 |  | 47858.6484 | 100 |  | 885.5028 | 100 |  | 8.2402 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.5998 | 100 |  | 14.4743 | 100 |  | 8.3085 | 100 |  | 156.4574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5777 | 100 |  | 11.8655 | 100 |  | 12.9392 | 100 |  | 152.0611 | 100 |  | 943.5097 | 100 |  | 47704.3594 | 100 |  | 916.1389 | 100 |  | 6.6639 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.6389 | 100 |  | 6.229 | 100 |  | 8.071 | 100 |  | 150.7311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6094 | 100 |  | 12.2418 | 100 |  | 12.5679 | 100 |  | 152.0193 | 100 |  | 943.3057 | 100 |  | 47665.7578 | 100 |  | 914.8583 | 100 |  | 6.9548 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 6.0963 | 100 |  | 3.6817 | 100 |  | 7.987 | 100 |  | 147.2621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6108 | 100 |  | 12.3466 | 100 |  | 12.1199 | 100 |  | 151.1739 | 100 |  | 943.5203 | 100 |  | 47440.8125 | 100 |  | 913.9 | 100 |  | 7.1233 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 5.8884 | 100 |  | 0.33209 | 100 |  | 7.9454 | 100 |  | 149.6844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6311 | 100 |  | 12.379 | 100 |  | 12.1149 | 100 |  | 151.0381 | 100 |  | 943.4067 | 100 |  | 47472.043 | 100 |  | 916.25 | 100 |  | 7.1707 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.8509 | 100 |  | 35.192 | 100 |  | 7.8808 | 100 |  | 148.4352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5289 | 100 |  | 1.7256 | 78.6111 |  | 12.4501 | 100 |  | 12.1523 | 100 |  | 151.727 | 100 |  | 943.3385 | 100 |  | 47732.4102 | 100 |  | 918.3333 | 100 |  | 7.2523 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 4.5998 |  |  | 0 |  |  | 6.9771 |  |  | 136.9532 |  |  | 0 |  |  | 1.5819 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5777 |  |  | 11.8655 |  |  | 10.4378 |  |  | 149.3515 |  |  | 943.3057 |  |  | 46860.7969 |  |  | 872.2861 |  |  | 6.4621
MAX |  | 7.1189 |  |  | 35.192 |  |  | 8.3085 |  |  | 166.5953 |  |  | 0 |  |  | 5.1395 |  |  | 0 |  |  | 1.5289 |  |  | 2.0324 |  |  | 13.5055 |  |  | 16.4331 |  |  | 156.9664 |  |  | 944.0051 |  |  | 48523.457 |  |  | 939.1194 |  |  | 8.4242
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8713 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9786
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.7901 | 100 |  | 7.968 | 100 |  | 7.6403 | 100 |  | 154.3546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.031853 | 100 |  | 1.7144 | 100 |  | 12.6702 | 100 |  | 12.0295 | 100 |  | 153.7672 | 100 |  | 943.5915 | 100 |  | 47584.1458 | 100 |  | 898.3116 | 100 |  | 7.5215 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 05/05/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 04/05/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.15454 | 100 | (4) | 0.86147 | 100 |  | 0.044239 | 100 | (4) | 2.5055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0066123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.188 | 100 | (4) | 0.86919 | 78.6111 |  | 20.9166 | 100 |  | 1.5071 | 100 |  | 16.1602 | 100 |  | 1011.6602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3259 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.1155 | 100 | (4) | 0.81533 | 100 |  | 0.045362 | 100 | (4) | 2.6687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0060047 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1682 | 100 | (4) | 0.86858 | 100 |  | 20.916 | 100 |  | 1.4882 | 100 |  | 16.0084 | 100 |  | 1011.6456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.3333 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.15342 | 100 | (4) | 0.86503 | 100 |  | 0.043132 | 100 | (4) | 2.6557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01063 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1667 | 100 | (4) | 0.86861 | 100 |  | 20.9159 | 100 |  | 1.473 | 100 |  | 15.8969 | 100 |  | 1011.0645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9944 | 100 |  | 20.3284 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.16753 | 100 | (4) | 0.84478 | 100 |  | 0.049775 | 100 | (4) | 2.0719 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013441 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1618 | 100 | (4) | 0.86735 | 100 |  | 20.909 | 100 |  | 1.4521 | 100 |  | 15.4505 | 100 |  | 1010.7501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.0472 | 100 |  | 20.3213 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.17742 | 100 | (4) | 0.83692 | 100 |  | 0.043832 | 100 | (4) | 1.9303 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013478 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1588 | 100 | (4) | 0.86676 | 100 |  | 20.9074 | 100 |  | 1.4321 | 100 |  | 15.1985 | 100 |  | 1010.3458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3141 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.19082 | 100 | (4) | 0.80361 | 100 |  | 0.041619 | 100 | (4) | 2.0193 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013507 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1428 | 100 | (4) | 0.86588 | 100 |  | 20.9073 | 100 |  | 1.4189 | 100 |  | 14.983 | 100 |  | 1010.4916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3185 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.21851 | 100 | (4) | 0.79467 | 100 |  | 0.041419 | 100 | (4) | 1.2313 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019545 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1404 | 100 | (4) | 0.86556 | 100 |  | 20.9026 | 100 |  | 1.4042 | 100 |  | 14.7969 | 100 |  | 1010.0621 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.3198 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.17995 | 100 | (4) | 0.7631 | 100 |  | 0.039846 | 100 | (4) | 1.359 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012601 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1644 | 100 | (4) | 0.86455 | 100 |  | 20.903 | 100 |  | 1.3924 | 100 |  | 14.5839 | 100 |  | 1010.3682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.9972 | 100 |  | 20.3297 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.23179 | 100 | (4) | 0.79143 | 100 |  | 0.040152 | 100 | (4) | 1.6265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022247 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1393 | 100 | (4) | 0.89442 | 78.6111 |  | 20.9036 | 100 |  | 1.3701 | 100 |  | 14.515 | 100 |  | 1010.5899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.0167 | 100 |  | 20.3442 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.18836 | 100 | (4) | 0.79604 | 100 |  | 0.040747 | 100 | (4) | 1.0641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013948 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1405 | 100 | (4) | 0.86309 | 100 |  | 20.9033 | 100 |  | 1.3528 | 100 |  | 14.3556 | 100 |  | 1010.8641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.3463 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.21226 | 100 | (4) | 0.77861 | 100 |  | 0.045952 | 100 | (4) | 1.1507 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0076899 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1415 | 100 | (4) | 0.86166 | 100 |  | 20.9001 | 100 |  | 1.3415 | 100 |  | 13.9748 | 100 |  | 1011.0853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.337 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.23387 | 100 | (4) | 0.83493 | 100 |  | 0.053067 | 100 | (4) | 1.0694 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0061068 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.144 | 100 | (4) | 0.86122 | 100 |  | 20.8938 | 100 |  | 1.3348 | 100 |  | 13.8178 | 100 |  | 1010.985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.336 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.22259 | 100 | (4) | 0.84557 | 100 |  | 0.051178 | 100 | (4) | 1.1868 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00628 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1391 | 100 | (4) | 0.86176 | 100 |  | 20.8957 | 100 |  | 1.3436 | 100 |  | 14.0174 | 100 |  | 1011.1377 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.3416 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.21686 | 86.3889 | (4) | 0.81155 | 86.3889 |  | 0.047541 | 86.3889 | (4) | 1.0828 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.021565 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 1.1392 | 86.3889 | (4) | 0.86228 | 100 |  | 20.8997 | 86.3889 |  | 1.3635 | 86.3889 |  | 14.1528 | 100 |  | 1011.2111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.3504 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.29303 | 79.4444 | (4) | 0.90533 | 79.4444 |  | 0.042842 | 79.4444 | (4) | 2.0239 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.068181 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.147 | 79.4444 | (4) | 0.86373 | 100 |  | 20.9338 | 79.4444 |  | 1.3997 | 79.4444 |  | 14.5883 | 100 |  | 1011.4123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.7472 | 100 |  | 20.3519 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.27681 | 100 | (4) | 0.81232 | 100 |  | 0.040965 | 100 | (4) | 1.8738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064371 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1467 | 100 | (4) | 0.86572 | 100 |  | 20.9411 | 100 |  | 1.4268 | 100 |  | 15.1802 | 100 |  | 1011.4492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.8278 | 100 |  | 20.3608 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.24882 | 100 | (4) | 0.83155 | 100 |  | 0.039223 | 100 | (4) | 1.7749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1578 | 100 | (4) | 0.86767 | 79.4444 |  | 20.9406 | 100 |  | 1.4621 | 100 |  | 15.6976 | 100 |  | 1011.3441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.3662 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.27095 | 100 | (4) | 0.8493 | 100 |  | 0.038973 | 100 | (4) | 2.0948 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3106 | 100 | (4) | 0.93716 | 99.4444 |  | 20.9396 | 100 |  | 1.4863 | 100 |  | 16.3473 | 100 |  | 1011.1083 | 100 |  | 10559.3711 | 100 |  | 24.2778 | 100 |  | 20.3634 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.17273 | 100 | (4) | 0.93821 | 100 |  | 0.040036 | 100 | (4) | 2.8808 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03988 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6921 | 100 | (4) | 0.87553 | 100 |  | 20.9423 | 100 |  | 1.5836 | 100 |  | 17.5621 | 100 |  | 1010.8064 | 100 |  | 28478.1309 | 100 |  | 25.5389 | 100 |  | 20.4092 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.14744 | 100 | (4) | 0.75819 | 100 |  | 0.038588 | 100 | (4) | 3.5723 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043506 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6041 | 100 | (4) | 0.88783 | 100 |  | 20.9448 | 100 |  | 1.6457 | 100 |  | 19.2909 | 100 |  | 1010.79 | 100 |  | 28331.6895 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4332 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.1214 | 100 | (4) | 1.124 | 100 |  | 0.040437 | 100 | (4) | 3.7143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048609 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3537 | 100 | (4) | 0.90054 | 100 |  | 20.9457 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 20.3834 | 100 |  | 1010.8196 | 100 |  | 28285.4453 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4167 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.057804 | 100 | (4) | 0.96444 | 100 |  | 0.039401 | 100 | (4) | 4.1378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8736 | 100 | (4) | 0.90258 | 100 |  | 20.9443 | 100 |  | 1.7548 | 100 |  | 21.1224 | 100 |  | 1010.7413 | 100 |  | 28293.7109 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | 20.4102 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.071468 | 100 | (4) | 1.0921 | 100 |  | 0.038197 | 100 | (4) | 4.2516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.086029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.2396 | 100 | (4) | 0.91358 | 100 |  | 20.9449 | 100 |  | 1.7741 | 100 |  | 21.6299 | 100 |  | 1010.621 | 100 |  | 28210.459 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4102 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.043674 | 100 | (4) | 0.71871 | 100 |  | 0.036759 | 100 | (4) | 4.2615 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079901 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.246 | 100 | (4) | 0.90739 | 100 |  | 20.95 | 100 |  | 1.7868 | 100 |  | 21.927 | 100 |  | 1010.4233 | 100 |  | 28218.1914 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.41 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.078781 | 100 | (4) | 0.75372 | 100 |  | 0.036742 | 100 | (4) | 3.8625 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077728 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2026 | 100 | (4) | 0.91051 | 83.6111 |  | 20.947 | 100 |  | 1.7596 | 100 |  | 22.108 | 100 |  | 1010.0891 | 100 |  | 28218.6973 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4109 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.1368 | 100 | (4) | 0.72502 | 100 |  | 0.037285 | 100 | (4) | 3.2481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.089222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3013 | 100 | (4) | 0.91854 | 95.2778 |  | 20.9425 | 100 |  | 1.691 | 100 |  | 22.1756 | 100 |  | 1009.8641 | 100 |  | 28185.668 | 100 |  | 27.2944 | 100 |  | 20.4246 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.14248 | 100 | (4) | 1.3479 | 100 |  | 0.039267 | 100 | (4) | 3.5756 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077978 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2644 | 100 | (4) | 0.91563 | 100 |  | 20.9402 | 100 |  | 1.6571 | 100 |  | 22.2586 | 100 |  | 1009.555 | 100 |  | 28158.8691 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4385 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.1141 | 100 | (4) | 1.0239 | 100 |  | 0.038836 | 100 | (4) | 3.5471 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077603 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.68 | 100 | (4) | 0.91655 | 100 |  | 20.9385 | 100 |  | 1.6453 | 100 |  | 22.3306 | 100 |  | 1009.714 | 100 |  | 28150.3242 | 100 |  | 28.7806 | 100 |  | 20.44 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.12497 | 100 | (4) | 1.1547 | 100 |  | 0.039468 | 100 | (4) | 3.3022 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066547 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0698 | 100 | (4) | 0.91554 | 100 |  | 20.9393 | 100 |  | 1.6462 | 100 |  | 22.3529 | 100 |  | 1009.9221 | 100 |  | 27745.4844 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4398 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.15056 | 100 | (4) | 0.98334 | 100 |  | 0.039557 | 100 | (4) | 3.7051 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081392 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.764 | 100 | (4) | 0.91986 | 100 |  | 20.9361 | 100 |  | 1.6499 | 100 |  | 22.2911 | 100 |  | 1009.4142 | 100 |  | 28232.7695 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4395 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.13986 | 100 | (4) | 1.0766 | 100 |  | 0.038282 | 100 | (4) | 3.4999 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2748 | 100 | (4) | 0.91697 | 100 |  | 20.933 | 100 |  | 1.6597 | 100 |  | 22.2081 | 100 |  | 1009.0333 | 100 |  | 28203.625 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.44 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.073208 | 100 | (4) | 1.0352 | 100 |  | 0.038307 | 100 | (4) | 3.7877 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073478 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5432 | 100 | (4) | 0.91444 | 100 |  | 20.9329 | 100 |  | 1.6858 | 100 |  | 22.1544 | 100 |  | 1008.9651 | 100 |  | 28280.7773 | 100 |  | 28 | 100 |  | 20.4376 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.098944 | 100 | (4) | 0.77885 | 100 |  | 0.036896 | 100 | (4) | 3.6931 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2349 | 100 | (4) | 0.90698 | 87.7778 |  | 20.932 | 100 |  | 1.6992 | 100 |  | 22.0631 | 100 |  | 1008.6482 | 100 |  | 28214.6152 | 100 |  | 27.725 | 100 |  | 20.434 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.10668 | 100 | (4) | 0.78761 | 100 |  | 0.036085 | 100 | (4) | 3.6725 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061014 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1995 | 100 | (4) | 0.97724 | 91.1111 |  | 20.9293 | 100 |  | 1.7178 | 100 |  | 21.9398 | 100 |  | 1008.3098 | 100 |  | 28095.3984 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4338 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.071809 | 100 | (4) | 0.78277 | 100 |  | 0.035286 | 100 | (4) | 3.7049 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1949 | 100 | (4) | 0.90526 | 100 |  | 20.9292 | 100 |  | 1.747 | 100 |  | 21.8452 | 100 |  | 1008.0708 | 100 |  | 28105.4238 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4318 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.071267 | 100 | (4) | 0.73256 | 100 |  | 0.034918 | 100 | (4) | 3.8488 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11222 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1816 | 100 | (4) | 0.90066 | 100 |  | 20.9266 | 100 |  | 1.7736 | 100 |  | 21.7973 | 100 |  | 1007.5585 | 100 |  | 26831.9707 | 100 |  | 27 | 100 |  | 20.4179 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.070672 | 100 | (4) | 0.74071 | 100 |  | 0.035041 | 100 | (4) | 4.3013 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.089165 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1901 | 100 | (4) | 0.90205 | 100 |  | 20.9247 | 100 |  | 1.7768 | 100 |  | 21.7226 | 100 |  | 1007.2487 | 100 |  | 28061.7598 | 100 |  | 26.5806 | 100 |  | 20.4132 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.083694 | 86.9444 | (4) | 0.71079 | 86.9444 |  | 0.035278 | 86.9444 | (4) | 4.3969 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.065088 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.1788 | 86.9444 | (4) | 0.90308 | 100 |  | 20.9242 | 86.9444 |  | 1.7705 | 86.9444 |  | 21.585 | 100 |  | 1007.1811 | 100 |  | 28121.2949 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4127 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.067983 | 78.8889 | (4) | 0.68247 | 78.8889 |  | 0.035585 | 78.8889 | (4) | 2.2253 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.12201 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 1.1779 | 78.8889 | (4) | 0.89702 | 100 |  | 20.9096 | 78.8889 |  | 1.7658 | 78.8889 |  | 21.3758 | 100 |  | 1007.2697 | 100 |  | 28218.1641 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4128 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.056069 | 100 | (4) | 0.66116 | 100 |  | 0.03583 | 100 | (4) | 2.1734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1607 | 100 | (4) | 0.89698 | 100 |  | 20.9133 | 100 |  | 1.7706 | 100 |  | 21.2194 | 100 |  | 1007.0414 | 100 |  | 28149.4375 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4141 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.06515 | 100 | (4) | 0.67083 | 100 |  | 0.03619 | 100 | (4) | 2.0688 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10358 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1864 | 100 | (4) | 0.89233 | 91.9444 |  | 20.9138 | 100 |  | 1.7808 | 100 |  | 21.0956 | 100 |  | 1007.0272 | 100 |  | 28093.0332 | 100 |  | 26 | 100 |  | 20.4131 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.072027 | 100 | (4) | 0.76288 | 100 |  | 0.037602 | 100 | (4) | 2.4919 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.082711 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2259 | 100 | (4) | 0.91975 | 86.9444 |  | 20.9137 | 100 |  | 1.7854 | 100 |  | 20.9782 | 100 |  | 1007.0463 | 100 |  | 28294.7148 | 100 |  | 25.6639 | 100 |  | 20.4123 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.071328 | 100 | (4) | 0.79551 | 100 |  | 0.039302 | 100 | (4) | 1.9977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097798 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2071 | 100 | (4) | 0.89381 | 100 |  | 20.9124 | 100 |  | 1.7803 | 100 |  | 20.9086 | 100 |  | 1007.0001 | 100 |  | 28208.4082 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4138 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.073678 | 100 | (4) | 0.70573 | 100 |  | 0.039715 | 100 | (4) | 2.4534 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.324 | 100 | (4) | 0.89511 | 100 |  | 20.9139 | 100 |  | 1.779 | 100 |  | 20.75 | 100 |  | 1007.2101 | 100 |  | 28346.7188 | 100 |  | 25 | 100 |  | 20.4134 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.076101 | 100 | (4) | 0.74359 | 100 |  | 0.040403 | 100 | (4) | 2.0884 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070975 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.279 | 100 | (4) | 0.88973 | 100 |  | 20.9144 | 100 |  | 1.771 | 100 |  | 20.5983 | 100 |  | 1007.0784 | 100 |  | 28258.3535 | 100 |  | 24.9778 | 100 |  | 20.4146 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.11821 | 100 | (4) | 0.76549 | 100 |  | 0.043222 | 100 | (4) | 2.2492 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081221 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2441 | 100 | (4) | 0.88838 | 100 |  | 20.9127 | 100 |  | 1.7605 | 100 |  | 20.3876 | 100 |  | 1006.957 | 100 |  | 28305.3652 | 100 |  | 24.4083 | 100 |  | 20.4141 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.066025 | 100 | (4) | 0.82248 | 100 |  | 0.045072 | 100 | (4) | 2.1275 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077763 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2585 | 100 | (4) | 0.88787 | 100 |  | 20.9114 | 100 |  | 1.7524 | 100 |  | 20.2785 | 100 |  | 1006.9814 | 100 |  | 28301.8145 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4221 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.076918 | 100 | (4) | 0.89883 | 100 |  | 0.045455 | 100 | (4) | 1.7455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097308 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2549 | 100 | (4) | 0.88749 | 100 |  | 20.9151 | 100 |  | 1.7433 | 100 |  | 20.1555 | 100 |  | 1006.8973 | 100 |  | 28308.7871 | 100 |  | 24 | 100 |  | 20.4185 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 05/05/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 04/05/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:21:28 | 00:21:28 | 00:27:51 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:21:39 | 03:21:39 | 03:28:03 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:22:40 | 04:22:40 | 04:29:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:54:28 | 06:54:28 | 07:04:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:28 | 07:05:00 | 07:04:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:31 | 06:54:31 | 06:54:37 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:33 | 06:54:33 | 07:04:53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:37 | 06:54:37 | 07:01:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:58 | 06:55:58 | 07:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:58 | 06:55:58 | 07:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:58 | 06:55:58 | 07:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:01 | 06:56:01 | 06:56:05 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:05 | 06:56:05 | 07:02:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:00:42 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
07:00:00 | 07:00:41 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
07:00:00 | 07:00:41 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
07:10:00 | 07:12:39 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
07:10:00 | 07:12:38 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
07:10:00 | 07:12:38 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
07:24:07 | 07:24:07 | 07:30:31 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:23:51 | 08:23:51 | 08:30:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:26:40 | 11:26:40 | 11:33:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:25:06 | 12:25:06 | 12:31:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:29:21 | 15:29:21 | 15:35:45 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:26:20 | 16:26:20 | 16:32:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:31:22 | 17:33:16 | 17:33:55 | Linea 1: Forno Spento
17:31:22 | 17:31:22 | 17:33:55 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:33:55 | 17:33:55 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
18:54:18 | 18:54:18 | 19:04:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:54:18 | 19:07:41 | 19:04:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:54:18 | 18:54:18 | 19:04:43 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:54:20 | 18:54:20 | 18:54:26 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:54:26 | 18:54:26 | 19:00:45 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:08 | 18:56:08 | 19:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:08 | 18:56:08 | 19:06:23 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:08 | 18:56:08 | 19:06:18 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:11 | 18:56:11 | 18:56:15 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:15 | 18:56:15 | 19:02:50 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:07:40 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
19:00:00 | 19:07:40 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
19:00:00 | 19:07:40 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
19:04:50 | 19:04:50 | 19:08:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:04:51 | 19:04:51 | 19:12:09 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:10:00 | 19:12:17 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
19:10:00 | 19:12:17 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:10:00 | 19:12:19 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
19:31:56 | 19:31:56 | 19:38:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:27:35 | 20:27:35 | 20:33:58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:34:30 | 23:34:30 | 23:40:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl