## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 31/07/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.6664 | 100 |  | 18.5772 | 100 |  | 6.9013 | 100 |  | 151.9995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8389 | 100 |  | 12.9254 | 100 |  | 9.0332 | 100 |  | 152.4873 | 100 |  | 929.1045 | 100 |  | 47468.8203 | 100 |  | 861.4139 | 100 |  | 8.2273 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 6.0861 | 100 |  | 10.6687 | 100 |  | 6.8715 | 100 |  | 153.2313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8326 | 100 |  | 12.9937 | 100 |  | 9.2705 | 100 |  | 152.0745 | 100 |  | 928.938 | 100 |  | 47732.6367 | 100 |  | 861.9 | 100 |  | 8.1838 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.5758 | 100 |  | 4.5398 | 100 |  | 7.0325 | 100 |  | 155.3078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.832 | 100 |  | 12.8895 | 100 |  | 9.7326 | 100 |  | 152.0136 | 100 |  | 928.8256 | 100 |  | 47695.3438 | 100 |  | 867.4889 | 100 |  | 7.987 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.5363 | 100 |  | 2.0922 | 100 |  | 6.784 | 100 |  | 150.3329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8683 | 100 |  | 13.1165 | 100 |  | 9.3001 | 100 |  | 151.9487 | 100 |  | 928.821 | 100 |  | 47984.5312 | 100 |  | 856.1972 | 100 |  | 8.2828 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.6158 | 100 |  | 5.2344 | 100 |  | 6.9388 | 100 |  | 147.1885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8021 | 100 |  | 12.8673 | 100 |  | 8.6722 | 100 |  | 152.4008 | 100 |  | 929.1899 | 100 |  | 47851.9922 | 100 |  | 862.0889 | 100 |  | 8.2546 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.471 | 100 |  | 8.7123 | 100 |  | 6.7452 | 100 |  | 147.265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8361 | 100 |  | 13.0701 | 100 |  | 8.62 | 100 |  | 152.8262 | 100 |  | 929.4085 | 100 |  | 48191.1797 | 100 |  | 859.3861 | 100 |  | 8.3712 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.7146 | 100 |  | 5.9046 | 100 |  | 7.0033 | 100 |  | 155.7504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9704 | 78.6111 |  | 12.8636 | 100 |  | 9.2401 | 100 |  | 152.8642 | 100 |  | 929.3055 | 100 |  | 48340.7656 | 100 |  | 866.85 | 100 |  | 7.914 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.733 | 100 |  | 6.3429 | 100 |  | 6.8235 | 100 |  | 158.8827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.866 | 100 |  | 13.0781 | 100 |  | 9.8583 | 100 |  | 153.2191 | 100 |  | 929.4943 | 100 |  | 48500.4688 | 100 |  | 861.3583 | 100 |  | 8.0691 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.68 | 100 |  | 34.7061 | 100 |  | 6.9425 | 100 |  | 156.5732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3567 | 100 |  | 1.8691 | 100 |  | 12.9931 | 100 |  | 10.0834 | 100 |  | 153.6006 | 100 |  | 929.4072 | 100 |  | 48247.7891 | 100 |  | 868.0944 | 100 |  | 7.9936 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.3842 | 100 |  | 50.5726 | 100 |  | 6.6366 | 100 |  | 163.7684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79866 | 100 |  | 1.8907 | 100 |  | 13.2474 | 100 |  | 10.0811 | 100 |  | 153.4416 | 100 |  | 929.2511 | 100 |  | 47972.7148 | 100 |  | 861.7722 | 100 |  | 7.9906 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 3.0879 | 100 |  | 4.8585 | 100 |  | 6.3187 | 100 |  | 159.5477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.766 | 100 |  | 13.0464 | 100 |  | 10.5288 | 100 |  | 148.5686 | 100 |  | 929.5325 | 100 |  | 45278.3281 | 100 |  | 890.2778 | 100 |  | 7.9259 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.0604 | 100 |  | 16.482 | 100 |  | 6.9756 | 100 |  | 152.6301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8816 | 100 |  | 13.0078 | 100 |  | 10.7608 | 100 |  | 148.7462 | 100 |  | 929.698 | 100 |  | 47679.0234 | 100 |  | 874.2361 | 100 |  | 7.7692 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.4232 | 100 |  | 1.0989 | 100 |  | 7.0519 | 100 |  | 157.406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8487 | 100 |  | 12.9199 | 100 |  | 10.8401 | 100 |  | 150.8537 | 100 |  | 929.5056 | 100 |  | 47756.3672 | 100 |  | 878.3278 | 100 |  | 7.599 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.2968 | 76.1111 |  | 4.0392 | 76.1111 |  | 6.8969 | 76.1111 |  | 157.0061 | 76.1111 |  | 0 | 76.1111 |  | 2.5274 | 76.1111 |  | 0 | 76.1111 |  | 0 | 76.1111 |  | 1.9078 | 100 |  | 13.1316 | 76.1111 |  | 10.6371 | 76.1111 |  | 152.5636 | 100 |  | 929.8168 | 100 |  | 47781.8438 | 100 |  | 872.1917 | 100 |  | 8.0605 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 | (4) | 5.8404 | 89.4444 | (4) | 43.6711 | 89.4444 |  | 6.9071 | 89.4444 | (4) | 135.9642 | 89.4444 | (4) | 0.09274 | 89.4444 | (4) | 3.1127 | 89.4444 | (4) | 0 | 89.4444 | (4) | 2.2933 | 89.4444 | (4) | 1.4913 | 78.6111 |  | 12.9554 | 89.4444 |  | 10.6779 | 89.4444 |  | 153.2036 | 100 |  | 929.8423 | 100 |  | 47769.332 | 100 |  | 861.2416 | 100 |  | 7.9826 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 |  | 4.6487 | 100 |  | 25.6463 | 100 |  | 7.1504 | 100 |  | 144.7655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8142 | 100 |  | 12.7886 | 100 |  | 10.6871 | 100 |  | 152.7749 | 100 |  | 929.8193 | 100 |  | 46589.2109 | 100 |  | 885.425 | 100 |  | 7.7458 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.7215 | 100 |  | 4.4051 | 100 |  | 6.9228 | 100 |  | 148.458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8959 | 100 |  | 13.0739 | 100 |  | 10.9753 | 100 |  | 153.3313 | 100 |  | 929.6912 | 100 |  | 46715.7031 | 100 |  | 869.8945 | 100 |  | 8.0832 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.7583 | 100 |  | 6.271 | 100 |  | 6.8795 | 100 |  | 148.4913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9217 | 100 |  | 13.13 | 100 |  | 11.1693 | 100 |  | 153.8846 | 100 |  | 929.3644 | 100 |  | 46317.4688 | 100 |  | 864.1722 | 100 |  | 8.0671 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.5334 | 100 |  | 3.3752 | 100 |  | 6.7735 | 100 |  | 143.6518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9484 | 100 |  | 13.2362 | 100 |  | 11.1357 | 100 |  | 154.5128 | 100 |  | 928.9665 | 100 |  | 46179.207 | 100 |  | 858.5611 | 100 |  | 8.3221 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.2667 | 100 |  | 8.7407 | 100 |  | 7.0138 | 100 |  | 152.3598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9437 | 100 |  | 13.025 | 100 |  | 11.6706 | 100 |  | 155.0615 | 100 |  | 929.2161 | 100 |  | 46092.7461 | 100 |  | 861.0361 | 100 |  | 7.9346 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.5015 | 100 |  | 6.0361 | 100 |  | 7.2739 | 100 |  | 154.3055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8778 | 100 |  | 12.8012 | 100 |  | 12.08 | 100 |  | 155.8312 | 100 |  | 929.0027 | 100 |  | 45937.0898 | 100 |  | 880.6389 | 100 |  | 7.3784 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.8621 | 100 |  | 10.987 | 100 |  | 7.1243 | 100 |  | 149.6714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9339 | 100 |  | 12.9832 | 100 |  | 11.9243 | 100 |  | 155.7654 | 100 |  | 929.1168 | 100 |  | 45737.0703 | 100 |  | 879.4056 | 100 |  | 7.7988 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 5.9876 | 100 |  | 12.7125 | 100 |  | 6.736 | 100 |  | 146.0287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0773 | 85 |  | 13.4126 | 100 |  | 12.6405 | 100 |  | 155.2229 | 100 |  | 929.1359 | 100 |  | 45789.8711 | 100 |  | 855.5639 | 100 |  | 8.1203 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.5332 | 100 |  | 6.5404 | 100 |  | 7.1957 | 100 |  | 161.5264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2904 | 93.6111 |  | 13.0494 | 100 |  | 15.1477 | 100 |  | 155.9437 | 100 |  | 929.1476 | 100 |  | 45759.6875 | 100 |  | 875.5778 | 100 |  | 7.3137 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.1863 | 100 |  | 40.8705 | 100 |  | 7.3496 | 100 |  | 159.7638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8656 | 100 |  | 12.7077 | 100 |  | 12.1248 | 100 |  | 153.8753 | 100 |  | 929.2607 | 100 |  | 45550.8555 | 100 |  | 889.55 | 100 |  | 7.3917 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 6.1086 | 100 |  | 27.8806 | 100 |  | 7.2089 | 100 |  | 151.4981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8935 | 100 |  | 12.8533 | 100 |  | 12.148 | 100 |  | 152.0123 | 100 |  | 929.3169 | 100 |  | 45597.0977 | 100 |  | 880.25 | 100 |  | 7.5174 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.2753 | 100 |  | 31.8601 | 100 |  | 7.1146 | 100 |  | 146.7087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9336 | 100 |  | 12.9601 | 100 |  | 11.8609 | 100 |  | 151.5862 | 100 |  | 929.2419 | 100 |  | 45768.5117 | 100 |  | 876.2416 | 100 |  | 7.8961 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.7128 | 100 |  | 6.649 | 100 |  | 6.8575 | 100 |  | 145.4013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9468 | 100 |  | 13.1643 | 100 |  | 11.2942 | 100 |  | 151.4341 | 100 |  | 929.1395 | 100 |  | 45904.5195 | 100 |  | 860.1194 | 100 |  | 8.1859 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 6.0511 | 100 |  | 45.9668 | 100 |  | 7.1046 | 100 |  | 144.3289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8987 | 100 |  | 12.8592 | 100 |  | 11.5806 | 100 |  | 152.1574 | 100 |  | 929.0814 | 100 |  | 46200.0938 | 100 |  | 869.0056 | 100 |  | 7.7339 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.4267 | 100 |  | 125.1812 | 100 |  | 5.1295 | 100 |  | 191.4549 | 100 |  | 0.23775 | 100 |  | 12.6286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6369 | 100 |  | 2.3288 | 100 |  | 14.478 | 100 |  | 9.4811 | 100 |  | 154.4998 | 100 |  | 928.9642 | 100 |  | 46241.6758 | 100 |  | 829.9028 | 100 |  | 10.2606 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
15:30 |  | 1.5745 | 100 |  | 3.2867 | 100 |  | 5.509 | 100 |  | 141.9874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7355 | 95 |  | 12.8243 | 100 |  | 10.5443 | 100 |  | 147.6322 | 100 |  | 929.3585 | 100 |  | 44122.9727 | 100 |  | 869.3861 | 100 |  | 7.6994 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 2.4792 | 100 |  | 9.1404 | 100 |  | 7.5632 | 100 |  | 166.931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7968 | 83.6111 |  | 12.3781 | 100 |  | 11.4757 | 100 |  | 146.3298 | 100 |  | 929.5311 | 100 |  | 46372.7969 | 100 |  | 902.2667 | 100 |  | 7.0424 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 6.1127 | 100 |  | 5.9774 | 100 |  | 7.4412 | 100 |  | 171.5595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9095 | 100 |  | 12.5355 | 100 |  | 11.5556 | 100 |  | 147.9809 | 100 |  | 928.9304 | 100 |  | 46160.6016 | 100 |  | 905.5333 | 100 |  | 7.0959 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.1091 | 100 |  | 14.3952 | 100 |  | 7.1719 | 100 |  | 167.9342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8931 | 100 |  | 12.8111 | 100 |  | 11.434 | 100 |  | 149.801 | 100 |  | 928.8564 | 100 |  | 46273.0938 | 100 |  | 891.1889 | 100 |  | 7.639 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.8736 | 100 |  | 0.058146 | 100 |  | 7.1798 | 100 |  | 148.8294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8989 | 100 |  | 12.8048 | 100 |  | 11.1895 | 100 |  | 151.8987 | 100 |  | 929.1764 | 100 |  | 46384.3945 | 100 |  | 881.8778 | 100 |  | 7.4782 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 3.3347 | 100 |  | 5.0929 | 100 |  | 7.0757 | 100 |  | 109.2784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.2333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.887 | 100 |  | 12.8543 | 100 |  | 11.0795 | 100 |  | 153.5005 | 100 |  | 929.2034 | 100 |  | 46396.9258 | 100 |  | 879.4278 | 100 |  | 7.7287 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.4957 | 100 |  | 13.4204 | 100 |  | 7.2445 | 100 |  | 181.4252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8797 | 100 |  | 12.6967 | 100 |  | 11.1101 | 100 |  | 154.5952 | 100 |  | 929.089 | 100 |  | 46325.1133 | 100 |  | 885.825 | 100 |  | 7.4114 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.765 | 77.7778 |  | 0.90792 | 77.7778 |  | 7.2374 | 77.7778 |  | 160.2057 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 4.447 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 1.9586 | 100 |  | 12.8002 | 77.7778 |  | 12.4802 | 77.7778 |  | 154.9183 | 100 |  | 928.9046 | 100 |  | 47168.4297 | 100 |  | 889.0278 | 100 |  | 7.2084 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 2.3473 | 87.7778 |  | 25.7978 | 87.7778 |  | 6.8871 | 87.7778 |  | 159.6159 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 22.5376 | 87.7778 |  | 0 | 87.7778 |  | 0 | 88.0556 |  | 2.0934 | 100 |  | 13.1058 | 88.0556 |  | 13.7579 | 87.7778 |  | 155.8287 | 100 |  | 928.7939 | 100 |  | 46660.4883 | 100 |  | 874.0917 | 100 |  | 7.6898 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 5.6518 | 100 |  | 29.5663 | 100 |  | 7.1969 | 100 |  | 179.712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0006 | 78.3333 |  | 12.7674 | 100 |  | 11.2422 | 100 |  | 155.3746 | 100 |  | 929.1062 | 100 |  | 47225.9492 | 100 |  | 877.6445 | 100 |  | 7.7008 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 6.1432 | 100 |  | 39.9012 | 100 |  | 6.9444 | 100 |  | 188.6833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2136 | 100 |  | 1.9311 | 100 |  | 13.0566 | 100 |  | 10.9617 | 100 |  | 153.8822 | 100 |  | 928.8062 | 100 |  | 46976.0156 | 100 |  | 860.4278 | 100 |  | 7.9761 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.5863 | 100 |  | 6.2691 | 100 |  | 7.1959 | 100 |  | 180.6352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8798 | 100 |  | 12.8563 | 100 |  | 11.4269 | 100 |  | 153.3149 | 100 |  | 928.929 | 100 |  | 47116.2305 | 100 |  | 877.8111 | 100 |  | 7.5804 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1498 | 100 |  | 157.8344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9106 | 100 |  | 12.9022 | 100 |  | 11.171 | 100 |  | 153.0625 | 100 |  | 928.8056 | 100 |  | 47584.6055 | 100 |  | 878.8 | 100 |  | 7.7097 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.5555 | 100 |  | 1.4501 | 100 |  | 6.9563 | 100 |  | 140.5725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9267 | 100 |  | 13.0972 | 100 |  | 10.9852 | 100 |  | 153.0728 | 100 |  | 929.2403 | 100 |  | 47674.1211 | 100 |  | 870.8583 | 100 |  | 7.9921 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.5331 | 100 |  | 10.3062 | 100 |  | 7.1056 | 100 |  | 146.0596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8796 | 100 |  | 12.9145 | 100 |  | 10.9138 | 100 |  | 152.5437 | 100 |  | 928.9714 | 100 |  | 47195.25 | 100 |  | 869.2667 | 100 |  | 7.9231 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.9653 | 100 |  | 31.3821 | 100 |  | 7.0286 | 100 |  | 179.7119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.89 | 100 |  | 12.9769 | 100 |  | 10.6664 | 100 |  | 152.7604 | 100 |  | 928.9484 | 100 |  | 47480.5469 | 100 |  | 864.3361 | 100 |  | 7.8184 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 6.1626 | 100 |  | 8.1356 | 100 |  | 7.0277 | 100 |  | 179.402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8903 | 100 |  | 12.969 | 100 |  | 10.6634 | 100 |  | 153.1636 | 100 |  | 928.8624 | 100 |  | 47711.75 | 100 |  | 862.5833 | 100 |  | 7.8548 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.2842 | 100 |  | 24.0573 | 100 |  | 7.1127 | 100 |  | 177.5049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8726 | 78.6111 |  | 12.8934 | 100 |  | 10.8439 | 100 |  | 153.6801 | 100 |  | 928.7032 | 100 |  | 47628.4648 | 100 |  | 869.7806 | 100 |  | 7.7288 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 1.5745 |  |  | 0 |  |  | 5.509 |  |  | 109.2784 |  |  | 0 |  |  | 1.2286 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7355 |  |  | 12.3781 |  |  | 8.62 |  |  | 146.3298 |  |  | 928.7032 |  |  | 44122.9727 |  |  | 855.5639 |  |  | 7.0424
MAX |  | 6.1626 |  |  | 50.5726 |  |  | 7.5632 |  |  | 188.6833 |  |  | 0 |  |  | 27.2333 |  |  | 0 |  |  | 1.3567 |  |  | 2.2904 |  |  | 13.4126 |  |  | 15.1477 |  |  | 155.9437 |  |  | 929.8193 |  |  | 48500.4688 |  |  | 905.5333 |  |  | 8.3712
%Medie < Soglia |  | 99.9878 | [8 empty] | 99.7926 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9878
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.2693 | 100 |  | 13.9329 | 100 |  | 6.9925 | 100 |  | 156.5594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.073239 | 100 |  | 1.9019 | 100 |  | 12.9443 | 100 |  | 11.013 | 100 |  | 152.7031 | 100 |  | 929.1743 | 100 |  | 46849.5367 | 100 |  | 872.9817 | 100 |  | 7.8129 | 100 | (6) | 46
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 134 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/08/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 31/07/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0.0016515 | 100 |  | 203.8099 | 100 |  | 0.60865 | 100 |  | 67.1291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.93398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 48.266 | 100 |  | 8.7667 | 100 |  | 19.7333 | 100 |  | 3.3428 | 100 |  | 47.4036 | 100 |  | 1003.496 | 100 |  | 30918.084 | 100 |  | 625.6334 | 100 |  | 17.3857 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 85.3259 | 100 |  | 0.68384 | 100 |  | 89.4916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.0999 | 100 |  | 7.9565 | 100 |  | 19.5838 | 100 |  | 3.3262 | 100 |  | 50.2724 | 100 |  | 1003.3485 | 100 |  | 32224.4766 | 100 |  | 618.1778 | 100 |  | 17.2486 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 82.5601 | 100 |  | 0.68452 | 100 |  | 85.5517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.4468 | 100 |  | 7.9275 | 100 |  | 19.5811 | 100 |  | 3.2938 | 100 |  | 53.7592 | 100 |  | 1003.0715 | 100 |  | 32406.5391 | 100 |  | 285.1028 | 100 |  | 17.2022 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 34.0084 | 100 |  | 0.71907 | 100 |  | 94.0507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.3148 | 100 |  | 7.1949 | 100 |  | 19.4246 | 100 |  | 3.4923 | 100 |  | 57.6576 | 100 |  | 1002.8506 | 100 |  | 32287.7012 | 100 |  | 297.9611 | 100 |  | 17.0015 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 19.0076 | 100 |  | 0.77032 | 100 |  | 92.5176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6864 | 100 |  | 6.6265 | 100 |  | 19.2624 | 100 |  | 3.707 | 100 |  | 62.0495 | 100 |  | 1002.7097 | 100 |  | 32507.7207 | 100 |  | 313.2722 | 100 |  | 16.7417 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 11.9056 | 100 |  | 0.79687 | 100 |  | 96.3805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0162 | 100 |  | 6.3786 | 100 |  | 19.1714 | 100 |  | 3.7447 | 100 |  | 66.6668 | 100 |  | 1002.584 | 100 |  | 32816.0547 | 100 |  | 329.9722 | 100 |  | 16.6358 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 8.5354 | 100 |  | 0.86041 | 100 |  | 103.0172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0701 | 100 |  | 0.084131 | 100 |  | 7.9363 | 100 |  | 5.9886 | 100 |  | 19.0427 | 100 |  | 3.7908 | 100 |  | 71.3582 | 100 |  | 1002.5688 | 100 |  | 33014.3477 | 100 |  | 344.1361 | 100 |  | 16.4314 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 9.437 | 100 |  | 0.93592 | 100 |  | 107.0848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3399 | 100 |  | 0.43103 | 100 |  | 6.9942 | 100 |  | 6.0545 | 78.8889 |  | 18.8804 | 100 |  | 3.8996 | 100 |  | 76.2488 | 100 |  | 1002.5215 | 100 |  | 33360.0117 | 100 |  | 360.7778 | 100 |  | 16.2338 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 9.1821 | 100 |  | 0.97041 | 100 |  | 111.5939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6687 | 100 |  | 0.97991 | 100 |  | 6.446 | 100 |  | 5.4873 | 100 |  | 18.8078 | 100 |  | 4.0118 | 100 |  | 81.0814 | 100 |  | 1002.5789 | 100 |  | 33432.3438 | 100 |  | 371.1833 | 100 |  | 16.0623 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 8.878 | 100 |  | 1.0965 | 100 |  | 131.6013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6256 | 100 |  | 2.2299 | 100 |  | 5.6763 | 100 |  | 4.9553 | 100 |  | 18.54 | 100 |  | 4.4206 | 100 |  | 86.0216 | 100 |  | 1002.8632 | 100 |  | 33084.5664 | 100 |  | 391.5194 | 100 |  | 15.6966 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 8.4012 | 100 |  | 1.0727 | 100 |  | 134.0986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7527 | 100 |  | 2.2335 | 100 |  | 5.747 | 100 |  | 5.1505 | 100 |  | 18.5915 | 100 |  | 4.408 | 100 |  | 90.8483 | 100 |  | 1002.8967 | 100 |  | 33306.5547 | 100 |  | 407.3417 | 100 |  | 15.7413 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:00 |  | 0.0096442 | 96.3889 |  | 175.6384 | 96.3889 |  | 1.3627 | 96.3889 |  | 128.4783 | 96.3889 |  | 0 | 96.3889 |  | 4.3734 | 96.3889 |  | 2.3892 | 96.3889 |  | 41.4226 | 96.6667 |  | 6.7741 | 100 |  | 17.9154 | 100 |  | 4.9603 | 96.3889 |  | 96.6477 | 100 |  | 1002.2879 | 100 |  | 37406.7305 | 100 |  | 452.975 | 100 |  | 14.5123 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 212.2469 | 100 |  | 1.4987 | 100 |  | 130.6874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1333 | 100 |  | 2.4036 | 100 |  | 42.636 | 100 |  | 7.232 | 100 |  | 17.6252 | 100 |  | 5.203 | 100 |  | 105.5037 | 100 |  | 1002.1768 | 100 |  | 40042.918 | 100 |  | 530.7416 | 100 |  | 14.1967 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:00 |  | 0 | 88.8889 |  | 123.132 | 88.8889 |  | 1.5137 | 88.8889 |  | 131.0523 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 3.8889 | 88.8889 |  | 2.3898 | 88.8889 |  | 19.501 | 88.8889 |  | 6.9535 | 100 |  | 17.6042 | 88.8889 |  | 5.3141 | 88.8889 |  | 114.2857 | 100 |  | 1002.53 | 100 |  | 40491.9531 | 100 |  | 547.5583 | 100 |  | 14.1561 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:30 |  | 0 | 76.9444 |  | 31.8364 | 76.9444 |  | 1.5963 | 76.9444 |  | 128.2243 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 3.1563 | 76.9444 |  | 4.5444 | 76.9444 |  | 4.6977 | 77.2222 |  | 7.3668 | 100 |  | 17.4932 | 77.2222 |  | 5.6547 | 76.9444 |  | 121.5925 | 100 |  | 1003.0111 | 100 |  | 40589.4844 | 100 |  | 582.0667 | 100 |  | 13.9424 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:00 |  | 0 | 100 |  | 7.0209 | 100 |  | 1.6712 | 100 |  | 132.7298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8003 | 100 |  | 2.7286 | 100 |  | 2.6516 | 100 |  | 5.59 | 78.6111 |  | 17.3308 | 100 |  | 5.8677 | 100 |  | 128.2443 | 100 |  | 1003.2807 | 100 |  | 39917.2695 | 100 |  | 619.0472 | 100 |  | 13.727 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:30 |  | 0 | 100 |  | 7.7976 | 100 |  | 1.6617 | 100 |  | 131.261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4238 | 100 |  | 2.3429 | 100 |  | 2.631 | 100 |  | 5.5941 | 100 |  | 17.3578 | 100 |  | 5.9148 | 100 |  | 134.9327 | 100 |  | 1003.3076 | 100 |  | 39794.1797 | 100 |  | 622.1417 | 100 |  | 13.7215 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 4.4116 | 100 |  | 1.7449 | 100 |  | 121.0245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.088 | 100 |  | 1.2678 | 100 |  | 2.1886 | 100 |  | 4.9082 | 100 |  | 17.1683 | 100 |  | 6.4572 | 100 |  | 138.3218 | 100 |  | 1003.2903 | 100 |  | 39498.5664 | 100 |  | 644.0472 | 100 |  | 13.3005 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 3.0442 | 100 |  | 1.8035 | 100 |  | 116.845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5538 | 100 |  | 0.070838 | 100 |  | 2.0435 | 100 |  | 4.4968 | 100 |  | 17.0321 | 100 |  | 6.6639 | 100 |  | 139.5033 | 100 |  | 1003.2377 | 100 |  | 39396.7422 | 100 |  | 664.9528 | 100 |  | 13.1905 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:00 |  | 0.021658 | 100 |  | 2.9018 | 100 |  | 1.8486 | 100 |  | 113.4627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4668 | 100 |  | 0.00033746 | 100 |  | 1.9927 | 100 |  | 4.2505 | 100 |  | 16.9276 | 100 |  | 6.7565 | 100 |  | 138.9508 | 100 |  | 1003.0925 | 100 |  | 39449.5547 | 100 |  | 672.0111 | 100 |  | 12.9854 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:30 |  | 0.21969 | 100 |  | 6.9225 | 100 |  | 1.8985 | 100 |  | 116.6286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0965 | 100 |  | 0.063731 | 100 |  | 1.977 | 100 |  | 7.2333 | 100 |  | 16.8313 | 100 |  | 6.8029 | 100 |  | 138.9278 | 100 |  | 1002.7657 | 100 |  | 42901.8672 | 100 |  | 707.025 | 100 |  | 12.7244 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:00 |  | 0.96615 | 100 |  | 6.3568 | 100 |  | 2.0662 | 100 |  | 109.6021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7333 | 100 |  | 5.1241 | 100 |  | 16.5312 | 100 |  | 7.0541 | 100 |  | 139.5486 | 100 |  | 1002.7877 | 100 |  | 43176.0195 | 100 |  | 744.7611 | 100 |  | 12.0216 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:30 |  | 1.3073 | 100 |  | 1.2153 | 100 |  | 2.2484 | 100 |  | 93.0316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5179 | 100 |  | 3.4937 | 100 |  | 16.1032 | 100 |  | 7.5342 | 100 |  | 138.914 | 100 |  | 1002.6452 | 100 |  | 40758.8828 | 100 |  | 783.1 | 100 |  | 11.4758 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:00 |  | 1.8009 | 100 |  | 1.0314 | 100 |  | 2.248 | 100 |  | 104.2544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5498 | 100 |  | 3.6435 | 78.6111 |  | 16.1149 | 100 |  | 7.5482 | 100 |  | 137.6281 | 100 |  | 1002.4487 | 100 |  | 41543.8086 | 100 |  | 791.8333 | 100 |  | 11.5325 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
12:30 |  | 2.0597 | 100 |  | 0.82011 | 100 |  | 2.3039 | 100 |  | 70.8806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4947 | 100 |  | 4.0391 | 100 |  | 16.009 | 100 |  | 7.7078 | 100 |  | 137.0994 | 100 |  | 1002.5402 | 100 |  | 43330.5508 | 100 |  | 812.5944 | 100 |  | 11.1519 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2654 | 100 |  | 128.5994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.58 | 100 |  | 15.2959 | 100 |  | 8.2935 | 100 |  | 136.6798 | 100 |  | 1002.3262 | 100 |  | 46030.9609 | 100 |  | 869.3639 | 100 |  | 9.702 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1413 | 100 |  | 170.6142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.3992 | 100 |  | 15.9362 | 100 |  | 7.6328 | 100 |  | 138.1963 | 100 |  | 1002.0424 | 100 |  | 50995.2734 | 100 |  | 870.8834 | 100 |  | 10.5454 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1194 | 100 |  | 182.1911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4434 | 100 |  | 16.0196 | 100 |  | 7.4995 | 100 |  | 139.612 | 100 |  | 1001.841 | 100 |  | 49579.0195 | 100 |  | 867.4833 | 100 |  | 10.7348 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.009 | 100 |  | 176.2772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.7384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2331 | 100 |  | 15.3877 | 100 |  | 8.077 | 100 |  | 140.0164 | 100 |  | 1001.6459 | 100 |  | 49754.4531 | 100 |  | 898.6611 | 100 |  | 9.9245 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 | (4) | 0.088776 | 100 | (4) | 41.2624 | 100 |  | 4.1454 | 100 | (4) | 110.6403 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.591 | 100 | (4) | 0.03402 | 100 | (4) | 1.1589 | 100 | (4) | 13.9661 | 100 |  | 15.8534 | 100 |  | 7.4982 | 100 |  | 142.4352 | 100 |  | 1001.4241 | 100 |  | 50364.9102 | 100 |  | 849.5667 | 100 |  | 10.502 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 |  | 0.34241 | 100 |  | 91.9583 | 100 |  | 4.5976 | 100 |  | 229.7632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8281 | 100 |  | 0.032512 | 100 |  | 2.2134 | 100 |  | 29.9853 | 100 |  | 15.3807 | 100 |  | 7.7054 | 100 |  | 150.24 | 100 |  | 1001.2952 | 100 |  | 52178.8008 | 100 |  | 837.7389 | 100 |  | 9.4109 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
16:00 | (4) | 0.32582 | 95.2778 | (4) | 51.7171 | 95.2778 |  | 4.9177 | 95.2778 | (4) | 123.5895 | 95.2778 | (4) | 0.46487 | 95.2778 | (4) | 3.1676 | 95.2778 | (4) | 0.00078483 | 95.2778 | (4) | 3.292 | 95.2778 | (4) | 12.8512 | 78.8889 |  | 14.5362 | 100 |  | 8.3193 | 95.2778 |  | 159.1031 | 100 |  | 1001.0575 | 100 |  | 53699.0742 | 100 |  | 889.9139 | 100 |  | 8.1483 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.24101 | 100 | (4) | 46.3121 | 100 |  | 3.9548 | 100 | (4) | 140.7052 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1571 | 100 | (4) | 0.0051544 | 100 | (4) | 0.83756 | 100 | (4) | 3.9339 | 100 |  | 16.0027 | 100 |  | 7.0556 | 100 |  | 161.1753 | 100 |  | 1000.9342 | 100 |  | 50080.8945 | 100 |  | 805.8945 | 100 |  | 11.0241 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 |  | 0.29945 | 100 |  | 232.8743 | 100 |  | 3.0987 | 100 |  | 315.1121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1254 | 100 |  | 0.18003 | 100 |  | 2.2236 | 100 |  | 4.5683 | 100 |  | 16.5841 | 100 |  | 6.5369 | 100 |  | 158.6694 | 100 |  | 1000.9475 | 100 |  | 49312.793 | 100 |  | 790.3055 | 100 |  | 11.2233 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5403 | 100 |  | 171.8936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6608 | 100 |  | 15.4151 | 100 |  | 7.7412 | 100 |  | 153.6458 | 100 |  | 1001.171 | 100 |  | 51653.4336 | 100 |  | 929.5555 | 100 |  | 9.5162 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1218 | 100 |  | 162.9315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7311 | 100 |  | 14.8922 | 100 |  | 8.2866 | 100 |  | 155.0029 | 100 |  | 1001.2435 | 100 |  | 52736.4141 | 100 |  | 874.3417 | 100 |  | 8.5635 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 | (4) | 0.15769 | 100 | (4) | 12.8231 | 100 |  | 4.3551 | 100 | (4) | 118.6409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1488 | 100 | (4) | 0.00074839 | 100 | (4) | 0.88624 | 100 | (4) | 6.362 | 100 |  | 15.7043 | 100 |  | 7.3987 | 100 |  | 159.8354 | 100 |  | 1001.2492 | 100 |  | 54475.7891 | 100 |  | 835.3 | 100 |  | 10.0364 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.23291 | 87.5 | (4) | 5.5974 | 87.5 |  | 4.3694 | 87.5 | (4) | 109.0163 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 2.1619 | 87.5 | (4) | 0.0061583 | 87.5 | (4) | 0.7756 | 87.5 | (4) | 5.2747 | 100 |  | 15.5599 | 87.5 |  | 7.5806 | 87.5 |  | 162.51 | 100 |  | 1001.1182 | 100 |  | 54259.6445 | 100 |  | 867.3333 | 100 |  | 9.1557 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 |  | 0.032571 | 78.3333 |  | 159.0905 | 78.3333 |  | 2.9415 | 78.3333 |  | 197.0443 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 11.1578 | 78.3333 |  | 1.1058 | 78.3333 |  | 3.3202 | 78.3333 |  | 6.2796 | 100 |  | 16.5173 | 78.3333 |  | 6.7059 | 78.3333 |  | 162.8383 | 100 |  | 1001.3301 | 100 |  | 53667.332 | 100 |  | 848.6945 | 100 |  | 10.9433 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:00 |  | 0.0057683 | 100 |  | 136.7215 | 100 |  | 3.6933 | 100 |  | 230.6974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.7024 | 100 |  | 0.17382 | 100 |  | 2.0906 | 100 |  | 5.0745 | 78.8889 |  | 16.0534 | 100 |  | 7.2549 | 100 |  | 158.2568 | 100 |  | 1001.5664 | 100 |  | 53241.6211 | 100 |  | 854.5833 | 100 |  | 10.5303 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:30 |  | 0 | 100 |  | 128.3139 | 100 |  | 4.104 | 100 |  | 230.7106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.2706 | 100 |  | 0.060521 | 100 |  | 3.6474 | 100 |  | 4.4734 | 100 |  | 15.5611 | 100 |  | 7.789 | 100 |  | 158.8422 | 100 |  | 1001.7695 | 100 |  | 52998.6953 | 100 |  | 843.4667 | 100 |  | 9.5499 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 0.70997 | 100 |  | 4.8165 | 100 |  | 183.5468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.28 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9031 | 100 |  | 15.146 | 100 |  | 8.0422 | 100 |  | 161.7308 | 100 |  | 1002.0757 | 100 |  | 52342.7305 | 100 |  | 866.1889 | 100 |  | 9.2565 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 | (4) | 0.0046066 | 100 | (4) | 7.8723 | 100 |  | 4.3892 | 100 | (4) | 125.5011 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8265 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83324 | 100 | (4) | 2.4034 | 100 |  | 14.9719 | 100 |  | 8.0934 | 100 |  | 161.0143 | 100 |  | 1002.3488 | 100 |  | 51003.4297 | 100 |  | 911.8417 | 100 |  | 8.3144 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 1.9965 | 100 |  | 2.9198 | 100 |  | 149.5302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5501 | 100 |  | 15.4706 | 100 |  | 7.4266 | 100 |  | 152.1486 | 100 |  | 1002.5161 | 100 |  | 47125.1328 | 100 |  | 946.0195 | 100 |  | 9.9893 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.526 | 100 |  | 119.1713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5556 | 100 |  | 15.5984 | 100 |  | 7.1797 | 100 |  | 144.6962 | 100 |  | 1002.608 | 100 |  | 47267.9883 | 100 |  | 923.2639 | 100 |  | 9.7592 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9789 | 100 |  | 198.4366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5887 | 100 |  | 14.3925 | 100 |  | 8.736 | 100 |  | 142.9764 | 100 |  | 1002.5904 | 100 |  | 48713.2461 | 100 |  | 924.5611 | 100 |  | 7.7769 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3406 | 100 |  | 154.7568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2461 | 100 |  | 14.5476 | 100 |  | 8.6735 | 100 |  | 148.5269 | 100 |  | 1002.6261 | 100 |  | 46948.7344 | 100 |  | 890.1861 | 100 |  | 8.2838 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3785 | 100 |  | 150.1554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8134 | 78.8889 |  | 14.4989 | 100 |  | 8.7001 | 100 |  | 152.747 | 100 |  | 1002.4874 | 100 |  | 46762.8047 | 100 |  | 890.45 | 100 |  | 8.1665 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.526 |  |  | 119.1713 |  |  | 0 |  |  | 0.4418 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.5501 |  |  | 14.3925 |  |  | 7.1797 |  |  | 136.6798 |  |  | 1001.171 |  |  | 46030.9609 |  |  | 866.1889 |  |  | 7.7769
MAX |  | 0 |  |  | 1.9965 |  |  | 5.3785 |  |  | 198.4366 |  |  | 0 |  |  | 3.9558 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.2331 |  |  | 16.0196 |  |  | 8.736 |  |  | 161.7308 |  |  | 1002.6261 |  |  | 52736.4141 |  |  | 946.0195 |  |  | 10.7348
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.8607 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8607 |  |  | 99.4429
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0 | 100 |  | 0.22554 | 100 |  | 4.0131 | 100 |  | 162.342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8087 | 100 |  | 15.2167 | 100 |  | 8.0241 | 100 |  | 147.1649 | 100 |  | 1002.0978 | 100 |  | 49159.1826 | 100 |  | 895.9132 | 100 |  | 9.3516 | 100 | (6) | 12
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 40 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 01/08/2021 01:06:17 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 31/07/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
03:19:51 | 03:19:51 | 03:26:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:42:16 | 03:42:16 | 03:48:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:44:58 | 04:47:02 | 04:46:57 | Linea 1: Forno Spento
04:44:59 | 04:44:59 | 04:46:58 | Linea 1: Impianto in Fermo
04:46:58 | 04:46:58 | 04:53:25 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:53:25 | 04:54:40 | 04:54:32 | Linea 1: Forno In Rampa
04:53:25 | 04:54:39 | 04:54:32 | Linea 1: Forno Spento
04:53:25 | 04:53:25 | 04:54:32 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
04:54:32 | 04:54:32 | 07:01:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
05:00:05 | 05:00:05 | 05:03:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
05:00:05 | 05:00:05 | 05:03:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:42:16 | 05:44:27 | 05:43:21 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
05:42:16 | 05:44:28 | 05:43:16 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06:52:51 | 06:52:51 | 07:03:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:51 | 07:07:17 | 07:03:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:51 | 06:52:51 | 07:03:11 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:54 | 06:52:54 | 06:53:00 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:00 | 06:53:00 | 06:59:23 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:41 | 06:56:41 | 07:06:51 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:41 | 06:56:41 | 07:06:51 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:44 | 06:56:44 | 06:56:50 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:46 | 06:56:46 | 07:06:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:50 | 06:56:50 | 07:03:24 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:07:16 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
07:00:00 | 07:07:16 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
07:00:00 | 07:07:17 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
07:00:00 | 07:07:15 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
07:00:00 | 07:07:15 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
07:00:00 | 07:07:16 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
07:01:55 | 07:07:18 | 07:02:52 | Linea 1: Forno Spento
07:01:57 | 07:01:57 | 07:02:53 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:02:53 | 07:02:53 | 07:08:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:03:15 | 07:03:15 | 07:11:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:03:16 | 07:03:16 | 07:12:20 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:04:05 | 07:04:05 | 07:05:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
07:08:36 | 07:12:25 | 07:09:57 | Linea 1: Forno Spento
07:08:36 | 07:08:36 | 07:09:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:09:57 | 07:09:57 | 07:10:13 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:10:00 | 07:10:05 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
07:10:00 | 07:10:05 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
07:10:00 | 07:10:07 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 68.3]
07:10:00 | 07:10:07 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
07:10:00 | 07:12:23 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
07:10:00 | 07:10:06 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
07:10:13 | 07:12:24 | 07:17:13 | Linea 1: Forno Spento
07:10:13 | 07:10:13 | 07:17:14 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:17:14 | 07:17:14 | 09:11:07 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:22:35 | 07:22:35 | 07:29:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:30:00 | 07:30:00 | 08:00:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
07:43:35 | 07:43:35 | 07:49:58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:11:06 | 09:33:43 | 09:11:47 | Linea 1: Forno Spento
09:11:07 | 09:11:07 | 09:11:47 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:11:47 | 09:11:47 | 09:33:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:33:19 | 09:33:44 | 09:35:06 | Linea 1: Forno Spento
09:33:20 | 09:33:20 | 09:35:07 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:35:07 | 09:35:07 | 09:35:23 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:35:22 | 10:50:24 | 09:40:20 | Linea 1: Forno Spento
09:35:23 | 09:35:23 | 09:40:20 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:40:20 | 09:40:20 | 09:40:38 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:40:38 | 10:50:24 | 09:41:00 | Linea 1: Forno Spento
09:40:38 | 09:40:38 | 09:41:00 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:41:00 | 09:41:00 | 11:12:08 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:30:05 | 10:30:05 | 10:30:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:30:06 | 10:30:06 | 10:31:23 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:12:06 | 11:13:39 | 11:12:18 | Linea 1: Forno Spento
11:12:08 | 11:12:08 | 11:12:20 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:12:20 | 11:12:20 | 11:13:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:13:30 | 11:13:38 | 11:15:03 | Linea 1: Forno Spento
11:13:32 | 11:13:32 | 11:15:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:15:03 | 11:15:03 | 11:15:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:15:33 | 11:32:36 | 11:16:40 | Linea 1: Forno Spento
11:15:33 | 11:15:33 | 11:16:40 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:16:40 | 11:16:40 | 13:39:42 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:25:32 | 11:25:32 | 11:31:57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:32:00 | 11:32:00 | 11:32:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
11:32:02 | 11:32:02 | 11:32:24 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:44:58 | 11:44:58 | 11:51:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:30:05 | 12:30:05 | 12:34:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:30:05 | 12:30:05 | 12:30:51 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:30:52 | 12:30:52 | 12:34:29 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:33:13 | 12:33:13 | 14:30:51 | Linea 2: Impianto in Marcia
13:00:00 | 13:00:00 | 00:30:01 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Polveri
13:00:01 | 13:00:01 | 16:02:49 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
13:39:40 | 14:05:13 | 13:40:08 | Linea 1: Forno Spento
13:39:42 | 13:39:42 | 13:40:10 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:40:10 | 13:40:10 | 14:14:26 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:14:26 | 14:17:53 | 14:17:47 | Linea 1: Forno Spento
14:14:26 | 14:14:26 | 14:17:48 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:17:48 | 14:17:48 | 14:44:32 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:30:05 | 14:30:05 | 14:31:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:30:05 | 14:30:05 | 14:31:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:30:06 | 14:30:06 | 15:09:30 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:30:06 | 14:30:06 | 14:31:22 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:30:50 | 15:09:23 | 14:34:58 | Linea 2: Forno Spento
14:30:51 | 14:30:51 | 14:34:59 | Linea 2: Impianto in Fermo
14:34:59 | 14:34:59 | 14:42:29 | Linea 2: Impianto in Marcia
14:42:29 | 15:09:22 | 14:47:59 | Linea 2: Forno Spento
14:42:29 | 14:42:29 | 14:48:00 | Linea 2: Impianto in Fermo
14:44:31 | 15:09:22 | 15:08:53 | Linea 1: Forno Spento
14:44:32 | 14:44:32 | 14:49:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:48:00 | 14:48:00 | 14:53:10 | Linea 2: Impianto in Marcia
14:49:24 | 15:09:24 | 15:09:07 | Linea 1: Forno In Rampa
14:49:24 | 14:49:24 | 15:08:55 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
14:50:05 | 14:50:05 | 14:50:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:53:09 | 15:09:21 | 15:08:55 | Linea 2: Forno Spento
14:53:10 | 14:53:10 | 15:08:57 | Linea 2: Impianto in Fermo
15:00:00 | 15:00:00 | 15:30:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
15:00:01 | 15:00:01 | 17:30:00 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
15:08:55 | 15:08:55 | 20:01:19 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:08:57 | 15:08:57 | 15:10:56 | Linea 2: Impianto in Marcia
15:10:54 | 17:07:38 | 15:14:58 | Linea 2: Forno Spento
15:10:56 | 15:10:56 | 15:14:58 | Linea 2: Impianto in Fermo
15:14:58 | 15:14:58 | 15:16:31 | Linea 2: Impianto in Marcia
15:16:30 | 17:07:37 | 15:18:59 | Linea 2: Forno Spento
15:16:31 | 15:16:31 | 15:19:00 | Linea 2: Impianto in Fermo
15:19:00 | 15:19:00 | 15:26:32 | Linea 2: Impianto in Marcia
15:26:30 | 17:07:37 | 15:37:41 | Linea 2: Forno Spento
15:26:32 | 15:26:32 | 15:28:31 | Linea 2: Impianto in Fermo
15:28:31 | 17:07:36 | 15:37:41 | Linea 2: Forno In Rampa
15:28:31 | 15:28:31 | 15:37:42 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
15:28:34 | 15:28:34 | 15:35:00 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:30:05 | 15:30:05 | 15:30:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:30:06 | 15:30:06 | 16:24:36 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:36:38 | 17:07:36 | 15:38:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15:36:43 | 17:07:35 | 15:38:08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
15:37:42 | 15:37:42 | 15:45:02 | Linea 2: Impianto in Marcia
15:45:01 | 17:07:35 | 15:49:57 | Linea 2: Forno Spento
15:45:02 | 15:45:02 | 15:49:59 | Linea 2: Impianto in Fermo
15:46:27 | 15:46:27 | 15:52:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:49:59 | 15:49:59 | 15:54:01 | Linea 2: Impianto in Marcia
15:53:59 | 17:07:35 | 15:59:09 | Linea 2: Forno Spento
15:54:01 | 15:54:01 | 15:59:09 | Linea 2: Impianto in Fermo
15:59:09 | 15:59:09 | 15:59:23 | Linea 2: Impianto in Marcia
15:59:23 | 17:07:34 | 16:02:24 | Linea 2: Forno Spento
15:59:23 | 15:59:23 | 16:02:25 | Linea 2: Impianto in Fermo
16:02:25 | 16:02:25 | 16:03:20 | Linea 2: Impianto in Marcia
16:02:49 | 16:02:49 | 23:05:38 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
16:03:19 | 17:07:32 | 16:11:16 | Linea 2: Forno Spento
16:03:20 | 16:03:20 | 16:11:16 | Linea 2: Impianto in Fermo
16:11:16 | 16:11:16 | 16:11:50 | Linea 2: Impianto in Marcia
16:11:50 | 17:07:31 | 16:55:31 | Linea 2: Forno Spento
16:11:50 | 16:11:50 | 16:50:27 | Linea 2: Impianto in Fermo
16:30:05 | 16:30:05 | 16:34:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16:30:06 | 16:30:06 | 17:07:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:50:25 | 17:07:39 | 16:55:31 | Linea 2: Forno In Rampa
16:50:27 | 16:50:27 | 16:55:31 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
16:55:31 | 16:55:31 | 18:04:21 | Linea 2: Impianto in Marcia
17:00:05 | 17:00:05 | 17:03:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:00:06 | 17:00:06 | 17:13:47 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:30:05 | 17:30:05 | 17:31:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:30:06 | 17:30:06 | 17:37:04 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:47:10 | 17:47:10 | 18:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
17:47:11 | 17:47:11 | 18:07:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:00:05 | 18:00:05 | 18:07:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:04:21 | 18:08:09 | 18:17:40 | Linea 2: Forno Spento
18:04:21 | 18:04:21 | 18:17:41 | Linea 2: Impianto in Fermo
18:17:41 | 18:17:41 | 18:20:52 | Linea 2: Impianto in Marcia
18:20:51 | 18:37:14 | 18:27:17 | Linea 2: Forno Spento
18:20:52 | 18:20:52 | 18:27:18 | Linea 2: Impianto in Fermo
18:27:18 | 18:27:18 | 18:31:30 | Linea 2: Impianto in Marcia
18:30:00 | 18:30:00 | 21:00:00 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
18:30:05 | 18:30:05 | 18:32:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:30:06 | 18:30:06 | 18:44:23 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:30:40 | 18:30:40 | 18:31:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
18:31:29 | 18:37:13 | 18:37:09 | Linea 2: Forno Spento
18:31:30 | 18:31:30 | 18:35:04 | Linea 2: Impianto in Fermo
18:35:02 | 18:37:15 | 18:37:09 | Linea 2: Forno In Rampa
18:35:04 | 18:35:04 | 18:37:10 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
18:37:10 | 18:37:10 | 18:48:30 | Linea 2: Impianto in Marcia
18:48:30 | 19:39:07 | 18:55:36 | Linea 2: Forno Spento
18:48:30 | 18:48:30 | 18:55:36 | Linea 2: Impianto in Fermo
18:53:19 | 18:53:19 | 19:03:39 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:19 | 19:32:04 | 19:03:39 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:21 | 18:53:21 | 18:53:25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:24 | 18:53:24 | 19:03:44 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:25 | 18:53:25 | 18:59:51 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:36 | 18:55:36 | 19:06:55 | Linea 2: Impianto in Marcia
18:56:14 | 18:56:14 | 19:06:29 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:14 | 18:56:14 | 19:06:29 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:17 | 18:56:17 | 18:56:21 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:19 | 18:56:19 | 19:06:34 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:21 | 18:56:21 | 19:03:01 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:59:54 | 19:32:02 | 19:00:19 | Linea 1: Richiesta Manutenzione FTIR
19:00:00 | 19:32:01 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
19:00:00 | 19:32:02 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
19:00:00 | 19:32:00 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
19:00:04 | 19:31:57 | 19:00:14 | Linea 1: Basso Flusso Advance
19:00:04 | 19:00:04 | 19:00:14 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. O2
19:00:04 | 19:31:59 | 19:00:14 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
19:00:04 | 19:31:58 | 19:00:19 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
19:00:04 | 19:00:04 | 19:00:14 | Linea 1: Richiesta Manutenzione Anal. FID
19:00:04 | 21:18:04 | 19:00:14 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
19:03:45 | 19:03:45 | 19:07:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:03:45 | 19:03:45 | 19:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
19:03:45 | 19:03:45 | 19:31:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:06:55 | 19:39:08 | 19:18:35 | Linea 2: Forno Spento
19:06:55 | 19:06:55 | 19:14:09 | Linea 2: Impianto in Fermo
19:10:00 | 19:32:01 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
19:10:00 | 19:32:02 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
19:10:00 | 19:32:01 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
19:14:07 | 19:32:06 | 19:18:35 | Linea 2: Forno In Rampa
19:14:09 | 19:14:09 | 19:18:36 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
19:18:36 | 19:18:36 | 19:26:20 | Linea 2: Impianto in Marcia
19:26:04 | 19:32:05 | 19:31:22 | Linea 2: Forno In Rampa
19:26:18 | 19:39:06 | 19:31:22 | Linea 2: Forno Spento
19:26:20 | 19:26:20 | 19:31:23 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
19:31:23 | 19:31:23 | 19:41:22 | Linea 2: Impianto in Marcia
19:31:39 | 19:31:39 | 19:38:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:35:40 | 19:35:40 | 19:38:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:35:41 | 19:35:41 | 19:39:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:41:22 | 20:13:20 | 19:49:15 | Linea 2: Forno Spento
19:41:22 | 19:41:22 | 19:49:16 | Linea 2: Impianto in Fermo
19:41:45 | 19:41:45 | 19:42:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:41:46 | 19:41:46 | 20:11:34 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:47:57 | 19:47:57 | 19:54:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:49:16 | 19:49:16 | 19:49:57 | Linea 2: Impianto in Marcia
19:49:55 | 20:13:21 | 20:10:50 | Linea 2: Forno Spento
19:49:57 | 19:49:57 | 20:05:04 | Linea 2: Impianto in Fermo
20:00:05 | 20:00:05 | 20:07:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:00:07 | 20:00:07 | 20:11:26 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:01:18 | 20:22:57 | 20:01:30 | Linea 1: Forno Spento
20:01:19 | 20:01:19 | 20:01:32 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:01:32 | 20:01:32 | 20:20:47 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:05:04 | 20:13:23 | 20:10:50 | Linea 2: Forno In Rampa
20:05:04 | 20:05:04 | 20:10:52 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
20:10:52 | 20:10:52 | 20:50:32 | Linea 2: Impianto in Marcia
20:20:46 | 20:22:56 | 20:21:02 | Linea 1: Forno Spento
20:20:47 | 20:20:47 | 20:21:03 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:21:03 | 20:21:03 | 22:32:30 | Linea 1: Impianto in Marcia
20:50:30 | 21:09:58 | 20:54:29 | Linea 2: Forno Spento
20:50:32 | 20:50:32 | 20:54:30 | Linea 2: Impianto in Fermo
20:54:30 | 20:54:30 | 21:00:03 | Linea 2: Impianto in Marcia
21:00:02 | 21:13:56 | 21:11:38 | Linea 2: Forno Spento
21:00:03 | 21:00:03 | 21:09:25 | Linea 2: Impianto in Fermo
21:09:23 | 21:13:55 | 21:11:38 | Linea 2: Forno In Rampa
21:09:25 | 21:09:25 | 21:11:40 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
21:11:40 | 21:11:40 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
21:30:00 | 21:30:00 | 22:00:01 | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
22:32:28 | 22:32:57 | 22:32:52 | Linea 1: Forno Spento
22:32:30 | 22:32:30 | 22:32:54 | Linea 1: Impianto in Fermo
22:32:54 | 22:32:54 | 23:18:08 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:37:20 | 22:37:20 | 22:55:30 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:37:21 | 22:37:21 | 22:56:00 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:00:05 | 23:00:05 | 23:00:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:00:06 | 23:00:06 | 23:00:57 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:05:39 | 23:05:39 | 23:05:40 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
23:05:41 | 23:05:41 | 00:30:20 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
23:18:08 | 23:19:33 | 23:18:34 | Linea 1: Forno Spento
23:18:08 | 23:18:08 | 23:18:34 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:18:34 | 23:18:34 | 00:12:27 | Linea 1: Impianto in Marcia
23:34:37 | 23:34:37 | 23:41:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:49:20 | 23:49:20 | 23:55:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl