## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 11/06/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0.79719 | 100 |  | 9.1505 | 100 |  | 5.8408 | 100 |  | 123.5636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.595 | 100 |  | 13.0562 | 100 |  | 10.0018 | 100 |  | 134.7215 | 100 |  | 941.0048 | 100 |  | 42748.7148 | 100 |  | 874.1805 | 100 |  | 8.1776 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 4.252 | 100 |  | 15.3278 | 100 |  | 7.5411 | 100 |  | 132.6972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6193 | 100 |  | 12.6403 | 100 |  | 10.1997 | 100 |  | 138.3462 | 100 |  | 940.9816 | 100 |  | 47527.2344 | 100 |  | 876.05 | 100 |  | 7.9029 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 4.2678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5009 | 100 |  | 131.4674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6485 | 78.6111 |  | 12.7212 | 100 |  | 10.2407 | 100 |  | 145.2362 | 100 |  | 941.0511 | 100 |  | 48100.3555 | 100 |  | 884.0444 | 100 |  | 7.868 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 4.9746 | 100 |  | 10.1954 | 100 |  | 7.2324 | 100 |  | 122.9234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6836 | 100 |  | 12.976 | 100 |  | 9.9846 | 100 |  | 148.571 | 100 |  | 940.9664 | 100 |  | 47803.082 | 100 |  | 871.65 | 100 |  | 8.2864 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.9438 | 100 |  | 17.3878 | 100 |  | 7.263 | 100 |  | 126.4354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6683 | 100 |  | 12.9457 | 100 |  | 10.0911 | 100 |  | 150.5534 | 100 |  | 940.8067 | 100 |  | 47913.4844 | 100 |  | 870.9305 | 100 |  | 8.3153 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.1273 | 100 |  | 0.85077 | 100 |  | 7.4038 | 100 |  | 130.9162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6888 | 100 |  | 12.8919 | 100 |  | 10.5404 | 100 |  | 151.5138 | 100 |  | 940.9407 | 100 |  | 47864.0898 | 100 |  | 877.3278 | 100 |  | 7.9586 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.1041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5897 | 100 |  | 135.3666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6329 | 100 |  | 12.7233 | 100 |  | 10.8235 | 100 |  | 152.0673 | 100 |  | 940.9757 | 100 |  | 47781.6172 | 100 |  | 887.0889 | 100 |  | 7.7118 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 4.7067 | 100 |  | 14.1818 | 100 |  | 7.8073 | 100 |  | 145.2601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6258 | 100 |  | 12.529 | 100 |  | 11.3673 | 100 |  | 152.6467 | 100 |  | 941.2096 | 100 |  | 47279.2344 | 100 |  | 896.5722 | 100 |  | 7.3368 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.2353 | 100 |  | 17.8773 | 100 |  | 7.5503 | 100 |  | 132.8858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6542 | 100 |  | 12.7385 | 100 |  | 10.7122 | 100 |  | 152.8955 | 100 |  | 941.3157 | 100 |  | 46999.5938 | 100 |  | 883.2028 | 100 |  | 7.748 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.9071 | 100 |  | 3.5805 | 100 |  | 7.5376 | 100 |  | 133.0936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6517 | 100 |  | 12.7644 | 100 |  | 10.5668 | 100 |  | 153.2133 | 100 |  | 941.1393 | 100 |  | 47059.1719 | 100 |  | 882.1833 | 100 |  | 7.8317 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.0447 | 100 |  | 8.7789 | 100 |  | 7.6034 | 100 |  | 138.4093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8076 | 78.6111 |  | 12.7087 | 100 |  | 10.6579 | 100 |  | 153.2495 | 100 |  | 941.2042 | 100 |  | 47039.793 | 100 |  | 885.6778 | 100 |  | 7.6516 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 4.9865 | 100 |  | 6.2969 | 100 |  | 7.5953 | 100 |  | 136.0232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.607 | 100 |  | 12.6751 | 100 |  | 10.6666 | 100 |  | 153.5444 | 100 |  | 941.4869 | 100 |  | 46849.5352 | 100 |  | 887.4139 | 100 |  | 7.6631 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.16 | 100 |  | 30.3158 | 100 |  | 7.7632 | 100 |  | 143.386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.617 | 100 |  | 12.5432 | 100 |  | 11.0937 | 100 |  | 153.6553 | 100 |  | 941.5491 | 100 |  | 46905.3945 | 100 |  | 896.5722 | 100 |  | 7.3984 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.2516 | 78.8889 |  | 12.756 | 78.8889 |  | 7.3801 | 78.8889 |  | 143.5537 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 5.1514 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 0 | 78.8889 |  | 2.0144 | 100 |  | 13.2701 | 78.8889 |  | 15.9206 | 78.8889 |  | 154.0871 | 100 |  | 941.6917 | 100 |  | 47408.6523 | 100 |  | 888.9222 | 100 |  | 7.4989 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 1.1687 | 86.3889 |  | 5.7041 | 86.3889 |  | 7.498 | 86.3889 |  | 88.141 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 14.409 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.6667 |  | 1.6581 | 100 |  | 12.7062 | 86.6667 |  | 10.8377 | 86.3889 |  | 154.4382 | 100 |  | 941.5577 | 100 |  | 48228.9258 | 100 |  | 889.3444 | 100 |  | 7.7828 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0.89468 | 100 |  | 7.2352 | 100 |  | 7.5394 | 100 |  | 94.0319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.1157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6612 | 100 |  | 12.7522 | 100 |  | 11.0388 | 100 |  | 152.3282 | 100 |  | 941.6196 | 100 |  | 48067.8984 | 100 |  | 888.7889 | 100 |  | 7.7047 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 2.5843 | 100 |  | 1.6212 | 100 |  | 7.3354 | 100 |  | 147.9737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6992 | 100 |  | 13.0062 | 100 |  | 11.1273 | 100 |  | 151.7608 | 100 |  | 941.3358 | 100 |  | 48012.5156 | 100 |  | 883.9778 | 100 |  | 8.0312 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.1917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4433 | 100 |  | 141.1728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6986 | 100 |  | 12.9641 | 100 |  | 11.8925 | 100 |  | 152.052 | 100 |  | 941.3232 | 100 |  | 48010.1289 | 100 |  | 878.7139 | 100 |  | 7.8272 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.9279 | 100 |  | 31.9861 | 100 |  | 7.1826 | 100 |  | 138.5586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33987 | 100 |  | 1.7827 | 78.3333 |  | 13.1983 | 100 |  | 11.4339 | 100 |  | 152.2835 | 100 |  | 941.2522 | 100 |  | 48226.4609 | 100 |  | 873.5056 | 100 |  | 8.3294 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.2542 | 100 |  | 16.0169 | 100 |  | 7.5396 | 100 |  | 140.3643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6902 | 100 |  | 12.8343 | 100 |  | 11.3897 | 100 |  | 153.0339 | 100 |  | 941.3196 | 100 |  | 48311.5586 | 100 |  | 885.4361 | 100 |  | 7.7827 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.0728 | 100 |  | 8.1763 | 100 |  | 7.705 | 100 |  | 144.8244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6854 | 100 |  | 12.6019 | 100 |  | 10.9192 | 100 |  | 154.6713 | 100 |  | 941.2988 | 100 |  | 48841.5352 | 100 |  | 891.7833 | 100 |  | 7.557 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.0976 | 100 |  | 4.2483 | 100 |  | 7.6516 | 100 |  | 145.3817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6557 | 100 |  | 12.652 | 100 |  | 10.8399 | 100 |  | 155.404 | 100 |  | 941.0939 | 100 |  | 48677.9648 | 100 |  | 894.4028 | 100 |  | 7.7619 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.8833 | 100 |  | 6.473 | 100 |  | 7.402 | 100 |  | 142.7163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7127 | 100 |  | 12.9119 | 100 |  | 11.011 | 100 |  | 155.1431 | 100 |  | 941.0221 | 100 |  | 48366.8242 | 100 |  | 884.5222 | 100 |  | 8.0496 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 4.7657 | 100 |  | 26.3026 | 100 |  | 7.0457 | 100 |  | 131.7586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7739 | 100 |  | 13.2475 | 100 |  | 10.8222 | 100 |  | 154.8487 | 100 |  | 941.062 | 100 |  | 48101.7461 | 100 |  | 868.6028 | 100 |  | 8.5598 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.0972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1506 | 100 |  | 133.8989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7358 | 100 |  | 13.1726 | 100 |  | 11.0958 | 100 |  | 154.7738 | 100 |  | 940.739 | 100 |  | 48053.6875 | 100 |  | 864.1805 | 100 |  | 8.4261 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.0377 | 100 |  | 12.0206 | 100 |  | 7.3121 | 100 |  | 137.5659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7557 | 100 |  | 13.082 | 100 |  | 11.8014 | 100 |  | 155.0491 | 100 |  | 940.696 | 100 |  | 48177.707 | 100 |  | 872.6055 | 100 |  | 7.9701 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 4.7225 | 100 |  | 13.2862 | 100 |  | 7.2641 | 100 |  | 136.5627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8296 | 78.6111 |  | 13.1771 | 100 |  | 11.862 | 100 |  | 155.5556 | 100 |  | 941.0506 | 100 |  | 47741.75 | 100 |  | 878.1889 | 100 |  | 8.2529 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.3181 | 100 |  | 15.6824 | 100 |  | 7.1896 | 100 |  | 135.214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7493 | 100 |  | 13.2087 | 100 |  | 11.5846 | 100 |  | 154.8661 | 100 |  | 940.833 | 100 |  | 47890.0859 | 100 |  | 874.8694 | 100 |  | 8.2462 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 5.0668 | 100 |  | 4.5396 | 100 |  | 7.5294 | 100 |  | 131.2917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6795 | 100 |  | 12.8428 | 100 |  | 11.6635 | 100 |  | 154.712 | 100 |  | 940.8839 | 100 |  | 47519.4258 | 100 |  | 886.0667 | 100 |  | 7.748 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 5.1359 | 100 |  | 28.7919 | 100 |  | 7.0209 | 100 |  | 122.1476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7296 | 100 |  | 13.2635 | 100 |  | 10.1825 | 100 |  | 154.5865 | 100 |  | 940.6075 | 100 |  | 47402.2969 | 100 |  | 868.0195 | 100 |  | 8.6468 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.5155 | 100 |  | 16.9741 | 100 |  | 7.0398 | 100 |  | 120.5068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7259 | 100 |  | 13.1779 | 100 |  | 9.8259 | 100 |  | 153.1631 | 100 |  | 940.7839 | 100 |  | 46905.6016 | 100 |  | 864.3528 | 100 |  | 8.4321 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 4.5145 | 100 |  | 3.4014 | 100 |  | 7.2133 | 100 |  | 124.4741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7044 | 100 |  | 12.9952 | 100 |  | 10.0351 | 100 |  | 153.005 | 100 |  | 940.7791 | 100 |  | 47240.8867 | 100 |  | 878.6055 | 100 |  | 8.3166 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 4.8735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3519 | 100 |  | 131.0191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1087 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6948 | 100 |  | 12.9743 | 100 |  | 10.995 | 100 |  | 153.871 | 100 |  | 941.8638 | 100 |  | 47413.8047 | 100 |  | 881.5861 | 100 |  | 7.9135 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.1605 | 100 |  | 32.3844 | 100 |  | 7.7355 | 100 |  | 142.5408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6827 | 100 |  | 12.6336 | 100 |  | 12.154 | 100 |  | 154.5174 | 100 |  | 940.8977 | 100 |  | 47419.3047 | 100 |  | 895.9916 | 100 |  | 7.3141 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 4.8018 | 100 |  | 0.86939 | 100 |  | 7.3895 | 100 |  | 139.6017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9847 | 80.5556 |  | 13.2959 | 100 |  | 16.1526 | 100 |  | 155.2717 | 100 |  | 944.7418 | 100 |  | 47975.8242 | 100 |  | 886.1166 | 100 |  | 7.1107 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.6479 | 100 |  | 1.0447 | 100 |  | 7.5187 | 100 |  | 149.0549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8957 | 98.0556 |  | 12.9889 | 100 |  | 13.0451 | 100 |  | 155.4396 | 100 |  | 942.5759 | 100 |  | 47188.0469 | 100 |  | 884.1945 | 100 |  | 7.364 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.9589 | 100 |  | 1.2466 | 100 |  | 7.5744 | 100 |  | 136.304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7196 | 100 |  | 12.8581 | 100 |  | 12.2597 | 100 |  | 152.9467 | 100 |  | 942.4391 | 100 |  | 47454.1719 | 100 |  | 880.4639 | 100 |  | 7.4864 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 5.0155 | 78.0556 |  | 7.5959 | 78.0556 |  | 7.6385 | 78.0556 |  | 137.3261 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 4.0232 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 1.6907 | 100 |  | 12.7959 | 78.0556 |  | 12.0881 | 78.0556 |  | 151.9817 | 100 |  | 942.55 | 100 |  | 47354.0742 | 100 |  | 883.4889 | 100 |  | 7.5222 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 5.1518 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 7.6964 | 87.5 |  | 143.9423 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 3.5654 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 1.6337 | 100 |  | 12.4774 | 87.5 |  | 12.0004 | 87.5 |  | 151.696 | 100 |  | 940.9292 | 100 |  | 47645.0742 | 100 |  | 888.7806 | 100 |  | 7.3121 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 4.9856 | 100 |  | 17.8915 | 100 |  | 7.6129 | 100 |  | 140.8658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6553 | 100 |  | 12.6398 | 100 |  | 11.8218 | 100 |  | 151.6836 | 100 |  | 940.9361 | 100 |  | 47456.3164 | 100 |  | 887.7861 | 100 |  | 7.5176 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.8469 | 100 |  | 30.9479 | 100 |  | 7.5647 | 100 |  | 128.8843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6697 | 100 |  | 12.7612 | 100 |  | 12.1421 | 100 |  | 150.9521 | 100 |  | 940.8231 | 100 |  | 47108.9766 | 100 |  | 890.3666 | 100 |  | 7.512 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.8158 | 100 |  | 8.3615 | 100 |  | 7.4394 | 100 |  | 137.4315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6778 | 100 |  | 12.8711 | 100 |  | 11.6026 | 100 |  | 150.0214 | 100 |  | 941.3922 | 100 |  | 47260.0781 | 100 |  | 885.7111 | 100 |  | 7.7502 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 5.1542 | 100 |  | 12.3208 | 100 |  | 7.6403 | 100 |  | 141.3965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6439 | 89.7222 |  | 12.6254 | 100 |  | 11.5151 | 100 |  | 149.6942 | 100 |  | 940.8095 | 100 |  | 47052.4062 | 100 |  | 894.8806 | 100 |  | 7.4925 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.8797 | 100 |  | 16.4333 | 100 |  | 7.3265 | 100 |  | 135.0874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6773 | 88.8889 |  | 12.9219 | 100 |  | 10.7825 | 100 |  | 150.5305 | 100 |  | 940.7749 | 100 |  | 47579.0781 | 100 |  | 887.3139 | 100 |  | 8.1422 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.962 | 100 |  | 11.8675 | 100 |  | 7.0561 | 100 |  | 126.7133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6938 | 100 |  | 13.1444 | 100 |  | 10.2131 | 100 |  | 149.5333 | 100 |  | 940.895 | 100 |  | 47403.0781 | 100 |  | 874.5555 | 100 |  | 8.3579 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.4668 | 100 | (5) | 113.7543 | 100 |  | 7.7658 | 100 |  | 144.9818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8849 | 100 |  | 1.5979 | 100 |  | 12.3049 | 100 |  | 11.1291 | 100 |  | 149.7704 | 100 |  | 940.9092 | 100 |  | 47343.6445 | 100 |  | 900.6945 | 100 |  | 7.2058 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 2.9103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2788 | 100 |  | 135.6503 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8691 | 100 |  | 14.1778 | 100 |  | 9.0441 | 100 |  | 145.6051 | 100 |  | 941.5035 | 100 |  | 42333.4023 | 100 |  | 895.4028 | 100 |  | 10.0824 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 1.1697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6555 | 100 |  | 122.6948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6623 | 100 |  | 13.3594 | 100 |  | 9.6721 | 100 |  | 135.7566 | 100 |  | 940.9657 | 100 |  | 40795.6602 | 100 |  | 885.4889 | 100 |  | 8.7168 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.79719 |  |  | 0 |  |  | 4.2788 |  |  | 88.141 |  |  | 0 |  |  | 1.5204 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.595 |  |  | 12.3049 |  |  | 9.0441 |  |  | 134.7215 |  |  | 940.6075 |  |  | 40795.6602 |  |  | 864.1805 |  |  | 7.1107
MAX |  | 5.5155 |  |  | 113.7543 |  |  | 7.8073 |  |  | 149.0549 |  |  | 0 |  |  | 17.1157 |  |  | 0 |  |  | 1.8849 |  |  | 2.0144 |  |  | 14.1778 |  |  | 16.1526 |  |  | 155.5556 |  |  | 944.7418 |  |  | 48841.5352 |  |  | 900.6945 |  |  | 10.0824
%Medie < Soglia |  | 99.9833 | [8 empty] | 99.8665 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9833
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.5585 | 100 |  | 12.5808 | 100 |  | 7.2899 | 100 |  | 133.8763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.04635 | 100 |  | 1.7061 | 100 |  | 12.9127 | 100 |  | 11.226 | 100 |  | 151.5677 | 100 |  | 941.2623 | 100 |  | 47288.3311 | 100 |  | 883.1376 | 100 |  | 7.9078 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 12/06/2021 01:06:08 | [12 empty] | 99,28% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 11/06/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.0025376 | 100 | (4) | 0.92048 | 100 |  | 0.042125 | 100 | (4) | 7.1898 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1198 | 100 | (4) | 0.99159 | 100 |  | 17.6314 | 100 |  | 2.2134 | 100 |  | 25.7683 | 100 |  | 1007.2738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.0077431 | 100 | (4) | 0.95878 | 100 |  | 0.041596 | 100 | (4) | 6.3438 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019355 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1167 | 100 | (4) | 0.99002 | 100 |  | 17.7019 | 100 |  | 2.1667 | 100 |  | 25.426 | 100 |  | 1007.1478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.015715 | 100 | (4) | 0.94776 | 100 |  | 0.041385 | 100 | (4) | 6.3734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025102 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1137 | 100 | (4) | 1.0055 | 78.6111 |  | 17.7416 | 100 |  | 2.1448 | 100 |  | 25.1608 | 100 |  | 1007.0224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.046865 | 100 | (4) | 0.97929 | 100 |  | 0.040926 | 100 | (4) | 6.3013 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035442 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1148 | 100 | (4) | 0.98741 | 100 |  | 17.7816 | 100 |  | 2.1195 | 100 |  | 24.7123 | 100 |  | 1006.8168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.037728 | 100 | (4) | 0.99481 | 100 |  | 0.041901 | 100 | (4) | 5.756 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010735 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1191 | 100 | (4) | 0.98635 | 100 |  | 17.7763 | 100 |  | 2.1084 | 100 |  | 24.3483 | 100 |  | 1006.6418 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.015897 | 100 | (4) | 0.97983 | 100 |  | 0.045348 | 100 | (4) | 6.7471 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039552 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1391 | 100 | (4) | 0.98601 | 100 |  | 17.6786 | 100 |  | 2.1743 | 100 |  | 24.0955 | 100 |  | 1006.4816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.7583 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.0032424 | 100 | (4) | 0.92422 | 100 |  | 0.048071 | 100 | (4) | 7.245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014913 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.148 | 100 | (4) | 0.98597 | 100 |  | 17.5962 | 100 |  | 2.226 | 100 |  | 23.8329 | 100 |  | 1006.5861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.2444 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.0021568 | 100 | (4) | 0.93202 | 100 |  | 0.047981 | 100 | (4) | 7.0797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1483 | 100 | (4) | 0.98472 | 100 |  | 17.5808 | 100 |  | 2.2278 | 100 |  | 23.4893 | 100 |  | 1006.7173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.0361 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.0050713 | 100 | (4) | 0.94302 | 100 |  | 0.049142 | 100 | (4) | 6.9667 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023306 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1449 | 100 | (4) | 0.98377 | 100 |  | 17.5686 | 100 |  | 2.2176 | 100 |  | 23.3108 | 100 |  | 1006.7869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.0044324 | 100 | (4) | 0.92793 | 100 |  | 0.051133 | 100 | (4) | 7.2292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1553 | 100 | (4) | 0.98374 | 100 |  | 17.5435 | 100 |  | 2.2245 | 100 |  | 23.2777 | 100 |  | 1006.8727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.0024782 | 100 | (4) | 0.95194 | 100 |  | 0.048703 | 100 | (4) | 6.582 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1553 | 100 | (4) | 0.98329 | 78.6111 |  | 17.5942 | 100 |  | 2.1946 | 100 |  | 23.2348 | 100 |  | 1007.0053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.0018355 | 100 | (4) | 0.95528 | 100 |  | 0.049069 | 100 | (4) | 6.9434 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03298 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.165 | 100 | (4) | 0.98247 | 100 |  | 17.5759 | 100 |  | 2.1933 | 100 |  | 23.1282 | 100 |  | 1007.1589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.0022324 | 100 | (4) | 0.95767 | 100 |  | 0.048946 | 100 | (4) | 7.2588 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1558 | 100 | (4) | 0.98313 | 100 |  | 17.5625 | 100 |  | 2.2055 | 100 |  | 23.2456 | 100 |  | 1007.2918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 27.4472 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.0011122 | 87.5 | (4) | 0.98134 | 87.5 |  | 0.043233 | 87.5 | (4) | 7.6359 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.016833 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 1.1481 | 87.5 | (4) | 0.99581 | 100 |  | 17.5911 | 87.5 |  | 2.2156 | 87.5 |  | 23.4979 | 100 |  | 1007.3602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.010999 | 78.6111 | (4) | 0.87647 | 78.6111 |  | 0.038476 | 78.6111 | (4) | 9.4904 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 0.041272 | 78.6111 | (4) | 0 | 78.6111 | (4) | 1.1447 | 78.6111 | (4) | 1.004 | 100 |  | 17.5842 | 78.6111 |  | 2.2179 | 78.6111 |  | 23.9305 | 100 |  | 1007.361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.1889 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71492 | 100 |  | 0.039079 | 100 | (4) | 9.6438 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1371 | 100 | (4) | 1.023 | 100 |  | 17.4951 | 100 |  | 2.3012 | 100 |  | 24.2646 | 100 |  | 1007.4888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.0333 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 2.4225e-05 | 100 | (4) | 0.70891 | 100 |  | 0.038116 | 100 | (4) | 9.2966 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031103 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1298 | 100 | (4) | 1.0309 | 100 |  | 17.4582 | 100 |  | 2.3251 | 100 |  | 24.3769 | 100 |  | 1007.6364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.925 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.0015825 | 100 | (4) | 0.70839 | 100 |  | 0.037468 | 100 | (4) | 9.2655 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1242 | 100 | (4) | 1.036 | 100 |  | 17.4835 | 100 |  | 2.3098 | 100 |  | 24.4983 | 100 |  | 1007.4937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72093 | 100 |  | 0.036881 | 100 | (4) | 9.4067 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018533 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.124 | 100 | (4) | 1.0555 | 78.6111 |  | 17.4723 | 100 |  | 2.319 | 100 |  | 24.6835 | 100 |  | 1007.501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66906 | 100 |  | 0.037068 | 100 | (4) | 8.9778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013936 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1314 | 100 | (4) | 1.0406 | 100 |  | 17.3705 | 100 |  | 2.3734 | 100 |  | 25.0035 | 100 |  | 1007.7249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.00047753 | 100 | (4) | 0.63809 | 100 |  | 0.037249 | 100 | (4) | 9.4753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01248 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1407 | 100 | (4) | 1.0417 | 100 |  | 17.3418 | 100 |  | 2.3853 | 100 |  | 25.1937 | 100 |  | 1007.7687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.0111 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66209 | 100 |  | 0.037273 | 100 | (4) | 8.9282 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023174 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1316 | 100 | (4) | 1.0434 | 100 |  | 17.3146 | 100 |  | 2.3998 | 100 |  | 25.452 | 100 |  | 1007.9049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.8 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60116 | 100 |  | 0.037386 | 100 | (4) | 8.5284 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0095594 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1446 | 100 | (4) | 1.0432 | 100 |  | 17.3063 | 100 |  | 2.411 | 100 |  | 25.7821 | 100 |  | 1007.8464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.00053729 | 100 | (4) | 0.64325 | 100 |  | 0.037335 | 100 | (4) | 8.5735 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013188 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1417 | 100 | (4) | 1.044 | 100 |  | 17.319 | 100 |  | 2.4058 | 100 |  | 26.009 | 100 |  | 1007.6904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.00021248 | 100 | (4) | 0.66125 | 100 |  | 0.036799 | 100 | (4) | 8.8086 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015563 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1383 | 100 | (4) | 1.0446 | 100 |  | 17.3423 | 100 |  | 2.4061 | 100 |  | 26.1328 | 100 |  | 1007.3677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.62233 | 100 |  | 0.037204 | 100 | (4) | 8.8784 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014195 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1388 | 100 | (4) | 1.0455 | 100 |  | 17.3365 | 100 |  | 2.4085 | 100 |  | 26.3021 | 100 |  | 1007.2806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64484 | 100 |  | 0.037644 | 100 | (4) | 9.0792 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010706 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1425 | 100 | (4) | 1.0463 | 78.6111 |  | 17.3764 | 100 |  | 2.3881 | 100 |  | 26.3648 | 100 |  | 1007.2129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.5611 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.0013795 | 100 | (4) | 0.63871 | 100 |  | 0.036864 | 100 | (4) | 8.8597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035193 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1353 | 100 | (4) | 1.0455 | 100 |  | 17.4339 | 100 |  | 2.3692 | 100 |  | 26.3823 | 100 |  | 1007.1608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9667 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.0057141 | 100 | (4) | 0.67212 | 100 |  | 0.037054 | 100 | (4) | 9.4675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010836 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1333 | 100 | (4) | 1.0459 | 100 |  | 17.4613 | 100 |  | 2.3642 | 100 |  | 26.433 | 100 |  | 1006.9824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9944 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66772 | 100 |  | 0.037313 | 100 | (4) | 9.3547 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1414 | 100 | (4) | 1.0482 | 100 |  | 17.4685 | 100 |  | 2.3537 | 100 |  | 26.5279 | 100 |  | 1007.0212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9917 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.00018589 | 100 | (4) | 0.67332 | 100 |  | 0.036976 | 100 | (4) | 9.1383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1539 | 100 | (4) | 1.0468 | 100 |  | 17.4687 | 100 |  | 2.355 | 100 |  | 26.6212 | 100 |  | 1006.9651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.9722 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 1.5094e-05 | 100 | (4) | 0.65641 | 100 |  | 0.036253 | 100 | (4) | 9.2171 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01382 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1314 | 100 | (4) | 1.0474 | 100 |  | 17.4731 | 100 |  | 2.3639 | 100 |  | 26.6413 | 100 |  | 1006.653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.7833 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 3.48e-05 | 100 | (4) | 0.63199 | 100 |  | 0.037338 | 100 | (4) | 9.338 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1366 | 100 | (4) | 1.0471 | 100 |  | 17.4762 | 100 |  | 2.3694 | 100 |  | 26.8258 | 100 |  | 1006.3795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.1667 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.62797 | 100 |  | 0.036926 | 100 | (4) | 8.8734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0071483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1431 | 100 | (4) | 1.0482 | 100 |  | 17.4604 | 100 |  | 2.3726 | 100 |  | 27.0012 | 100 |  | 1006.5511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31.0111 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64983 | 100 |  | 0.036586 | 100 | (4) | 9.5292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1366 | 100 | (4) | 1.1617 | 78.8889 |  | 17.461 | 100 |  | 2.3698 | 100 |  | 26.8984 | 100 |  | 1006.6235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.0011968 | 100 | (4) | 0.66219 | 100 |  | 0.03648 | 100 | (4) | 9.7115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019458 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1303 | 100 | (4) | 1.0474 | 100 |  | 17.4476 | 100 |  | 2.367 | 100 |  | 26.8875 | 100 |  | 1006.9307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 1.9782e-05 | 100 | (4) | 0.64851 | 100 |  | 0.036229 | 100 | (4) | 9.1766 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.008253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1289 | 100 | (4) | 1.0463 | 100 |  | 17.4342 | 100 |  | 2.376 | 100 |  | 26.7821 | 100 |  | 1007.0916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 0.62014 | 88.0556 |  | 0.036202 | 88.0556 | (4) | 8.8035 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 0.012367 | 88.0556 | (4) | 0 | 88.0556 | (4) | 1.1265 | 88.0556 | (4) | 1.0411 | 100 |  | 17.4458 | 88.0556 |  | 2.3754 | 88.0556 |  | 26.6752 | 100 |  | 1007.1595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 31 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.0037048 | 77.7778 | (4) | 0.67084 | 77.7778 |  | 0.035193 | 77.7778 | (4) | 6.0376 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 0.091512 | 77.7778 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 1.1275 | 78.0556 | (4) | 1.0226 | 100 |  | 17.4426 | 78.0556 |  | 2.3271 | 77.7778 |  | 26.5798 | 100 |  | 1007.1426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.9056 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.001015 | 100 | (4) | 0.59606 | 100 |  | 0.03601 | 100 | (4) | 5.0174 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060217 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1235 | 100 | (4) | 1.0119 | 100 |  | 17.4114 | 100 |  | 2.3734 | 100 |  | 26.4862 | 100 |  | 1007.1407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.0333 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.0037541 | 100 | (4) | 0.6057 | 100 |  | 0.036524 | 100 | (4) | 5.5273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1195 | 100 | (4) | 1.0116 | 100 |  | 17.3674 | 100 |  | 2.3848 | 100 |  | 26.3964 | 100 |  | 1007.4271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.009787 | 100 | (4) | 0.65155 | 100 |  | 0.037949 | 100 | (4) | 5.4974 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.093347 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1273 | 100 | (4) | 1.0106 | 100 |  | 17.339 | 100 |  | 2.3776 | 100 |  | 26.1834 | 100 |  | 1007.8751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.0028866 | 100 | (4) | 0.60706 | 100 |  | 0.040217 | 100 | (4) | 5.7607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11586 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1548 | 100 | (4) | 1.0734 | 78.8889 |  | 17.3294 | 100 |  | 2.3596 | 100 |  | 25.7873 | 100 |  | 1008.1001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.0065949 | 100 | (4) | 0.63643 | 100 |  | 0.039969 | 100 | (4) | 5.8668 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.099227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2625 | 100 | (4) | 1.0068 | 100 |  | 17.366 | 100 |  | 2.3417 | 100 |  | 25.4253 | 100 |  | 1008.147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.9833 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.00012018 | 100 | (4) | 0.74927 | 100 |  | 0.041059 | 100 | (4) | 6.0793 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1548 | 100 | (4) | 1.0028 | 100 |  | 17.4336 | 100 |  | 2.2874 | 100 |  | 25.0008 | 100 |  | 1008.2464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 29.1278 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.0045594 | 100 | (4) | 0.74312 | 100 |  | 0.040663 | 100 | (4) | 6.4575 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1235 | 100 | (4) | 0.98898 | 100 |  | 17.4799 | 100 |  | 2.2413 | 100 |  | 24.6489 | 100 |  | 1008.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28.5139 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.0012424 | 100 | (4) | 0.77881 | 100 |  | 0.040811 | 100 | (4) | 5.8743 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1204 | 100 | (4) | 0.98522 | 100 |  | 17.5058 | 100 |  | 2.2037 | 100 |  | 24.3114 | 100 |  | 1008.5121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.0060593 | 100 | (4) | 0.8169 | 100 |  | 0.04085 | 100 | (4) | 5.6213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12695 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.117 | 100 | (4) | 0.98408 | 100 |  | 17.5448 | 100 |  | 2.1701 | 100 |  | 24.0279 | 100 |  | 1008.5166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 26.25 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 99.8377 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 12/06/2021 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 11/06/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
01:09:13 | 01:09:13 | 01:15:35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:13:18 | 01:13:18 | 01:19:43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:10:28 | 05:10:28 | 05:16:50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:15:54 | 05:15:54 | 05:22:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:30:05 | 06:30:05 | 06:30:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:30:06 | 06:30:06 | 06:31:49 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:53:42 | 06:53:42 | 07:04:02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:53:42 | 07:07:01 | 07:04:02 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:53:44 | 06:53:44 | 06:53:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:53:47 | 06:53:47 | 07:04:07 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:53:50 | 06:53:50 | 07:00:08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:17 | 06:56:17 | 07:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:17 | 06:56:17 | 07:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:19 | 06:56:19 | 06:56:25 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:56:22 | 06:56:22 | 07:06:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:25 | 06:56:25 | 07:03:04 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:07:02 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
07:00:00 | 07:07:03 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
07:00:00 | 07:07:00 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
07:10:00 | 07:10:05 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
07:10:00 | 07:10:06 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
07:10:00 | 07:10:05 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
09:11:44 | 09:11:44 | 09:18:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:18:34 | 09:18:34 | 09:25:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:12:59 | 13:12:59 | 13:19:21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:21:22 | 13:21:22 | 13:27:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:48:18 | 13:52:09 | 13:48:32 | Linea 1: Forno Spento
13:48:20 | 13:48:20 | 13:48:34 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:48:34 | 13:48:34 | 13:49:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:49:27 | 13:52:08 | 13:49:53 | Linea 1: Forno Spento
13:49:29 | 13:49:29 | 13:49:55 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:49:55 | 13:49:55 | 13:50:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:50:33 | 13:52:08 | 13:51:16 | Linea 1: Forno Spento
13:50:33 | 13:50:33 | 13:51:16 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:51:16 | 13:51:16 | 15:06:34 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:06:34 | 15:14:25 | 15:11:26 | Linea 1: Forno Spento
15:06:34 | 15:06:34 | 15:11:27 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:11:27 | 15:11:27 | 15:12:03 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:12:02 | 15:14:25 | 15:12:16 | Linea 1: Forno Spento
15:12:03 | 15:12:03 | 15:12:18 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:12:18 | 15:12:18 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
17:14:16 | 17:14:16 | 17:20:38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:24:14 | 17:24:14 | 17:30:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:30:40 | 17:30:40 | 17:30:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
17:30:40 | 17:30:40 | 17:30:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:53:27 | 18:53:27 | 19:03:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:53:27 | 19:12:57 | 19:03:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:53:29 | 18:53:29 | 18:53:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:53:32 | 18:53:32 | 19:03:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:53:33 | 18:53:33 | 18:59:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:56:27 | 18:56:27 | 19:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:56:27 | 18:56:27 | 19:06:42 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:27 | 18:56:27 | 19:06:37 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:56:28 | 18:56:28 | 18:56:34 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:34 | 18:56:34 | 19:03:10 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:12:56 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
19:00:00 | 19:12:55 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
19:00:00 | 19:12:56 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
19:10:00 | 19:12:55 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
19:10:00 | 19:12:57 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
19:10:00 | 19:12:56 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:00:05 | 20:00:05 | 20:01:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:00:06 | 20:00:06 | 20:03:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:15:33 | 21:15:33 | 21:21:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:26:59 | 21:26:59 | 21:33:24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:30:25 | 21:30:25 | 21:34:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:30:25 | 21:30:25 | 21:34:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:33:15 | 22:33:15 | 22:39:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:33:16 | 22:33:16 | 22:39:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:51:01 | 22:51:01 | 23:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:51:02 | 22:51:02 | 23:30:07 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:00:01 | 23:00:01 | 23:10:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
23:00:01 | 23:00:01 | 23:30:01 | Linea 1: Super. Limite Semiorario Ossido Carbonio
23:00:01 | 23:00:01 | 23:30:06 | Linea 1: BLOCCO Super. Limite Medie Semiorarie
23:00:05 | 23:00:05 | 23:08:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl