## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 05/10/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.7188 | 100 |  | 3.4227 | 100 |  | 7.2303 | 100 |  | 137.9059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8743 | 100 |  | 12.9739 | 100 |  | 10.3285 | 100 |  | 161.0334 | 100 |  | 924.7578 | 100 |  | 45945.8906 | 100 |  | 882.2028 | 100 |  | 7.8306 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.9315 | 100 |  | 15.2973 | 100 |  | 7.1646 | 100 |  | 137.9598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0204 | 100 |  | 13.1423 | 100 |  | 11.1227 | 100 |  | 161.3514 | 100 |  | 924.817 | 100 |  | 46008.2656 | 100 |  | 881.9556 | 100 |  | 7.8013 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.4454 | 100 |  | 26.2739 | 100 |  | 5.0599 | 100 |  | 163.1127 | 100 |  | 0.015522 | 100 |  | 2.9811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.07324 | 100 |  | 2.2116 | 100 |  | 14.4088 | 100 |  | 9.0453 | 100 |  | 161.0183 | 100 |  | 924.8268 | 100 |  | 44064.9531 | 100 |  | 856.9361 | 100 |  | 9.8642 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:00 |  | 2.2016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.101 | 100 |  | 138.955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7942 | 100 |  | 12.6658 | 100 |  | 10.5248 | 100 |  | 154.6143 | 100 |  | 924.816 | 100 |  | 45592.8789 | 100 |  | 886.05 | 100 |  | 7.3548 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.8188 | 100 |  | 23.6949 | 100 |  | 7.047 | 100 |  | 127.8462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8788 | 78.6111 |  | 13.073 | 100 |  | 9.2993 | 100 |  | 157.479 | 100 |  | 924.7825 | 100 |  | 46589.1328 | 100 |  | 865.1417 | 100 |  | 8.2541 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.8684 | 100 |  | 8.4582 | 100 |  | 7.1801 | 100 |  | 128.164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9539 | 100 |  | 12.9822 | 100 |  | 9.5456 | 100 |  | 159.6912 | 100 |  | 924.8026 | 100 |  | 46900.8125 | 100 |  | 875.6778 | 100 |  | 8.0446 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 6.1169 | 100 |  | 2.3068 | 100 |  | 7.0761 | 100 |  | 130.2471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8978 | 100 |  | 13.0691 | 100 |  | 9.1734 | 100 |  | 161.2922 | 100 |  | 924.7877 | 100 |  | 46998.2422 | 100 |  | 874.1556 | 100 |  | 8.2557 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 6.0535 | 100 |  | 12.8727 | 100 |  | 7.4735 | 100 |  | 135.1399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8573 | 100 |  | 12.7096 | 100 |  | 9.4987 | 100 |  | 161.6593 | 100 |  | 924.7784 | 100 |  | 46990.9961 | 100 |  | 895.3333 | 100 |  | 7.6689 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.5242 | 100 |  | 0.67774 | 100 |  | 6.8813 | 100 |  | 125.9754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9641 | 100 |  | 13.2656 | 100 |  | 8.9373 | 100 |  | 162.0141 | 100 |  | 924.6287 | 100 |  | 47037.5 | 100 |  | 871.2333 | 100 |  | 8.5879 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.8455 | 100 |  | 6.8876 | 100 |  | 6.971 | 100 |  | 130.8825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9434 | 100 |  | 13.2006 | 100 |  | 9.5082 | 100 |  | 162.2028 | 100 |  | 924.6625 | 100 |  | 47129.0547 | 100 |  | 866.7389 | 100 |  | 8.2723 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 6.2338 | 100 |  | 36.2726 | 100 |  | 7.3738 | 100 |  | 134.9961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9207 | 100 |  | 12.8261 | 100 |  | 10.2341 | 100 |  | 162.4382 | 100 |  | 924.7708 | 100 |  | 47086.1523 | 100 |  | 890.9083 | 100 |  | 7.647 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.4625 | 100 |  | 30.0593 | 100 |  | 7.193 | 100 |  | 136.3672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.917 | 100 |  | 13.0036 | 100 |  | 9.8786 | 100 |  | 162.9338 | 100 |  | 924.7374 | 100 |  | 46974.0078 | 100 |  | 888.5222 | 100 |  | 7.9846 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.7059 | 100 |  | 31.0906 | 100 |  | 6.7532 | 100 |  | 128.9755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9887 | 78.6111 |  | 13.4091 | 100 |  | 9.114 | 100 |  | 162.9057 | 100 |  | 924.801 | 100 |  | 46935.7227 | 100 |  | 866.95 | 100 |  | 8.7798 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 3.9626 | 75 |  | 11.231 | 75 |  | 6.7996 | 75 |  | 133.9606 | 75 |  | 0 | 75 |  | 2.7744 | 75 |  | 0 | 75 |  | 0 | 75 |  | 1.9713 | 100 |  | 13.4126 | 75 |  | 9.0633 | 75 |  | 162.806 | 100 |  | 924.7454 | 100 |  | 46943.9062 | 100 |  | 871.2056 | 100 |  | 8.4278 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 4.7183 | 90.5556 |  | 19.4793 | 90.5556 |  | 6.8592 | 90.5556 |  | 126.1713 | 90.5556 |  | 0 | 90.5556 |  | 3.3973 | 90.5556 |  | 0 | 90.5556 |  | 0 | 90.5556 |  | 2.0459 | 100 |  | 13.2297 | 90.5556 |  | 9.2369 | 90.5556 |  | 163.2883 | 100 |  | 924.7441 | 100 |  | 46792.6797 | 100 |  | 877.475 | 100 |  | 8.6336 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.1801 | 100 |  | 26.916 | 100 |  | 6.7376 | 100 |  | 138.6778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1069 | 100 |  | 13.4329 | 100 |  | 9.4623 | 100 |  | 163.7817 | 100 |  | 924.7306 | 100 |  | 46752.75 | 100 |  | 866.2278 | 100 |  | 8.6292 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.5552 | 100 |  | 37.1625 | 100 |  | 7.0246 | 100 |  | 133.9444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.073 | 100 |  | 13.193 | 100 |  | 10.1245 | 100 |  | 165.0541 | 100 |  | 924.6754 | 100 |  | 46522.6133 | 100 |  | 877.8361 | 100 |  | 8.2561 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 | (4) | 4.3138 | 24.7222 | (4) | 25.3384 | 24.7222 | (4) | 6.1711 | 24.7222 | (4) | 101.5215 | 24.7222 | (4) | 0.026647 | 24.7222 | (4) | 2.2071 | 24.7222 | (4) | 0 | 24.7222 | (4) | 0.28207 | 24.7222 | (4) | 1.422 | 100 | (4) | 12.0862 | 24.7222 | (4) | 10.2897 | 24.7222 |  | 165.7648 | 100 |  | 924.9966 | 100 | (4) | 51630.4023 | 100 |  | 875.1194 | 100 |  | 8.3036 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.77312 | 25.2778 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 166.4383 | 25.2778 | (4) | 924.8778 | 25.2778 | (4) | 51879.2109 | 25.2778 | (4) | 872.2088 | 25.2778 | (4) | 8.0511 | 25.2778 |  | In Marcia [30]
10:00 | (4) | 0 | 14.4444 | (4) | 0 | 14.4444 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.96364 | 14.4444 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 14.4444 | (4) | 166.5756 | 14.4444 | (4) | 924.3627 | 14.4444 | (4) | 54952.9883 | 14.4444 | (4) | 901.3461 | 14.4444 | (4) | 6.2598 | 14.4444 |  | In Marcia [30]
10:30 | (4) | 0.25721 | 4.1667 | (4) | 0.3245 | 4.1667 | (4) | 6.8482 | 0.55556 | (4) | 10.9668 | 0.55556 | (4) | 2.4672 | 0.55556 | (4) | 5.7041 | 0.55556 | (4) | 0 | 0.55556 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.8805 | 63.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.86971 | 4.1667 |  | 167.5394 | 71.6667 |  | 924.2285 | 71.6667 | (4) | 54093.293 | 71.6667 |  | 911.0194 | 71.6667 |  | 6.6855 | 71.6667 |  | In Marcia [30]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.5301 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 165.5577 | 100 |  | 923.9977 | 100 | (4) | 52379.8555 | 100 |  | 914.0222 | 100 |  | 6.5943 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.4896 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 163.2124 | 100 |  | 923.752 | 100 | (4) | 52237.0234 | 100 |  | 911.5528 | 100 |  | 6.6485 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.4597 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 160.5115 | 100 |  | 923.5325 | 100 | (4) | 51461.4766 | 100 |  | 914.4805 | 100 |  | 6.8714 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.5047 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 158.7241 | 100 |  | 923.5079 | 100 | (4) | 50510.5586 | 100 |  | 890.4556 | 100 |  | 7.8367 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.5264 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 158.5915 | 100 |  | 923.7417 | 100 | (4) | 50289.7344 | 100 |  | 865.9305 | 100 |  | 8.7499 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.5508 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 159.1964 | 100 |  | 923.7631 | 100 | (4) | 50669 | 100 |  | 866.7111 | 100 |  | 8.4578 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.5421 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 161.1243 | 100 |  | 923.749 | 100 | (4) | 51360.1172 | 100 |  | 866.5861 | 100 |  | 8.4975 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.537 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 161.6615 | 100 |  | 923.811 | 100 | (4) | 51099.957 | 100 |  | 874.6556 | 100 |  | 8.5739 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 | (4) | 0.027495 | 16.9444 | (4) | 20.5073 | 16.9444 | (4) | 6.3571 | 16.9444 | (4) | 65.874 | 16.9444 | (4) | 0 | 16.9444 | (4) | 5.3914 | 16.9444 | (4) | 0 | 16.9444 | (4) | 1.2927 | 16.9444 | (4) | 1.5188 | 100 | (4) | 11.7494 | 16.9444 | (4) | 8.9749 | 16.9444 |  | 161.399 | 100 |  | 923.8193 | 100 | (4) | 51091.0898 | 100 |  | 885.3222 | 100 |  | 8.3403 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 22.0067 | 100 |  | 5.4966 | 100 |  | 123.9701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26942 | 100 |  | 1.9708 | 100 |  | 13.4129 | 100 |  | 8.8485 | 100 |  | 159.7289 | 100 |  | 923.8969 | 100 |  | 43812.4023 | 100 |  | 886.1222 | 100 |  | 9.0718 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1107 | 100 |  | 90.243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9248 | 100 |  | 14.0269 | 100 |  | 8.559 | 100 |  | 150.9162 | 100 |  | 924.0418 | 100 |  | 42657.9414 | 100 |  | 874.5139 | 100 |  | 9.6562 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 0.34187 | 100 |  | 5.1341 | 100 |  | 132.8951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.815 | 100 |  | 13.4699 | 100 |  | 8.9128 | 100 |  | 144.6052 | 100 |  | 924.1884 | 100 |  | 43744.168 | 100 |  | 880.3611 | 100 |  | 8.7805 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 22.1312 | 100 |  | 7.3082 | 100 |  | 123.6259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9597 | 100 |  | 12.7925 | 100 |  | 8.7612 | 100 |  | 147.2433 | 100 |  | 924.2491 | 100 |  | 44452.0938 | 100 |  | 881.8083 | 100 |  | 8.0968 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 27.6461 | 100 |  | 7.0763 | 100 |  | 122.6195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9956 | 100 |  | 13.0957 | 100 |  | 8.7213 | 100 |  | 152.5919 | 100 |  | 924.2833 | 100 |  | 44215.5781 | 100 |  | 876.9167 | 100 |  | 8.4051 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 23.9935 | 100 |  | 6.8748 | 100 |  | 123.3742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0263 | 100 |  | 13.2628 | 100 |  | 8.8814 | 100 |  | 155.1713 | 100 |  | 924.2483 | 100 |  | 44513.6797 | 100 |  | 876.95 | 100 |  | 8.5086 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 10.0749 | 100 |  | 6.9778 | 100 |  | 125.0111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0461 | 78.8889 |  | 13.2475 | 100 |  | 9.362 | 100 |  | 156.5846 | 100 |  | 924.275 | 100 |  | 44478.0664 | 100 |  | 872.5056 | 100 |  | 8.2814 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 74.7222 |  | 8.6986 | 74.7222 |  | 6.9929 | 74.7222 |  | 113.7482 | 74.7222 |  | 0 | 74.7222 |  | 5.8931 | 74.7222 |  | 0 | 74.7222 |  | 0 | 74.7222 |  | 2.0498 | 100 |  | 13.2271 | 74.7222 |  | 9.453 | 74.7222 |  | 158.0309 | 100 |  | 924.3489 | 100 |  | 44392.8867 | 100 |  | 872.7278 | 100 |  | 8.1952 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 90.5556 |  | 6.2239 | 90.5556 |  | 7.1039 | 90.5556 |  | 112.3167 | 90.5556 |  | 0 | 90.5556 |  | 5.4296 | 90.5556 |  | 0 | 90.5556 |  | 0 | 90.8333 |  | 1.9309 | 100 |  | 13.0204 | 90.8333 |  | 9.5052 | 90.5556 |  | 159.3107 | 100 |  | 924.4534 | 100 |  | 44247.375 | 100 |  | 875.9278 | 100 |  | 8.1844 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 100 |  | 17.0158 | 100 |  | 6.9359 | 100 |  | 136.8886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1067 | 100 |  | 13.2136 | 100 |  | 9.4757 | 100 |  | 160.2636 | 100 |  | 924.5638 | 100 |  | 44384.7266 | 100 |  | 866.5222 | 100 |  | 8.3201 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.26014 | 100 |  | 19.5855 | 100 |  | 6.9571 | 100 |  | 131.0594 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.153 | 100 |  | 13.2529 | 100 |  | 9.5748 | 100 |  | 161.5001 | 100 |  | 924.6372 | 100 |  | 46714.1992 | 100 |  | 866.7 | 100 |  | 8.4431 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0.85001 | 100 |  | 16.5656 | 100 |  | 6.9301 | 100 |  | 128.8804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1343 | 100 |  | 13.2562 | 100 |  | 9.6786 | 100 |  | 163.052 | 100 |  | 924.693 | 100 |  | 46622.9375 | 100 |  | 873.6805 | 100 |  | 8.2707 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 1.6554 | 100 |  | 31.0109 | 100 |  | 6.8369 | 100 |  | 135.8259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7083 | 100 |  | 13.4597 | 100 |  | 12.5148 | 100 |  | 163.3607 | 100 |  | 924.7571 | 100 |  | 47156.2422 | 100 |  | 881.2305 | 100 |  | 7.7578 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 2.3531 | 100 |  | 24.625 | 100 |  | 6.8499 | 100 |  | 136.5698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.551 | 100 |  | 13.414 | 100 |  | 11.2784 | 100 |  | 164.6999 | 100 |  | 924.7413 | 100 |  | 47118.9062 | 100 |  | 878.9111 | 100 |  | 8.1828 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 5.5778 | 100 |  | 73.2448 | 100 |  | 7.029 | 100 |  | 130.498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5379 | 100 |  | 2.1861 | 84.4444 |  | 13.1446 | 100 |  | 9.7154 | 100 |  | 162.5282 | 100 |  | 924.7906 | 100 |  | 47309.6602 | 100 |  | 869.7 | 100 |  | 8.0866 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 3.8176 | 100 |  | 61.6659 | 100 |  | 4.7135 | 100 |  | 121.3302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0349 | 100 |  | 2.2834 | 94.1667 |  | 14.2301 | 100 |  | 8.3135 | 100 |  | 158.7201 | 100 |  | 924.8075 | 100 |  | 42390.3984 | 100 |  | 854.6583 | 100 |  | 9.7708 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0.38265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9901 | 100 |  | 138.7655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8035 | 100 |  | 13.3585 | 100 |  | 8.9844 | 100 |  | 146.9877 | 100 |  | 924.89 | 100 |  | 40337.9297 | 100 |  | 880.1306 | 100 |  | 8.3284 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0.60663 | 100 |  | 33.3424 | 100 |  | 7.4843 | 100 |  | 127.6905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.4043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.139 | 100 |  | 12.6555 | 100 |  | 9.9026 | 100 |  | 146.4444 | 100 |  | 924.9094 | 100 |  | 46477.418 | 100 |  | 868.2972 | 100 |  | 7.5794 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.1107 |  |  | 90.243 |  |  | 0 |  |  | 1.693 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7942 |  |  | 12.6555 |  |  | 8.3135 |  |  | 144.6052 |  |  | 923.5079 |  |  | 40337.9297 |  |  | 854.6583 |  |  | 6.5943
MAX |  | 6.2338 |  |  | 73.2448 |  |  | 7.4843 |  |  | 138.955 |  |  | 0 |  |  | 10.4043 |  |  | 0 |  |  | 3.0349 |  |  | 2.7083 |  |  | 14.2301 |  |  | 12.5148 |  |  | 167.5394 |  |  | 924.9966 |  |  | 47309.6602 |  |  | 914.4805 |  |  | 9.7708
%Medie < Soglia |  | 99.99 | [8 empty] | 99.7589 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9699
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) | 2.953 | 72.3404 | (4) | 19.5295 | 72.3404 | (4) | 6.7255 | 72.3404 | (4) | 128.8671 | 72.3404 | (4) | 0 | 72.3404 | (4) | 3.4172 | 72.3404 | (4) | 0 | 72.3404 | (4) | 0.17183 | 72.3404 | (4) | 2.0292 | 72.3404 | (4) | 13.2097 | 72.3404 | (4) | 9.5734 | 72.3404 |  | 159.546 | 95.7447 |  | 924.438 | 95.7447 | (4) | 45653.7416 | 72.3404 |  | 878.9141 | 95.7447 |  | 8.1757 | 95.7447 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 100 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 06/10/2021 01:06:08 | [12 empty] | 99,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 05/10/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.2119 | 100 |  | 7.309 | 100 |  | 5.2264 | 100 |  | 175.5002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3364 | 100 |  | 14.8872 | 100 |  | 10.6992 | 100 |  | 155.542 | 100 |  | 1010.6313 | 100 |  | 48246.2266 | 100 |  | 944.5139 | 100 |  | 7.5474 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.7664 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2714 | 100 |  | 166.582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3027 | 78.8889 |  | 14.8237 | 100 |  | 10.6146 | 100 |  | 155.8626 | 100 |  | 1010.4172 | 100 |  | 48285.4414 | 100 |  | 953.2083 | 100 |  | 7.4482 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.3972 | 100 |  | 9.0658 | 100 |  | 5.2234 | 100 |  | 166.4173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3298 | 100 |  | 14.8819 | 100 |  | 10.7247 | 100 |  | 156.2302 | 100 |  | 1010.2885 | 100 |  | 48449.25 | 100 |  | 951.9472 | 100 |  | 7.4871 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.984 | 100 |  | 33.7741 | 100 |  | 5.2577 | 100 |  | 175.2463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3218 | 100 |  | 14.849 | 100 |  | 10.6109 | 100 |  | 156.9056 | 100 |  | 1010.0873 | 100 |  | 48440.5117 | 100 |  | 943.0889 | 100 |  | 7.3874 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 4.8249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2088 | 100 |  | 164.0732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3223 | 100 |  | 14.8721 | 100 |  | 10.2899 | 100 |  | 157.4288 | 100 |  | 1009.9425 | 100 |  | 48137.2422 | 100 |  | 951.7222 | 100 |  | 7.5288 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.7451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1748 | 100 |  | 168.2095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3872 | 100 |  | 14.9293 | 100 |  | 9.9786 | 100 |  | 157.6344 | 100 |  | 1009.5208 | 100 |  | 48252.7773 | 100 |  | 950.0333 | 100 |  | 7.6364 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.0578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.111 | 100 |  | 152.1606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3554 | 100 |  | 14.988 | 100 |  | 9.7332 | 100 |  | 157.8633 | 100 |  | 1009.6013 | 100 |  | 48011.7227 | 100 |  | 945.3 | 100 |  | 7.8668 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.1709 | 100 |  | 5.0041 | 100 |  | 4.8099 | 100 |  | 103.9148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4936 | 100 |  | 15.3179 | 100 |  | 9.2342 | 100 |  | 157.7941 | 100 |  | 1009.3351 | 100 |  | 47948.7227 | 100 |  | 923.0611 | 100 |  | 8.5488 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.4838 | 100 |  | 8.0656 | 100 |  | 4.8465 | 100 |  | 101.2043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4782 | 100 |  | 15.2833 | 100 |  | 9.4959 | 100 |  | 157.8432 | 100 |  | 1009.2158 | 100 |  | 47998.168 | 100 |  | 915.775 | 100 |  | 8.4906 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 5.4809 | 100 |  | 29.242 | 100 |  | 4.7469 | 100 |  | 142.122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.3274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.586 | 80.5556 |  | 15.4145 | 100 |  | 11.1837 | 100 |  | 158.4818 | 100 |  | 1008.9417 | 100 |  | 49118.3867 | 100 |  | 912.8028 | 100 |  | 8.0436 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0104 | 100 |  | 191.2949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.547 | 98.0556 |  | 15.1525 | 100 |  | 11.2618 | 100 |  | 159.2791 | 100 |  | 1008.9871 | 100 |  | 48562.875 | 100 |  | 942.325 | 100 |  | 7.7185 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.1399 | 100 |  | 2.0792 | 100 |  | 5.2894 | 100 |  | 219.9204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2538 | 100 |  | 14.7621 | 100 |  | 9.5983 | 100 |  | 155.2993 | 100 |  | 1009.1439 | 100 |  | 47851.7305 | 100 |  | 965.1222 | 100 |  | 7.5971 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.2655 | 100 |  | 28.8201 | 100 |  | 5.2624 | 100 |  | 218.01 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2641 | 100 |  | 14.8129 | 100 |  | 9.6487 | 100 |  | 153.5423 | 100 |  | 1009.4072 | 100 |  | 48017.457 | 100 |  | 970.7695 | 100 |  | 7.6588 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.4952 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 5.2223 | 89.7222 |  | 215.1258 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 1.4347 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 0 | 89.7222 |  | 2.2826 | 100 |  | 14.8615 | 89.7222 |  | 9.7051 | 89.7222 |  | 153.1788 | 100 |  | 1009.1901 | 100 |  | 48127.1602 | 100 |  | 964.6222 | 100 |  | 7.8234 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.7257 | 76.1111 |  | 0 | 76.1111 |  | 5.2622 | 76.1111 |  | 212.6477 | 76.1111 |  | 0 | 76.1111 |  | 1.3262 | 76.1111 |  | 1.0515 | 76.1111 |  | 0 | 76.3889 |  | 2.232 | 100 |  | 14.7007 | 76.3889 |  | 9.9112 | 76.1111 |  | 153.4983 | 100 |  | 1009.0414 | 100 |  | 48090.207 | 100 |  | 961.0306 | 100 |  | 7.7352 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 5.4863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1446 | 100 |  | 181.6231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2908 | 100 |  | 14.8501 | 100 |  | 9.9595 | 100 |  | 153.9959 | 100 |  | 1008.9269 | 100 |  | 48022.5 | 100 |  | 958.1889 | 100 |  | 7.8492 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.7958 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 5.1817 | 85.2778 |  | 183.4835 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 3.8917 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 0 | 85 |  | 2.2914 | 100 |  | 14.8244 | 85 |  | 10.1429 | 85.2778 |  | 154.7782 | 100 |  | 1008.678 | 100 |  | 48016.668 | 100 |  | 952.2167 | 100 |  | 7.868 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 2.3126 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 5.1722 | 98.8889 |  | 178.1953 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 4.5763 | 98.8889 |  | 0 | 98.8889 |  | 0 | 99.1667 |  | 2.3012 | 85 |  | 14.8329 | 99.1667 |  | 10.1356 | 98.8889 |  | 156.0043 | 100 |  | 1008.6025 | 100 |  | 48042.6719 | 100 |  | 949.1556 | 100 |  | 7.9275 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 5.3214 | 100 |  | 34.653 | 100 |  | 5.0523 | 100 |  | 157.231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32509 | 100 |  | 2.4682 | 93.6111 |  | 14.9518 | 100 |  | 10.3461 | 100 |  | 157.2446 | 100 |  | 1009.0426 | 100 |  | 47942.6797 | 100 |  | 941.85 | 100 |  | 7.9723 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 5.9421 | 100 |  | 8.2235 | 100 |  | 5.2624 | 100 |  | 186.1507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3175 | 100 |  | 14.7191 | 100 |  | 10.8905 | 100 |  | 158.1893 | 100 |  | 1009.5189 | 100 |  | 48272.5664 | 100 |  | 955.2056 | 100 |  | 7.3442 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.29 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3458 | 100 |  | 199.109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3239 | 100 |  | 14.6388 | 100 |  | 11.677 | 100 |  | 159.1241 | 100 |  | 1010.0331 | 100 |  | 48275.4805 | 100 |  | 964.0833 | 100 |  | 7.0501 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 4.8016 | 100 |  | 4.659 | 100 |  | 5.1001 | 100 |  | 192.8502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6707 | 100 |  | 14.9403 | 100 |  | 13.4548 | 100 |  | 160.813 | 100 |  | 1010.4051 | 100 |  | 50169.4141 | 100 |  | 962.6583 | 100 |  | 6.8417 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 4.2894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6774 | 100 |  | 119.5102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.8872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7938 | 100 |  | 15.4098 | 100 |  | 12.202 | 100 |  | 161.2867 | 100 |  | 1010.9481 | 100 |  | 50006.0469 | 100 |  | 920.8528 | 100 |  | 8.2396 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 5.9451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8863 | 100 |  | 144.9713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.612 | 100 |  | 15.1796 | 100 |  | 10.5196 | 100 |  | 157.3875 | 100 |  | 1011.1675 | 100 |  | 49664.7891 | 100 |  | 907.9111 | 100 |  | 7.9402 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.4369 | 100 |  | 9.368 | 100 |  | 5.0056 | 100 |  | 187.1131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5671 | 100 |  | 15.0444 | 100 |  | 10.2537 | 100 |  | 155.3822 | 100 |  | 1010.995 | 100 |  | 49187.6875 | 100 |  | 936.35 | 100 |  | 8.0367 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.3723 | 100 |  | 48.2797 | 100 |  | 4.8679 | 100 |  | 168.8766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33918 | 100 |  | 2.5893 | 89.7222 |  | 15.1389 | 100 |  | 9.7844 | 100 |  | 155.243 | 100 |  | 1011.403 | 100 |  | 49054.75 | 100 |  | 922.6611 | 100 |  | 8.3164 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 5.4388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6735 | 100 |  | 144.1338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.758 | 88.8889 |  | 15.4115 | 100 |  | 9.3071 | 100 |  | 155.0901 | 100 |  | 1011.9585 | 100 |  | 49102.9688 | 100 |  | 902.5722 | 100 |  | 8.9702 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 5.2272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7496 | 100 |  | 159.9018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6103 | 100 |  | 15.3669 | 100 |  | 9.3174 | 100 |  | 156.0164 | 100 |  | 1011.9757 | 100 |  | 49669.8633 | 100 |  | 895.4972 | 100 |  | 8.535 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 4.0047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9579 | 100 |  | 171.704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4725 | 100 |  | 15.094 | 100 |  | 9.5134 | 100 |  | 157.0487 | 100 |  | 1012.4073 | 100 |  | 49158.8516 | 100 |  | 930.6222 | 100 |  | 8.2415 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 4.1335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7949 | 100 |  | 159.1165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5656 | 100 |  | 15.3042 | 100 |  | 9.4049 | 100 |  | 157.5788 | 100 |  | 1012.2549 | 100 |  | 49070.7266 | 100 |  | 921.8722 | 100 |  | 8.433 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 4.2742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.035 | 100 |  | 169.9539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4747 | 100 |  | 15.0834 | 100 |  | 9.5456 | 100 |  | 158.2693 | 100 |  | 1012.477 | 100 |  | 48911.1953 | 100 |  | 927.8917 | 100 |  | 8.3041 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 1.1373 | 100 |  | 3.0016 | 100 |  | 5.1264 | 100 |  | 159.5769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4087 | 100 |  | 15.0393 | 100 |  | 9.5203 | 100 |  | 158.7147 | 100 |  | 1012.774 | 100 |  | 48964.3555 | 100 |  | 929.0528 | 100 |  | 8.2429 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 1.2044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9905 | 100 |  | 170.6236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4292 | 100 |  | 15.0865 | 100 |  | 9.7196 | 100 |  | 158.7295 | 100 |  | 1012.4722 | 100 |  | 49158.5273 | 100 |  | 932.1945 | 100 |  | 8.1301 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 4.988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8928 | 100 |  | 158.9215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4549 | 94.1667 |  | 15.1723 | 100 |  | 9.9926 | 100 |  | 158.6151 | 100 |  | 1011.9048 | 100 |  | 49101.0664 | 100 |  | 933.7389 | 100 |  | 8.1984 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.702 | 100 |  | 2.5909 | 100 |  | 4.9691 | 100 |  | 165.8164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.419 | 84.4444 |  | 15.0698 | 100 |  | 10.1146 | 100 |  | 158.482 | 100 |  | 1010.3441 | 100 |  | 48365.2578 | 100 |  | 934.4361 | 100 |  | 7.8375 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.9723 | 100 |  | 4.6198 | 100 |  | 4.8415 | 100 |  | 168.8171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4695 | 100 |  | 15.212 | 100 |  | 9.833 | 100 |  | 158.0913 | 100 |  | 1007.587 | 100 |  | 49127.0195 | 100 |  | 938.7 | 100 |  | 7.9628 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 5.0932 | 100 |  | 22.8362 | 100 |  | 4.9009 | 100 |  | 164.3199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4377 | 100 |  | 15.116 | 100 |  | 9.9229 | 100 |  | 158.6227 | 100 |  | 1007.0122 | 100 |  | 49427.0039 | 100 |  | 938.3778 | 100 |  | 7.7457 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 3.7982 | 90.2778 |  | 68.741 | 90.2778 |  | 3.1951 | 90.2778 |  | 172.7022 | 90.2778 |  | 0 | 90.2778 |  | 2.5898 | 90.2778 |  | 0 | 90.2778 |  | 0 | 90.2778 |  | 2.6167 | 100 |  | 15.6088 | 90.2778 |  | 9.568 | 90.2778 |  | 155.421 | 100 |  | 1007.1947 | 100 |  | 49346.9609 | 100 |  | 953.8361 | 100 |  | 8.9425 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 75.2778 |  | 0 | 75.2778 |  | 2.8433 | 75.2778 |  | 159.8988 | 75.2778 |  | 0 | 75.2778 |  | 0.5646 | 75.2778 |  | 0.71098 | 75.2778 |  | 0 | 75.5556 |  | 2.5567 | 100 |  | 15.5736 | 75.5556 |  | 9.8536 | 75.2778 |  | 147.8419 | 100 |  | 1007.6971 | 100 |  | 49880.5195 | 100 |  | 941.0889 | 100 |  | 9.0726 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6472 | 100 |  | 162.1396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4784 | 100 |  | 15.1975 | 100 |  | 10.1464 | 100 |  | 147.1871 | 100 |  | 1007.9722 | 100 |  | 49477.5 | 100 |  | 927.8389 | 100 |  | 8.2371 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 4.0781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.961 | 100 |  | 153.7343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4444 | 100 |  | 15.1139 | 100 |  | 10.1145 | 100 |  | 153.6615 | 100 |  | 1008.0543 | 100 |  | 49986.375 | 100 |  | 924.0333 | 100 |  | 8.2043 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8503 | 100 |  | 146.4867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4904 | 98.6111 |  | 15.2262 | 100 |  | 10.0202 | 100 |  | 157.3024 | 100 |  | 1008.4466 | 100 |  | 49939.9141 | 100 |  | 923.6194 | 100 |  | 8.3094 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.8111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9462 | 100 |  | 168.7638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2308 | 80 |  | 15.1258 | 100 |  | 9.977 | 100 |  | 159.1753 | 100 |  | 1008.849 | 100 |  | 49977.7188 | 100 |  | 922.0361 | 100 |  | 7.9407 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 5.5289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8811 | 100 |  | 158.1457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4777 | 100 |  | 15.1902 | 100 |  | 10.0872 | 100 |  | 159.7106 | 100 |  | 1008.9907 | 100 |  | 49838.2812 | 100 |  | 925.5889 | 100 |  | 8.2239 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.4304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7859 | 100 |  | 162.2215 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5117 | 100 |  | 15.2892 | 100 |  | 10.0178 | 100 |  | 159.7345 | 100 |  | 1008.9526 | 100 |  | 49794.6914 | 100 |  | 912.1028 | 100 |  | 8.3341 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.7948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0879 | 100 |  | 205.473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3753 | 100 |  | 14.9398 | 100 |  | 10.23 | 100 |  | 159.9541 | 100 |  | 1008.6501 | 100 |  | 50035.8906 | 100 |  | 934.9889 | 100 |  | 7.594 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.0749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8389 | 100 |  | 210.5721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7232 | 100 |  | 15.2783 | 100 |  | 13.0955 | 100 |  | 161.2985 | 100 |  | 1008.8287 | 100 |  | 51172.4414 | 100 |  | 957.05 | 100 |  | 7.4595 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.3203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9859 | 100 |  | 200.4617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4194 | 100 |  | 15.065 | 100 |  | 9.9966 | 100 |  | 158.5557 | 100 |  | 1008.9079 | 100 |  | 49581.0352 | 100 |  | 943.7528 | 100 |  | 7.9399 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.8433 |  |  | 101.2043 |  |  | 0 |  |  | 0.5646 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.232 |  |  | 14.6388 |  |  | 9.2342 |  |  | 147.1871 |  |  | 1007.0122 |  |  | 47851.7305 |  |  | 895.4972 |  |  | 6.8417
MAX |  | 6.1399 |  |  | 68.741 |  |  | 5.3458 |  |  | 219.9204 |  |  | 0 |  |  | 13.8872 |  |  | 1.0515 |  |  | 0.33918 |  |  | 4.2308 |  |  | 15.6088 |  |  | 13.4548 |  |  | 161.2985 |  |  | 1012.774 |  |  | 51172.4414 |  |  | 970.7695 |  |  | 9.0726
%Medie < Soglia |  | 99.9071 | [8 empty] | 98.5754 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.969 |  |  | 99.9381 |  |  | 99.6284
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.7077 | 100 |  | 6.8819 | 100 |  | 4.9286 | 100 |  | 170.1047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9389 | 100 |  | 0.036719 | 100 |  | 0.013839 | 100 |  | 2.4905 | 100 |  | 15.0756 | 100 |  | 10.2365 | 100 |  | 156.8944 | 100 |  | 1009.7746 | 100 |  | 48943.3604 | 100 |  | 937.8614 | 100 |  | 7.9742 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 06/10/2021 01:06:15 | [12 empty] | 99,29% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 05/10/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:00 | 00:30:00 | 01:30:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
00:30:01 | 00:30:01 | 01:32:56 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
00:35:01 | 00:35:01 | 00:36:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:35:02 | 00:35:02 | 01:04:22 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:52:56 | 00:52:56 | 00:59:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:15:47 | 01:36:21 | 01:27:05 | Linea 1: Forno In Rampa
01:15:47 | 01:36:20 | 01:26:39 | Linea 1: Forno Spento
01:15:47 | 01:15:47 | 01:26:40 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
01:26:40 | 01:26:40 | 02:02:28 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:30:00 | 01:30:00 | 02:00:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
01:34:40 | 01:34:40 | 01:36:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:34:40 | 01:34:40 | 01:36:17 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:00:00 | 02:00:00 | 02:30:01 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
02:00:01 | 02:00:01 | 03:31:18 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
02:02:27 | 02:09:51 | 02:06:00 | Linea 1: Forno Spento
02:02:28 | 02:02:28 | 02:06:02 | Linea 1: Impianto in Fermo
02:06:02 | 02:06:02 | 07:45:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
02:11:29 | 02:11:29 | 02:17:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:30:05 | 04:30:05 | 04:32:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:30:05 | 04:30:05 | 04:41:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:40:10 | 04:40:10 | 04:40:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:54:14 | 04:54:14 | 05:00:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:30:05 | 05:30:05 | 05:35:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
05:30:05 | 05:30:05 | 09:31:54 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:38:15 | 05:38:15 | 07:00:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:14:09 | 06:14:09 | 06:20:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:52:30 | 06:52:30 | 07:02:50 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:52:30 | 09:37:23 | 07:02:50 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:52:30 | 06:52:30 | 07:02:50 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:52:34 | 06:52:34 | 06:52:38 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:52:38 | 06:52:38 | 06:58:57 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:55 | 06:56:55 | 07:07:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:56:55 | 06:56:55 | 07:07:10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:56:55 | 06:56:55 | 07:07:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:56:56 | 06:56:56 | 06:57:02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:57:02 | 06:57:02 | 07:03:38 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 09:37:13 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.0]
07:00:00 | 09:37:10 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.0]
07:00:00 | 09:37:16 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.0]
07:00:00 | 09:29:53 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 69.2]
07:00:00 | 09:29:51 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 69.2]
07:00:00 | 09:29:54 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 69.2]
07:07:16 | 07:07:16 | 07:34:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:10:00 | 09:29:54 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
07:10:00 | 09:29:52 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 29.2]
07:10:00 | 09:29:55 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
07:30:00 | 07:30:00 | 16:00:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
07:30:01 | 07:30:01 | 16:11:02 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
07:36:20 | 07:36:20 | 07:37:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:45:53 | 09:37:42 | 07:47:39 | Linea 1: Forno Spento
07:45:54 | 07:45:54 | 07:47:39 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:47:39 | 07:47:39 | 13:04:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:25:31 | 08:25:31 | 08:30:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
08:25:31 | 08:25:31 | 08:30:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
08:25:36 | 08:25:36 | 08:30:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
08:30:00 | 09:29:53 | 08:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
08:30:00 | 09:29:52 | 08:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08:30:00 | 09:29:55 | 08:30:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
08:37:26 | 08:37:26 | 14:54:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
08:37:26 | 09:37:19 | 14:54:54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
08:37:26 | 08:37:26 | 09:54:27 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
08:46:15 | 08:46:15 | 08:58:37 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:50:00 | 09:37:15 | 08:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:00 | 09:37:12 | 08:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:00 | 09:37:18 | 08:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:54:21 | 13:09:53 | 09:54:29 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
08:55:34 | 08:55:34 | 09:01:57 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:00:00 | 09:37:15 | 09:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 09:37:12 | 09:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 09:37:18 | 09:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 09:37:05 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.7]
09:00:00 | 09:37:00 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.7]
09:00:00 | 09:37:04 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.7]
09:00:00 | 09:37:09 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.7]
09:00:00 | 09:37:07 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.7]
09:00:00 | 09:37:01 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.7]
09:00:00 | 09:36:56 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.7]
09:00:00 | 09:37:02 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.7]
09:00:00 | 09:37:03 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.7]
09:00:00 | 09:37:06 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.7]
09:00:00 | 09:36:53 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
09:00:00 | 09:29:58 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
09:00:00 | 09:36:52 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
09:00:00 | 09:36:55 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
09:00:00 | 09:36:54 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
09:00:00 | 09:29:59 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
09:00:00 | 09:29:58 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
09:00:00 | 09:36:51 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
09:00:00 | 09:36:51 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
09:00:00 | 09:36:54 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.4]
09:00:36 | 13:09:53 | 09:54:27 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
09:00:36 | 13:09:53 | 09:54:27 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
09:00:41 | 13:09:53 | 09:54:27 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
09:07:36 | 13:09:53 | 09:54:27 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
09:10:00 | 09:37:14 | 09:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:00 | 09:37:11 | 09:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:00 | 09:37:17 | 09:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:20:00 | 09:37:14 | 09:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:20:00 | 09:37:11 | 09:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:20:00 | 09:37:17 | 09:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:37:13 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:37:10 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:37:16 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:37:06 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:36:59 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti PF INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.3]
09:30:00 | 09:36:55 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti TF INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.3]
09:30:00 | 09:37:00 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:36:58 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti QF INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.3]
09:30:00 | 09:37:04 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:37:09 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:37:08 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:37:01 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:36:57 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:37:02 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:37:03 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:37:07 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 09:36:58 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti PLV INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.3]
09:30:00 | 09:37:20 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti TPC INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.3]
09:30:00 | 09:36:59 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2P INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.3]
09:40:00 | 13:09:53 | 09:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:40:00 | 13:09:53 | 09:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:40:00 | 13:09:53 | 09:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:50:00 | 13:09:53 | 09:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:50:00 | 13:09:53 | 09:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:50:00 | 13:09:53 | 09:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:54:27 | 13:09:53 | 10:20:57 | Linea 1: Anomalia Temperatura Probe
09:54:27 | 13:09:53 | 10:20:57 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
09:54:27 | 13:09:53 | 10:20:57 | Linea 1: Anomalia Temperatura Linea
09:54:27 | 13:09:53 | 09:57:52 | Linea 1: Anomalia Temperatura Pipe
09:56:10 | 13:09:53 | 10:00:44 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
09:56:17 | 13:09:53 | 09:57:32 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 14.4]
10:00:00 | 12:46:26 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti PF INVALIDA - INDICE DISP. [ 14.4]
10:00:00 | 12:46:21 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti TF INVALIDA - INDICE DISP. [ 14.4]
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:46:24 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti QF INVALIDA - INDICE DISP. [ 14.4]
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 14.4]
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 14.4]
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:46:24 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:46:26 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti PLV INVALIDA - INDICE DISP. [ 14.4]
10:00:00 | 12:46:21 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti TPC INVALIDA - INDICE DISP. [ 14.4]
10:00:00 | 13:09:53 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2P INVALIDA - INDICE DISP. [ 14.4]
10:00:00 | 12:46:14 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.2]
10:00:00 | 12:46:04 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti PF INVALIDA - INDICE DISP. [ 19.9]
10:00:00 | 12:46:01 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti TF INVALIDA - INDICE DISP. [ 19.9]
10:00:00 | 12:46:06 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:46:03 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti QF INVALIDA - INDICE DISP. [ 19.9]
10:00:00 | 12:46:12 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.2]
10:00:00 | 12:46:19 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 7.2]
10:00:00 | 12:46:18 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:46:08 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:46:03 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:46:10 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:46:11 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:46:17 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 12:46:04 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti PLV INVALIDA - INDICE DISP. [ 19.9]
10:00:00 | 12:46:01 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti TPC INVALIDA - INDICE DISP. [ 19.9]
10:00:00 | 12:46:05 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2P INVALIDA - INDICE DISP. [ 19.9]
10:00:05 | 10:00:05 | 10:12:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:00:06 | 10:00:06 | 10:26:13 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:00:52 | 13:09:53 | 10:03:07 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
10:02:25 | 13:09:53 | 10:16:04 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
10:03:07 | 13:09:53 | 10:16:02 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
10:10:00 | 13:09:53 | 10:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 8.3]
10:10:00 | 13:09:53 | 10:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:10:00 | 13:09:53 | 10:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 8.3]
10:14:12 | 13:09:53 | 10:16:02 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
10:14:21 | 10:14:21 | 10:21:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:16:02 | 13:09:53 | 10:20:52 | Linea 1: Anomalia Temperatura Pipe
10:16:27 | 13:09:53 | 10:20:52 | # ERRORE di COMUNICAZIONE con FTIR Linea 1 #
10:16:55 | 10:16:55 | 10:23:20 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:17:45 | 13:09:53 | 10:41:00 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
10:20:00 | 13:09:53 | 10:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 4.2]
10:20:00 | 13:09:53 | 10:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:20:00 | 13:09:53 | 10:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 4.2]
10:20:52 | 13:09:53 | 10:20:57 | Linea 1: Anomalia Temper. Cella
10:20:52 | 13:09:53 | 10:20:57 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
10:20:52 | 13:09:53 | 10:40:57 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
10:20:52 | 13:09:53 | 10:40:57 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
10:20:52 | 10:20:52 | 14:54:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
10:20:54 | 10:20:54 | 10:20:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
10:24:52 | 13:09:53 | 10:40:57 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
10:30:00 | 13:09:53 | 10:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 13:09:53 | 10:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 13:09:53 | 10:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 13:09:53 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 4.2]
10:30:00 | 13:09:53 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 13:09:53 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 4.2]
10:30:00 | 13:09:53 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 4.2]
10:30:00 | 13:09:53 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.6]
10:30:00 | 13:09:53 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.6]
10:30:00 | 12:46:22 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.6]
10:30:00 | 13:09:53 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.6]
10:30:00 | 13:09:53 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.6]
10:30:00 | 13:09:53 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 12:46:25 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti PLV INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.6]
10:30:05 | 10:30:05 | 10:53:00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:30:07 | 10:30:07 | 12:45:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:40:00 | 13:09:53 | 10:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:40:00 | 13:09:53 | 10:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:40:00 | 13:09:53 | 10:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:44:42 | 13:09:53 | 10:45:12 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
10:44:42 | 13:09:53 | 10:45:12 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
10:44:42 | 13:09:53 | 10:45:12 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
10:44:42 | 13:09:53 | 10:45:12 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
10:50:00 | 13:09:53 | 10:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:50:00 | 13:09:53 | 10:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:50:00 | 13:09:53 | 10:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 13:09:53 | 11:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 13:09:53 | 11:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 13:09:53 | 11:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 13:09:53 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 13:09:53 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 13:09:53 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 13:09:53 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 13:09:53 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 13:09:53 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:46:23 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 13:09:53 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 13:09:53 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 13:09:53 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:46:14 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 2.1]
11:00:00 | 12:46:06 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 12:46:12 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 2.1]
11:00:00 | 12:46:20 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 2.1]
11:00:00 | 12:46:17 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.3]
11:00:00 | 12:46:07 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.3]
11:00:00 | 12:46:02 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.3]
11:00:00 | 12:46:09 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.3]
11:00:00 | 12:46:10 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.3]
11:00:00 | 12:46:16 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:01:24 | 13:09:53 | 11:04:10 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
11:10:00 | 13:09:53 | 11:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:10:00 | 13:09:53 | 11:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:10:00 | 13:09:53 | 11:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:20:00 | 13:09:53 | 11:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:20:00 | 13:09:53 | 11:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:20:00 | 13:09:53 | 11:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 13:09:53 | 11:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 13:09:53 | 11:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 13:09:53 | 11:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 13:09:53 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 13:09:53 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 13:09:53 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 13:09:53 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 13:09:53 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 13:09:53 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 12:46:23 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 13:09:53 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 13:09:53 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 13:09:53 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:40:00 | 13:09:53 | 11:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:40:00 | 13:09:53 | 11:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:40:00 | 13:09:53 | 11:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:50:00 | 13:09:53 | 11:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:50:00 | 13:09:53 | 11:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:50:00 | 13:09:53 | 11:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:46:22 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:46:15 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:46:05 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:46:13 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:46:20 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:46:18 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:46:08 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:46:02 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:46:09 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 13:09:53 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 12:46:15 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:05 | 12:00:05 | 12:14:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:10:00 | 13:09:53 | 12:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:10:00 | 13:09:53 | 12:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:10:00 | 13:09:53 | 12:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:20:00 | 13:09:53 | 12:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:20:00 | 13:09:53 | 12:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:20:00 | 13:09:53 | 12:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 13:09:53 | 12:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 13:09:53 | 12:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 13:09:53 | 12:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 13:09:53 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 13:09:53 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 13:09:53 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 13:09:53 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 13:09:53 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 13:09:53 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 12:46:22 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 13:09:53 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 13:09:53 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 13:09:53 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:40:00 | 13:09:53 | 12:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:40:00 | 13:09:53 | 12:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:40:00 | 13:09:53 | 12:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:50:00 | 13:09:53 | 12:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:50:00 | 13:09:53 | 12:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:50:00 | 13:09:53 | 12:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:56:58 | 12:56:58 | 13:03:21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 13:09:53 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:03:25 | 13:03:25 | 13:03:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
13:03:25 | 13:03:25 | 13:10:04 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:04:17 | 13:09:53 | 13:08:59 | Linea 1: Forno Spento
13:04:18 | 13:04:18 | 13:09:00 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:09:00 | 13:09:00 | 13:34:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:20:00 | 13:58:41 | 13:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:20:00 | 13:58:40 | 13:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:20:00 | 13:58:42 | 13:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:41 | 13:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:39 | 13:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:42 | 13:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:36 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:34 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:36 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:37 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:37 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:35 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:34 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:35 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:35 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 13:58:36 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:34:56 | 14:01:21 | 13:37:23 | Linea 1: Forno Spento
13:34:57 | 13:34:57 | 13:37:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:35:31 | 14:01:21 | 13:38:55 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
13:37:24 | 13:37:24 | 22:37:22 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:40:00 | 13:58:40 | 13:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:40:00 | 13:58:39 | 13:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:40:00 | 13:58:42 | 13:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:50:00 | 13:58:40 | 13:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:50:00 | 13:58:38 | 13:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:50:00 | 13:58:41 | 13:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:19 | 14:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:18 | 14:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:19 | 14:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:17 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:15 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:17 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:18 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:18 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:15 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:15 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:16 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:16 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:17 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:13 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:12 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:13 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:14 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:14 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:12 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:11 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:12 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:13 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 14:01:14 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:03:42 | 14:04:44 | 14:04:11 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
14:10:00 | 14:35:25 | 14:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:10:00 | 14:26:04 | 14:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:10:00 | 14:35:26 | 14:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:19:51 | 14:19:51 | 14:26:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:20:00 | 14:35:25 | 14:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:20:00 | 14:26:05 | 14:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:20:00 | 14:35:26 | 14:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:24 | 14:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:24 | 14:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:25 | 14:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:23 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:21 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:22 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:24 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:23 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:21 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:21 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:22 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:22 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 14:35:23 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:39:42 | 14:40:32 | 14:40:26 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
14:40:00 | 14:40:20 | 14:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:40:00 | 14:40:20 | 14:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:40:00 | 14:40:21 | 14:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:42:09 | 14:43:42 | 14:42:44 | Linea 1: Basso Flusso FTIR
14:42:09 | 14:43:43 | 14:42:44 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
14:42:09 | 14:43:51 | 14:42:44 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
14:42:09 | 14:43:51 | 14:42:44 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
14:50:00 | 14:50:07 | 14:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:50:00 | 14:50:07 | 14:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:50:00 | 14:50:08 | 14:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 15:00:12 | 15:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
15:00:00 | 15:00:11 | 15:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
15:00:00 | 15:00:12 | 15:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
15:00:00 | 15:00:10 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.9]
15:00:00 | 15:00:09 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.9]
15:00:00 | 15:00:10 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.9]
15:00:00 | 15:00:11 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.9]
15:00:00 | 15:00:11 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.9]
15:00:00 | 15:00:09 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.9]
15:00:00 | 15:00:08 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.9]
15:00:00 | 15:00:09 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.9]
15:00:00 | 15:00:09 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.9]
15:00:00 | 15:00:10 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 16.9]
15:00:00 | 15:00:05 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 8.5]
15:00:00 | 15:00:03 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 8.5]
15:00:00 | 15:00:04 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 8.5]
15:00:00 | 15:00:08 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 8.5]
15:00:00 | 15:00:06 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 8.5]
15:00:00 | 15:00:03 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 8.5]
15:00:00 | 15:00:08 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 8.5]
15:00:00 | 15:00:04 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 8.5]
15:00:00 | 15:00:04 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 8.5]
15:00:00 | 15:00:05 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 8.5]
15:03:20 | 15:03:20 | 15:06:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:03:22 | 15:03:22 | 15:07:14 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:58:20 | 16:58:20 | 17:04:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:30:05 | 17:30:05 | 17:32:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:30:06 | 17:30:06 | 17:32:15 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:22:40 | 18:22:40 | 18:29:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:30:50 | 18:30:50 | 18:33:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:30:51 | 18:30:51 | 18:52:23 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:32:45 | 18:32:45 | 18:46:55 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:35:40 | 18:35:40 | 18:52:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:40:00 | 18:40:00 | 18:50:00 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
18:52:26 | 18:52:26 | 19:02:46 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:52:26 | 19:02:59 | 19:02:46 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:52:26 | 18:52:26 | 19:02:51 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:52:27 | 18:52:27 | 18:52:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:52:33 | 18:52:33 | 18:58:53 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:57:06 | 18:57:06 | 19:07:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:57:06 | 18:57:06 | 19:07:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:57:06 | 18:57:06 | 19:07:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:57:08 | 18:57:08 | 18:57:14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:57:14 | 18:57:14 | 19:03:47 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:00:12 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.2]
19:00:00 | 19:00:11 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.2]
19:00:00 | 19:00:13 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.2]
19:10:00 | 19:10:23 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.8]
19:10:00 | 19:10:23 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 26.7]
19:10:00 | 19:10:24 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 25.8]
19:30:05 | 19:30:05 | 19:41:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:30:07 | 19:30:07 | 19:41:54 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:00:05 | 20:00:05 | 20:06:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:00:05 | 20:00:05 | 20:06:23 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:59:39 | 20:59:39 | 21:06:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:06:05 | 21:06:05 | 21:07:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
21:06:06 | 21:06:06 | 21:07:55 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:13:25 | 22:13:25 | 22:20:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:13:26 | 22:13:26 | 22:24:27 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:25:24 | 22:25:24 | 22:31:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:31:50 | 22:31:50 | 22:32:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
22:31:51 | 22:31:51 | 22:32:04 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:36:15 | 22:36:15 | 22:40:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:36:17 | 22:36:17 | 22:53:07 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:37:21 | 22:53:09 | 22:45:04 | Linea 1: Forno In Rampa
22:37:21 | 23:46:58 | 22:44:52 | Linea 1: Forno Spento
22:37:22 | 22:37:22 | 22:44:53 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
22:40:00 | 22:40:00 | 22:50:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
22:43:40 | 22:43:40 | 22:44:45 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:43:41 | 22:43:41 | 22:45:59 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:44:53 | 22:44:53 | 23:43:22 | Linea 1: Impianto in Marcia
22:54:45 | 22:54:45 | 00:01:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:54:46 | 22:54:46 | 00:03:24 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:30:05 | 23:30:05 | 23:40:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
23:30:06 | 23:30:06 | 23:46:56 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:43:22 | 23:46:57 | 23:45:35 | Linea 1: Forno Spento
23:43:22 | 23:43:22 | 23:45:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:45:35 | 23:45:35 | 00:09:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:00:00 | 00:03:36 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno O2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 00:03:35 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno QF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 00:03:38 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno H2O INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 00:03:38 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HCL INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 00:03:39 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 00:03:39 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 00:03:37 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 00:03:37 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno SO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 00:03:37 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NH3 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 00:03:38 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 00:03:38 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno COT INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 00:03:36 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno PLV INVALIDA - MEDIE INVALIDE [13]
00:00:00 | 00:00:00 | 00:30:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl