## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 21/10/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83104 | 100 |  | 0.034385 | 100 | (4) | 2.0101 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3827 | 100 | (4) | 0.9763 | 100 |  | 20.5713 | 100 |  | 1.4554 | 100 |  | 17.8696 | 100 |  | 927.9072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9562 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92964 | 100 |  | 0.035701 | 100 | (4) | 2.0227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3931 | 100 | (4) | 0.97535 | 100 |  | 20.5744 | 100 |  | 1.4423 | 100 |  | 17.6901 | 100 |  | 927.8825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9542 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90429 | 100 |  | 0.035681 | 100 | (4) | 2.0575 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38816 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3857 | 100 | (4) | 0.9748 | 100 |  | 20.575 | 100 |  | 1.4258 | 100 |  | 17.5079 | 100 |  | 927.9025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9493 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.89259 | 100 |  | 0.035847 | 100 | (4) | 1.9884 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40579 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3933 | 100 | (4) | 0.97318 | 97.2222 |  | 20.5747 | 100 |  | 1.4248 | 100 |  | 17.3348 | 100 |  | 927.9141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.952 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81738 | 100 |  | 0.035597 | 100 | (4) | 2.1208 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35492 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3968 | 100 | (4) | 1.018 | 81.3889 |  | 20.5749 | 100 |  | 1.4334 | 100 |  | 17.2339 | 100 |  | 927.8538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.9889 | 100 |  | 19.9492 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.0039682 | 100 | (4) | 0.85749 | 100 |  | 0.035956 | 100 | (4) | 1.8861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3918 | 100 | (4) | 0.95859 | 100 |  | 20.576 | 100 |  | 1.44 | 100 |  | 17.1404 | 100 |  | 927.8955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.8944 | 100 |  | 19.9513 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84233 | 100 |  | 0.036585 | 100 | (4) | 2.3112 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36438 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4014 | 100 | (4) | 0.95866 | 100 |  | 20.5769 | 100 |  | 1.4433 | 100 |  | 17.0644 | 100 |  | 927.8976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.9028 | 100 |  | 19.9492 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81312 | 100 |  | 0.037456 | 100 | (4) | 2.0798 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3967 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8673 | 100 | (4) | 0.95761 | 100 |  | 20.5777 | 100 |  | 1.4471 | 100 |  | 16.9654 | 100 |  | 927.8792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.7306 | 100 |  | 19.9574 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83923 | 100 |  | 0.038164 | 100 | (4) | 2.1245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38028 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4664 | 100 | (4) | 0.95683 | 100 |  | 20.5795 | 100 |  | 1.4403 | 100 |  | 16.8506 | 100 |  | 927.8326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.4778 | 100 |  | 19.9558 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87479 | 100 |  | 0.037924 | 100 | (4) | 2.1613 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38022 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4439 | 100 | (4) | 0.95644 | 100 |  | 20.5789 | 100 |  | 1.4322 | 100 |  | 16.6973 | 100 |  | 927.6403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.1722 | 100 |  | 19.9618 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82837 | 100 |  | 0.038117 | 100 | (4) | 1.9689 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39353 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4272 | 100 | (4) | 0.93224 | 100 |  | 20.5812 | 100 |  | 1.4314 | 100 |  | 16.6025 | 100 |  | 927.6898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9616 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78031 | 100 |  | 0.038318 | 100 | (4) | 1.9579 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38527 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4236 | 100 | (4) | 0.92209 | 100 |  | 20.5831 | 100 |  | 1.4271 | 100 |  | 16.521 | 100 |  | 927.7014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.967 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7657 | 100 |  | 0.039286 | 100 | (4) | 1.9582 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4284 | 100 | (4) | 0.95636 | 78.6111 |  | 20.5839 | 100 |  | 1.4222 | 100 |  | 16.4274 | 100 |  | 927.6945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9712 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 84.1667 | (4) | 0.76067 | 84.1667 |  | 0.041859 | 84.1667 | (4) | 2.1249 | 84.1667 | (4) | 0 | 84.1667 | (4) | 0.35904 | 84.1667 | (4) | 0 | 84.1667 | (4) | 1.443 | 84.1667 | (4) | 0.93652 | 100 |  | 20.5796 | 84.1667 |  | 1.4163 | 84.1667 |  | 16.3274 | 100 |  | 927.6833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9739 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 81.1111 | (4) | 0.41383 | 81.1111 |  | 0.042747 | 81.1111 | (4) | 1.7846 | 81.1111 | (4) | 0 | 81.1111 | (4) | 0.30684 | 81.1111 | (4) | 0 | 81.1111 | (4) | 1.4622 | 81.1111 | (4) | 0.95537 | 100 |  | 20.9646 | 81.1111 |  | 1.4117 | 81.1111 |  | 16.3153 | 100 |  | 927.8243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9844 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47401 | 100 |  | 0.042414 | 100 | (4) | 1.3754 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4523 | 100 | (4) | 0.96238 | 100 |  | 20.958 | 100 |  | 1.4303 | 100 |  | 16.4284 | 100 |  | 927.784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.986 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50872 | 100 |  | 0.040587 | 100 | (4) | 2.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34216 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4615 | 100 | (4) | 0.96326 | 100 |  | 20.962 | 100 |  | 1.4623 | 100 |  | 16.5869 | 100 |  | 927.7922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0258 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46373 | 100 |  | 0.039567 | 100 | (4) | 1.598 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32741 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4438 | 100 | (4) | 0.93723 | 100 |  | 20.9663 | 100 |  | 1.5082 | 100 |  | 17.0617 | 100 |  | 927.71 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0576 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30734 | 100 |  | 0.035948 | 100 | (4) | 3.1578 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38798 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3635 | 100 | (4) | 0.93107 | 100 |  | 20.9765 | 100 |  | 1.5762 | 100 |  | 17.3815 | 100 |  | 927.6068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0722 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32234 | 100 |  | 0.035294 | 100 | (4) | 3.6842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35783 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3772 | 100 | (4) | 0.91278 | 100 |  | 20.9785 | 100 |  | 1.6632 | 100 |  | 17.7661 | 100 |  | 927.5609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0497 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20516 | 100 |  | 0.034255 | 100 | (4) | 3.9259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3209 | 100 | (4) | 0.94197 | 78.6111 |  | 20.9785 | 100 |  | 1.6526 | 100 |  | 18.433 | 100 |  | 927.6321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0336 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21598 | 100 |  | 0.033481 | 100 | (4) | 3.8228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3362 | 100 | (4) | 0.91044 | 100 |  | 20.9798 | 100 |  | 1.6246 | 100 |  | 19.0444 | 100 |  | 927.7083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0247 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18682 | 100 |  | 0.033233 | 100 | (4) | 3.5288 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2983 | 100 | (4) | 0.9202 | 100 |  | 20.9768 | 100 |  | 1.5922 | 100 |  | 19.4454 | 100 |  | 927.8243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0155 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1808 | 100 |  | 0.033622 | 100 | (4) | 3.3213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37644 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3289 | 100 | (4) | 0.94885 | 100 |  | 20.9782 | 100 |  | 1.5998 | 100 |  | 19.7972 | 100 |  | 927.8552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0154 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20039 | 100 |  | 0.034303 | 100 | (4) | 2.9198 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33365 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3281 | 100 | (4) | 0.95576 | 100 |  | 20.9795 | 100 |  | 1.5861 | 100 |  | 20.2346 | 100 |  | 927.905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.0119 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22298 | 100 |  | 0.034439 | 100 | (4) | 2.505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39088 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3313 | 100 | (4) | 0.96519 | 100 |  | 20.9836 | 100 |  | 1.5644 | 100 |  | 20.5868 | 100 |  | 927.8315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 20.002 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19748 | 100 |  | 0.035256 | 100 | (4) | 2.9673 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4352 | 100 | (4) | 0.97651 | 100 |  | 20.98 | 100 |  | 1.5377 | 100 |  | 20.9474 | 100 |  | 927.914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9814 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22087 | 100 |  | 0.036694 | 100 | (4) | 2.7436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33495 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4278 | 100 | (4) | 0.97618 | 100 |  | 20.9754 | 100 |  | 1.5005 | 100 |  | 21.4012 | 100 |  | 928.0041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.9738 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22786 | 100 |  | 0.037986 | 100 | (4) | 2.5796 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36464 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4057 | 100 | (4) | 1.0806 | 78.6111 |  | 20.974 | 100 |  | 1.4932 | 100 |  | 21.7774 | 100 |  | 928.0045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.0028 | 100 |  | 19.9777 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27142 | 100 |  | 0.0374 | 100 | (4) | 1.8684 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34697 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4305 | 100 | (4) | 0.97157 | 100 |  | 20.9734 | 100 |  | 1.4596 | 100 |  | 22.1343 | 100 |  | 928.0507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.175 | 100 |  | 19.978 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2038 | 100 |  | 0.034414 | 100 | (4) | 2.477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4788 | 100 | (4) | 0.95975 | 100 |  | 20.9784 | 100 |  | 1.4734 | 100 |  | 22.587 | 100 |  | 928.0573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23.75 | 100 |  | 19.9842 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24138 | 100 |  | 0.033787 | 100 | (4) | 3.0105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39005 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.561 | 100 | (4) | 0.95375 | 100 |  | 20.9805 | 100 |  | 1.5376 | 100 |  | 23.1924 | 100 |  | 928.0037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9766 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20888 | 100 |  | 0.033432 | 100 | (4) | 4.4775 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35625 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5847 | 100 | (4) | 0.96568 | 100 |  | 20.9742 | 100 |  | 1.6783 | 100 |  | 23.6253 | 100 |  | 927.9552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9727 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23301 | 100 |  | 0.04045 | 100 | (4) | 4.47 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38493 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5791 | 100 | (4) | 0.98205 | 100 |  | 20.9714 | 100 |  | 1.6723 | 100 |  | 23.2544 | 100 |  | 927.8296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9699 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27012 | 100 |  | 0.046367 | 100 | (4) | 3.9497 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36791 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3762 | 100 | (4) | 0.9811 | 100 |  | 20.971 | 100 |  | 1.652 | 100 |  | 22.8917 | 100 |  | 927.7233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9632 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22402 | 100 |  | 0.057102 | 100 | (4) | 5.4521 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3288 | 100 | (4) | 0.99903 | 100 |  | 20.96 | 100 |  | 1.6806 | 100 |  | 22.6531 | 100 |  | 927.7067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9575 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2227 | 100 |  | 0.054147 | 100 | (4) | 4.4667 | 100 | (4) | 0.0027734 | 100 | (4) | 0.37734 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4069 | 100 | (4) | 1.1269 | 78.6111 |  | 20.9671 | 100 |  | 1.703 | 100 |  | 22.514 | 100 |  | 927.6939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9433 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 83.8889 | (4) | 0.35563 | 83.8889 |  | 0.047288 | 83.8889 | (4) | 5.3281 | 83.8889 | (4) | 0 | 83.8889 | (4) | 0.37037 | 83.8889 | (4) | 0 | 83.8889 | (4) | 1.447 | 83.8889 | (4) | 1.0157 | 100 |  | 20.9748 | 83.8889 |  | 1.6679 | 83.8889 |  | 22.3175 | 100 |  | 927.6115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9225 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 0.69236 | 81.6667 |  | 0.045066 | 81.6667 | (4) | 3.7357 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 0.38991 | 81.6667 | (4) | 0 | 81.6667 | (4) | 1.4478 | 81.6667 | (4) | 1.0722 | 100 |  | 20.9152 | 81.6667 |  | 1.6044 | 81.6667 |  | 22.0208 | 100 |  | 927.6157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9107 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.0026958 | 100 | (4) | 0.93775 | 100 |  | 0.047801 | 100 | (4) | 4.0712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.451 | 100 | (4) | 1.0647 | 100 |  | 20.904 | 100 |  | 1.5465 | 100 |  | 21.6504 | 100 |  | 927.5857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9166 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.00051234 | 100 | (4) | 0.55201 | 100 |  | 0.04132 | 100 | (4) | 2.7753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34198 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4219 | 100 | (4) | 1.0324 | 100 |  | 20.9078 | 100 |  | 1.467 | 100 |  | 21.3305 | 100 |  | 927.5854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9223 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.00033987 | 100 | (4) | 0.56303 | 100 |  | 0.040422 | 100 | (4) | 2.4355 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33421 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3998 | 100 | (4) | 1.0055 | 100 |  | 20.9076 | 100 |  | 1.3991 | 100 |  | 20.8984 | 100 |  | 927.6871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9093 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.0049838 | 100 | (4) | 0.50362 | 100 |  | 0.040076 | 100 | (4) | 1.8272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34771 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4073 | 100 | (4) | 0.98856 | 100 |  | 20.9047 | 100 |  | 1.3669 | 100 |  | 20.4474 | 100 |  | 927.7627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.934 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.000641 | 100 | (4) | 0.50878 | 100 |  | 0.039957 | 100 | (4) | 1.9847 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3745 | 100 | (4) | 0.97751 | 100 |  | 20.9025 | 100 |  | 1.3168 | 100 |  | 20.2793 | 100 |  | 927.8884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.9142 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45421 | 100 |  | 0.042899 | 100 | (4) | 1.6868 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3173 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3546 | 100 | (4) | 0.9813 | 78.6111 |  | 20.9016 | 100 |  | 1.2946 | 100 |  | 20.1425 | 100 |  | 927.9658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.893 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.00083133 | 100 | (4) | 0.48756 | 100 |  | 0.041559 | 100 | (4) | 1.5453 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32668 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4018 | 100 | (4) | 0.9825 | 100 |  | 20.9064 | 100 |  | 1.2936 | 100 |  | 19.9522 | 100 |  | 927.9987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.8786 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49367 | 100 |  | 0.042675 | 100 | (4) | 1.6119 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3587 | 100 | (4) | 0.97838 | 100 |  | 20.9081 | 100 |  | 1.3053 | 100 |  | 19.5826 | 100 |  | 928.0262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.8822 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.0001629 | 100 | (4) | 0.50966 | 100 |  | 0.04249 | 100 | (4) | 1.6436 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3609 | 100 | (4) | 0.98115 | 100 |  | 20.9114 | 100 |  | 1.3182 | 100 |  | 19.2943 | 100 |  | 928.0221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 19.8772 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9903 | [8 empty] | 99.7677 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9613
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 22/10/2021 01:06:08
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 21/10/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 9.8846 | 100 |  | 0.8464 | 100 |  | 117.4832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3964 | 100 |  | 6.841 | 100 |  | 6.4121 | 78.6111 |  | 19.3883 | 100 |  | 4.2366 | 100 |  | 51.3392 | 100 |  | 1016.2024 | 100 |  | 30127.1094 | 100 |  | 390.7083 | 100 |  | 16.1137 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 15.7667 | 100 |  | 0.74649 | 100 |  | 106.2402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.051543 | 100 |  | 1.2443 | 100 |  | 8.5292 | 100 |  | 7.5356 | 100 |  | 19.664 | 100 |  | 3.9719 | 100 |  | 54.9693 | 100 |  | 1016.0415 | 100 |  | 30732.7109 | 100 |  | 360.5778 | 100 |  | 16.4638 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 9.1583 | 100 |  | 0.90779 | 100 |  | 122.0606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14338 | 100 |  | 2.546 | 100 |  | 5.9737 | 100 |  | 5.833 | 100 |  | 19.2476 | 100 |  | 4.2895 | 100 |  | 58.847 | 100 |  | 1015.8779 | 100 |  | 30152.8457 | 100 |  | 360.7889 | 100 |  | 15.6502 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 12.5855 | 100 |  | 1.1301 | 100 |  | 167.7545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2752 | 100 |  | 3.1118 | 100 |  | 4.5975 | 100 |  | 4.6709 | 100 |  | 18.7705 | 100 |  | 4.8279 | 100 |  | 63.0989 | 100 |  | 1015.6196 | 100 |  | 30236.377 | 100 |  | 380.9083 | 100 |  | 14.9309 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 12.4728 | 100 |  | 1.1414 | 100 |  | 184.6927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68554 | 100 |  | 2.9726 | 100 |  | 4.7254 | 100 |  | 4.6914 | 100 |  | 18.7505 | 100 |  | 4.8514 | 100 |  | 67.4354 | 100 |  | 1015.3485 | 100 |  | 30514.7773 | 100 |  | 407.4333 | 100 |  | 14.9343 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 9.6956 | 100 |  | 1.0932 | 100 |  | 168.1865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1205 | 100 |  | 2.8657 | 100 |  | 4.9648 | 100 |  | 5.0085 | 100 |  | 18.8658 | 100 |  | 4.7214 | 100 |  | 72.1693 | 100 |  | 1015.0335 | 100 |  | 32087.0898 | 100 |  | 435.3833 | 100 |  | 15.1263 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 9.5781 | 100 |  | 1.21 | 100 |  | 174.0079 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8232 | 100 |  | 2.8194 | 100 |  | 4.7313 | 100 |  | 4.5758 | 100 |  | 18.6183 | 100 |  | 4.8419 | 100 |  | 78.3986 | 100 |  | 1014.7806 | 100 |  | 32386.6699 | 100 |  | 462.1278 | 100 |  | 14.5927 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 8.1692 | 100 |  | 1.6179 | 100 |  | 158.1181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.777 | 100 |  | 2.3592 | 100 |  | 12.7554 | 100 |  | 3.393 | 100 |  | 17.6836 | 100 |  | 5.6672 | 100 |  | 85.5438 | 100 |  | 1014.5535 | 100 |  | 34390.2188 | 100 |  | 559.6111 | 100 |  | 12.7917 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 4.3543 | 100 |  | 1.721 | 100 |  | 155.3666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8049 | 100 |  | 2.6002 | 100 |  | 3.1258 | 100 |  | 3.6057 | 78.8889 |  | 17.4438 | 100 |  | 5.9099 | 100 |  | 95.8578 | 100 |  | 1014.3012 | 100 |  | 39109.2148 | 100 |  | 665.775 | 100 |  | 12.4628 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 3.021 | 100 |  | 1.7765 | 100 |  | 148.3062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8267 | 100 |  | 2.6585 | 100 |  | 2.951 | 100 |  | 3.2495 | 100 |  | 17.3246 | 100 |  | 6.0333 | 100 |  | 107.0688 | 100 |  | 1014.2095 | 100 |  | 39303.0156 | 100 |  | 697.5778 | 100 |  | 12.0959 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 1.442 | 100 |  | 1.938 | 100 |  | 139.3857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2084 | 100 |  | 2.3761 | 100 |  | 2.3007 | 100 |  | 3.0043 | 100 |  | 16.9515 | 100 |  | 6.2114 | 100 |  | 113.2413 | 100 |  | 1013.9797 | 100 |  | 38946.2383 | 100 |  | 755.8167 | 100 |  | 11.378 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 1.4098 | 100 |  | 1.8477 | 100 |  | 131.9151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.7816 | 100 |  | 2.3675 | 100 |  | 2.2195 | 100 |  | 3.1436 | 100 |  | 17.1551 | 100 |  | 6.0192 | 100 |  | 111.547 | 100 |  | 1013.8117 | 100 |  | 39753.5352 | 100 |  | 778.0028 | 100 |  | 11.8477 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 1.2375 | 100 |  | 1.9746 | 100 |  | 154.0689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48067 | 100 |  | 2.2391 | 100 |  | 2.1199 | 100 |  | 3.0969 | 100 |  | 16.8969 | 100 |  | 6.2278 | 100 |  | 111.1065 | 100 |  | 1013.6147 | 100 |  | 40250.6406 | 100 |  | 758.95 | 100 |  | 11.2829 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:00 |  | 0 | 83.8889 |  | 0.94869 | 83.8889 |  | 2.1929 | 83.8889 |  | 146.2977 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 0.50658 | 83.8889 |  | 1.3769 | 83.8889 |  | 1.9561 | 83.8889 |  | 2.6917 | 100 |  | 16.4666 | 83.8889 |  | 6.5685 | 83.8889 |  | 112.9 | 100 |  | 1013.6433 | 100 |  | 39270.0625 | 100 |  | 808.4278 | 100 |  | 10.7046 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
07:30 |  | 0 | 81.9444 |  | 0.82986 | 81.9444 |  | 2.3126 | 81.9444 |  | 130.7867 | 81.9444 |  | 0 | 81.9444 |  | 0.82868 | 81.9444 |  | 2.242 | 81.9444 |  | 1.9791 | 81.9444 |  | 2.5129 | 100 |  | 16.1169 | 81.9444 |  | 6.637 | 81.9444 |  | 114.8403 | 100 |  | 1013.8303 | 100 |  | 39845 | 100 |  | 850.5278 | 100 |  | 10.2852 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
08:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5798 | 100 |  | 116.1019 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2788 | 100 |  | 15.5675 | 100 |  | 7.0557 | 100 |  | 116.5906 | 100 |  | 1013.9951 | 100 |  | 39362.1445 | 100 |  | 910.6917 | 100 |  | 9.3177 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.627 | 100 |  | 115.282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.369 | 78.6111 |  | 15.5426 | 100 |  | 7.1494 | 100 |  | 117.9783 | 100 |  | 1013.9444 | 100 |  | 41225.0234 | 100 |  | 941.275 | 100 |  | 9.119 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6462 | 100 |  | 122.2984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.69686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2491 | 100 |  | 15.4495 | 100 |  | 7.3023 | 100 |  | 118.7878 | 100 |  | 1013.9163 | 100 |  | 41363.5703 | 100 |  | 957.6111 | 100 |  | 8.8654 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6461 | 100 |  | 125.1678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2592 | 100 |  | 15.4583 | 100 |  | 7.3524 | 100 |  | 119.7156 | 100 |  | 1013.8953 | 100 |  | 41440.3633 | 100 |  | 961.1945 | 100 |  | 8.8814 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 1.0086 | 100 |  | 3.1846 | 100 |  | 145.3288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5052 | 100 |  | 15.1475 | 100 |  | 7.6022 | 100 |  | 120.9851 | 100 |  | 1013.8071 | 100 |  | 44756.4414 | 100 |  | 974.7861 | 100 |  | 7.9895 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 8.9326 | 100 |  | 3.7664 | 100 |  | 192.8504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.75956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.8928 | 100 |  | 15.7571 | 100 |  | 6.9243 | 100 |  | 126.7437 | 100 |  | 1013.796 | 100 |  | 51527.4648 | 100 |  | 951.8472 | 100 |  | 9.3061 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9243 | 100 |  | 172.6142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5401 | 100 |  | 15.7788 | 100 |  | 7.1078 | 100 |  | 131.0927 | 100 |  | 1013.6741 | 100 |  | 47713.582 | 100 |  | 954.1611 | 100 |  | 8.7839 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3495 | 100 |  | 146.0936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5918 | 100 |  | 16.067 | 100 |  | 6.7461 | 100 |  | 130.5309 | 100 |  | 1013.5435 | 100 |  | 46709.5859 | 100 |  | 937.4056 | 100 |  | 9.4663 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3457 | 100 |  | 165.2875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.9364 | 100 |  | 15.5329 | 100 |  | 7.2728 | 100 |  | 130.4169 | 100 |  | 1013.2552 | 100 |  | 48722.7227 | 100 |  | 946.0195 | 100 |  | 8.2558 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 4.5177 | 100 |  | 4.5398 | 100 |  | 198.0941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8499 | 78.6111 |  | 15.3789 | 100 |  | 7.4374 | 100 |  | 136.2852 | 100 |  | 1012.8317 | 100 |  | 50056.0938 | 100 |  | 945.4389 | 100 |  | 8.0975 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0.025322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3785 | 100 |  | 213.1997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.82702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0087 | 100 |  | 15.5357 | 100 |  | 7.2408 | 100 |  | 141.5396 | 100 |  | 1012.355 | 100 |  | 50352.1406 | 100 |  | 952.3834 | 100 |  | 8.2311 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 1.7737 | 100 |  | 3.4746 | 100 |  | 4.6286 | 100 |  | 206.3539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9396 | 100 |  | 15.4578 | 100 |  | 7.3646 | 100 |  | 144.3701 | 100 |  | 1011.9487 | 100 |  | 48493.2734 | 100 |  | 959.9445 | 100 |  | 8.144 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 8.7323 | 100 |  | 40.9879 | 100 |  | 4.687 | 100 |  | 199.6833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.088759 | 100 |  | 9.4764 | 100 |  | 15.3813 | 100 |  | 7.4004 | 100 |  | 147.5381 | 100 |  | 1011.5796 | 100 |  | 50024.6953 | 100 |  | 950.4639 | 100 |  | 8.1073 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 3.4734 | 100 |  | 4.2636 | 100 |  | 4.408 | 100 |  | 201.2912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3065 | 100 |  | 15.6848 | 100 |  | 7.3056 | 100 |  | 149.8202 | 100 |  | 1011.368 | 100 |  | 50201.6055 | 100 |  | 934.9805 | 100 |  | 8.296 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 3.6874 | 100 |  | 45.0646 | 100 |  | 4.0692 | 100 |  | 216.9007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4948 | 100 |  | 15.5659 | 100 |  | 7.3157 | 100 |  | 150.4832 | 100 |  | 1011.2983 | 100 |  | 46843.5 | 100 |  | 949.4916 | 100 |  | 8.7191 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0.78148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3656 | 100 |  | 213.0402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6618 | 100 |  | 16.0097 | 100 |  | 6.6613 | 100 |  | 145.5925 | 100 |  | 1011.0591 | 100 |  | 46211.375 | 100 |  | 951.75 | 100 |  | 8.8891 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4882 | 100 |  | 187.8526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5011 | 100 |  | 15.7413 | 100 |  | 6.8861 | 100 |  | 140.4078 | 100 |  | 1010.8833 | 100 |  | 46139.707 | 100 |  | 944.3167 | 100 |  | 8.8145 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5525 | 100 |  | 191.895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5124 | 78.6111 |  | 15.6104 | 100 |  | 7.0636 | 100 |  | 137.2152 | 100 |  | 1010.7102 | 100 |  | 46402.5469 | 100 |  | 952.3528 | 100 |  | 8.5971 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 16.4117 | 100 |  | 4.1781 | 100 |  | 189.6806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8147 | 100 |  | 14.8981 | 100 |  | 7.6631 | 100 |  | 136.251 | 100 |  | 1010.6672 | 100 |  | 48952.6914 | 100 |  | 964.0472 | 100 |  | 7.2283 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 1.9561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3919 | 100 |  | 190.4741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5147 | 100 |  | 15.6958 | 100 |  | 6.8561 | 100 |  | 141.2048 | 100 |  | 1010.7172 | 100 |  | 49681.4766 | 100 |  | 927.7889 | 100 |  | 8.8712 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 4.6077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3933 | 100 |  | 152.0598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.031 | 100 |  | 15.7028 | 100 |  | 7.0902 | 100 |  | 146.9984 | 100 |  | 1010.7542 | 100 |  | 50066.3477 | 100 |  | 926.9139 | 100 |  | 8.6508 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.8606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6297 | 100 |  | 192.1513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7641 | 100 |  | 15.4963 | 100 |  | 7.6072 | 100 |  | 150.8307 | 100 |  | 1010.9278 | 100 |  | 50256.6797 | 100 |  | 945.8333 | 100 |  | 8.1162 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 2.4748 | 84.1667 |  | 3.652 | 84.1667 |  | 4.5614 | 84.1667 |  | 187.907 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 6.3194 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 0 | 84.1667 |  | 4.2818 | 100 |  | 15.587 | 84.1667 |  | 8.3779 | 84.1667 |  | 153.1543 | 100 |  | 1010.9627 | 100 |  | 50603.2539 | 100 |  | 955.0139 | 100 |  | 7.6196 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0.56938 | 79.1667 |  | 92.6787 | 79.1667 |  | 4.4236 | 79.1667 |  | 174.7867 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 12.542 | 79.1667 |  | 0.0023111 | 79.1667 |  | 5.3019 | 79.4444 |  | 4.6448 | 100 |  | 15.4082 | 81.6667 |  | 8.8051 | 79.1667 |  | 154.0924 | 100 |  | 1010.9824 | 100 |  | 51022.8047 | 100 |  | 956.9278 | 100 |  | 7.7788 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 100 |  | 19.3562 | 100 |  | 4.5151 | 100 |  | 169.8849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0433 | 100 |  | 15.4989 | 100 |  | 7.7662 | 100 |  | 152.4902 | 100 |  | 1010.8041 | 100 |  | 50133.0664 | 100 |  | 950.0361 | 100 |  | 7.9227 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 1.0952 | 100 |  | 2.1653 | 100 |  | 4.477 | 100 |  | 146.4573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.2472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.25 | 78.6111 |  | 15.5458 | 100 |  | 7.1446 | 100 |  | 149.8394 | 100 |  | 1010.759 | 100 |  | 50101.0234 | 100 |  | 938.2028 | 100 |  | 8.1206 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 4.5778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4304 | 100 |  | 138.8743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.0429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8577 | 100 |  | 15.603 | 100 |  | 7.0068 | 100 |  | 148.9179 | 100 |  | 1010.5831 | 100 |  | 50267.3984 | 100 |  | 932.6917 | 100 |  | 8.1478 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 4.9717 | 100 |  | 46.8809 | 100 |  | 4.5248 | 100 |  | 162.8235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96049 | 100 |  | 3.062 | 100 |  | 15.4288 | 100 |  | 7.0121 | 100 |  | 148.9915 | 100 |  | 1010.5297 | 100 |  | 50323.8906 | 100 |  | 944.8055 | 100 |  | 8.111 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 4.721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.447 | 100 |  | 135.2988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.8683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0847 | 100 |  | 15.5827 | 100 |  | 6.9786 | 100 |  | 149.2264 | 100 |  | 1010.3784 | 100 |  | 50320.5586 | 100 |  | 933.2028 | 100 |  | 8.1958 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.7772 | 100 |  | 38.6101 | 100 |  | 4.551 | 100 |  | 145.8483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6818 | 100 |  | 15.4433 | 100 |  | 7.1345 | 100 |  | 149.9248 | 100 |  | 1010.3007 | 100 |  | 50327.9609 | 100 |  | 941.4167 | 100 |  | 8.0505 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 5.1366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4117 | 100 |  | 128.1972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.8698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8358 | 100 |  | 15.6415 | 100 |  | 7.0861 | 100 |  | 150.3054 | 100 |  | 1010.1975 | 100 |  | 50211.8555 | 100 |  | 929.1611 | 100 |  | 8.2534 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 4.7044 | 100 |  | 5.0006 | 100 |  | 4.4287 | 100 |  | 143.9915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.7812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.683 | 100 |  | 15.6339 | 100 |  | 7.1086 | 100 |  | 150.3261 | 100 |  | 1010.1137 | 100 |  | 50228.3555 | 100 |  | 929.9972 | 100 |  | 8.1366 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 4.8796 | 100 |  | 4.2227 | 100 |  | 4.3194 | 100 |  | 131.0016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7038 | 100 |  | 15.7462 | 100 |  | 6.9653 | 100 |  | 150.5584 | 100 |  | 1009.9631 | 100 |  | 50240.1172 | 100 |  | 923.45 | 100 |  | 8.4387 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.3495 |  |  | 115.282 |  |  | 0 |  |  | 0.28717 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.2491 |  |  | 14.8981 |  |  | 6.6613 |  |  | 116.5906 |  |  | 1009.9631 |  |  | 39362.1445 |  |  | 910.6917 |  |  | 7.2283
MAX |  | 8.7323 |  |  | 92.6787 |  |  | 4.687 |  |  | 216.9007 |  |  | 0 |  |  | 15.8698 |  |  | 0.0023111 |  |  | 5.3019 |  |  | 16.8928 |  |  | 16.067 |  |  | 8.8051 |  |  | 154.0924 |  |  | 1013.9951 |  |  | 51527.4648 |  |  | 974.7861 |  |  | 9.4663
%Medie < Soglia |  | 99.9092 | [8 empty] | 98.4559 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9697 |  |  | 99.9394 |  |  | 99.5761
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 2.0547 | 100 |  | 10.219 | 100 |  | 3.8446 | 100 |  | 167.2355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5754 | 100 |  | 7.0032e-05 | 100 |  | 0.19246 | 100 |  | 4.3523 | 100 |  | 15.563 | 100 |  | 7.2664 | 100 |  | 140.582 | 100 |  | 1011.7122 | 100 |  | 48190.4035 | 100 |  | 944.7152 | 100 |  | 8.4098 | 100 | (6) | 33
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 98 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 22/10/2021 01:06:16 | [12 empty] | 98,98% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 21/10/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:05:13 | 00:05:13 | 00:11:36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01:59:13 | 01:59:13 | 02:05:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:06:28 | 04:06:28 | 04:12:50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:01:41 | 06:01:41 | 06:08:06 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:55:11 | 06:55:11 | 07:05:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:11 | 06:55:11 | 07:05:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:13 | 06:55:13 | 06:55:17 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:16 | 10:16:34 | 07:05:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:16 | 06:55:16 | 07:05:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:16 | 06:55:16 | 07:05:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:17 | 06:55:17 | 06:55:23 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:17 | 06:55:17 | 07:01:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:21 | 06:55:21 | 07:05:41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:23 | 06:55:23 | 07:01:49 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 10:16:41 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
07:00:00 | 10:16:41 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
07:00:00 | 10:16:41 | 07:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
07:10:00 | 10:16:41 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
07:10:00 | 10:16:41 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
07:10:00 | 10:16:41 | 07:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.8]
07:16:37 | 07:16:37 |  | Linea 2: Impianto in Marcia
08:07:43 | 08:07:43 | 08:14:05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:00:05 | 10:00:05 | 10:02:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:00:06 | 10:00:06 | 10:16:30 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:04:11 | 10:04:11 | 10:10:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:30:01 | 10:30:01 | 00:30:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Polveri
10:30:01 | 10:30:01 |  | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Giorno
10:30:05 | 10:30:05 | 10:34:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:30:05 | 10:30:05 | 10:38:07 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:00:05 | 12:00:05 | 12:00:25 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Polveri
12:00:05 | 12:00:05 | 12:10:32 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:09:00 | 12:09:00 | 12:15:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:30:05 | 12:30:05 | 13:03:20 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:30:05 | 12:30:05 | 13:05:46 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:07:50 | 13:07:50 | 13:22:15 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:07:52 | 13:07:52 | 13:22:33 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:27:00 | 13:27:00 | 13:59:35 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:27:02 | 13:27:02 | 14:01:11 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:06:50 | 14:06:50 | 14:13:14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:20:50 | 14:20:50 | 14:30:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:20:51 | 14:20:51 | 15:39:14 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:34:10 | 14:34:10 | 15:30:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:34:25 | 14:34:25 | 14:35:10 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:38:55 | 14:38:55 | 14:45:50 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:30:00 | 15:30:00 | 23:00:00 | Linea 2: Super. Preallarme Giorno Ossidi Azoto
16:10:19 | 16:10:19 | 16:16:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:09:34 | 18:09:34 | 18:15:59 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:30:05 | 18:30:05 | 18:30:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:30:07 | 18:30:07 | 18:48:42 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:55:11 | 20:29:11 | 19:05:31 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:11 | 18:55:11 | 19:05:31 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:11 | 18:55:11 | 19:05:31 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:14 | 18:55:14 | 18:55:18 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:16 | 18:55:16 | 19:05:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:16 | 18:55:16 | 19:05:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:18 | 18:55:18 | 19:01:43 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:18 | 18:55:18 | 18:55:24 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:21 | 18:55:21 | 19:05:36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:24 | 18:55:24 | 19:02:00 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 20:29:10 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
19:00:00 | 20:29:10 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
19:00:00 | 20:29:09 | 19:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
19:10:00 | 20:29:09 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
19:10:00 | 20:29:08 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
19:10:00 | 20:29:08 | 19:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
19:23:57 | 20:29:07 | 19:24:37 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
19:23:57 | 20:29:07 | 19:24:37 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
19:26:50 | 19:26:50 | 19:30:05 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:26:52 | 19:26:52 | 20:07:15 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:30:00 | 19:30:00 | 19:40:01 | Linea 2: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
19:30:05 | 19:30:05 | 19:32:01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
20:11:39 | 20:11:39 | 20:18:01 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22:12:06 | 22:12:06 | 22:18:31 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl