## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 26/10/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 6.4169 | 100 |  | 1.723 | 100 |  | 7.0527 | 100 |  | 102.1958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7075 | 100 |  | 12.9067 | 100 |  | 10.128 | 100 |  | 150.0564 | 100 |  | 927.204 | 100 |  | 47837.5508 | 100 |  | 868.4528 | 100 |  | 7.5929 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.5496 | 100 |  | 5.634 | 100 |  | 7.1383 | 100 |  | 103.5683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7311 | 100 |  | 12.8015 | 100 |  | 10.304 | 100 |  | 151.8862 | 100 |  | 927.1449 | 100 |  | 47690.9922 | 100 |  | 879.8972 | 100 |  | 7.5559 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 6.1262 | 100 |  | 10.0959 | 100 |  | 7.1812 | 100 |  | 103.2776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6865 | 100 |  | 12.8014 | 100 |  | 10.5141 | 100 |  | 152.8433 | 100 |  | 927.1293 | 100 |  | 47700.0859 | 100 |  | 880.3444 | 100 |  | 7.3572 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 6.2476 | 100 |  | 6.0845 | 100 |  | 7.1881 | 100 |  | 104.5456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7533 | 100 |  | 12.8059 | 100 |  | 10.5682 | 100 |  | 153.5458 | 100 |  | 927.11 | 100 |  | 47685.7305 | 100 |  | 881.9417 | 100 |  | 7.333 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.8828 | 100 |  | 8.7649 | 100 |  | 7.2543 | 100 |  | 102.8598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7478 | 100 |  | 12.7449 | 100 |  | 10.5687 | 100 |  | 154.5462 | 100 |  | 927.1027 | 100 |  | 47623.8555 | 100 |  | 883.5361 | 100 |  | 7.3305 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.9003 | 100 |  | 7.6688 | 100 |  | 7.0837 | 100 |  | 100.742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7211 | 100 |  | 12.9471 | 100 |  | 10.6337 | 100 |  | 154.1492 | 100 |  | 927.0865 | 100 |  | 47499.5781 | 100 |  | 874.1805 | 100 |  | 7.6494 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 6.0127 | 100 |  | 2.2404 | 100 |  | 7.2912 | 100 |  | 101.7949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7023 | 78.6111 |  | 12.7155 | 100 |  | 11.1206 | 100 |  | 154.6257 | 100 |  | 927.1393 | 100 |  | 47533.3516 | 100 |  | 881.0555 | 100 |  | 7.0521 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.998 | 100 |  | 11.57 | 100 |  | 7.1501 | 100 |  | 100.7416 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7616 | 100 |  | 12.8496 | 100 |  | 10.717 | 100 |  | 155.1549 | 100 |  | 927.1465 | 100 |  | 47389.0312 | 100 |  | 876.8055 | 100 |  | 7.4932 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 6.1803 | 100 |  | 9.7545 | 100 |  | 7.0552 | 100 |  | 101.241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7066 | 100 |  | 12.9566 | 100 |  | 10.482 | 100 |  | 155.2507 | 100 |  | 927.1635 | 100 |  | 47371.4023 | 100 |  | 871.3444 | 100 |  | 7.5522 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 6.1502 | 100 |  | 13.3162 | 100 |  | 7.0969 | 100 |  | 102.8887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7181 | 100 |  | 12.8928 | 100 |  | 10.5347 | 100 |  | 155.8624 | 100 |  | 927.1249 | 100 |  | 47346.7148 | 100 |  | 871.9417 | 100 |  | 7.5463 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.4542 | 100 |  | 47.882 | 100 |  | 7.1473 | 100 |  | 102.273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24303 | 100 |  | 1.7499 | 100 |  | 12.8426 | 100 |  | 10.3922 | 100 |  | 156.0559 | 100 |  | 927.1342 | 100 |  | 47280.6758 | 100 |  | 877.5 | 100 |  | 7.5846 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 6.1878 | 100 |  | 20.1782 | 100 |  | 6.8561 | 100 |  | 100.981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.719 | 100 |  | 13.1542 | 100 |  | 9.9181 | 100 |  | 156.1467 | 100 |  | 927.1354 | 100 |  | 47238.3516 | 100 |  | 863.5444 | 100 |  | 8.0473 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 6.0304 | 100 |  | 2.047 | 100 |  | 6.9867 | 100 |  | 98.9689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7598 | 100 |  | 13.0285 | 100 |  | 9.9948 | 100 |  | 156.6247 | 100 |  | 927.1223 | 100 |  | 47347.582 | 100 |  | 866.9778 | 100 |  | 7.9275 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 6.1238 | 82.7778 |  | 41.7384 | 82.7778 |  | 6.8664 | 82.7778 |  | 100.4404 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 4.5719 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 1.7545 | 100 |  | 13.1163 | 82.7778 |  | 10.0537 | 82.7778 |  | 157.013 | 100 |  | 927.1324 | 100 |  | 47263.4922 | 100 |  | 863.6222 | 100 |  | 7.8863 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 6.858 | 82.7778 |  | 9.8843 | 82.7778 |  | 7.0091 | 82.7778 |  | 123.9993 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 6.4584 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 0 | 82.7778 |  | 1.7142 | 78.6111 |  | 12.8874 | 82.7778 |  | 10.494 | 82.7778 |  | 157.3968 | 100 |  | 927.0682 | 100 |  | 47397.5273 | 100 |  | 872.625 | 100 |  | 7.6481 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.4135 | 100 |  | 18.2288 | 100 |  | 6.7819 | 100 |  | 103.1765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5033 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.787 | 100 |  | 13.175 | 100 |  | 10.3376 | 100 |  | 157.5187 | 100 |  | 927.1436 | 100 |  | 47258.5586 | 100 |  | 857.7722 | 100 |  | 7.9739 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 5.6704 | 100 |  | 21.1527 | 100 |  | 6.9245 | 100 |  | 102.6802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7795 | 100 |  | 13.0416 | 100 |  | 10.4205 | 100 |  | 158.2211 | 100 |  | 927.1928 | 100 |  | 47398.6836 | 100 |  | 864.0278 | 100 |  | 7.7871 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.7707 | 100 |  | 12.3628 | 100 |  | 6.8315 | 100 |  | 106.1899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0784 | 100 |  | 13.1823 | 100 |  | 10.6606 | 100 |  | 158.7844 | 100 |  | 927.1579 | 100 |  | 47437.7891 | 100 |  | 857.9778 | 100 |  | 7.9064 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 6.2459 | 100 |  | 40.0812 | 100 |  | 7.3346 | 100 |  | 102.141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7689 | 100 |  | 12.6796 | 100 |  | 10.8845 | 100 |  | 159.2384 | 100 |  | 927.2039 | 100 |  | 47458.5703 | 100 |  | 880.7861 | 100 |  | 7.2168 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 6.0009 | 100 |  | 29.3608 | 100 |  | 7.0277 | 100 |  | 104.8051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.13 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2305 | 100 |  | 13.2717 | 100 |  | 14.8664 | 100 |  | 159.3883 | 100 |  | 927.2419 | 100 |  | 47493.0312 | 100 |  | 876.8389 | 100 |  | 7.1688 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 5.1846 | 100 |  | 8.6031 | 100 |  | 6.8999 | 100 |  | 102.5181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7738 | 100 |  | 13.1361 | 100 |  | 10.2528 | 100 |  | 159.7877 | 100 |  | 927.2088 | 100 |  | 47193.832 | 100 |  | 865.6306 | 100 |  | 7.8861 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 5.6048 | 100 |  | 10.7615 | 100 |  | 6.7943 | 100 |  | 108.4768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8948 | 100 |  | 13.2366 | 100 |  | 11.1767 | 100 |  | 156.906 | 100 |  | 927.187 | 100 |  | 47589.0469 | 100 |  | 855.0944 | 100 |  | 7.693 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 | (4) | 5.4387 | 100 | (4) | 15.6602 | 100 |  | 6.8725 | 100 | (4) | 97.2755 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.3889 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81878 | 100 | (4) | 1.4672 | 80.8333 |  | 13.1875 | 100 |  | 11.8817 | 100 |  | 155.5024 | 100 |  | 927.0844 | 100 |  | 47738.3984 | 100 |  | 853.0695 | 100 |  | 7.2959 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 |  | 6.31 | 100 |  | 39.1788 | 100 |  | 7.2053 | 100 |  | 101.8863 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36649 | 100 |  | 1.7562 | 97.7778 |  | 12.7956 | 100 |  | 10.8171 | 100 |  | 155.1465 | 100 |  | 927.0908 | 100 |  | 47202.7656 | 100 |  | 875.6 | 100 |  | 7.1654 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 5.2511 | 100 |  | 59.153 | 100 |  | 6.6526 | 100 |  | 102.3083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6909 | 100 |  | 1.8255 | 100 |  | 13.3597 | 100 |  | 10.2403 | 100 |  | 154.5317 | 100 |  | 927.0786 | 100 |  | 46589.2734 | 100 |  | 869.1917 | 100 |  | 8.1841 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 5.8796 | 100 |  | 50.5556 | 100 |  | 6.5132 | 100 |  | 132.1524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4541 | 100 |  | 1.8036 | 100 |  | 13.2018 | 100 |  | 10.7094 | 100 |  | 152.4942 | 100 |  | 927.0717 | 100 |  | 45912.6328 | 100 |  | 867.0417 | 100 |  | 7.7491 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 3.8445 | 100 |  | 3.1892 | 100 |  | 4.7028 | 100 |  | 159.407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7227 | 100 |  | 13.4556 | 100 |  | 9.14 | 100 |  | 146.8977 | 100 |  | 927.0445 | 100 |  | 40085.8633 | 100 |  | 910.0667 | 100 |  | 8.1549 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 1.821 | 100 |  | 12.8649 | 100 |  | 6.1364 | 100 |  | 126.824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7736 | 100 |  | 13.1446 | 100 |  | 10.7643 | 100 |  | 140.3614 | 100 |  | 927.068 | 100 |  | 45197.8867 | 100 |  | 876.5389 | 100 |  | 7.5696 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 6.2326 | 100 |  | 35.7723 | 100 |  | 6.9889 | 100 |  | 112.1995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8531 | 100 |  | 13.0611 | 100 |  | 11.8411 | 100 |  | 145.4378 | 100 |  | 927.045 | 100 |  | 46512.4297 | 100 |  | 856.4305 | 100 |  | 7.4386 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 6.0988 | 100 |  | 11.3711 | 100 |  | 7.3149 | 100 |  | 103.9182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7341 | 100 |  | 12.807 | 100 |  | 12.1948 | 100 |  | 148.8772 | 100 |  | 926.9973 | 100 |  | 45950.1133 | 100 |  | 866.5917 | 100 |  | 6.9055 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 5.9051 | 100 |  | 17.5105 | 100 |  | 7.335 | 100 |  | 103.7504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7524 | 90.2778 |  | 12.7692 | 100 |  | 11.9751 | 100 |  | 150.1773 | 100 |  | 926.9651 | 100 |  | 45971.0391 | 100 |  | 873.1139 | 100 |  | 7.0064 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 5.851 | 100 |  | 46.6773 | 100 |  | 7.29 | 100 |  | 104.5591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46717 | 100 |  | 1.7946 | 88.3333 |  | 12.7804 | 100 |  | 11.755 | 100 |  | 151.2791 | 100 |  | 926.992 | 100 |  | 45884.9336 | 100 |  | 877.7944 | 100 |  | 7.0304 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 6.1708 | 100 |  | 73.2008 | 100 |  | 7.2563 | 100 |  | 106.3228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5836 | 100 |  | 1.7424 | 100 |  | 12.7562 | 100 |  | 11.5445 | 100 |  | 151.881 | 100 |  | 926.9814 | 100 |  | 45628.1367 | 100 |  | 879.1583 | 100 |  | 7.1201 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 5.9666 | 100 |  | 41.6541 | 100 |  | 6.9422 | 100 |  | 106.3587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7769 | 100 |  | 13.077 | 100 |  | 11.2587 | 100 |  | 152.0194 | 100 |  | 927.0233 | 100 |  | 45681.4141 | 100 |  | 867.6222 | 100 |  | 7.5996 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 5.2783 | 100 |  | 71.0926 | 100 |  | 6.5759 | 100 |  | 119.4228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2381 | 100 |  | 1.7144 | 100 |  | 13.113 | 100 |  | 10.4926 | 100 |  | 152.1065 | 100 |  | 927.0065 | 100 |  | 44950.3867 | 100 |  | 868.7972 | 100 |  | 8.0711 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 5.1733 | 100 |  | 20.9487 | 100 |  | 6.805 | 100 |  | 110.5992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6618 | 100 |  | 12.921 | 100 |  | 10.5647 | 100 |  | 150.1571 | 100 |  | 927.0186 | 100 |  | 43657.3984 | 100 |  | 873.7194 | 100 |  | 7.2727 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 4.8187 | 100 |  | 93.0142 | 100 |  | 5.9238 | 100 |  | 115.0001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5086 | 100 |  | 1.7948 | 100 |  | 13.4093 | 100 |  | 9.7816 | 100 |  | 150.7818 | 100 |  | 927.0275 | 100 |  | 44407.9453 | 100 |  | 881.1805 | 100 |  | 8.4795 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 1.7593 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 4.008 | 84.7222 |  | 107.2598 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 2.5807 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 1.8113 | 100 |  | 13.9896 | 84.7222 |  | 8.1283 | 84.7222 |  | 145.7293 | 100 |  | 927.059 | 100 |  | 41124.9609 | 100 |  | 879.9805 | 100 |  | 9.0256 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 1.5121 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 4.0071 | 80.8333 |  | 100.8502 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 1.9315 | 80.8333 |  | 0 | 80.8333 |  | 0 | 81.1111 |  | 2.0202 | 99.1667 |  | 14.1543 | 81.1111 |  | 12.9365 | 80.8333 |  | 138.6711 | 100 |  | 927.0748 | 100 |  | 41366.5781 | 100 |  | 874.1 | 100 |  | 8.5433 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0.29248 | 100 |  | 12.4026 | 100 |  | 6.2905 | 100 |  | 123.939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8924 | 79.4444 |  | 12.8248 | 100 |  | 11.8354 | 100 |  | 137.1784 | 100 |  | 927.1418 | 100 |  | 44493.5703 | 100 |  | 887.2639 | 100 |  | 6.9388 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 3.9051 | 100 |  | 23.7116 | 100 |  | 7.0885 | 100 |  | 109.2784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7795 | 100 |  | 12.9661 | 100 |  | 11.173 | 100 |  | 140.9722 | 100 |  | 927.1731 | 100 |  | 46838.9922 | 100 |  | 875.8278 | 100 |  | 7.3104 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 5.9675 | 100 |  | 43.6814 | 100 |  | 6.858 | 100 |  | 113.2639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8874 | 100 |  | 13.1851 | 100 |  | 10.9207 | 100 |  | 145.0365 | 100 |  | 927.1814 | 100 |  | 46935.2812 | 100 |  | 866.5111 | 100 |  | 7.6105 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 6.2648 | 100 |  | 60.2278 | 100 |  | 6.8435 | 100 |  | 108.3553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1207 | 100 |  | 1.7322 | 100 |  | 13.1933 | 100 |  | 10.6148 | 100 |  | 147.3317 | 100 |  | 927.2253 | 100 |  | 46747.1406 | 100 |  | 860.0444 | 100 |  | 7.7117 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 6.004 | 100 |  | 79.1907 | 100 |  | 7.0967 | 100 |  | 105.4757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79427 | 100 |  | 1.7151 | 100 |  | 12.9384 | 100 |  | 10.6276 | 100 |  | 148.6224 | 100 |  | 927.2864 | 100 |  | 46344.7773 | 100 |  | 878.9583 | 100 |  | 7.3758 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 4.6756 | 100 |  | 53.9978 | 100 |  | 5.389 | 100 |  | 123.9563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0297 | 100 |  | 1.8886 | 100 |  | 13.7059 | 100 |  | 9.2091 | 100 |  | 148.9204 | 100 |  | 927.3384 | 100 |  | 45130.3047 | 100 |  | 876.8555 | 100 |  | 8.5768 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 1.3796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5204 | 100 |  | 122.7115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8033 | 100 |  | 13.9564 | 100 |  | 8.5039 | 100 |  | 143.1589 | 100 |  | 927.378 | 100 |  | 45713.4141 | 100 |  | 879.5611 | 100 |  | 8.6773 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 2.7942 | 100 |  | 7.5426 | 100 |  | 7.1355 | 100 |  | 113.5925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8137 | 100 |  | 12.8559 | 100 |  | 11.0073 | 100 |  | 143.9342 | 100 |  | 927.3716 | 100 |  | 48199.0859 | 100 |  | 875.9639 | 100 |  | 7.3089 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 5.8672 | 100 |  | 74.4255 | 100 |  | 6.689 | 100 |  | 120.4084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6196 | 100 |  | 1.7795 | 78.6111 |  | 13.1947 | 100 |  | 10.6354 | 100 |  | 150.208 | 100 |  | 927.3524 | 100 |  | 47571.7891 | 100 |  | 870.8167 | 100 |  | 7.8235 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.29248 |  |  | 0 |  |  | 4.0071 |  |  | 98.9689 |  |  | 0 |  |  | 1.9315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6618 |  |  | 12.6796 |  |  | 8.1283 |  |  | 137.1784 |  |  | 926.9651 |  |  | 40085.8633 |  |  | 855.0944 |  |  | 6.9055
MAX |  | 6.858 |  |  | 93.0142 |  |  | 7.335 |  |  | 159.407 |  |  | 0 |  |  | 7.5312 |  |  | 0 |  |  | 6.5086 |  |  | 2.2305 |  |  | 14.1543 |  |  | 14.8664 |  |  | 159.7877 |  |  | 927.378 |  |  | 48199.0859 |  |  | 910.0667 |  |  | 9.0256
%Medie < Soglia |  | 99.9809 | [8 empty] | 99.7705 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9618
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.2135 | 100 |  | 27.0318 | 100 |  | 6.6919 | 100 |  | 109.2405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57694 | 100 |  | 1.7888 | 100 |  | 13.0806 | 100 |  | 10.7169 | 100 |  | 151.5514 | 100 |  | 927.1335 | 100 |  | 46343.267 | 100 |  | 873.2048 | 100 |  | 7.6561 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 135 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 27/10/2021 01:06:11 | [12 empty] | 99,26% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 26/10/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.0012897 | 100 | (4) | 0.86609 | 100 |  | 0.033003 | 100 | (4) | 7.9628 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3081 | 100 | (4) | 0.90019 | 100 |  | 20.8152 | 100 |  | 2.0811 | 100 |  | 23.2774 | 100 |  | 1006.7162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 43 | 100 |  | 18.2584 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0.0031765 | 100 | (4) | 0.83832 | 100 |  | 0.032602 | 100 | (4) | 7.7799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0053695 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3028 | 100 | (4) | 1.0111 | 78.8889 |  | 20.8081 | 100 |  | 2.0917 | 100 |  | 23.0157 | 100 |  | 1006.7018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42.4639 | 100 |  | 18.2568 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.0034706 | 100 | (4) | 0.84602 | 100 |  | 0.032876 | 100 | (4) | 8.3397 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0084398 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3111 | 100 | (4) | 0.89711 | 100 |  | 20.8175 | 100 |  | 2.0977 | 100 |  | 22.2065 | 100 |  | 1006.6919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42 | 100 |  | 18.2544 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0.0028654 | 100 | (4) | 0.87752 | 100 |  | 0.032961 | 100 | (4) | 8.076 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0073167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3054 | 100 | (4) | 0.89659 | 100 |  | 20.816 | 100 |  | 2.0976 | 100 |  | 22.013 | 100 |  | 1006.6141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42 | 100 |  | 18.2609 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0.0035869 | 100 | (4) | 0.88845 | 100 |  | 0.032843 | 100 | (4) | 8.1349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0027487 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3121 | 100 | (4) | 0.90588 | 100 |  | 20.8167 | 100 |  | 2.0954 | 100 |  | 22.1467 | 100 |  | 1006.4897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42 | 100 |  | 18.2621 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.0056492 | 100 | (4) | 0.85152 | 100 |  | 0.032562 | 100 | (4) | 7.9049 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2968 | 100 | (4) | 0.89616 | 100 |  | 20.814 | 100 |  | 2.0931 | 100 |  | 19.568 | 100 |  | 1006.3658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42 | 100 |  | 18.2695 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0.011522 | 100 | (4) | 0.85402 | 100 |  | 0.032102 | 100 | (4) | 8.2501 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00042407 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.28 | 100 | (4) | 0.8911 | 100 |  | 20.8155 | 100 |  | 2.0885 | 100 |  | 19.5187 | 100 |  | 1006.3069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 42 | 100 |  | 18.2652 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0.0010846 | 100 | (4) | 0.81835 | 100 |  | 0.032165 | 100 | (4) | 7.8563 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0039768 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3002 | 100 | (4) | 0.90355 | 100 |  | 20.8108 | 100 |  | 2.0891 | 100 |  | 20.0731 | 100 |  | 1006.2115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 41.8611 | 100 |  | 18.2668 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0.0060595 | 100 | (4) | 0.89171 | 100 |  | 0.031998 | 100 | (4) | 7.7506 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00072837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.28 | 100 | (4) | 0.89167 | 100 |  | 20.8149 | 100 |  | 2.0868 | 100 |  | 20.3295 | 100 |  | 1006.2818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 41.0333 | 100 |  | 18.2716 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0.0014804 | 100 | (4) | 0.8501 | 100 |  | 0.031997 | 100 | (4) | 7.5035 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0060673 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2719 | 100 | (4) | 0.97867 | 78.6111 |  | 20.8157 | 100 |  | 2.0822 | 100 |  | 21.2224 | 100 |  | 1006.1662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 41 | 100 |  | 18.2708 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0.0039526 | 100 | (4) | 0.86577 | 100 |  | 0.032066 | 100 | (4) | 8.1783 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0033781 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2746 | 100 | (4) | 0.89855 | 100 |  | 20.8114 | 100 |  | 2.0812 | 100 |  | 20.4822 | 100 |  | 1006.1432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 41 | 100 |  | 18.2718 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.0024029 | 100 | (4) | 0.88252 | 100 |  | 0.032141 | 100 | (4) | 7.8625 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0032256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2703 | 100 | (4) | 0.89212 | 100 |  | 20.8138 | 100 |  | 2.0774 | 100 |  | 20.4815 | 100 |  | 1006.2067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 40.8639 | 100 |  | 18.2701 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0.014251 | 100 | (4) | 0.8679 | 100 |  | 0.032412 | 100 | (4) | 7.7699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00048015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2744 | 100 | (4) | 0.89623 | 100 |  | 20.8126 | 100 |  | 2.0744 | 100 |  | 21.8589 | 100 |  | 1006.2534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 40.0056 | 100 |  | 18.2687 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0.016112 | 86.1111 | (4) | 0.91184 | 86.1111 |  | 0.032353 | 86.1111 | (4) | 7.9304 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.0033662 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.2691 | 86.1111 | (4) | 0.89621 | 100 |  | 20.8189 | 86.1111 |  | 2.0683 | 86.1111 |  | 21.9811 | 100 |  | 1006.6372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 40 | 100 |  | 18.2717 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0.03337 | 79.4444 | (4) | 1.2989 | 79.4444 |  | 0.032409 | 79.4444 | (4) | 6.8912 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.0060741 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.3148 | 79.7222 | (4) | 0.8955 | 100 |  | 20.8553 | 79.7222 |  | 2.0615 | 79.4444 |  | 21.8155 | 100 |  | 1006.7964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 40 | 100 |  | 18.2736 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0.029897 | 100 | (4) | 1.1625 | 100 |  | 0.032636 | 100 | (4) | 6.8029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0032914 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2873 | 100 | (4) | 0.89536 | 100 |  | 20.8803 | 100 |  | 2.0614 | 100 |  | 21.8634 | 100 |  | 1007.1206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 40 | 100 |  | 18.2766 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.048495 | 100 | (4) | 1.2295 | 100 |  | 0.032743 | 100 | (4) | 6.8818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0017159 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3092 | 100 | (4) | 0.89558 | 100 |  | 20.8764 | 100 |  | 2.0618 | 100 |  | 21.9769 | 100 |  | 1007.2568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 40 | 100 |  | 18.2791 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.058219 | 100 | (4) | 1.289 | 100 |  | 0.032369 | 100 | (4) | 7.1295 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00019674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3066 | 100 | (4) | 0.95897 | 78.6111 |  | 20.8678 | 100 |  | 2.0645 | 100 |  | 22.0144 | 100 |  | 1007.3007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39.9944 | 100 |  | 18.2777 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.042944 | 100 | (4) | 1.2117 | 100 |  | 0.032337 | 100 | (4) | 6.5221 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0035338 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.298 | 100 | (4) | 0.8961 | 100 |  | 20.8756 | 100 |  | 2.0769 | 100 |  | 22.1636 | 100 |  | 1007.4701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39.2222 | 100 |  | 18.2807 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.028571 | 100 | (4) | 1.1952 | 100 |  | 0.032731 | 100 | (4) | 6.7383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011339 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3242 | 100 | (4) | 0.89679 | 100 |  | 20.8764 | 100 |  | 2.0947 | 100 |  | 22.3392 | 100 |  | 1007.4744 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39 | 100 |  | 18.2877 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.0058028 | 100 | (4) | 1.081 | 100 |  | 0.032722 | 100 | (4) | 7.6353 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2944 | 100 | (4) | 0.89736 | 100 |  | 20.8735 | 100 |  | 2.1183 | 100 |  | 22.4912 | 100 |  | 1007.5949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39 | 100 |  | 18.2852 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.025027 | 100 | (4) | 1.078 | 100 |  | 0.032575 | 100 | (4) | 7.1177 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015867 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.28 | 100 | (4) | 0.89835 | 100 |  | 20.8586 | 100 |  | 2.1087 | 100 |  | 22.8881 | 100 |  | 1007.736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 39 | 100 |  | 18.2782 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.048186 | 100 | (4) | 1.1103 | 100 |  | 0.032427 | 100 | (4) | 6.6839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0053188 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2913 | 100 | (4) | 0.89959 | 100 |  | 20.8589 | 100 |  | 2.0741 | 100 |  | 23.3819 | 100 |  | 1007.6675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38.9722 | 100 |  | 18.2886 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.038386 | 100 | (4) | 1.1117 | 100 |  | 0.032931 | 100 | (4) | 6.9888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0045361 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.269 | 100 | (4) | 0.90164 | 100 |  | 20.8679 | 100 |  | 2.0693 | 100 |  | 23.994 | 100 |  | 1007.4099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38.1611 | 100 |  | 18.2888 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.043006 | 100 | (4) | 1.1119 | 100 |  | 0.032689 | 100 | (4) | 7.0156 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0051144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2648 | 100 | (4) | 0.90313 | 100 |  | 20.8588 | 100 |  | 2.0733 | 100 |  | 24.3936 | 100 |  | 1007.1319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.2928 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.031853 | 100 | (4) | 1.1247 | 100 |  | 0.032866 | 100 | (4) | 7.0306 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011763 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3348 | 100 | (4) | 0.90451 | 78.6111 |  | 20.8458 | 100 |  | 2.0777 | 100 |  | 24.76 | 100 |  | 1006.8796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.2922 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.051187 | 100 | (4) | 1.0725 | 100 |  | 0.032791 | 100 | (4) | 7.1915 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01226 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2863 | 100 | (4) | 0.90606 | 100 |  | 20.8413 | 100 |  | 2.0745 | 100 |  | 25.237 | 100 |  | 1006.7426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.3049 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.027332 | 100 | (4) | 1.0605 | 100 |  | 0.032733 | 100 | (4) | 6.5823 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0065858 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2523 | 100 | (4) | 0.90658 | 100 |  | 20.8463 | 100 |  | 2.05 | 100 |  | 25.4857 | 100 |  | 1006.7436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.2994 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.057964 | 100 | (4) | 1.1275 | 100 |  | 0.032969 | 100 | (4) | 6.6561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0015172 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2839 | 100 | (4) | 0.90696 | 100 |  | 20.8243 | 100 |  | 2.0679 | 100 |  | 25.5865 | 100 |  | 1006.8493 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37.6556 | 100 |  | 18.2921 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.060541 | 100 | (4) | 1.1272 | 100 |  | 0.032916 | 100 | (4) | 6.9297 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.002199 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3003 | 100 | (4) | 0.90754 | 100 |  | 20.7987 | 100 |  | 2.0736 | 100 |  | 25.7743 | 100 |  | 1006.8983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37.0222 | 100 |  | 18.2921 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.0056806 | 100 | (4) | 1.1042 | 100 |  | 0.032734 | 100 | (4) | 6.5445 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0070712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2633 | 100 | (4) | 0.90735 | 100 |  | 20.7971 | 100 |  | 2.0003 | 100 |  | 25.9894 | 100 |  | 1007.0737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37 | 100 |  | 18.2864 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.022862 | 100 | (4) | 1.0674 | 100 |  | 0.033369 | 100 | (4) | 6.4385 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0014687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2913 | 100 | (4) | 0.9072 | 100 |  | 20.7785 | 100 |  | 1.9943 | 100 |  | 26.0136 | 100 |  | 1007.2674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37 | 100 |  | 18.2834 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.015157 | 100 | (4) | 1.0876 | 100 |  | 0.032445 | 100 | (4) | 6.217 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0055626 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2972 | 100 | (4) | 0.90695 | 100 |  | 20.7718 | 100 |  | 1.9865 | 100 |  | 26.0478 | 100 |  | 1007.5736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37 | 100 |  | 18.2925 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.011668 | 100 | (4) | 1.0942 | 100 |  | 0.031807 | 100 | (4) | 6.0173 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0069636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2907 | 100 | (4) | 0.90641 | 78.6111 |  | 20.799 | 100 |  | 1.9665 | 100 |  | 26.0096 | 100 |  | 1007.8414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37 | 100 |  | 18.2914 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.0035712 | 100 | (4) | 1.124 | 100 |  | 0.031621 | 100 | (4) | 5.7797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0075641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2738 | 100 | (4) | 0.90576 | 100 |  | 20.7991 | 100 |  | 1.9551 | 100 |  | 25.8548 | 100 |  | 1007.9312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.725 | 100 |  | 18.2932 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.0020991 | 100 | (4) | 1.0803 | 100 |  | 0.03159 | 100 | (4) | 5.8917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013728 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2955 | 100 | (4) | 0.90484 | 100 |  | 20.8076 | 100 |  | 1.9365 | 100 |  | 25.6888 | 100 |  | 1008.2057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.0472 | 100 |  | 18.2966 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.00029658 | 100 | (4) | 1.0809 | 100 |  | 0.031466 | 100 | (4) | 5.7196 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022114 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2816 | 100 | (4) | 0.90372 | 100 |  | 20.8057 | 100 |  | 1.9108 | 100 |  | 25.4955 | 100 |  | 1008.527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36 | 100 |  | 18.2948 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 1.0963 | 84.4444 |  | 0.030937 | 84.4444 | (4) | 5.4804 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0.026032 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 1.2687 | 84.4444 | (4) | 0.90298 | 100 |  | 20.8031 | 84.4444 |  | 1.8942 | 84.4444 |  | 25.3124 | 100 |  | 1008.5684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36 | 100 |  | 18.2936 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 1.1805 | 81.3889 |  | 0.030711 | 81.3889 | (4) | 5.6355 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 0.03893 | 81.3889 | (4) | 0 | 81.3889 | (4) | 1.2649 | 81.6667 | (4) | 0.90195 | 100 |  | 20.854 | 81.6667 |  | 1.8779 | 81.3889 |  | 25.0984 | 100 |  | 1008.8311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36 | 100 |  | 18.2938 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1262 | 100 |  | 0.031125 | 100 | (4) | 5.6845 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035609 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2461 | 100 | (4) | 0.90105 | 100 |  | 20.8554 | 100 |  | 1.8682 | 100 |  | 24.8303 | 100 |  | 1008.8265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36 | 100 |  | 18.2972 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1388 | 100 |  | 0.031535 | 100 | (4) | 5.6723 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044261 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2422 | 100 | (4) | 0.9 | 100 |  | 20.8576 | 100 |  | 1.8622 | 100 |  | 24.5294 | 100 |  | 1008.9301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.9833 | 100 |  | 18.2986 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1244 | 100 |  | 0.031835 | 100 | (4) | 5.3374 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.234 | 100 | (4) | 0.89892 | 78.6111 |  | 20.8635 | 100 |  | 1.8516 | 100 |  | 24.2716 | 100 |  | 1009.1511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.3528 | 100 |  | 18.3037 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0984 | 100 |  | 0.032123 | 100 | (4) | 5.2422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037618 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2298 | 100 | (4) | 0.89799 | 100 |  | 20.8674 | 100 |  | 1.8374 | 100 |  | 24.0459 | 100 |  | 1009.2872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 18.3114 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0997 | 100 |  | 0.031964 | 100 | (4) | 5.7507 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066712 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2341 | 100 | (4) | 0.89723 | 100 |  | 20.8628 | 100 |  | 1.8346 | 100 |  | 23.8147 | 100 |  | 1009.3279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 18.2868 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1161 | 100 |  | 0.031915 | 100 | (4) | 5.3532 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.254 | 100 | (4) | 0.89635 | 100 |  | 20.863 | 100 |  | 1.8304 | 100 |  | 23.5607 | 100 |  | 1009.4042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 18.3079 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0884 | 100 |  | 0.031763 | 100 | (4) | 5.2404 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07595 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2773 | 100 | (4) | 0.89577 | 100 |  | 20.866 | 100 |  | 1.8202 | 100 |  | 23.399 | 100 |  | 1009.4048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 18.3146 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0521 | 100 |  | 0.032196 | 100 | (4) | 4.8537 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.060562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2457 | 100 | (4) | 0.89499 | 100 |  | 20.871 | 100 |  | 1.8077 | 100 |  | 23.1711 | 100 |  | 1009.382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 18.3144 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0344 | 100 |  | 0.032365 | 100 | (4) | 4.6893 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05278 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2273 | 100 | (4) | 0.89435 | 100 |  | 20.8685 | 100 |  | 1.7945 | 100 |  | 23.0077 | 100 |  | 1009.4171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35 | 100 |  | 18.3122 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.9119 | [8 empty] | 98.415 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9706 |  |  | 99.9413 |  |  | 99.5891
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 27/10/2021 01:06:18
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 26/10/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:44:27 | 00:44:27 | 00:50:49 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:18:58 | 03:18:58 | 03:25:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:45:43 | 04:45:43 | 04:52:08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05:30:05 | 05:30:05 | 05:35:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:30:06 | 05:30:06 | 05:36:57 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:34:54 | 07:14:03 | 06:35:22 | Linea 1: Forno Spento
06:34:56 | 06:34:56 | 06:35:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:35:24 | 06:35:24 | 06:36:57 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:36:55 | 07:14:02 | 06:39:12 | Linea 1: Forno Spento
06:36:57 | 06:36:57 | 06:39:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:39:12 | 06:39:12 | 06:39:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:39:52 | 07:14:02 | 06:40:18 | Linea 1: Forno Spento
06:39:52 | 06:39:52 | 06:40:18 | Linea 1: Impianto in Fermo
06:40:18 | 06:40:18 | 07:54:12 | Linea 1: Impianto in Marcia
06:54:50 | 07:14:01 | 07:05:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:54:50 | 06:54:50 | 07:05:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:54:50 | 06:54:50 | 07:05:10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:54:52 | 06:54:52 | 06:54:56 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:54:56 | 06:54:56 | 07:01:23 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:55:50 | 06:55:50 | 07:06:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:50 | 06:55:50 | 07:06:05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:50 | 06:55:50 | 07:06:10 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:52 | 06:55:52 | 06:55:56 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:56 | 06:55:56 | 07:02:28 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:00:00 | 07:14:00 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
07:00:00 | 07:13:59 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
07:00:00 | 07:14:01 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
07:05:15 | 07:05:15 | 07:11:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:05:15 | 07:05:15 | 07:13:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:10:00 | 07:13:59 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
07:10:00 | 07:14:00 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
07:10:00 | 07:14:00 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 48.3]
07:21:36 | 07:21:36 | 07:28:01 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:10 | 07:56:58 | 07:55:43 | Linea 1: Forno Spento
07:54:12 | 07:54:12 | 07:55:43 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:55:43 | 07:55:43 | 07:55:59 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:55:59 | 07:56:58 | 07:56:39 | Linea 1: Forno Spento
07:55:59 | 07:55:59 | 07:56:39 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:56:39 | 07:56:39 | 08:17:00 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:16:59 | 10:31:13 | 08:17:11 | Linea 1: Forno Spento
08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:12 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:17:12 | 08:17:12 | 08:53:40 | Linea 1: Impianto in Marcia
08:47:01 | 08:47:01 | 08:53:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08:53:39 | 10:31:14 | 08:58:13 | Linea 1: Forno Spento
08:53:40 | 08:53:40 | 08:58:15 | Linea 1: Impianto in Fermo
08:58:15 | 08:58:15 | 10:32:28 | Linea 1: Impianto in Marcia
09:32:10 | 09:32:10 | 09:34:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:32:11 | 09:32:11 | 09:38:14 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:32:28 | 10:35:21 | 10:34:41 | Linea 1: Forno Spento
10:32:28 | 10:32:28 | 10:34:41 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:34:41 | 10:34:41 | 10:35:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:35:23 | 11:30:15 | 10:35:37 | Linea 1: Forno Spento
10:35:24 | 10:35:24 | 10:35:38 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:35:38 | 10:35:38 | 11:01:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:01:27 | 11:30:15 | 11:02:05 | Linea 1: Forno Spento
11:01:29 | 11:01:29 | 11:02:06 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:02:06 | 11:02:06 | 11:05:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:05:53 | 11:30:13 | 11:06:59 | Linea 1: Forno Spento
11:05:54 | 11:05:54 | 11:07:00 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:07:00 | 11:07:00 | 11:08:47 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:08:46 | 11:30:13 | 11:09:12 | Linea 1: Forno Spento
11:08:47 | 11:08:47 | 11:09:13 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:09:13 | 11:09:13 | 11:09:25 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:09:24 | 11:30:13 | 11:11:25 | Linea 1: Forno Spento
11:09:25 | 11:09:25 | 11:11:27 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:11:27 | 11:11:27 | 11:14:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:14:56 | 11:30:13 | 11:16:35 | Linea 1: Forno Spento
11:14:56 | 11:14:56 | 11:16:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:16:35 | 11:16:35 | 11:17:28 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:17:27 | 11:30:12 | 11:20:36 | Linea 1: Forno Spento
11:17:28 | 11:17:28 | 11:20:37 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:20:37 | 11:20:37 | 11:21:01 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:21:00 | 11:30:12 | 11:21:27 | Linea 1: Forno Spento
11:21:01 | 11:21:01 | 11:21:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:21:28 | 11:21:28 | 12:48:16 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:24:16 | 11:24:16 | 11:30:42 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:30:00 | 11:30:00 | 12:00:00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
12:05:55 | 12:05:55 | 12:08:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:05:57 | 12:05:57 | 12:08:41 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:11:20 | 12:11:20 | 12:17:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:11:22 | 12:11:22 | 12:17:20 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:17:21 | 12:17:21 | 12:18:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:48:16 | 13:30:45 | 12:54:10 | Linea 1: Forno Spento
12:48:16 | 12:48:16 | 12:51:24 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:48:18 | 12:48:18 | 12:54:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:51:23 | 13:30:45 | 12:54:10 | Linea 1: Forno In Rampa
12:51:24 | 12:51:24 | 12:54:11 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
12:54:11 | 12:54:11 | 14:08:53 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:00:05 | 13:00:05 | 13:04:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13:00:06 | 13:00:06 | 13:04:45 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:08:52 | 14:15:01 | 14:11:07 | Linea 1: Forno Spento
14:08:53 | 14:08:53 | 14:11:08 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:11:08 | 14:11:08 | 14:11:37 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:11:35 | 14:15:01 | 14:11:49 | Linea 1: Forno Spento
14:11:37 | 14:11:37 | 14:11:51 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:11:51 | 14:11:51 | 14:17:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:17:40 | 18:30:52 | 14:18:20 | Linea 1: Forno Spento
14:17:41 | 14:17:41 | 14:18:22 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:18:22 | 14:18:22 | 14:20:21 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:20:21 | 18:30:52 | 14:21:31 | Linea 1: Forno Spento
14:20:21 | 14:20:21 | 14:21:32 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:21:31 | 14:21:31 | 14:21:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:21:51 | 18:30:52 | 14:22:25 | Linea 1: Forno Spento
14:21:52 | 14:21:52 | 14:22:26 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:22:26 | 14:22:26 | 17:13:29 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:27:06 | 15:27:06 | 15:33:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:03:55 | 16:03:55 | 16:22:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:03:56 | 16:03:56 | 16:35:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:05:51 | 16:05:51 | 16:07:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
16:49:35 | 16:49:35 | 16:55:58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:09:45 | 17:09:45 | 17:16:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:09:45 | 17:09:45 | 17:18:55 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:13:29 | 18:30:52 | 17:16:36 | Linea 1: Forno In Rampa
17:13:29 | 18:30:52 | 17:16:36 | Linea 1: Forno Spento
17:13:29 | 17:13:29 | 17:16:37 | Linea 1: Impianto in Marcia senza Rifiuto
17:16:37 | 17:16:37 | 21:12:33 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:01:25 | 18:01:25 | 18:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:01:25 | 18:01:25 | 18:30:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:05:30 | 18:05:30 | 18:12:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
18:10:00 | 18:10:00 | 18:20:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
18:55:20 | 18:55:20 | 19:05:30 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:20 | 18:55:20 | 19:05:30 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:21 | 18:55:21 | 18:55:25 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:25 | 19:18:13 | 19:05:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:25 | 18:55:25 | 19:05:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:25 | 18:55:25 | 19:05:35 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:25 | 18:55:25 | 19:05:45 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:55:25 | 18:55:25 | 18:55:31 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:55:25 | 18:55:25 | 19:02:01 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
18:55:31 | 18:55:31 | 19:01:51 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:18:13 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:00:00 | 19:18:13 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:00:00 | 19:18:13 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
19:10:00 | 19:18:13 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
19:10:00 | 19:18:13 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
19:10:00 | 19:18:13 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 42.5]
19:29:50 | 19:29:50 | 19:36:14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:34:01 | 20:34:01 | 20:35:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:34:01 | 20:34:01 | 20:39:27 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:50:52 | 20:50:52 | 20:57:15 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21:12:32 | 21:44:26 | 21:12:46 | Linea 1: Forno Spento
21:12:33 | 21:12:33 | 21:12:47 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:12:47 | 21:12:47 | 21:15:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:15:19 | 21:44:25 | 21:18:30 | Linea 1: Forno Spento
21:15:20 | 21:15:20 | 21:18:32 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:18:32 | 21:18:32 | 21:18:58 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:18:56 | 21:44:25 | 21:19:06 | Linea 1: Forno Spento
21:18:58 | 21:18:58 | 21:19:08 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:19:08 | 21:19:08 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
21:35:25 | 21:35:25 | 21:37:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:35:26 | 21:35:26 | 21:44:23 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:49:50 | 21:49:50 | 21:51:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:49:51 | 21:49:51 | 21:52:56 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:07:15 | 22:07:15 | 22:18:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
22:07:17 | 22:07:17 | 22:23:54 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:32:28 | 23:32:28 | 23:38:52 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:52:45 | 23:52:45 | 23:54:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:52:46 | 23:52:46 | 23:54:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl