## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 28/12/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 17.2459 | 100 |  | 6.4457 | 100 |  | 141.3448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8904 | 100 |  | 13.616 | 100 |  | 10.005 | 100 |  | 162.8434 | 100 |  | 928.0174 | 100 |  | 46265.625 | 100 |  | 894.6639 | 100 |  | 8.135 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 32.0185 | 100 |  | 6.2863 | 100 |  | 142.9447 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.636 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9211 | 100 |  | 13.7744 | 100 |  | 9.9181 | 100 |  | 162.577 | 100 |  | 928.0266 | 100 |  | 46167.9336 | 100 |  | 889.6667 | 100 |  | 8.2943 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 20.2444 | 100 |  | 6.2451 | 100 |  | 149.6018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9494 | 100 |  | 13.7936 | 100 |  | 9.9213 | 100 |  | 163.227 | 100 |  | 928.0497 | 100 |  | 46256.3828 | 100 |  | 878.1111 | 100 |  | 8.3831 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 0.32513 | 100 |  | 3.4169 | 100 |  | 128.8788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0595 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1866 | 100 |  | 15.0545 | 100 |  | 7.3215 | 100 |  | 158.3126 | 100 |  | 928.1558 | 100 |  | 40600.4023 | 100 |  | 874.5778 | 100 |  | 10.0983 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4314 | 100 |  | 152.1943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7447 | 100 |  | 13.0837 | 100 |  | 10.2457 | 100 |  | 151.9974 | 100 |  | 928.2753 | 100 |  | 45540.7031 | 100 |  | 903.2444 | 100 |  | 7.4033 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 3.166 | 100 |  | 6.464 | 100 |  | 152.7921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.7631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.871 | 100 |  | 13.5856 | 100 |  | 10.0741 | 100 |  | 155.2799 | 100 |  | 928.275 | 100 |  | 46376.5859 | 100 |  | 904.3389 | 100 |  | 8.0566 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 1.8164 | 100 |  | 6.2206 | 100 |  | 157.2487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5084 | 78.6111 |  | 13.8602 | 100 |  | 10.025 | 100 |  | 157.2745 | 100 |  | 928.2045 | 100 |  | 46193.8945 | 100 |  | 890.1472 | 100 |  | 8.3805 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 12.379 | 100 |  | 5.9141 | 100 |  | 168.7302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.3929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0865 | 100 |  | 14.1159 | 100 |  | 9.5347 | 100 |  | 156.567 | 100 |  | 928.1723 | 100 |  | 46260.543 | 100 |  | 871.9694 | 100 |  | 8.9062 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 1.4299 | 100 |  | 6.2827 | 100 |  | 163.0067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.5696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9323 | 100 |  | 13.7594 | 100 |  | 10.0009 | 100 |  | 157.8299 | 100 |  | 928.1844 | 100 |  | 46533.2188 | 100 |  | 871.9889 | 100 |  | 8.2965 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 3.1106 | 100 |  | 6.6566 | 100 |  | 155.0047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1774 | 100 |  | 13.4875 | 100 |  | 11.9646 | 100 |  | 159.3061 | 100 |  | 928.16 | 100 |  | 46461.7422 | 100 |  | 896.2806 | 100 |  | 7.5858 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 43.0987 | 100 |  | 6.6118 | 100 |  | 154.0051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4483 | 100 |  | 13.644 | 100 |  | 13.1325 | 100 |  | 161.0397 | 100 |  | 928.045 | 100 |  | 46250.2266 | 100 |  | 912.0333 | 100 |  | 7.7324 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 14.3392 | 100 |  | 6.2145 | 100 |  | 178.3899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0811 | 100 |  | 13.8708 | 100 |  | 10.1699 | 100 |  | 157.7904 | 100 |  | 928.0023 | 100 |  | 46402.7578 | 100 |  | 884.5639 | 100 |  | 8.4464 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 18.6657 | 100 |  | 6.5963 | 100 |  | 152.1247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.4462 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9013 | 100 |  | 13.4926 | 100 |  | 10.3913 | 100 |  | 156.6239 | 100 |  | 928.0117 | 100 |  | 46406.6875 | 100 |  | 902.4805 | 100 |  | 8.0661 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 18.854 | 100 |  | 6.7152 | 100 |  | 145.9293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9852 | 100 |  | 13.3588 | 100 |  | 10.4717 | 100 |  | 156.242 | 100 |  | 928.0267 | 100 |  | 46533.5234 | 100 |  | 919.075 | 100 |  | 7.6925 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 1.0707 | 100 |  | 10.0129 | 100 |  | 6.8184 | 100 |  | 154.6936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9253 | 78.8889 |  | 13.2909 | 100 |  | 10.4197 | 100 |  | 156.3179 | 100 |  | 928.0551 | 100 |  | 46561.3828 | 100 |  | 926.6861 | 100 |  | 7.5957 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 2.0686 | 81.6667 |  | 20.179 | 81.6667 |  | 6.9336 | 81.6667 |  | 152.1874 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 6.1752 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 0 | 81.6667 |  | 2.2951 | 100 |  | 13.2018 | 81.6667 |  | 10.417 | 81.6667 |  | 156.8335 | 100 |  | 928.0945 | 100 |  | 46458.8828 | 100 |  | 934.55 | 100 |  | 7.5544 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 1.3677 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 6.4644 | 83.6111 |  | 93.5428 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 18.9393 | 83.6111 |  | 0 | 83.6111 |  | 0 | 83.8889 |  | 2.0245 | 100 |  | 13.5028 | 83.8889 |  | 9.8357 | 83.6111 |  | 156.8425 | 100 |  | 928.1693 | 100 |  | 46398.1562 | 100 |  | 918.9111 | 100 |  | 8.1261 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 1.3162 | 100 |  | 13.078 | 100 |  | 6.1924 | 100 |  | 164.1979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0493 | 100 |  | 13.7951 | 100 |  | 9.7867 | 100 |  | 156.8681 | 100 |  | 928.2282 | 100 |  | 46289.1211 | 100 |  | 894.5278 | 100 |  | 8.3833 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 1.8868 | 100 |  | 13.366 | 100 |  | 6.7042 | 100 |  | 149.2184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.1406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9464 | 100 |  | 13.3046 | 100 |  | 10.1905 | 100 |  | 157.7063 | 100 |  | 928.2567 | 100 |  | 46232.3281 | 100 |  | 909.9861 | 100 |  | 7.8346 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 2.3549 | 100 |  | 11.3829 | 100 |  | 6.693 | 100 |  | 147.7126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0883 | 100 |  | 13.356 | 100 |  | 10.1108 | 100 |  | 158.6459 | 100 |  | 928.3173 | 100 |  | 46203.6602 | 100 |  | 919.1472 | 100 |  | 7.8771 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 2.4102 | 100 |  | 19.545 | 100 |  | 6.5947 | 100 |  | 147.031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0252 | 100 |  | 13.4904 | 100 |  | 9.9933 | 100 |  | 158.959 | 100 |  | 928.3303 | 100 |  | 46188.2461 | 100 |  | 916.4333 | 100 |  | 7.9567 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 1.9516 | 100 |  | 30.0751 | 100 |  | 6.3268 | 100 |  | 147.1866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.2971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63952 | 100 |  | 2.0858 | 100 |  | 13.7326 | 100 |  | 9.6113 | 100 |  | 159.0939 | 100 |  | 928.3089 | 100 |  | 46056.0234 | 100 |  | 902.2528 | 100 |  | 8.3446 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 1.4968 | 100 |  | 1.3584 | 100 |  | 6.3378 | 100 |  | 142.558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1317 | 78.6111 |  | 13.7356 | 100 |  | 9.6355 | 100 |  | 159.4543 | 100 |  | 928.2656 | 100 |  | 46192.6875 | 100 |  | 896.8583 | 100 |  | 8.3079 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 1.3978 | 100 |  | 1.9058 | 100 |  | 6.3269 | 100 |  | 143.6464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0867 | 100 |  | 13.7349 | 100 |  | 9.6065 | 100 |  | 159.7985 | 100 |  | 928.2258 | 100 |  | 46091.3828 | 100 |  | 896.9639 | 100 |  | 8.358 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 1.4269 | 100 |  | 1.8875 | 100 |  | 6.46 | 100 |  | 143.05 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9974 | 100 |  | 13.5824 | 100 |  | 9.8054 | 100 |  | 159.9436 | 100 |  | 928.2886 | 100 |  | 46041.6445 | 100 |  | 902.1639 | 100 |  | 8.1097 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 1.2032 | 100 |  | 14.6035 | 100 |  | 6.361 | 100 |  | 143.956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.144 | 100 |  | 13.6813 | 100 |  | 9.7811 | 100 |  | 159.8597 | 100 |  | 928.2922 | 100 |  | 46022.7383 | 100 |  | 896.4167 | 100 |  | 8.3569 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.77247 | 100 |  | 0.085179 | 100 |  | 6.1947 | 100 |  | 148.8753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.8693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1172 | 100 |  | 13.8281 | 100 |  | 9.6777 | 100 |  | 160.1344 | 100 |  | 928.2382 | 100 |  | 46069.6758 | 100 |  | 886.5361 | 100 |  | 8.3426 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0.91386 | 100 |  | 6.9141 | 100 |  | 6.6907 | 100 |  | 145.562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5956 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9811 | 100 |  | 13.3688 | 100 |  | 10.3718 | 100 |  | 160.0417 | 100 |  | 928.1703 | 100 |  | 46028.4883 | 100 |  | 904.3055 | 100 |  | 7.798 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 1.1906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6515 | 100 |  | 146.8535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.982 | 100 |  | 13.4074 | 100 |  | 10.2778 | 100 |  | 160.6048 | 100 |  | 928.1263 | 100 |  | 46055.7734 | 100 |  | 913.0639 | 100 |  | 7.8073 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0.99975 | 100 |  | 2.1086 | 100 |  | 6.4795 | 100 |  | 145.2633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.69 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0023 | 100 |  | 13.6126 | 100 |  | 9.9394 | 100 |  | 160.8308 | 100 |  | 928.1298 | 100 |  | 46026.5117 | 100 |  | 905.6278 | 100 |  | 8.1867 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0.63314 | 100 |  | 9.8396 | 100 |  | 6.3049 | 100 |  | 151.0919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2935 | 78.8889 |  | 13.7738 | 100 |  | 10.0314 | 100 |  | 161.2209 | 100 |  | 928.3167 | 100 |  | 47697.7734 | 100 |  | 889.6667 | 100 |  | 8.3554 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0.23613 | 100 |  | 6.0017 | 100 |  | 6.4192 | 100 |  | 152.9165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.8414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0545 | 100 |  | 13.6707 | 100 |  | 10.3143 | 100 |  | 162.3967 | 100 |  | 928.4287 | 100 |  | 50593.8281 | 100 |  | 888.4889 | 100 |  | 8.1522 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0.38976 | 100 |  | 7.7802 | 100 |  | 6.3717 | 100 |  | 162.5213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3727 | 100 |  | 13.8377 | 100 |  | 13.139 | 100 |  | 163.3522 | 100 |  | 928.3872 | 100 |  | 50937.3789 | 100 |  | 892.9111 | 100 |  | 7.838 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0.13047 | 100 |  | 59.4105 | 100 |  | 6.1039 | 100 |  | 163.2071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.8157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3656 | 100 |  | 13.9831 | 100 |  | 12.6162 | 100 |  | 164.0107 | 100 |  | 928.3372 | 100 |  | 49580.3945 | 100 |  | 889.3139 | 100 |  | 8.4657 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 1.8251 | 100 |  | 6.3298 | 100 |  | 179.2786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9915 | 100 |  | 13.4379 | 100 |  | 10.6306 | 100 |  | 158.6663 | 100 |  | 928.3552 | 100 |  | 49520.5156 | 100 |  | 896.1583 | 100 |  | 7.6759 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0.44138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.668 | 100 |  | 169.297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9221 | 100 |  | 13.4194 | 100 |  | 10.7298 | 100 |  | 157.8398 | 100 |  | 928.3738 | 100 |  | 50194.25 | 100 |  | 895.8778 | 100 |  | 7.8794 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0.29122 | 100 |  | 40.5741 | 100 |  | 6.3836 | 100 |  | 157.3182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.2899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0379 | 100 |  | 13.6341 | 100 |  | 10.4543 | 100 |  | 158.0498 | 100 |  | 928.3549 | 100 |  | 50503.3867 | 100 |  | 883.8806 | 100 |  | 8.2406 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 9.7275 | 100 |  | 6.2319 | 100 |  | 164.7405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.9804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1111 | 100 |  | 13.8082 | 100 |  | 10.1853 | 100 |  | 158.49 | 100 |  | 928.3142 | 100 |  | 50769.2266 | 100 |  | 871.4222 | 100 |  | 8.3586 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 13.9309 | 100 |  | 6.2607 | 100 |  | 172.0847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1803 | 78.8889 |  | 13.7204 | 100 |  | 10.2415 | 100 |  | 159.1027 | 100 |  | 928.3089 | 100 |  | 50829.9844 | 100 |  | 870.6889 | 100 |  | 8.3718 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 81.1111 |  | 10.0842 | 81.1111 |  | 6.3842 | 81.1111 |  | 180.4069 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 6.3188 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 0 | 81.1111 |  | 1.9951 | 100 |  | 13.6263 | 81.1111 |  | 10.2163 | 81.1111 |  | 159.8745 | 100 |  | 928.3351 | 100 |  | 50882.1758 | 100 |  | 880.45 | 100 |  | 8.3035 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 84.7222 |  | 14.6079 | 84.7222 |  | 6.387 | 84.7222 |  | 178.4333 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 6.4305 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 2.0246 | 100 |  | 13.6356 | 84.7222 |  | 10.227 | 84.7222 |  | 160.2821 | 100 |  | 928.3937 | 100 |  | 50984.25 | 100 |  | 875.4722 | 100 |  | 8.2483 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 0.94361 | 100 |  | 6.2942 | 100 |  | 174.0927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1248 | 100 |  | 13.7524 | 100 |  | 9.9623 | 100 |  | 160.8519 | 100 |  | 928.4033 | 100 |  | 50943.5039 | 100 |  | 877.3472 | 100 |  | 8.429 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 4.1287 | 100 |  | 6.4625 | 100 |  | 172.2952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1547 | 100 |  | 13.6426 | 100 |  | 10.102 | 100 |  | 161.3065 | 100 |  | 928.3808 | 100 |  | 50986.707 | 100 |  | 882.6 | 100 |  | 8.2016 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 4.5193 | 100 |  | 6.3081 | 100 |  | 166.6295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0933 | 100 |  | 13.7531 | 100 |  | 9.887 | 100 |  | 161.6272 | 100 |  | 928.3845 | 100 |  | 50891.8164 | 100 |  | 879.9583 | 100 |  | 8.3398 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 0.76421 | 100 |  | 6.5048 | 100 |  | 174.3392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0303 | 100 |  | 13.5804 | 100 |  | 10.1874 | 100 |  | 162.4362 | 100 |  | 928.3818 | 100 |  | 51083.6484 | 100 |  | 889.7278 | 100 |  | 8.0908 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 15.5345 | 100 |  | 6.2146 | 100 |  | 155.6661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0909 | 100 |  | 13.8638 | 100 |  | 9.8519 | 100 |  | 162.8182 | 100 |  | 928.3315 | 100 |  | 50913.2227 | 100 |  | 880.8472 | 100 |  | 8.4517 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 63.8332 | 100 |  | 6.4346 | 100 |  | 147.3209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.2228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6501 | 100 |  | 2.174 | 78.8889 |  | 13.6396 | 100 |  | 10.0677 | 100 |  | 162.9478 | 100 |  | 928.3599 | 100 |  | 50479.3945 | 100 |  | 881.4445 | 100 |  | 8.0889 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 15.7646 | 100 |  | 6.6483 | 100 |  | 144.5336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0125 | 100 |  | 13.4689 | 100 |  | 10.0812 | 100 |  | 161.6597 | 100 |  | 928.3209 | 100 |  | 49489.6016 | 100 |  | 897.5555 | 100 |  | 7.7893 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.4169 |  |  | 93.5428 |  |  | 0 |  |  | 4.0595 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7447 |  |  | 13.0837 |  |  | 7.3215 |  |  | 151.9974 |  |  | 928.0023 |  |  | 40600.4023 |  |  | 870.6889 |  |  | 7.4033
MAX |  | 2.4102 |  |  | 63.8332 |  |  | 6.9336 |  |  | 180.4069 |  |  | 0 |  |  | 18.9393 |  |  | 0 |  |  | 2.6501 |  |  | 2.5084 |  |  | 15.0545 |  |  | 13.139 |  |  | 164.0107 |  |  | 928.4287 |  |  | 51083.6484 |  |  | 934.55 |  |  | 10.0983
%Medie < Soglia |  | 99.9518 | [8 empty] | 99.7752 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9598
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.54063 | 100 |  | 12.7597 | 100 |  | 6.3634 | 100 |  | 154.6647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.8923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.068534 | 100 |  | 2.0749 | 100 |  | 13.6535 | 100 |  | 10.2409 | 100 |  | 159.4954 | 100 |  | 928.2411 | 100 |  | 47675.9998 | 100 |  | 894.6122 | 100 |  | 8.1604 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 29/12/2021 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 28/12/2021
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7591 | 100 |  | 0.033106 | 100 | (4) | 2.8485 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054337 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57613 | 100 | (4) | 1.0708 | 100 |  | 20.8515 | 100 |  | 1.529 | 100 |  | 16.2304 | 100 |  | 1001.0013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3635 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7243 | 100 |  | 0.033561 | 100 | (4) | 2.4931 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56541 | 100 | (4) | 1.0465 | 78.8889 |  | 20.846 | 100 |  | 1.5197 | 100 |  | 15.1084 | 100 |  | 1000.5829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3653 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6188 | 100 |  | 0.033412 | 100 | (4) | 2.961 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5861 | 100 | (4) | 1.0381 | 100 |  | 20.8455 | 100 |  | 1.5271 | 100 |  | 13.6914 | 100 |  | 1000.4918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3667 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.545 | 100 |  | 0.032479 | 100 | (4) | 2.7624 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55369 | 100 | (4) | 0.9825 | 100 |  | 20.8415 | 100 |  | 1.5174 | 100 |  | 13.3605 | 100 |  | 1000.0488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3673 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2753 | 100 |  | 0.03324 | 100 | (4) | 2.3486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54028 | 100 | (4) | 0.96036 | 100 |  | 20.8413 | 100 |  | 1.5151 | 100 |  | 13.9335 | 100 |  | 999.3826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3626 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.034 | 100 |  | 0.033574 | 100 | (4) | 2.8957 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058747 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51993 | 100 | (4) | 0.97725 | 100 |  | 20.8481 | 100 |  | 1.5119 | 100 |  | 14.8327 | 100 |  | 999.302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3632 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0457 | 100 |  | 0.032885 | 100 | (4) | 2.4557 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54612 | 100 | (4) | 1.0154 | 100 |  | 20.8505 | 100 |  | 1.5233 | 100 |  | 13.6059 | 100 |  | 999.8782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3698 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99918 | 100 |  | 0.032662 | 100 | (4) | 2.4139 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.065603 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51574 | 100 | (4) | 0.89295 | 100 |  | 20.8472 | 100 |  | 1.5606 | 100 |  | 13.4165 | 100 |  | 999.4119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3744 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90122 | 100 |  | 0.03277 | 100 | (4) | 2.4815 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053693 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49104 | 100 | (4) | 0.87243 | 100 |  | 20.8362 | 100 |  | 1.5382 | 100 |  | 13.4134 | 100 |  | 998.6487 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3676 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79153 | 100 |  | 0.032375 | 100 | (4) | 2.8258 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058463 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48025 | 100 | (4) | 0.906 | 78.8889 |  | 20.8373 | 100 |  | 1.5435 | 100 |  | 14.1232 | 100 |  | 998.4446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3674 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85102 | 100 |  | 0.03225 | 100 | (4) | 2.7 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042592 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49373 | 100 | (4) | 0.87347 | 100 |  | 20.8385 | 100 |  | 1.5493 | 100 |  | 13.5908 | 100 |  | 998.1837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3621 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81623 | 100 |  | 0.032851 | 100 | (4) | 3.1214 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047766 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4656 | 100 | (4) | 0.87466 | 100 |  | 20.8354 | 100 |  | 1.5587 | 100 |  | 13.6395 | 100 |  | 998.308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.366 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75473 | 100 |  | 0.033005 | 100 | (4) | 2.6179 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02047 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48505 | 100 | (4) | 0.87649 | 100 |  | 20.8337 | 100 |  | 1.5713 | 100 |  | 14.7549 | 100 |  | 999.0057 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3691 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66537 | 100 |  | 0.031926 | 100 | (4) | 3.2248 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.065496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45188 | 100 | (4) | 0.89326 | 100 |  | 20.8338 | 100 |  | 1.5895 | 100 |  | 15.4482 | 100 |  | 999.2145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3734 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72062 | 100 |  | 0.031335 | 100 | (4) | 3.1685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46426 | 100 | (4) | 0.94216 | 100 |  | 20.8339 | 100 |  | 1.5933 | 100 |  | 16.2072 | 100 |  | 999.2589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3768 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.64742 | 85.2778 |  | 0.031724 | 85.2778 | (4) | 3.1809 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.035702 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.46099 | 85.2778 | (4) | 0.95089 | 100 |  | 20.8417 | 85.2778 |  | 1.5934 | 85.2778 |  | 16.2563 | 100 |  | 999.42 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.376 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 1.1567 | 80.5556 |  | 0.031596 | 80.5556 | (4) | 3.3212 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.099272 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.50175 | 80.5556 | (4) | 0.96148 | 100 |  | 20.7594 | 80.5556 |  | 1.5655 | 80.5556 |  | 16.4409 | 100 |  | 999.5944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3726 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0576 | 100 |  | 0.032103 | 100 | (4) | 2.9861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.095564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48474 | 100 | (4) | 1.0095 | 78.8889 |  | 20.7761 | 100 |  | 1.5634 | 100 |  | 16.5261 | 100 |  | 999.6108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3757 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.058 | 100 |  | 0.032463 | 100 | (4) | 3.618 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10713 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48568 | 100 | (4) | 0.96368 | 100 |  | 20.7824 | 100 |  | 1.5736 | 100 |  | 16.6158 | 100 |  | 999.9513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3822 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1027 | 100 |  | 0.032678 | 100 | (4) | 3.4716 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.131 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46312 | 100 | (4) | 0.96272 | 100 |  | 20.7847 | 100 |  | 1.606 | 100 |  | 16.7715 | 100 |  | 1000.048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3702 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0595 | 100 |  | 0.031503 | 100 | (4) | 2.9309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11539 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49724 | 100 | (4) | 0.96267 | 100 |  | 20.7662 | 100 |  | 1.5775 | 100 |  | 16.8269 | 100 |  | 1000.0902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3668 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3246 | 100 |  | 0.032772 | 100 | (4) | 3.3213 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51973 | 100 | (4) | 0.96927 | 100 |  | 20.7656 | 100 |  | 1.5622 | 100 |  | 16.9727 | 100 |  | 1000.1375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3684 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4821 | 100 |  | 0.032847 | 100 | (4) | 3.1865 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53834 | 100 | (4) | 0.97728 | 100 |  | 20.7621 | 100 |  | 1.5454 | 100 |  | 17.1368 | 100 |  | 1000.0359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3711 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1303 | 100 |  | 0.032242 | 100 | (4) | 3.04 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54724 | 100 | (4) | 0.97933 | 100 |  | 20.7607 | 100 |  | 1.5263 | 100 |  | 17.3426 | 100 |  | 999.7432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.7306 | 100 |  | 18.3699 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2193 | 100 |  | 0.03253 | 100 | (4) | 2.8742 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56742 | 100 | (4) | 0.99878 | 100 |  | 20.7598 | 100 |  | 1.5315 | 100 |  | 17.2361 | 100 |  | 999.5723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.9611 | 100 |  | 18.3679 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2194 | 100 |  | 0.032991 | 100 | (4) | 2.7645 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10129 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59725 | 100 | (4) | 0.97922 | 78.6111 |  | 20.7557 | 100 |  | 1.5443 | 100 |  | 17.4233 | 100 |  | 999.3198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.75 | 100 |  | 18.3751 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.073 | 100 |  | 0.032193 | 100 | (4) | 2.9676 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10803 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61675 | 100 | (4) | 0.98116 | 100 |  | 20.7489 | 100 |  | 1.5465 | 100 |  | 17.3439 | 100 |  | 999.1806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.5194 | 100 |  | 18.3756 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0728 | 100 |  | 0.032062 | 100 | (4) | 3.5932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11845 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61084 | 100 | (4) | 0.97 | 100 |  | 20.7465 | 100 |  | 1.5536 | 100 |  | 17.326 | 100 |  | 998.9489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.525 | 100 |  | 18.3799 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0187 | 100 |  | 0.032068 | 100 | (4) | 3.5132 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58693 | 100 | (4) | 0.97248 | 100 |  | 20.7475 | 100 |  | 1.576 | 100 |  | 17.5193 | 100 |  | 998.9564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.5 | 100 |  | 18.3763 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99222 | 100 |  | 0.03256 | 100 | (4) | 3.8988 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.097401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49299 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 |  | 20.7677 | 100 |  | 1.6171 | 100 |  | 17.7136 | 100 |  | 999.4614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.4111 | 100 |  | 18.3793 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0457 | 100 |  | 0.032418 | 100 | (4) | 3.6991 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14208 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48359 | 100 | (4) | 0.98135 | 100 |  | 20.7871 | 100 |  | 1.644 | 100 |  | 17.824 | 100 |  | 999.8904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.8917 | 100 |  | 18.3665 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0088 | 100 |  | 0.032329 | 100 | (4) | 3.5446 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13772 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48212 | 100 | (4) | 0.98101 | 100 |  | 20.7999 | 100 |  | 1.6462 | 100 |  | 17.8373 | 100 |  | 1000.1224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3659 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97454 | 100 |  | 0.032464 | 100 | (4) | 3.2854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092446 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48108 | 100 | (4) | 0.98043 | 100 |  | 20.7922 | 100 |  | 1.6462 | 100 |  | 17.8603 | 100 |  | 1000.3806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3644 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0129 | 100 |  | 0.03241 | 100 | (4) | 4.1941 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48225 | 100 | (4) | 1.0589 | 78.6111 |  | 20.7832 | 100 |  | 1.6502 | 100 |  | 17.8415 | 100 |  | 1000.6274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.365 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0175 | 100 |  | 0.032219 | 100 | (4) | 4.158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47638 | 100 | (4) | 0.97727 | 100 |  | 20.7769 | 100 |  | 1.6495 | 100 |  | 17.835 | 100 |  | 1000.9376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3631 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0287 | 100 |  | 0.032486 | 100 | (4) | 3.5095 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14417 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4851 | 100 | (4) | 0.97817 | 100 |  | 20.7745 | 100 |  | 1.6512 | 100 |  | 17.8282 | 100 |  | 1001.2587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3608 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0243 | 100 |  | 0.032071 | 100 | (4) | 3.7448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11904 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47711 | 100 | (4) | 0.97941 | 100 |  | 20.7669 | 100 |  | 1.6491 | 100 |  | 17.6916 | 100 |  | 1001.6039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.361 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0138 | 100 |  | 0.032444 | 100 | (4) | 3.6473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48444 | 100 | (4) | 0.9686 | 100 |  | 20.7568 | 100 |  | 1.6511 | 100 |  | 17.5916 | 100 |  | 1001.9775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3606 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0267 | 100 |  | 0.032695 | 100 | (4) | 3.6013 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13395 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49083 | 100 | (4) | 0.96364 | 100 |  | 20.7334 | 100 |  | 1.6381 | 100 |  | 17.6485 | 100 |  | 1002.4824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3608 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.0175 | 86.1111 |  | 0.032709 | 86.1111 | (4) | 3.5113 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.12465 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.51812 | 86.1111 | (4) | 0.96308 | 100 |  | 20.7033 | 86.1111 |  | 1.6261 | 86.1111 |  | 17.5203 | 100 |  | 1002.6922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3632 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.1686 | 80 |  | 0.032434 | 80 | (4) | 2.141 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.041984 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.53228 | 80.2778 | (4) | 0.96221 | 100 |  | 20.7656 | 80.2778 |  | 1.6128 | 80 |  | 17.4847 | 100 |  | 1002.7289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3651 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0358 | 100 |  | 0.032044 | 100 | (4) | 1.7969 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027137 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50641 | 100 | (4) | 0.96338 | 78.8889 |  | 20.7815 | 100 |  | 1.6056 | 100 |  | 17.4406 | 100 |  | 1002.9327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3638 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0325 | 100 |  | 0.032447 | 100 | (4) | 1.8736 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046169 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49333 | 100 | (4) | 0.96554 | 100 |  | 20.7959 | 100 |  | 1.6095 | 100 |  | 17.3917 | 100 |  | 1003.0096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3691 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0658 | 100 |  | 0.032695 | 100 | (4) | 2.0288 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48278 | 100 | (4) | 0.96264 | 100 |  | 20.8029 | 100 |  | 1.6123 | 100 |  | 17.2848 | 100 |  | 1002.9859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3652 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0568 | 100 |  | 0.032553 | 100 | (4) | 2.1193 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07739 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48285 | 100 | (4) | 0.96123 | 100 |  | 20.7975 | 100 |  | 1.6079 | 100 |  | 17.2111 | 100 |  | 1002.897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3679 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0511 | 100 |  | 0.031843 | 100 | (4) | 1.977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041809 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4981 | 100 | (4) | 0.9611 | 100 |  | 20.7679 | 100 |  | 1.6117 | 100 |  | 17.0452 | 100 |  | 1002.8732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3649 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0962 | 100 |  | 0.032256 | 100 | (4) | 1.0619 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030588 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4956 | 100 | (4) | 0.96115 | 100 |  | 20.7676 | 100 |  | 1.6128 | 100 |  | 17.0624 | 100 |  | 1002.9865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3707 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0737 | 100 |  | 0.031961 | 100 | (4) | 0.77389 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019342 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48778 | 100 | (4) | 0.96348 | 100 |  | 20.7815 | 100 |  | 1.6166 | 100 |  | 16.9613 | 100 |  | 1002.8559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 18.3695 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.8458 | [8 empty] | 97.7969 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.978 |  |  | 99.9559 |  |  | 99.6695
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 29/12/2021 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 28/12/2021
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:34:22 | 00:34:22 | 00:40:44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02:03:15 | 02:03:15 | 02:06:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
02:03:16 | 02:03:16 | 02:08:42 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:31:30 | 02:31:30 | 02:33:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
02:31:31 | 02:31:31 | 02:33:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:15:38 | 03:15:38 | 03:22:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:33:30 | 03:33:30 | 03:36:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
03:33:31 | 03:33:31 | 04:22:44 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:00:05 | 04:00:05 | 04:01:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
04:04:00 | 04:04:00 | 04:09:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
04:15:25 | 04:15:25 | 04:18:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
04:35:38 | 04:35:38 | 04:41:59 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:15:41 | 07:15:41 | 07:22:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:32 | 07:54:32 | 08:04:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:32 | 09:06:31 | 08:04:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:35 | 07:54:35 | 07:54:39 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:37 | 07:54:37 | 08:04:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:39 | 07:54:39 | 08:01:03 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:37 | 07:55:37 | 08:05:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:37 | 07:55:37 | 08:05:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:38 | 07:55:38 | 07:55:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:42 | 07:55:42 | 08:05:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:44 | 07:55:44 | 08:02:23 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 09:06:31 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
08:00:00 | 09:06:31 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
08:00:00 | 09:06:31 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 45.0]
08:10:00 | 09:06:31 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
08:10:00 | 09:06:31 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
08:10:00 | 09:06:31 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.8]
08:30:05 | 08:30:05 | 08:37:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
08:30:07 | 08:30:07 | 08:42:44 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:36:53 | 08:36:53 | 08:43:12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:15:44 | 11:15:44 | 11:22:06 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:38:05 | 12:38:05 | 12:44:26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:46:42 | 14:46:42 | 14:46:42 | Nuovo Operatore user
15:15:50 | 15:15:50 | 15:22:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:32:10 | 16:32:10 | 16:35:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:32:11 | 16:32:11 | 16:35:13 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:39:17 | 16:39:17 | 16:45:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17:00:25 | 17:00:25 | 17:08:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:00:25 | 17:00:25 | 17:08:37 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:00:05 | 19:00:05 | 19:02:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:00:07 | 19:00:07 | 19:02:23 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:15:57 | 19:15:57 | 19:22:16 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:20 | 19:54:20 | 20:04:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:20 | 19:54:20 | 20:04:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:20 | 20:04:45 | 20:04:40 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:23 | 19:54:23 | 19:54:27 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:27 | 19:54:27 | 20:00:51 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:50 | 19:55:50 | 20:05:55 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:50 | 19:55:50 | 20:05:55 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:50 | 19:55:50 | 20:06:00 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:50 | 19:55:50 | 19:56:00 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:00 | 19:56:00 | 20:02:25 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:00:48 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
20:00:00 | 20:00:47 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
20:00:00 | 20:00:48 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 43.3]
20:10:00 | 20:10:32 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
20:10:00 | 20:10:31 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
20:10:00 | 20:10:32 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
20:40:33 | 20:40:33 | 20:46:55 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:16:04 | 23:16:04 | 23:22:24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:21:25 | 23:21:25 | 23:22:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:21:27 | 23:21:27 | 23:24:36 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl