## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/03/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 12.7916 | 100 |  | 5.9584 | 100 |  | 145.4674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.6292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9183 | 100 |  | 14.1719 | 100 |  | 8.3569 | 100 |  | 145.3443 | 100 |  | 930.0962 | 100 |  | 48560.6484 | 100 |  | 893.7556 | 100 |  | 8.6111 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 11.6724 | 100 |  | 5.9846 | 100 |  | 154.7004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0776 | 78.8889 |  | 14.1351 | 100 |  | 8.7099 | 100 |  | 148.1875 | 100 |  | 930.1601 | 100 |  | 48635.4062 | 100 |  | 899.4889 | 100 |  | 8.7041 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 2.2177 | 100 |  | 5.8666 | 100 |  | 151.6548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9557 | 100 |  | 14.2788 | 100 |  | 8.6688 | 100 |  | 151.5047 | 100 |  | 930.162 | 100 |  | 49052.3477 | 100 |  | 884.675 | 100 |  | 8.9373 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 6.7358 | 100 |  | 5.9345 | 100 |  | 150.9461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9635 | 100 |  | 14.2397 | 100 |  | 8.7078 | 100 |  | 153.9303 | 100 |  | 930.2114 | 100 |  | 48778.6133 | 100 |  | 883.2806 | 100 |  | 8.7971 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 9.8587 | 100 |  | 6.0012 | 100 |  | 147.8404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9311 | 100 |  | 14.1312 | 100 |  | 8.5186 | 100 |  | 154.7169 | 100 |  | 930.2396 | 100 |  | 48319.2422 | 100 |  | 886.1778 | 100 |  | 8.7209 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 7.617 | 100 |  | 5.8841 | 100 |  | 150.4937 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9446 | 100 |  | 14.2178 | 100 |  | 8.2267 | 100 |  | 154.889 | 100 |  | 930.321 | 100 |  | 48236.6719 | 100 |  | 892.9056 | 100 |  | 8.5886 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 13.6446 | 100 |  | 6.0227 | 100 |  | 156.7525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9241 | 100 |  | 14.1043 | 100 |  | 8.3937 | 100 |  | 155.2939 | 100 |  | 930.3986 | 100 |  | 48323.7031 | 100 |  | 891.7056 | 100 |  | 8.574 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 3.1254 | 100 |  | 6.051 | 100 |  | 152.4482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9339 | 100 |  | 14.0781 | 100 |  | 8.3757 | 100 |  | 156.8121 | 100 |  | 930.481 | 100 |  | 48652.9453 | 100 |  | 896.4694 | 100 |  | 8.6101 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 31.5275 | 100 |  | 6.2986 | 100 |  | 156.4568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.064374 | 100 |  | 1.8525 | 100 |  | 13.8145 | 100 |  | 8.619 | 100 |  | 157.1078 | 100 |  | 930.5817 | 100 |  | 48634.3867 | 100 |  | 909.8834 | 100 |  | 8.1853 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 18.9703 | 100 |  | 6.3653 | 100 |  | 157.7093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0065 | 78.8889 |  | 13.7579 | 100 |  | 8.6298 | 100 |  | 157.5804 | 100 |  | 930.7152 | 100 |  | 48526.3047 | 100 |  | 920.4333 | 100 |  | 8.0729 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 10.4593 | 100 |  | 5.8897 | 100 |  | 153.0442 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.94 | 100 |  | 14.2166 | 100 |  | 7.9879 | 100 |  | 157.4704 | 100 |  | 930.824 | 100 |  | 48475.0195 | 100 |  | 902.6361 | 100 |  | 8.6439 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 15.6902 | 100 |  | 5.8411 | 100 |  | 150.1633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7125 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9476 | 100 |  | 14.2525 | 100 |  | 7.779 | 100 |  | 157.4097 | 100 |  | 930.8699 | 100 |  | 48457.3633 | 100 |  | 887.775 | 100 |  | 8.7983 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 10.4537 | 100 |  | 6.0929 | 100 |  | 151.2589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8888 | 100 |  | 14.0046 | 100 |  | 8.257 | 100 |  | 157.3183 | 100 |  | 930.9886 | 100 |  | 48282.7891 | 100 |  | 905.6445 | 100 |  | 8.4536 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 14.151 | 100 |  | 6.083 | 100 |  | 151.9 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9037 | 100 |  | 14.038 | 100 |  | 8.3459 | 100 |  | 156.7771 | 100 |  | 931.0999 | 100 |  | 48229.4453 | 100 |  | 911.975 | 100 |  | 8.4605 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 35.8572 | 100 |  | 6.186 | 100 |  | 153.2223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8844 | 100 |  | 13.9664 | 100 |  | 8.754 | 100 |  | 156.712 | 100 |  | 931.0858 | 100 |  | 48022.9727 | 100 |  | 912.4083 | 100 |  | 8.2687 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 77.7778 |  | 67.5083 | 77.7778 |  | 6.0435 | 77.7778 |  | 152.6509 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 2.6319 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 0.82278 | 77.7778 |  | 1.9339 | 100 |  | 14.0423 | 77.7778 |  | 8.4453 | 77.7778 |  | 157.3994 | 100 |  | 931.2412 | 100 |  | 48107.6602 | 100 |  | 904.7833 | 100 |  | 8.3863 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 88.0556 |  | 9.7024 | 88.0556 |  | 5.1931 | 88.0556 |  | 178.422 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 6.0028 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 2.0885 | 100 |  | 14.521 | 88.0556 |  | 7.8511 | 88.0556 |  | 158.3418 | 100 |  | 931.197 | 100 |  | 49485.6562 | 100 |  | 890.3222 | 100 |  | 9.2049 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 | (4) | 0 | 24.4444 | (4) | 27.7361 | 24.4444 | (4) | 6.0749 | 24.4444 | (4) | 126.0504 | 24.4444 | (4) | 0 | 24.4444 | (4) | 3.2899 | 24.4444 | (4) | 0 | 24.4444 | (4) | 1.1408 | 24.4444 | (4) | 1.5328 | 78.8889 | (4) | 12.3511 | 24.4444 | (4) | 8.779 | 24.4444 |  | 160.2605 | 100 |  | 931.3393 | 100 | (4) | 56392.0703 | 100 |  | 907.1222 | 100 |  | 7.9895 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2692 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 162.2062 | 100 |  | 932.1725 | 100 | (4) | 50724.6641 | 100 |  | 914.4472 | 100 |  | 9.3393 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1763 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 151.8813 | 100 |  | 932.9127 | 100 | (4) | 44140.9219 | 100 |  | 903.6334 | 100 |  | 9.5283 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.152 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 143.168 | 100 |  | 933.0597 | 100 | (4) | 45894.1445 | 100 |  | 892.4389 | 100 |  | 9.5963 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.1855 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 139.3042 | 100 |  | 933.2806 | 100 | (4) | 51938.2461 | 100 |  | 925.65 | 100 |  | 7.5298 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2547 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 147.5808 | 100 |  | 932.9726 | 100 | (4) | 55546.5938 | 100 |  | 909.0111 | 100 |  | 8.6771 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.3312 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 156.7147 | 100 |  | 932.6227 | 100 | (4) | 56983.9727 | 100 |  | 893.9944 | 100 |  | 8.4499 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2462 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 159.9661 | 100 |  | 932.2562 | 100 | (4) | 54920.4844 | 100 |  | 904.0222 | 100 |  | 8.024 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.257 | 78.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 159.6219 | 100 |  | 932.1776 | 100 | (4) | 55041.2969 | 100 |  | 907.0361 | 100 |  | 8.1872 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2362 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 158.6702 | 100 |  | 931.6761 | 100 | (4) | 54846.9922 | 100 |  | 894.8333 | 100 |  | 8.5009 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.244 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 158.5675 | 100 |  | 931.3071 | 100 | (4) | 54756.5469 | 100 |  | 902.8 | 100 |  | 7.8385 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2322 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 158.7831 | 100 |  | 930.9894 | 100 | (4) | 54566.168 | 100 |  | 898.5611 | 100 |  | 8.2278 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2341 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 159.1216 | 100 |  | 930.6813 | 100 | (4) | 54353.5898 | 100 |  | 891.0611 | 100 |  | 8.3933 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.214 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 158.9118 | 100 |  | 930.4488 | 100 | (4) | 54500.0586 | 100 |  | 883.6278 | 100 |  | 8.5906 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2283 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 158.1492 | 100 |  | 930.3259 | 100 | (4) | 54029.2656 | 100 |  | 874.8945 | 100 |  | 8.9296 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2135 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 157.9175 | 100 |  | 930.2106 | 100 | (4) | 54177.9648 | 100 |  | 879.3917 | 100 |  | 8.4078 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2261 | 78.8889 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 158.6422 | 100 |  | 930.1476 | 100 | (4) | 54523.7148 | 100 |  | 915.725 | 100 |  | 7.9803 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2183 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 158.6675 | 100 |  | 930.1262 | 100 | (4) | 54371.7188 | 100 |  | 912.5611 | 100 |  | 8.2673 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.2318 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 158.5697 | 100 |  | 930.1342 | 100 | (4) | 54676.8164 | 100 |  | 924.9972 | 100 |  | 7.711 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.262 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 158.7148 | 100 |  | 930.1829 | 100 | (4) | 54744.4688 | 100 |  | 942.1611 | 100 |  | 7.4924 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 | (4) | 0.33868 | 34.7222 | (4) | 119.2214 | 34.7222 | (4) | 6.9368 | 34.7222 | (4) | 146.9707 | 34.7222 | (4) | 0.0088917 | 34.7222 | (4) | 4.2794 | 34.7222 | (4) | 0 | 34.7222 | (4) | 10.3339 | 35 | (4) | 1.2421 | 100 | (4) | 11.2215 | 35 | (4) | 11.4775 | 34.7222 |  | 158.7136 | 100 |  | 930.2358 | 100 | (4) | 53585.918 | 100 |  | 953.1556 | 100 |  | 7.0461 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 41.5917 | 100 |  | 6.6403 | 100 |  | 182.8089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.9093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4138 | 100 |  | 1.7546 | 100 |  | 13.4095 | 100 |  | 10.3853 | 100 |  | 156.7201 | 100 |  | 929.8984 | 100 |  | 44972.1133 | 100 |  | 925.3472 | 100 |  | 8.5766 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 77.5 |  | 54.2271 | 77.5 |  | 7.2242 | 77.5 |  | 174.9751 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 9.2868 | 77.5 |  | 0 | 77.5 |  | 4.2224 | 77.5 |  | 1.7949 | 100 |  | 13.4209 | 77.5 |  | 10.7762 | 77.5 |  | 154.4405 | 100 |  | 929.8221 | 100 |  | 45036.5664 | 100 |  | 887.6556 | 100 |  | 7.9575 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 88.0556 |  | 24.0886 | 88.0556 |  | 7.1754 | 88.0556 |  | 134.8505 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 11.074 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 2.7968 | 88.0556 |  | 1.6429 | 100 |  | 12.9323 | 88.0556 |  | 10.5559 | 88.0556 |  | 153.7658 | 100 |  | 929.7413 | 100 |  | 45623.5078 | 100 |  | 884.3083 | 100 |  | 8.178 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 79.255 | 100 |  | 6.9874 | 100 |  | 148.291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4783 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8659 | 100 |  | 2.0008 | 79.1667 |  | 13.1455 | 100 |  | 10.3559 | 100 |  | 153.7672 | 100 |  | 929.547 | 100 |  | 45452.6797 | 100 |  | 885.0778 | 100 |  | 8.281 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 85.4332 | 100 |  | 6.6278 | 100 |  | 147.9604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3144 | 100 |  | 1.7578 | 100 |  | 13.5128 | 100 |  | 9.9218 | 100 |  | 153.6101 | 100 |  | 929.4 | 100 |  | 45556.5703 | 100 |  | 857.5695 | 100 |  | 8.6139 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 52.9998 | 100 |  | 5.9094 | 100 |  | 177.1339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.7769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2003 | 100 |  | 1.7781 | 100 |  | 13.5297 | 100 |  | 9.4212 | 100 |  | 152.3529 | 100 |  | 929.447 | 100 |  | 45210.4062 | 100 |  | 886.4722 | 100 |  | 9.1722 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 21.12 | 100 |  | 7.0628 | 100 |  | 134.3465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5873 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6673 | 100 |  | 1.6756 | 100 |  | 13.126 | 100 |  | 10.2574 | 100 |  | 152.9185 | 100 |  | 929.4682 | 100 |  | 46080.5703 | 100 |  | 876.1945 | 100 |  | 8.4254 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 23.2615 | 100 |  | 6.833 | 100 |  | 126.7582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3566 | 100 |  | 1.7512 | 100 |  | 13.2983 | 100 |  | 9.7162 | 100 |  | 154.8707 | 100 |  | 929.4386 | 100 |  | 46258.4766 | 100 |  | 864.3167 | 100 |  | 8.7982 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 56.2996 | 100 |  | 6.3828 | 100 |  | 130.8579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9702 | 100 |  | 1.7973 | 100 |  | 13.7309 | 100 |  | 8.9261 | 100 |  | 155.2072 | 100 |  | 929.447 | 100 |  | 47088.3008 | 100 |  | 862.8778 | 100 |  | 9.4356 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 45.4726 | 100 |  | 3.8972 | 100 |  | 152.0365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5383 | 100 |  | 2.1163 | 100 |  | 14.9967 | 100 |  | 6.9571 | 100 |  | 152.4192 | 100 |  | 929.4861 | 100 |  | 45318.125 | 100 |  | 867.4833 | 100 |  | 10.9323 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 2.2177 |  |  | 3.8972 |  |  | 126.7582 |  |  | 0 |  |  | 1.8865 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6429 |  |  | 12.9323 |  |  | 6.9571 |  |  | 139.3042 |  |  | 929.4 |  |  | 44972.1133 |  |  | 857.5695 |  |  | 7.0461
MAX |  | 0 |  |  | 85.4332 |  |  | 7.2242 |  |  | 182.8089 |  |  | 0 |  |  | 15.7769 |  |  | 0 |  |  | 5.8659 |  |  | 2.1163 |  |  | 14.9967 |  |  | 10.7762 |  |  | 162.2062 |  |  | 933.2806 |  |  | 49485.6562 |  |  | 953.1556 |  |  | 10.9323
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.8697 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.8669
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) | 0 | 56.25 | (4) | 28.3605 | 56.25 | (4) | 6.1643 | 56.25 | (4) | 152.7833 | 56.25 | (4) | 0 | 56.25 | (4) | 5.5474 | 56.25 | (4) | 0 | 56.25 | (4) | 1.342 | 56.25 | (4) | 1.895 | 56.25 | (4) | 13.8916 | 56.25 | (4) | 8.8852 | 56.25 |  | 155.4375 | 100 |  | 930.7423 | 100 | (4) | 47458.4627 | 56.25 |  | 897.9739 | 100 |  | 8.5228 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 78 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/03/2022 01:06:10 | [12 empty] | 98,72% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 23/03/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13129 | 100 |  | 0.032291 | 100 | (4) | 0.0065548 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07168 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3957 | 100 | (4) | 0.91745 | 100 |  | 20.7168 | 100 |  | 0.74799 | 100 |  | 10.8394 | 100 |  | 1019.7437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0405 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075701 | 100 |  | 0.032699 | 100 | (4) | 0.0072347 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3842 | 100 | (4) | 0.91537 | 100 |  | 20.7035 | 100 |  | 0.74882 | 100 |  | 10.5534 | 100 |  | 1019.6163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0377 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024839 | 100 |  | 0.032842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10833 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.374 | 100 | (4) | 0.90807 | 100 |  | 20.6893 | 100 |  | 0.75149 | 100 |  | 10.3221 | 100 |  | 1019.3508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0389 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.004106 | 100 |  | 0.032943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.082364 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3713 | 100 | (4) | 0.91279 | 100 |  | 20.6771 | 100 |  | 0.75279 | 100 |  | 10.1529 | 100 |  | 1019.1507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0424 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012035 | 100 |  | 0.032895 | 100 | (4) | 0.018751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.395 | 100 | (4) | 0.91078 | 100 |  | 20.6655 | 100 |  | 0.75412 | 100 |  | 10.0798 | 100 |  | 1019.0083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0459 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013358 | 100 |  | 0.032869 | 100 | (4) | 0.011233 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080382 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4374 | 100 | (4) | 0.91299 | 100 |  | 20.6537 | 100 |  | 0.75821 | 100 |  | 10.0585 | 100 |  | 1018.8345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0457 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010527 | 100 |  | 0.03308 | 100 | (4) | 0.023294 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091106 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4296 | 100 | (4) | 0.90777 | 78.6111 |  | 20.6394 | 100 |  | 0.75707 | 100 |  | 9.8921 | 100 |  | 1018.6915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0431 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0097905 | 100 |  | 0.032985 | 100 | (4) | 0.0074597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.074962 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4032 | 100 | (4) | 0.93342 | 100 |  | 20.6302 | 100 |  | 0.75738 | 100 |  | 9.8159 | 100 |  | 1018.6906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.9111 | 100 |  | 20.0481 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.00069753 | 100 |  | 0.033426 | 100 | (4) | 0.030605 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11978 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4328 | 100 | (4) | 0.90285 | 100 |  | 20.6205 | 100 |  | 0.76137 | 100 |  | 9.8329 | 100 |  | 1018.6807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.45 | 100 |  | 20.055 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.032995 | 100 | (4) | 0.0069329 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.082857 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3962 | 100 | (4) | 0.90687 | 100 |  | 20.6142 | 100 |  | 0.7627 | 100 |  | 9.8285 | 100 |  | 1018.7114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0465 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.032963 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.088178 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4025 | 100 | (4) | 0.91351 | 100 |  | 20.6037 | 100 |  | 0.76584 | 100 |  | 9.7941 | 100 |  | 1018.7528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0056 | 100 |  | 20.0467 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0016823 | 100 |  | 0.032383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3866 | 100 | (4) | 0.91161 | 100 |  | 20.5947 | 100 |  | 0.76763 | 100 |  | 9.6717 | 100 |  | 1018.9343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0469 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.032069 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1274 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3602 | 100 | (4) | 0.91408 | 100 |  | 20.5874 | 100 |  | 0.77359 | 100 |  | 9.7322 | 100 |  | 1018.9258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0411 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.032122 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.096232 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3513 | 100 | (4) | 0.9123 | 100 |  | 20.5801 | 100 |  | 0.77951 | 100 |  | 9.5216 | 100 |  | 1019.0285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0403 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.032853 | 100 | (4) | 0.0071984 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3586 | 100 | (4) | 0.97488 | 78.8889 |  | 20.5733 | 100 |  | 0.78866 | 100 |  | 9.7873 | 100 |  | 1019.1001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0372 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 |  | 0.032826 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.11006 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 1.3623 | 85.8333 | (4) | 0.91821 | 100 |  | 20.5665 | 85.8333 |  | 0.80278 | 85.8333 |  | 10.9715 | 100 |  | 1019.136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0486 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.55554 | 80 |  | 0.032453 | 80 | (4) | 0.30336 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.061432 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.4087 | 80.5556 | (4) | 0.92047 | 100 |  | 20.9994 | 80.5556 |  | 0.81824 | 80 |  | 11.4248 | 100 |  | 1019.1184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0603 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 21.9444 | (4) | 0.47061 | 21.9444 | (4) | 0.032112 | 21.9444 | (4) | 0.44418 | 21.9444 | (4) | 0 | 21.9444 | (4) | 0.05851 | 21.9444 | (4) | 0 | 21.9444 | (4) | 1.3507 | 21.9444 | (4) | 0.92268 | 100 | (4) | 20.8288 | 21.9444 | (4) | 0.81916 | 21.9444 |  | 11.8472 | 100 |  | 1019.2476 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0751 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.93299 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 12.266 | 100 |  | 1019.4085 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.0774 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95444 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 12.5651 | 100 |  | 1019.3806 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.6722 | 100 |  | 20.0772 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.95942 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 12.8056 | 100 |  | 1019.4827 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0759 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.96531 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 13.2183 | 100 |  | 1019.405 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 17.4028 | 100 |  | 20.073 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0441 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 13.4108 | 100 |  | 1019.1458 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 18.3583 | 100 |  | 20.0707 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.96617 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 13.3746 | 100 |  | 1019.0134 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0766 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.97283 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 13.6171 | 100 |  | 1018.585 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19.1222 | 100 |  | 20.0773 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.98731 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 13.8746 | 100 |  | 1018.2009 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.6583 | 100 |  | 20.0803 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0091 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 14.1833 | 100 |  | 1018.0189 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.9111 | 100 |  | 20.0699 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.99149 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 14.3422 | 100 |  | 1017.8928 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.0917 | 100 |  | 20.0685 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.009 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 14.5585 | 100 |  | 1017.7947 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.0701 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0189 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 14.9784 | 100 |  | 1017.6494 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 20.0607 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.018 | 78.6111 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.3899 | 100 |  | 1017.5554 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20.1028 | 100 |  | 20.0572 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 1.0182 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.4917 | 100 |  | 1017.4708 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.0488 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.99728 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.6505 | 100 |  | 1017.4671 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.0402 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.98104 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.7672 | 100 |  | 1017.6272 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.0404 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.97378 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.6876 | 100 |  | 1017.7699 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.0377 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.97574 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.7193 | 100 |  | 1017.8562 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 20.0403 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.97399 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 15.6973 | 100 |  | 1018.0316 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19.7667 | 100 |  | 20.0373 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 35 | (4) | 5.0619 | 35 | (4) | 0.032619 | 35 | (4) | 1.1044 | 35 | (4) | 0 | 35 | (4) | 0.21345 | 35 | (4) | 0 | 35 | (4) | 1.9574 | 35.2778 | (4) | 0.97376 | 100 | (4) | 21.2113 | 35.2778 | (4) | 1.0767 | 35 |  | 15.666 | 100 |  | 1018.2579 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0407 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.9719 | 100 |  | 0.032924 | 100 | (4) | 1.0244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16386 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0051 | 100 | (4) | 1 | 78.6111 |  | 21.4052 | 100 |  | 1.0663 | 100 |  | 15.5454 | 100 |  | 1018.415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19 | 100 |  | 20.0403 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 4.9753 | 86.3889 |  | 0.032768 | 86.3889 | (4) | 1.3136 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 0.11898 | 86.3889 | (4) | 0 | 86.3889 | (4) | 2.0071 | 86.3889 | (4) | 0.97759 | 100 |  | 21.374 | 86.3889 |  | 1.0487 | 86.3889 |  | 15.2749 | 100 |  | 1018.6432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.8139 | 100 |  | 20.0381 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 5.5565 | 79.7222 |  | 0.033632 | 79.7222 | (4) | 1.1565 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.023326 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.9898 | 79.7222 | (4) | 0.97225 | 100 |  | 20.6668 | 79.7222 |  | 0.99866 | 79.7222 |  | 14.7439 | 100 |  | 1018.7474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.5167 | 100 |  | 20.0357 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.1382 | 100 |  | 0.034161 | 100 | (4) | 0.63779 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0094057 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8866 | 100 | (4) | 0.95445 | 100 |  | 20.658 | 100 |  | 0.98433 | 100 |  | 14.3434 | 100 |  | 1018.8575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.6111 | 100 |  | 20.0286 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.2927 | 100 |  | 0.034553 | 100 | (4) | 0.80785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019803 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8934 | 100 | (4) | 1.0026 | 100 |  | 20.6311 | 100 |  | 0.97165 | 100 |  | 13.884 | 100 |  | 1018.9736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.4694 | 100 |  | 20.0241 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.7766 | 100 |  | 0.037955 | 100 | (4) | 0.82649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013404 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9836 | 100 | (4) | 1.0346 | 100 |  | 20.6104 | 100 |  | 0.95917 | 100 |  | 13.4261 | 100 |  | 1019.048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.5361 | 100 |  | 20.0243 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.8753 | 100 |  | 0.038213 | 100 | (4) | 0.91562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0049576 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9968 | 100 | (4) | 1.0272 | 100 |  | 20.6005 | 100 |  | 0.95627 | 100 |  | 13.0376 | 100 |  | 1019.0298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0207 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.8574 | 100 |  | 0.037861 | 100 | (4) | 1.1961 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0018126 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9375 | 100 | (4) | 0.97928 | 100 |  | 20.5848 | 100 |  | 0.94591 | 100 |  | 12.6089 | 100 |  | 1019.0193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0212 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.7236 | 100 |  | 0.037287 | 100 | (4) | 1.0794 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0022904 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9324 | 100 | (4) | 0.96915 | 78.6111 |  | 20.5703 | 100 |  | 0.9253 | 100 |  | 12.1941 | 100 |  | 1018.9495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0205 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.7451 | 100 |  | 0.038712 | 100 | (4) | 1.2666 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0057928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9634 | 100 | (4) | 0.9538 | 100 |  | 20.5589 | 100 |  | 0.91201 | 100 |  | 11.7624 | 100 |  | 1018.9131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.2028 | 100 |  | 20.0205 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 96.0722 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.7877 |  |  | 99.8938 |  |  | 99.1507
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 24/03/2022 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 23/03/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:05 | 00:00:05 | 00:18:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
00:31:47 | 00:31:47 | 00:38:09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:04:43 | 03:04:43 | 03:11:05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:31:58 | 04:31:58 | 04:38:18 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:05:55 | 07:05:55 | 07:12:18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:19 | 08:15:41 | 08:03:39 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:19 | 07:53:19 | 08:03:39 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:19 | 07:53:19 | 08:03:39 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:21 | 07:53:21 | 07:53:25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:53:25 | 07:53:25 | 07:59:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:44 | 07:55:44 | 08:05:54 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:44 | 07:55:44 | 08:05:54 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:47 | 07:55:47 | 07:55:51 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:49 | 07:55:49 | 08:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:51 | 07:55:51 | 08:02:26 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:01:18 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:00:00 | 08:01:19 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:00:00 | 08:01:18 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
08:03:40 | 08:03:40 | 08:05:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:03:40 | 08:03:40 | 08:04:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:03:40 | 08:03:40 | 08:15:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:08:30 | 08:08:30 | 08:14:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
08:10:00 | 08:15:42 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
08:10:00 | 08:15:42 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
08:10:00 | 08:15:41 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
08:32:07 | 08:32:07 | 08:38:28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:36:39 | 08:36:39 | 18:49:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
08:36:39 | 08:36:39 | 18:49:27 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
08:36:39 | 08:36:39 | 18:49:32 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
08:37:19 | 16:08:32 | 18:49:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
08:37:19 | 08:37:19 | 18:49:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
08:37:24 | 08:37:24 | 18:49:37 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
08:50:00 | 16:08:32 | 08:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:00 | 16:08:32 | 08:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:50:00 | 16:08:32 | 08:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
08:55:10 | 08:55:10 | 09:16:31 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.4]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.4]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.4]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.4]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.4]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.4]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.4]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.4]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.4]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 24.4]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.3]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.3]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.3]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.3]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.3]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.3]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.3]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.3]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.3]
09:00:00 | 16:08:32 | 09:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.3]
09:06:20 | 16:08:32 | 09:42:35 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
09:10:00 | 16:08:32 | 09:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:00 | 16:08:32 | 09:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:10:00 | 16:08:32 | 09:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:12:24 | 16:08:32 | 09:42:49 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
09:12:24 | 16:08:32 | 09:42:49 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
09:12:29 | 16:08:32 | 09:42:54 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
09:20:00 | 16:08:32 | 09:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:20:00 | 16:08:32 | 09:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:20:00 | 16:08:32 | 09:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:30:00 | 16:08:32 | 09:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:40:00 | 16:08:32 | 09:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:40:00 | 16:08:32 | 09:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:40:00 | 16:08:32 | 09:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:46:47 | 09:46:47 | 10:03:26 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
09:47:03 | 09:47:03 | 12:36:58 | Linea 2: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
09:50:00 | 16:08:32 | 09:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:50:00 | 16:08:32 | 09:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
09:50:00 | 16:08:32 | 09:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:00:00 | 16:08:32 | 10:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:03:24 | 16:08:32 | 10:03:29 | Linea 1: Anomalia Temper. Cella
10:03:24 | 16:08:32 | 10:03:29 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
10:03:24 | 16:08:32 | 10:03:29 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
10:03:24 | 16:08:32 | 10:03:29 | Linea 1: Anomalia Temperatura Pipe
10:03:24 | 16:08:32 | 10:03:29 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
10:03:36 | 10:03:36 | 10:04:06 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
10:04:04 | 16:08:32 | 10:04:09 | Linea 1: Anomalia Temper. Cella
10:04:04 | 16:08:32 | 10:04:09 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
10:04:04 | 16:08:32 | 10:04:09 | Linea 1: Anomalia Temperatura Probe
10:04:04 | 16:08:32 | 10:04:09 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
10:04:16 | 10:04:16 | 12:36:43 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
10:10:00 | 16:08:32 | 10:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:10:00 | 16:08:32 | 10:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:10:00 | 16:08:32 | 10:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:20:00 | 16:08:32 | 10:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:20:00 | 16:08:32 | 10:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:20:00 | 16:08:32 | 10:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:30:00 | 16:08:32 | 10:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:40:00 | 16:08:32 | 10:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:40:00 | 16:08:32 | 10:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:40:00 | 16:08:32 | 10:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:44:55 | 16:08:32 | 10:45:15 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
10:44:55 | 16:08:32 | 10:45:15 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
10:44:55 | 16:08:32 | 10:45:15 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
10:44:55 | 16:08:32 | 10:45:15 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
10:50:00 | 16:08:32 | 10:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:50:00 | 16:08:32 | 10:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
10:50:00 | 16:08:32 | 10:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:00:00 | 16:08:32 | 11:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:07:08 | 11:07:08 | 11:13:33 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:10:00 | 16:08:32 | 11:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:10:00 | 16:08:32 | 11:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:10:00 | 16:08:32 | 11:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:20:00 | 16:08:32 | 11:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:20:00 | 16:08:32 | 11:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:20:00 | 16:08:32 | 11:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:30:00 | 16:08:32 | 11:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:40:00 | 16:08:32 | 11:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:40:00 | 16:08:32 | 11:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:40:00 | 16:08:32 | 11:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:50:00 | 16:08:32 | 11:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:50:00 | 16:08:32 | 11:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:50:00 | 16:08:32 | 11:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
11:53:49 | 16:08:32 | 11:54:53 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:00:00 | 16:08:32 | 12:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:10:00 | 16:08:32 | 12:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:10:00 | 16:08:32 | 12:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:10:00 | 16:08:32 | 12:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:20:00 | 16:08:32 | 12:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:20:00 | 16:08:32 | 12:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:20:00 | 16:08:32 | 12:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:30:00 | 16:08:32 | 12:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:32:21 | 12:32:21 | 12:38:41 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:40:00 | 16:08:32 | 12:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:40:00 | 16:08:32 | 12:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:40:00 | 16:08:32 | 12:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:50:00 | 16:08:32 | 12:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:50:00 | 16:08:32 | 12:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
12:50:00 | 16:08:32 | 12:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:00:00 | 16:08:32 | 13:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:10:00 | 16:08:32 | 13:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:10:00 | 16:08:32 | 13:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:10:00 | 16:08:32 | 13:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:20:00 | 16:08:32 | 13:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:20:00 | 16:08:32 | 13:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:20:00 | 16:08:32 | 13:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:30:00 | 16:08:32 | 13:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:40:00 | 16:08:32 | 13:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:40:00 | 16:08:32 | 13:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:40:00 | 16:08:32 | 13:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:50:00 | 16:08:32 | 13:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:50:00 | 16:08:32 | 13:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
13:50:00 | 16:08:32 | 13:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:00:00 | 16:08:32 | 14:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:10:00 | 16:08:32 | 14:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:10:00 | 16:08:32 | 14:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:10:00 | 16:08:32 | 14:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:20:00 | 16:08:32 | 14:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:20:00 | 16:08:32 | 14:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:20:00 | 16:08:32 | 14:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:30:00 | 16:08:32 | 14:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:40:00 | 16:08:32 | 14:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:40:00 | 16:08:32 | 14:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:40:00 | 16:08:32 | 14:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:50:00 | 16:08:32 | 14:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:50:00 | 16:08:32 | 14:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
14:50:00 | 16:08:32 | 14:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:00:00 | 16:08:32 | 15:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:08:28 | 15:08:28 | 15:14:51 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:10:00 | 16:08:32 | 15:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:10:00 | 16:08:32 | 15:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:10:00 | 16:08:32 | 15:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:20:00 | 16:08:32 | 15:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:20:00 | 16:08:32 | 15:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:20:00 | 16:08:32 | 15:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:25:37 | 16:08:32 | 15:26:08 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:30:00 | 16:08:32 | 15:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:40:00 | 16:08:32 | 15:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:40:00 | 16:08:32 | 15:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:40:00 | 16:08:32 | 15:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:50:00 | 16:08:32 | 15:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:50:00 | 16:08:32 | 15:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
15:50:00 | 16:08:32 | 15:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:00:00 | 16:08:32 | 16:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:02:43 | 16:02:43 | 16:08:43 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS PROBE
16:08:43 | 16:08:43 | 16:13:23 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
16:10:00 | 21:08:51 | 16:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:10:00 | 21:08:51 | 16:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:10:00 | 21:08:51 | 16:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:13:33 | 16:13:33 | 18:38:05 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
16:20:00 | 21:08:51 | 16:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:20:00 | 21:08:51 | 16:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:20:00 | 21:08:51 | 16:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:20:57 | 21:08:51 | 16:22:53 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:30:00 | 21:08:51 | 16:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:32:38 | 16:32:38 | 16:38:56 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:40:00 | 21:08:51 | 16:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:40:00 | 21:08:51 | 16:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:40:00 | 21:08:51 | 16:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:50:00 | 21:08:51 | 16:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:50:00 | 21:08:51 | 16:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
16:50:00 | 21:08:51 | 16:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:00:00 | 21:08:51 | 17:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:10:00 | 21:08:51 | 17:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:10:00 | 21:08:51 | 17:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:10:00 | 21:08:51 | 17:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:20:00 | 21:08:51 | 17:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:20:00 | 21:08:51 | 17:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:20:00 | 21:08:51 | 17:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:26:55 | 21:08:51 | 17:27:20 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:30:00 | 21:08:51 | 17:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:40:00 | 21:08:51 | 17:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:40:00 | 21:08:51 | 17:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:40:00 | 21:08:51 | 17:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:50:00 | 21:08:51 | 17:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:50:00 | 21:08:51 | 17:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
17:50:00 | 21:08:51 | 17:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:00:00 | 21:08:51 | 18:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:10:00 | 21:08:51 | 18:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:10:00 | 21:08:51 | 18:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:10:00 | 21:08:51 | 18:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:20:00 | 21:08:51 | 18:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:20:00 | 21:08:51 | 18:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:20:00 | 21:08:51 | 18:20:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:22:52 | 21:08:51 | 18:23:44 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 2 #
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:30:00 | 21:08:51 | 18:30:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:37:32 | 21:08:51 | 18:37:47 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
18:37:32 | 21:08:51 | 18:37:47 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
18:37:32 | 21:08:51 | 18:37:47 | Linea 2: Basso Flusso FTIR
18:37:37 | 21:08:51 | 18:37:52 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FTIR
18:38:02 | 21:08:51 | 18:38:07 | Linea 1: Anomalia Temper. Cella
18:38:02 | 21:08:51 | 18:38:07 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
18:38:02 | 21:08:51 | 18:38:07 | Linea 1: Anomalia Temperatura Probe
18:38:02 | 21:08:51 | 18:38:07 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
18:38:07 | 21:08:51 | 18:38:12 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FTIR
18:38:09 | 21:08:51 | 18:40:51 | # ERRORE WATCHDOG FTIR LINEA 1 #
18:38:09 | 18:38:09 | 18:38:19 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
18:38:17 | 21:08:51 | 18:38:27 | Linea 1: Anomalia Temper. Cella
18:38:17 | 21:08:51 | 18:38:27 | Linea 1: Anomalia Analizzatore FID
18:38:17 | 21:08:51 | 18:38:27 | Linea 1: Anomalia Temperatura Pipe
18:38:17 | 21:08:51 | 18:38:27 | Linea 1: Anomalia Analizzatore O2
18:38:30 | 18:38:30 | 18:38:50 | Linea 1: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
18:40:00 | 21:08:51 | 18:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:40:00 | 21:08:51 | 18:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:40:00 | 21:08:51 | 18:40:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 0.0]
18:49:35 | 18:49:35 | 18:52:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
18:49:40 | 18:49:40 | 19:02:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:49:40 | 18:49:40 | 18:58:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:49:41 | 18:49:41 | 19:30:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:50:00 | 21:08:51 | 18:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 4.2]
18:50:00 | 21:08:51 | 18:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
18:50:00 | 21:08:51 | 18:50:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 4.2]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.7]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.7]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.7]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.7]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.7]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.7]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.7]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.7]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 30 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 17.4]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 17.5]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HCL INVALIDA - INDICE DISP. [ 17.4]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 17.4]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 17.4]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 17.4]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 17.4]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [ 17.4]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti HF INVALIDA - INDICE DISP. [ 17.4]
19:00:00 | 21:08:51 | 19:00:00 | Linea 1: Media 60 Minuti COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 17.5]
19:02:10 | 19:02:10 | 19:23:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:09:43 | 19:09:43 | 19:16:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:33:25 | 19:33:25 | 19:39:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:33:26 | 19:33:26 | 19:57:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:53:18 | 21:08:51 | 20:03:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:18 | 19:53:18 | 20:03:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:18 | 19:53:18 | 20:03:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:20 | 19:53:20 | 19:53:24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:24 | 19:53:24 | 19:59:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:58 | 19:55:58 | 20:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:58 | 19:55:58 | 20:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:58 | 19:55:58 | 20:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:59 | 19:55:59 | 19:56:07 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:07 | 19:56:07 | 20:02:45 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 21:08:51 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
20:00:00 | 21:08:51 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
20:00:00 | 21:08:51 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 32.5]
20:10:00 | 21:08:51 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
20:10:00 | 21:08:51 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
20:10:00 | 21:08:51 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
20:32:50 | 20:32:50 | 20:39:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:36:10 | 20:36:10 | 20:38:01 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:36:11 | 20:36:11 | 20:41:26 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:54:40 | 20:54:40 | 20:57:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:54:41 | 20:54:41 | 21:08:26 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:15:52 | 22:01:37 | 21:16:08 | Linea 1: Forno Spento
21:15:52 | 21:15:52 | 21:16:08 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:16:08 | 21:16:08 | 21:16:25 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:16:24 | 22:01:37 | 21:21:57 | Linea 1: Forno Spento
21:16:25 | 21:16:25 | 21:21:57 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:21:57 | 21:21:57 | 00:28:25 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:28:45 | 21:28:45 | 21:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:28:47 | 21:28:47 | 22:01:40 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:30:00 | 21:30:00 | 21:40:01 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
21:31:05 | 21:31:05 | 21:43:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21:36:35 | 21:36:35 | 21:48:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22:00:05 | 22:00:05 | 22:01:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:10:56 | 23:10:56 | 23:17:22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:30:05 | 23:30:05 | 23:30:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23:30:07 | 23:30:07 | 23:31:14 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:35:25 | 23:35:25 | 23:39:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23:35:27 | 23:35:27 | 23:50:51 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:36:50 | 00:32:31 | 23:37:18 | Linea 1: Forno In Rampa
23:40:55 | 23:40:55 | 23:43:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:00:00 | 00:00:19 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno O2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [21]
00:00:00 | 00:00:20 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno QF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [21]
00:00:00 | 00:00:17 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno H2O INVALIDA - MEDIE INVALIDE [21]
00:00:00 | 00:00:18 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HCL INVALIDA - MEDIE INVALIDE [21]
00:00:00 | 00:00:17 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO INVALIDA - MEDIE INVALIDE [21]
00:00:00 | 00:00:17 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno CO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [21]
00:00:00 | 00:00:19 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [21]
00:00:00 | 00:00:20 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno SO2 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [21]
00:00:00 | 00:00:18 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno NH3 INVALIDA - MEDIE INVALIDE [21]
00:00:00 | 00:00:18 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno HF INVALIDA - MEDIE INVALIDE [21]
00:00:00 | 00:00:17 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno COT INVALIDA - MEDIE INVALIDE [21]
00:00:00 | 00:00:19 | 00:00:00 | Linea 1: Media Giorno PLV INVALIDA - MEDIE INVALIDE [21]
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl