## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 24/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83819 | 100 |  | 0.037886 | 100 | (4) | 1.2172 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2003 | 100 | (4) | 0.074716 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78008 | 100 |  | 20.9567 | 100 |  | 0.73512 | 100 |  | 7.6215 | 100 |  | 936.1411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.0368 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56842 | 100 |  | 0.037716 | 100 | (4) | 1.117 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12748 | 100 | (4) | 0.059844 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78021 | 100 |  | 20.9588 | 100 |  | 0.73517 | 100 |  | 7.6934 | 100 |  | 936.2278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1167 | 100 |  | 18.0382 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.29669 | 100 |  | 0.03782 | 100 | (4) | 1.2832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1626 | 100 | (4) | 0.06814 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78029 | 100 |  | 20.9601 | 100 |  | 0.73537 | 100 |  | 7.7506 | 100 |  | 936.3294 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2167 | 100 |  | 18.0408 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15155 | 100 |  | 0.037231 | 100 | (4) | 1.2158 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17828 | 100 | (4) | 0.041838 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77937 | 100 |  | 20.9612 | 100 |  | 0.74084 | 100 |  | 7.4378 | 100 |  | 936.437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9722 | 100 |  | 18.0388 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0081419 | 100 |  | 0.03542 | 100 | (4) | 1.1714 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19245 | 100 | (4) | 0.052177 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77829 | 100 |  | 20.9652 | 100 |  | 0.7461 | 100 |  | 7.0984 | 100 |  | 936.6573 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.5833 | 100 |  | 18.0354 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.035338 | 100 | (4) | 1.2948 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15428 | 100 | (4) | 0.017666 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77987 | 100 |  | 20.966 | 100 |  | 0.75686 | 100 |  | 7.5433 | 100 |  | 936.3461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0338 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.035337 | 100 | (4) | 1.2675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1851 | 100 | (4) | 0.0016812 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78028 | 100 |  | 20.967 | 100 |  | 0.76907 | 100 |  | 7.6382 | 100 |  | 936.2792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.4861 | 100 |  | 18.0421 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.035175 | 100 | (4) | 0.99244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1669 | 100 | (4) | 0.010033 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78116 | 78.8889 |  | 20.9681 | 100 |  | 0.77693 | 100 |  | 7.9214 | 100 |  | 936.244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.039 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.03512 | 100 | (4) | 1.1793 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17573 | 100 | (4) | 0.0025039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78111 | 100 |  | 20.966 | 100 |  | 0.77409 | 100 |  | 7.9303 | 100 |  | 936.3029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.043 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.034759 | 100 | (4) | 1.1938 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17869 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78164 | 100 |  | 20.9681 | 100 |  | 0.77335 | 100 |  | 8.0784 | 100 |  | 936.1608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.047 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 0.034721 | 100 | (4) | 1.1516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15695 | 100 | (4) | 0.00020486 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7824 | 100 |  | 20.9693 | 100 |  | 0.76801 | 100 |  | 8.3242 | 100 |  | 936.011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0518 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0.00013604 | 100 | (4) | 0.00020968 | 100 |  | 0.035134 | 100 | (4) | 1.2542 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20234 | 100 | (4) | 0.0022661 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78322 | 100 |  | 20.9687 | 100 |  | 0.76929 | 100 |  | 8.5995 | 100 |  | 935.9646 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0476 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0043762 | 100 |  | 0.035281 | 100 | (4) | 1.196 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16716 | 100 | (4) | 0.020363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78312 | 100 |  | 20.9689 | 100 |  | 0.76946 | 100 |  | 8.526 | 100 |  | 935.8406 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.5278 | 100 |  | 18.0476 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0073937 | 100 |  | 0.035307 | 100 | (4) | 1.2704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1897 | 100 | (4) | 0.016766 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78338 | 100 |  | 20.9687 | 100 |  | 0.76226 | 100 |  | 8.5873 | 100 |  | 935.6604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0445 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0037564 | 100 |  | 0.035228 | 100 | (4) | 1.327 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.2018 | 100 | (4) | 0.012046 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78416 | 100 |  | 20.9687 | 100 |  | 0.75716 | 100 |  | 8.8839 | 100 |  | 935.6724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0438 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.018939 | 80 |  | 0.035763 | 80 | (4) | 1.2837 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.15583 | 80 | (4) | 0.0028895 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.81389 | 78.8889 |  | 20.9668 | 80 |  | 0.7404 | 80 |  | 8.7048 | 100 |  | 935.5068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.1806 | 100 |  | 18.0468 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.006825 | 85 | (4) | 0.68146 | 85 |  | 0.035295 | 85 | (4) | 0.76979 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.26462 | 85 | (4) | 0.26392 | 85 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.78201 | 100 |  | 20.5956 | 85.2778 |  | 0.74709 | 85 |  | 8.1665 | 100 |  | 935.7649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0488 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.0076844 | 100 | (4) | 0.64164 | 100 |  | 0.034264 | 100 | (4) | 0.8224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21197 | 100 | (4) | 0.15387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78208 | 100 |  | 20.5748 | 100 |  | 0.74222 | 100 |  | 8.2186 | 100 |  | 935.8022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0516 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.012918 | 100 | (4) | 0.57424 | 100 |  | 0.034484 | 100 | (4) | 0.82621 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25468 | 100 | (4) | 0.11334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78296 | 100 |  | 20.5738 | 100 |  | 0.7345 | 100 |  | 8.5691 | 100 |  | 935.8431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0496 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.023375 | 100 | (4) | 0.47837 | 100 |  | 0.034465 | 100 | (4) | 0.79544 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21012 | 100 | (4) | 0.02849 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78381 | 100 |  | 20.5738 | 100 |  | 0.74046 | 100 |  | 8.8258 | 100 |  | 935.7398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.625 | 100 |  | 18.0506 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.014679 | 100 | (4) | 0.5407 | 100 |  | 0.034053 | 100 | (4) | 0.74675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25571 | 100 | (4) | 0.061391 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78348 | 100 |  | 20.5722 | 100 |  | 0.73127 | 100 |  | 8.7323 | 100 |  | 935.7356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0489 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.021095 | 100 | (4) | 0.50482 | 100 |  | 0.034375 | 100 | (4) | 0.82334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26509 | 100 | (4) | 0.07675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7837 | 100 |  | 20.5722 | 100 |  | 0.71702 | 100 |  | 8.8303 | 100 |  | 935.6608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0498 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.013746 | 100 | (4) | 0.4505 | 100 |  | 0.034018 | 100 | (4) | 0.89645 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24782 | 100 | (4) | 0.10607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78308 | 100 |  | 20.5703 | 100 |  | 0.68068 | 100 |  | 8.7667 | 100 |  | 935.8477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0502 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.015886 | 100 | (4) | 0.34042 | 100 |  | 0.03389 | 100 | (4) | 0.81801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22464 | 100 | (4) | 0.14995 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8742 | 78.8889 |  | 20.5702 | 100 |  | 0.64103 | 100 |  | 8.8232 | 100 |  | 935.7332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0514 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.030678 | 100 | (4) | 0.45235 | 100 |  | 0.033917 | 100 | (4) | 0.81133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21341 | 100 | (4) | 0.12006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78286 | 100 |  | 20.5697 | 100 |  | 0.61089 | 100 |  | 8.8562 | 100 |  | 935.7486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0563 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0.064032 | 100 | (4) | 0.42105 | 100 |  | 0.033108 | 100 | (4) | 0.84373 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25791 | 100 | (4) | 0.14372 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78289 | 100 |  | 20.5689 | 100 |  | 0.60044 | 100 |  | 8.9239 | 100 |  | 935.8461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9111 | 100 |  | 18.0642 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0.021213 | 100 | (4) | 0.34992 | 100 |  | 0.033869 | 100 | (4) | 0.83916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27686 | 100 | (4) | 0.18451 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78372 | 100 |  | 20.5707 | 100 |  | 0.5912 | 100 |  | 9.2481 | 100 |  | 935.8398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.0582 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0.036669 | 100 | (4) | 0.35682 | 100 |  | 0.033761 | 100 | (4) | 0.80021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23827 | 100 | (4) | 0.18031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7839 | 100 |  | 20.5709 | 100 |  | 0.57329 | 100 |  | 9.332 | 100 |  | 935.7291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9972 | 100 |  | 18.0648 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0.024987 | 100 | (4) | 0.43287 | 100 |  | 0.033928 | 100 | (4) | 0.7917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21359 | 100 | (4) | 0.21947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7843 | 100 |  | 20.5702 | 100 |  | 0.55929 | 100 |  | 9.522 | 100 |  | 935.7526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.4944 | 100 |  | 18.0646 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0.027686 | 100 | (4) | 0.37641 | 100 |  | 0.034098 | 100 | (4) | 0.7065 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19205 | 100 | (4) | 0.25516 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78493 | 100 |  | 20.5697 | 100 |  | 0.55236 | 100 |  | 9.7506 | 100 |  | 935.6889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0679 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0.027294 | 100 | (4) | 0.40512 | 100 |  | 0.034103 | 100 | (4) | 0.73236 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21883 | 100 | (4) | 0.27861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78546 | 100 |  | 20.5692 | 100 |  | 0.54982 | 100 |  | 9.9779 | 100 |  | 935.7858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.0721 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0.029915 | 100 | (4) | 0.38462 | 100 |  | 0.034443 | 100 | (4) | 0.68341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23326 | 100 | (4) | 0.27103 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78612 | 78.8889 |  | 20.5667 | 100 |  | 0.53362 | 100 |  | 10.2343 | 100 |  | 935.7014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.5583 | 100 |  | 18.0747 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0.023637 | 100 | (4) | 0.39998 | 100 |  | 0.035188 | 100 | (4) | 0.70677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19001 | 100 | (4) | 0.29782 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78651 | 100 |  | 20.5669 | 100 |  | 0.52229 | 100 |  | 10.3549 | 100 |  | 935.5226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0677 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0.03178 | 100 | (4) | 0.4503 | 100 |  | 0.034846 | 100 | (4) | 0.63173 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18984 | 100 | (4) | 0.2926 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78651 | 100 |  | 20.5685 | 100 |  | 0.52426 | 100 |  | 10.3188 | 100 |  | 935.4245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0724 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0.026406 | 100 | (4) | 0.4225 | 100 |  | 0.034025 | 100 | (4) | 0.80165 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19559 | 100 | (4) | 0.31772 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78623 | 100 |  | 20.5686 | 100 |  | 0.53337 | 100 |  | 10.2275 | 100 |  | 935.5438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.0798 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0.031366 | 100 | (4) | 0.4247 | 100 |  | 0.034493 | 100 | (4) | 0.68446 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22509 | 100 | (4) | 0.42725 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78616 | 100 |  | 20.5669 | 100 |  | 0.52675 | 100 |  | 10.2834 | 100 |  | 935.7523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.1306 | 100 |  | 18.0903 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0.049938 | 100 | (4) | 0.44064 | 100 |  | 0.035174 | 100 | (4) | 0.54732 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.23279 | 100 | (4) | 0.42196 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78579 | 100 |  | 20.5653 | 100 |  | 0.51162 | 100 |  | 10.2196 | 100 |  | 935.8388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8 | 100 |  | 18.0816 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0.041444 | 100 | (4) | 0.44173 | 100 |  | 0.035155 | 100 | (4) | 0.71543 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22935 | 100 | (4) | 0.43228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78482 | 100 |  | 20.5652 | 100 |  | 0.49035 | 100 |  | 9.9449 | 100 |  | 935.8837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8 | 100 |  | 18.0756 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0.058342 | 100 | (4) | 0.37345 | 100 |  | 0.03515 | 100 | (4) | 0.77651 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24039 | 100 | (4) | 0.45585 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78406 | 100 |  | 20.5625 | 100 |  | 0.46179 | 100 |  | 9.7158 | 100 |  | 935.7651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6028 | 100 |  | 18.079 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0.0323 | 79.1667 | (4) | 0.411 | 79.1667 |  | 0.034821 | 79.1667 | (4) | 0.65101 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.22908 | 79.1667 | (4) | 0.46428 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.84356 | 78.8889 |  | 20.5612 | 79.1667 |  | 0.44018 | 79.1667 |  | 9.437 | 100 |  | 935.7855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.0776 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.0008891 | 86.6667 | (4) | 0.77905 | 86.6667 |  | 0.034948 | 86.6667 | (4) | 0.74014 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.30638 | 86.6667 | (4) | 0.68585 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.78238 | 100 |  | 20.7485 | 86.6667 |  | 0.43757 | 86.6667 |  | 9.2479 | 100 |  | 935.9943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.1181 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.015515 | 100 | (4) | 0.72301 | 100 |  | 0.035286 | 100 | (4) | 0.74279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32745 | 100 | (4) | 0.64704 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78183 | 100 |  | 20.7311 | 100 |  | 0.43238 | 100 |  | 9.1791 | 100 |  | 936.3807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.135 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.019875 | 100 | (4) | 0.79274 | 100 |  | 0.035771 | 100 | (4) | 0.77746 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35351 | 100 | (4) | 0.64328 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78147 | 100 |  | 20.7282 | 100 |  | 0.43614 | 100 |  | 9.148 | 100 |  | 936.7345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5778 | 100 |  | 18.119 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.016274 | 100 | (4) | 0.75209 | 100 |  | 0.035842 | 100 | (4) | 0.74723 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32318 | 100 | (4) | 0.64055 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78091 | 100 |  | 20.7264 | 100 |  | 0.43223 | 100 |  | 9.0058 | 100 |  | 936.9073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7139 | 100 |  | 18.088 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0.0071182 | 100 | (4) | 0.82838 | 100 |  | 0.035993 | 100 | (4) | 0.87931 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.31026 | 100 | (4) | 0.58352 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77989 | 100 |  | 20.7277 | 100 |  | 0.42994 | 100 |  | 8.7439 | 100 |  | 937.2302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0444 | 100 |  | 18.0875 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.032948 | 100 | (4) | 0.92515 | 100 |  | 0.035709 | 100 | (4) | 0.9025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35101 | 100 | (4) | 0.5757 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77867 | 100 |  | 20.7284 | 100 |  | 0.43457 | 100 |  | 8.3789 | 100 |  | 937.5255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6 | 100 |  | 18.1011 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.024937 | 100 | (4) | 0.90483 | 100 |  | 0.036051 | 100 | (4) | 0.88448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32003 | 100 | (4) | 0.56745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77789 | 100 |  | 20.7283 | 100 |  | 0.43216 | 100 |  | 8.1279 | 100 |  | 937.6119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6 | 100 |  | 18.0824 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.02238 | 100 | (4) | 0.94494 | 100 |  | 0.036551 | 100 | (4) | 0.86029 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33187 | 100 | (4) | 0.51588 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77687 | 78.6111 |  | 20.7263 | 100 |  | 0.43009 | 100 |  | 7.7576 | 100 |  | 937.5906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6 | 100 |  | 18.0765 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 97.0115 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 25/01/2022 01:06:09
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 24/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1148 | 100 |  | 0.037322 | 100 | (4) | 0.10419 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03036 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52603 | 100 | (4) | 0.94541 | 100 |  | 20.9353 | 100 |  | 0.89782 | 100 |  | 7.184 | 100 |  | 1016.6609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.3077 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93552 | 100 |  | 0.037337 | 100 | (4) | 0.00071787 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025228 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50126 | 100 | (4) | 0.91606 | 100 |  | 20.9379 | 100 |  | 0.89732 | 100 |  | 7.2693 | 100 |  | 1016.4476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.3077 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74604 | 100 |  | 0.037455 | 100 | (4) | 0.063477 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49145 | 100 | (4) | 0.91021 | 100 |  | 20.9395 | 100 |  | 0.89672 | 100 |  | 7.3047 | 100 |  | 1016.065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.3101 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5434 | 100 |  | 0.036925 | 100 | (4) | 0.1233 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48962 | 100 | (4) | 0.90045 | 100 |  | 20.9402 | 100 |  | 0.89821 | 100 |  | 7.142 | 100 |  | 1015.9042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.3079 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24195 | 100 |  | 0.035919 | 100 | (4) | 0.18024 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028786 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46631 | 100 | (4) | 0.89814 | 100 |  | 20.9412 | 100 |  | 0.89253 | 100 |  | 7.4649 | 100 |  | 1015.6535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.4 | 100 |  | 18.3197 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037888 | 100 |  | 0.036006 | 100 | (4) | 0.10854 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050243 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43479 | 100 | (4) | 0.90402 | 100 |  | 20.9406 | 100 |  | 0.85616 | 100 |  | 8.9033 | 100 |  | 1015.5168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4694 | 100 |  | 18.3388 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062689 | 100 |  | 0.035898 | 100 | (4) | 0.044015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05246 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42124 | 100 | (4) | 0.91719 | 100 |  | 20.9431 | 100 |  | 0.88225 | 100 |  | 9.5477 | 100 |  | 1015.4032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.3506 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045963 | 100 |  | 0.035989 | 100 | (4) | 0.011168 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036464 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42191 | 100 | (4) | 0.98207 | 78.6111 |  | 20.941 | 100 |  | 0.85154 | 100 |  | 10.0533 | 100 |  | 1015.1407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.3561 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047585 | 100 |  | 0.035857 | 100 | (4) | 0.24054 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039255 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41447 | 100 | (4) | 0.92188 | 100 |  | 20.9429 | 100 |  | 0.88866 | 100 |  | 10.2989 | 100 |  | 1014.8638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3444 | 100 |  | 18.3579 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10727 | 100 |  | 0.035309 | 100 | (4) | 0.21155 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047264 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40975 | 100 | (4) | 0.92005 | 100 |  | 20.9425 | 100 |  | 0.92317 | 100 |  | 9.6654 | 100 |  | 1014.8306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3484 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11042 | 100 |  | 0.033751 | 100 | (4) | 0.38651 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023599 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43312 | 100 | (4) | 0.91963 | 100 |  | 20.9336 | 100 |  | 0.94112 | 100 |  | 9.556 | 100 |  | 1015.0775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3552 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14279 | 100 |  | 0.034428 | 100 | (4) | 0.21769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020938 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44733 | 100 | (4) | 0.92073 | 100 |  | 20.9371 | 100 |  | 0.94422 | 100 |  | 9.9167 | 100 |  | 1015.1909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3451 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20103 | 100 |  | 0.034946 | 100 | (4) | 0.14658 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019574 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42537 | 100 | (4) | 0.91937 | 100 |  | 20.9397 | 100 |  | 0.94641 | 100 |  | 9.7653 | 100 |  | 1015.2717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3376 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24474 | 100 |  | 0.035228 | 100 | (4) | 0.1197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42115 | 100 | (4) | 0.91885 | 100 |  | 20.9403 | 100 |  | 0.93605 | 100 |  | 9.7273 | 100 |  | 1015.4647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3386 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16892 | 100 |  | 0.035397 | 100 | (4) | 0.10319 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41511 | 100 | (4) | 0.91904 | 100 |  | 20.9411 | 100 |  | 0.92666 | 100 |  | 9.9061 | 100 |  | 1015.4245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.7528 | 100 |  | 18.335 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.25013 | 86.1111 |  | 0.035776 | 86.1111 | (4) | 0.22951 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.028633 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.43236 | 86.1111 | (4) | 1.0414 | 78.8889 |  | 20.9384 | 86.1111 |  | 0.91091 | 86.1111 |  | 9.7984 | 100 |  | 1015.5796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.8972 | 100 |  | 18.3333 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 1.0555 | 79.4444 |  | 0.03306 | 79.4444 | (4) | 0.0087119 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.17534 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.49221 | 79.4444 | (4) | 0.91686 | 100 |  | 20.7918 | 79.4444 |  | 0.95224 | 79.4444 |  | 9.2755 | 100 |  | 1015.9758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.2444 | 100 |  | 18.3571 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9596 | 100 |  | 0.032912 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19639 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46467 | 100 | (4) | 0.91197 | 100 |  | 20.8092 | 100 |  | 0.95679 | 100 |  | 9.4773 | 100 |  | 1016.0617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.3576 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97469 | 100 |  | 0.033736 | 100 | (4) | 0.0017372 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19606 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45057 | 100 | (4) | 0.91735 | 100 |  | 20.8208 | 100 |  | 0.94431 | 100 |  | 9.7661 | 100 |  | 1016.2216 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.0806 | 100 |  | 18.3485 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94547 | 100 |  | 0.034193 | 100 | (4) | 0.0018768 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19974 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.441 | 100 | (4) | 0.91893 | 100 |  | 20.8232 | 100 |  | 0.93978 | 100 |  | 10.0069 | 100 |  | 1016.3721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.9833 | 100 |  | 18.3466 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8835 | 100 |  | 0.033824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15838 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48149 | 100 | (4) | 0.91799 | 100 |  | 20.8196 | 100 |  | 0.93952 | 100 |  | 9.8836 | 100 |  | 1016.6893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3489 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86949 | 100 |  | 0.033617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16298 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48935 | 100 | (4) | 0.9189 | 100 |  | 20.8156 | 100 |  | 0.93046 | 100 |  | 9.9787 | 100 |  | 1016.7722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3528 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85241 | 100 |  | 0.032484 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16867 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5309 | 100 | (4) | 0.91889 | 100 |  | 20.803 | 100 |  | 0.90693 | 100 |  | 10.0185 | 100 |  | 1016.5969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3675 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80355 | 100 |  | 0.032582 | 100 | (4) | 0.0013045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16797 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48921 | 100 | (4) | 0.91964 | 79.4444 |  | 20.7976 | 100 |  | 0.87229 | 100 |  | 10.1524 | 100 |  | 1016.3986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.3733 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68212 | 100 |  | 0.032479 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18863 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4692 | 100 | (4) | 0.92025 | 99.1667 |  | 20.8023 | 100 |  | 0.8473 | 100 |  | 10.4065 | 100 |  | 1016.2545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.2389 | 100 |  | 18.3756 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70843 | 100 |  | 0.032525 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46539 | 100 | (4) | 0.922 | 100 |  | 20.8004 | 100 |  | 0.86005 | 100 |  | 10.7736 | 100 |  | 1016.0966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3917 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70029 | 100 |  | 0.033219 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18579 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46872 | 100 | (4) | 0.92685 | 100 |  | 20.8025 | 100 |  | 0.85492 | 100 |  | 11.1711 | 100 |  | 1015.9037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.3879 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7575 | 100 |  | 0.032677 | 100 | (4) | 0.0041624 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19284 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46207 | 100 | (4) | 0.93315 | 100 |  | 20.7982 | 100 |  | 0.85072 | 100 |  | 11.5653 | 100 |  | 1015.731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.4104 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74612 | 100 |  | 0.033216 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16551 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45808 | 100 | (4) | 0.93678 | 100 |  | 20.7985 | 100 |  | 0.8544 | 100 |  | 12.0942 | 100 |  | 1015.5818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.4131 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7358 | 100 |  | 0.033396 | 100 | (4) | 0.02548 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20966 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4695 | 100 | (4) | 0.93105 | 100 |  | 20.7964 | 100 |  | 0.85742 | 100 |  | 12.5037 | 100 |  | 1015.7103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.4132 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76866 | 100 |  | 0.033378 | 100 | (4) | 0.015508 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21331 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46213 | 100 | (4) | 0.92862 | 100 |  | 20.7951 | 100 |  | 0.85877 | 100 |  | 12.92 | 100 |  | 1015.8512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.1972 | 100 |  | 18.4188 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73645 | 100 |  | 0.033577 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.19505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46781 | 100 | (4) | 0.92945 | 83.6111 |  | 20.7929 | 100 |  | 0.84947 | 100 |  | 13.2357 | 100 |  | 1015.9816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.413 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72723 | 100 |  | 0.033578 | 100 | (4) | 0.00079409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48156 | 100 | (4) | 0.9296 | 95.2778 |  | 20.7879 | 100 |  | 0.83489 | 100 |  | 13.2901 | 100 |  | 1016.1827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.4024 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.76644 | 100 |  | 0.033346 | 100 | (4) | 0.0026381 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17641 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49092 | 100 | (4) | 0.92877 | 100 |  | 20.7836 | 100 |  | 0.83693 | 100 |  | 13.2939 | 100 |  | 1016.4623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.4114 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79908 | 100 |  | 0.033307 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20772 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50373 | 100 | (4) | 0.92848 | 100 |  | 20.7819 | 100 |  | 0.85551 | 100 |  | 13.3188 | 100 |  | 1016.6272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.6139 | 100 |  | 18.4216 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81006 | 100 |  | 0.033585 | 100 | (4) | 0.0017636 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22084 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49888 | 100 | (4) | 0.91939 | 100 |  | 20.7873 | 100 |  | 0.86359 | 100 |  | 13.3352 | 100 |  | 1017.1285 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.4208 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79898 | 100 |  | 0.033379 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1599 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50081 | 100 | (4) | 0.9125 | 100 |  | 20.7869 | 100 |  | 0.84473 | 100 |  | 13.3082 | 100 |  | 1017.7291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.4134 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78027 | 100 |  | 0.033428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21892 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48894 | 100 | (4) | 0.91135 | 100 |  | 20.7833 | 100 |  | 0.82196 | 100 |  | 13.0564 | 100 |  | 1018.0272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.4073 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77875 | 100 |  | 0.033484 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48283 | 100 | (4) | 0.90944 | 100 |  | 20.7782 | 100 |  | 0.79393 | 100 |  | 12.7961 | 100 |  | 1017.9904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 18.4128 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.75774 | 86.1111 |  | 0.033413 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.21363 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.46788 | 86.1111 | (4) | 0.90925 | 87.5 |  | 20.7761 | 86.1111 |  | 0.77826 | 86.1111 |  | 12.5717 | 100 |  | 1018.1017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.7083 | 100 |  | 18.4092 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.0739 | 79.7222 |  | 0.033468 | 79.7222 | (4) | 0.0057566 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.081667 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.55978 | 79.7222 | (4) | 0.90818 | 91.1111 |  | 20.882 | 79.7222 |  | 0.78399 | 79.7222 |  | 12.3686 | 100 |  | 1018.0775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8 | 100 |  | 18.4204 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0954 | 100 |  | 0.033842 | 100 | (4) | 0.11622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49601 | 100 | (4) | 0.89109 | 100 |  | 20.8969 | 100 |  | 0.78107 | 100 |  | 12.2366 | 100 |  | 1018.0967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8 | 100 |  | 18.4228 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0192 | 100 |  | 0.034126 | 100 | (4) | 0.081279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.093218 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.53379 | 100 | (4) | 0.88289 | 100 |  | 20.8972 | 100 |  | 0.78379 | 100 |  | 12.107 | 100 |  | 1018.4964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8 | 100 |  | 18.4233 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0092 | 100 |  | 0.034142 | 100 | (4) | 0.055253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10738 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5352 | 100 | (4) | 0.8824 | 100 |  | 20.8969 | 100 |  | 0.76923 | 100 |  | 11.9262 | 100 |  | 1018.6624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8 | 100 |  | 18.419 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1365 | 100 |  | 0.0341 | 100 | (4) | 0.039068 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092876 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48013 | 100 | (4) | 0.89882 | 100 |  | 20.8904 | 100 |  | 0.75026 | 100 |  | 11.5333 | 100 |  | 1018.906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2806 | 100 |  | 18.415 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2367 | 100 |  | 0.034078 | 100 | (4) | 0.050259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48253 | 100 | (4) | 0.90112 | 100 |  | 20.8878 | 100 |  | 0.75382 | 100 |  | 11.2234 | 100 |  | 1019.0023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.4181 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.278 | 100 |  | 0.034437 | 100 | (4) | 0.0021127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11916 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47479 | 100 | (4) | 0.88782 | 100 |  | 20.8857 | 100 |  | 0.73267 | 100 |  | 10.8144 | 100 |  | 1019.3363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.4049 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2334 | 100 |  | 0.034376 | 100 | (4) | 0.016633 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50012 | 100 | (4) | 0.88623 | 91.6667 |  | 20.8843 | 100 |  | 0.72591 | 100 |  | 10.3835 | 100 |  | 1019.4604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7 | 100 |  | 18.4031 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 25/01/2022 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 24/01/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
03:36:00 | 03:36:00 | 03:42:20 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:51:27 | 03:51:27 | 03:57:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:36:07 | 07:36:07 | 07:42:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:52:41 | 07:52:41 | 07:59:02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:01 | 07:54:01 | 08:04:26 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:01 | 07:54:01 | 08:04:31 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:01 | 08:17:24 | 08:04:26 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:02 | 07:54:02 | 07:54:09 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:09 | 07:54:09 | 08:00:37 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:51 | 07:55:51 | 08:06:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:51 | 07:55:51 | 08:06:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:56 | 07:55:56 | 08:06:11 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:58 | 07:55:58 | 08:02:38 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
11:36:13 | 11:36:13 | 11:42:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:53:52 | 11:53:52 | 12:00:16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:36:21 | 15:36:21 | 15:42:41 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:55:05 | 15:55:05 | 16:01:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:36:27 | 19:36:27 | 19:42:47 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:53:44 | 19:53:44 | 20:03:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:44 |  | 20:03:59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:46 | 19:53:46 | 19:53:50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:49 | 19:53:49 | 20:04:04 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:50 | 19:53:50 | 20:00:14 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:54 | 19:55:54 | 20:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:54 | 19:55:54 | 20:06:04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:54 | 19:55:54 | 20:06:09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:56 | 19:55:56 | 19:56:03 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:03 | 19:56:03 | 20:02:41 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:19 | 19:56:19 | 20:02:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:36:33 | 23:36:33 | 23:42:58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:57:31 | 23:57:31 | 00:03:54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl