## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 16/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7626 | 100 |  | 0.037523 | 100 | (4) | 1.113 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39242 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85665 | 100 |  | 20.9698 | 100 |  | 0.91382 | 100 |  | 10.9566 | 100 |  | 930.6423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1162 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3439 | 100 |  | 0.03718 | 100 | (4) | 1.2101 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82096 | 100 |  | 20.9711 | 100 |  | 0.92087 | 100 |  | 10.8687 | 100 |  | 930.6815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1166 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0.00034001 | 100 | (4) | 1.1417 | 100 |  | 0.036811 | 100 | (4) | 1.1625 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42776 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80204 | 100 |  | 20.973 | 100 |  | 0.93293 | 100 |  | 10.8268 | 100 |  | 930.6924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1171 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1536 | 100 |  | 0.036845 | 100 | (4) | 1.1142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43655 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80042 | 100 |  | 20.9737 | 100 |  | 0.94823 | 100 |  | 10.8425 | 100 |  | 930.6984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1146 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.096 | 100 |  | 0.036714 | 100 | (4) | 1.1834 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40968 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7974 | 100 |  | 20.9701 | 100 |  | 0.95134 | 100 |  | 10.7729 | 100 |  | 930.7404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1171 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0.0016061 | 100 | (4) | 0.87159 | 100 |  | 0.0362 | 100 | (4) | 1.1993 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43144 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79504 | 100 |  | 20.9701 | 100 |  | 0.95723 | 100 |  | 10.727 | 100 |  | 930.7748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1135 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.681 | 100 |  | 0.03638 | 100 | (4) | 1.119 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79498 | 100 |  | 20.9698 | 100 |  | 0.9575 | 100 |  | 10.715 | 100 |  | 930.8021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1166 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78515 | 100 |  | 0.036911 | 100 | (4) | 1.0204 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37657 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79465 | 78.6111 |  | 20.9734 | 100 |  | 0.9549 | 100 |  | 10.6128 | 100 |  | 930.8284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1155 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68184 | 100 |  | 0.036439 | 100 | (4) | 1.1254 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3936 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79447 | 100 |  | 20.9752 | 100 |  | 0.95379 | 100 |  | 10.5542 | 100 |  | 930.8387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1136 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44838 | 100 |  | 0.03592 | 100 | (4) | 1.1562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4103 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79425 | 100 |  | 20.976 | 100 |  | 0.94892 | 100 |  | 10.3994 | 100 |  | 930.8693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1201 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45502 | 100 |  | 0.036333 | 100 | (4) | 1.1991 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41124 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79342 | 100 |  | 20.9732 | 100 |  | 0.93585 | 100 |  | 10.2456 | 100 |  | 930.8922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1241 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55121 | 100 |  | 0.037141 | 100 | (4) | 1.1484 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42814 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79303 | 100 |  | 20.9729 | 100 |  | 0.92434 | 100 |  | 10.1458 | 100 |  | 930.9121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.525 | 100 |  | 18.1229 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48888 | 100 |  | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0755 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41838 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79253 | 100 |  | 20.9739 | 100 |  | 0.91644 | 100 |  | 10.0073 | 100 |  | 930.9738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.3417 | 100 |  | 18.1201 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45543 | 100 |  | 0.036676 | 100 | (4) | 1.1307 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39231 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79229 | 100 |  | 20.9734 | 100 |  | 0.91634 | 100 |  | 9.932 | 100 |  | 931.0041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.9833 | 100 |  | 18.1192 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55617 | 100 |  | 0.037299 | 100 | (4) | 1.1215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79225 | 100 |  | 20.9707 | 100 |  | 0.91333 | 100 |  | 9.8732 | 100 |  | 931.0446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.8722 | 100 |  | 18.1184 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.59525 | 80.2778 |  | 0.037136 | 80.2778 | (4) | 1.0992 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.39173 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.88359 | 79.1667 |  | 20.9742 | 80.2778 |  | 0.91765 | 80.2778 |  | 9.731 | 100 |  | 931.0898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.8333 | 100 |  | 18.1176 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 1.1379 | 85.2778 |  | 0.036792 | 85.2778 | (4) | 1.2585 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.3438 | 85.2778 | (4) | 0.050343 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.79177 | 100 |  | 20.9948 | 85.2778 |  | 0.92191 | 85.2778 |  | 9.773 | 100 |  | 931.1378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1183 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0741 | 100 |  | 0.036238 | 100 | (4) | 1.3496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33476 | 100 | (4) | 0.0011343 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79219 | 100 |  | 20.9803 | 100 |  | 0.93425 | 100 |  | 9.8352 | 100 |  | 931.1848 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 18.1238 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98924 | 100 |  | 0.03497 | 100 | (4) | 1.2677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32102 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79353 | 100 |  | 20.9789 | 100 |  | 0.93932 | 100 |  | 10.366 | 100 |  | 931.1849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.95 | 100 |  | 18.1251 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88501 | 100 |  | 0.034496 | 100 | (4) | 1.2956 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33942 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79531 | 100 |  | 20.9825 | 100 |  | 0.97255 | 100 |  | 10.908 | 100 |  | 931.1944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5333 | 100 |  | 18.1257 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79611 | 100 |  | 0.034269 | 100 | (4) | 1.1929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79577 | 100 |  | 20.9876 | 100 |  | 1.0513 | 100 |  | 10.8447 | 100 |  | 931.1905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.3417 | 100 |  | 18.1259 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72067 | 100 |  | 0.03419 | 100 | (4) | 1.5677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33677 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79729 | 100 |  | 20.9896 | 100 |  | 1.1019 | 100 |  | 11.2333 | 100 |  | 931.1567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.5472 | 100 |  | 18.1299 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70582 | 100 |  | 0.034215 | 100 | (4) | 1.4434 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79884 | 100 |  | 20.9922 | 100 |  | 1.1425 | 100 |  | 11.6588 | 100 |  | 931.1308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.1368 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72273 | 100 |  | 0.034001 | 100 | (4) | 1.3699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36447 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90976 | 78.8889 |  | 20.9898 | 100 |  | 1.1257 | 100 |  | 12.4898 | 100 |  | 931.0665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.7333 | 100 |  | 18.1434 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77413 | 100 |  | 0.033616 | 100 | (4) | 1.3904 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37054 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80198 | 100 |  | 20.9855 | 100 |  | 1.1176 | 100 |  | 12.8029 | 100 |  | 930.9767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.1466 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70442 | 100 |  | 0.033851 | 100 | (4) | 1.3783 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38046 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80347 | 100 |  | 20.9916 | 100 |  | 1.1554 | 100 |  | 13.2076 | 100 |  | 930.9175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.149 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74734 | 100 |  | 0.033299 | 100 | (4) | 1.366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37237 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80326 | 100 |  | 20.9797 | 100 |  | 1.0993 | 100 |  | 13.2768 | 100 |  | 930.8557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.3722 | 100 |  | 18.1457 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74037 | 100 |  | 0.033889 | 100 | (4) | 1.4684 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.34735 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80348 | 100 |  | 20.9853 | 100 |  | 1.1072 | 100 |  | 13.3025 | 100 |  | 930.7559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.8667 | 100 |  | 18.1477 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80685 | 100 |  | 0.033778 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33062 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80384 | 100 |  | 20.9882 | 100 |  | 1.1269 | 100 |  | 13.3499 | 100 |  | 930.6862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.9833 | 100 |  | 18.1467 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73687 | 100 |  | 0.033914 | 100 | (4) | 1.3238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35358 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80476 | 100 |  | 20.9911 | 100 |  | 1.1479 | 100 |  | 13.5859 | 100 |  | 930.5757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.3361 | 100 |  | 18.1499 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73018 | 100 |  | 0.033726 | 100 | (4) | 1.3298 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37944 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8052 | 100 |  | 20.9923 | 100 |  | 1.1679 | 100 |  | 13.6592 | 100 |  | 930.5038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0056 | 100 |  | 18.1473 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78291 | 100 |  | 0.033953 | 100 | (4) | 1.4115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37035 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80548 | 78.8889 |  | 20.9927 | 100 |  | 1.1854 | 100 |  | 13.6791 | 100 |  | 930.4084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.1357 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72276 | 100 |  | 0.034367 | 100 | (4) | 1.4201 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.32309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80578 | 100 |  | 20.993 | 100 |  | 1.1928 | 100 |  | 13.7478 | 100 |  | 930.3542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.1339 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79125 | 100 |  | 0.034641 | 100 | (4) | 1.5031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33698 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80561 | 100 |  | 20.9943 | 100 |  | 1.1916 | 100 |  | 13.6794 | 100 |  | 930.3089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.4583 | 100 |  | 18.1279 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79626 | 100 |  | 0.034911 | 100 | (4) | 1.4839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80548 | 100 |  | 20.9951 | 100 |  | 1.1834 | 100 |  | 13.6447 | 100 |  | 930.2747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.1243 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82232 | 100 |  | 0.034229 | 100 | (4) | 1.5423 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.38705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8053 | 100 |  | 20.9944 | 100 |  | 1.1631 | 100 |  | 13.5622 | 100 |  | 930.2427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.1206 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0725 | 100 |  | 0.034079 | 100 | (4) | 1.4073 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.37116 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80849 | 100 |  | 20.9937 | 100 |  | 1.1371 | 100 |  | 13.3915 | 100 |  | 930.2521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.2 | 100 |  | 18.1169 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91515 | 100 |  | 0.034096 | 100 | (4) | 1.3639 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3871 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80335 | 100 |  | 20.9903 | 100 |  | 1.1044 | 100 |  | 13.113 | 100 |  | 930.2723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.1135 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.022 | 100 |  | 0.034145 | 100 | (4) | 1.2295 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.33096 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8026 | 100 |  | 20.9875 | 100 |  | 1.0579 | 100 |  | 12.8812 | 100 |  | 930.2734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.2528 | 100 |  | 18.103 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.1756 | 80 |  | 0.034116 | 80 | (4) | 1.4623 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.3214 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.80199 | 78.8889 |  | 20.9857 | 80 |  | 1.0292 | 80 |  | 12.7691 | 100 |  | 930.2963 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.1022 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0.0012856 | 85.5556 | (4) | 0.91883 | 85.5556 |  | 0.034199 | 85.5556 | (4) | 1.3935 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.26052 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.80164 | 100 |  | 21.003 | 85.5556 |  | 1.0055 | 85.5556 |  | 12.6679 | 100 |  | 930.3119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.0954 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0.0012382 | 100 | (4) | 0.8085 | 100 |  | 0.034656 | 100 | (4) | 1.3409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24729 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80122 | 100 |  | 20.9816 | 100 |  | 0.99863 | 100 |  | 12.6678 | 100 |  | 930.2943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.1028 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0.0013305 | 100 | (4) | 1.0853 | 100 |  | 0.035164 | 100 | (4) | 1.3061 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25147 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83447 | 100 |  | 20.9795 | 100 |  | 0.99227 | 100 |  | 12.5919 | 100 |  | 930.3112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9194 | 100 |  | 18.0987 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0.00071775 | 100 | (4) | 1.4437 | 100 |  | 0.035709 | 100 | (4) | 1.2197 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83788 | 100 |  | 20.9784 | 100 |  | 0.98851 | 100 |  | 12.4366 | 100 |  | 930.3409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5556 | 100 |  | 18.1007 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2122 | 100 |  | 0.035781 | 100 | (4) | 1.1465 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22027 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81775 | 100 |  | 20.9786 | 100 |  | 0.98081 | 100 |  | 12.332 | 100 |  | 930.3275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0222 | 100 |  | 18.1058 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0.0022636 | 100 | (4) | 1.3779 | 100 |  | 0.036268 | 100 | (4) | 1.0975 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82011 | 100 |  | 20.9796 | 100 |  | 0.97646 | 100 |  | 12.1624 | 100 |  | 930.3818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.1054 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1508 | 100 |  | 0.036267 | 100 | (4) | 1.3757 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80507 | 100 |  | 20.9799 | 100 |  | 0.9656 | 100 |  | 12.044 | 100 |  | 930.3831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.1087 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99504 | 100 |  | 0.03609 | 100 | (4) | 1.1802 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.26684 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79897 | 79.1667 |  | 20.9804 | 100 |  | 0.96746 | 100 |  | 11.955 | 100 |  | 930.4346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 18.1137 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 97.0115 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 17/01/2022 01:06:12
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 16/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.626 | 100 |  | 0.035211 | 100 | (4) | 0.00052316 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16021 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54865 | 100 | (4) | 1.026 | 100 |  | 20.8144 | 100 |  | 1.0754 | 100 |  | 13.0878 | 100 |  | 1015.2806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4082 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4554 | 100 |  | 0.034693 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16279 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52259 | 100 | (4) | 0.98747 | 100 |  | 20.8142 | 100 |  | 1.0838 | 100 |  | 12.9647 | 100 |  | 1015.5116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.407 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4213 | 100 |  | 0.034589 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12686 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5232 | 100 | (4) | 0.96643 | 100 |  | 20.8129 | 100 |  | 1.0985 | 100 |  | 12.9087 | 100 |  | 1014.6403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4102 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3118 | 100 |  | 0.034491 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12703 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51048 | 100 | (4) | 0.96989 | 100 |  | 20.8139 | 100 |  | 1.1053 | 100 |  | 12.7973 | 100 |  | 1015.0059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4128 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2014 | 100 |  | 0.03405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17702 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4899 | 100 | (4) | 0.95856 | 100 |  | 20.8154 | 100 |  | 1.1058 | 100 |  | 12.7576 | 100 |  | 1015.4965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4121 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0039 | 100 |  | 0.033683 | 100 | (4) | 0.015224 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11711 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47413 | 100 | (4) | 1.0018 | 78.6111 |  | 20.8146 | 100 |  | 1.102 | 100 |  | 12.7223 | 100 |  | 1015.4927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4105 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92339 | 100 |  | 0.033768 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46057 | 100 | (4) | 0.94186 | 100 |  | 20.8148 | 100 |  | 1.094 | 100 |  | 12.6697 | 100 |  | 1015.5227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4088 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87835 | 100 |  | 0.03401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12691 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4565 | 100 | (4) | 0.94758 | 100 |  | 20.8146 | 100 |  | 1.0913 | 100 |  | 12.6474 | 100 |  | 1015.2723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4062 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77228 | 100 |  | 0.033737 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.157 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44302 | 100 | (4) | 0.93433 | 100 |  | 20.8154 | 100 |  | 1.089 | 100 |  | 12.6173 | 100 |  | 1015.1478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.411 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68366 | 100 |  | 0.03334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.16255 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42698 | 100 | (4) | 0.92872 | 100 |  | 20.8138 | 100 |  | 1.0736 | 100 |  | 12.6036 | 100 |  | 1015.3083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4051 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63034 | 100 |  | 0.033683 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13036 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43197 | 100 | (4) | 0.93191 | 100 |  | 20.8129 | 100 |  | 1.0587 | 100 |  | 12.5786 | 100 |  | 1015.173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4057 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66875 | 100 |  | 0.03426 | 100 | (4) | 0.013291 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10908 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4394 | 100 | (4) | 0.9346 | 100 |  | 20.8136 | 100 |  | 1.0485 | 100 |  | 12.5313 | 100 |  | 1015.3119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4038 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61669 | 100 |  | 0.034104 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14468 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42866 | 100 | (4) | 0.92709 | 100 |  | 20.8148 | 100 |  | 1.0447 | 100 |  | 12.4401 | 100 |  | 1015.5084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.407 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63153 | 100 |  | 0.034357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1451 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4313 | 100 | (4) | 0.92965 | 81.3889 |  | 20.8142 | 100 |  | 1.0426 | 100 |  | 12.3755 | 100 |  | 1015.8082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4031 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6686 | 100 |  | 0.034331 | 100 | (4) | 0.0056849 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15565 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4353 | 100 | (4) | 0.9279 | 97.2222 |  | 20.8133 | 100 |  | 1.0438 | 100 |  | 12.3248 | 100 |  | 1016.1929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4062 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.681 | 86.6667 |  | 0.0343 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.14178 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.43658 | 86.6667 | (4) | 0.93457 | 100 |  | 20.8128 | 86.6667 |  | 1.0511 | 86.6667 |  | 12.2698 | 100 |  | 1016.6415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4038 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.188 | 79.1667 |  | 0.034107 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.071703 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.45537 | 79.1667 | (4) | 0.93521 | 100 |  | 20.9142 | 79.1667 |  | 1.0553 | 79.1667 |  | 12.2403 | 100 |  | 1016.8238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4066 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1388 | 100 |  | 0.033746 | 100 | (4) | 0.00076488 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058094 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44344 | 100 | (4) | 0.93893 | 100 |  | 20.9251 | 100 |  | 1.0722 | 100 |  | 12.1956 | 100 |  | 1017.0612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.406 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0862 | 100 |  | 0.033576 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42821 | 100 | (4) | 0.9332 | 100 |  | 20.929 | 100 |  | 1.0901 | 100 |  | 12.2276 | 100 |  | 1017.1711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.408 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0701 | 100 |  | 0.033661 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073056 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42302 | 100 | (4) | 0.94583 | 100 |  | 20.9308 | 100 |  | 1.1053 | 100 |  | 12.4527 | 100 |  | 1017.3381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4124 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0726 | 100 |  | 0.033742 | 100 | (4) | 0.0136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.064274 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42771 | 100 | (4) | 0.94302 | 100 |  | 20.9389 | 100 |  | 1.1468 | 100 |  | 13.1186 | 100 |  | 1017.4841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4163 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83898 | 100 |  | 0.034183 | 100 | (4) | 0.062448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.076349 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45942 | 100 | (4) | 0.94559 | 85.5556 |  | 20.9511 | 100 |  | 1.2147 | 100 |  | 13.5819 | 100 |  | 1017.3239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4176 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84094 | 100 |  | 0.034555 | 100 | (4) | 0.017894 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067375 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49323 | 100 | (4) | 1.0325 | 93.3333 |  | 20.9557 | 100 |  | 1.2523 | 100 |  | 14.0923 | 100 |  | 1017.2673 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4199 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88446 | 100 |  | 0.034577 | 100 | (4) | 0.041714 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073761 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50328 | 100 | (4) | 0.97096 | 100 |  | 20.9453 | 100 |  | 1.2088 | 100 |  | 14.6504 | 100 |  | 1017.0986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4146 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86691 | 100 |  | 0.034313 | 100 | (4) | 0.062808 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066594 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52135 | 100 | (4) | 0.97974 | 100 |  | 20.9454 | 100 |  | 1.2346 | 100 |  | 14.925 | 100 |  | 1017.0806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4184 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82992 | 100 |  | 0.034428 | 100 | (4) | 0.038451 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056257 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48931 | 100 | (4) | 0.98432 | 100 |  | 20.9481 | 100 |  | 1.2585 | 100 |  | 15.451 | 100 |  | 1017.0665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4134 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86768 | 100 |  | 0.033824 | 100 | (4) | 0.039006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48883 | 100 | (4) | 0.99487 | 100 |  | 20.9409 | 100 |  | 1.2319 | 100 |  | 15.3785 | 100 |  | 1016.9092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4097 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91781 | 100 |  | 0.03379 | 100 | (4) | 0.026051 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045369 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49706 | 100 | (4) | 1.0146 | 100 |  | 20.9435 | 100 |  | 1.2681 | 100 |  | 15.3389 | 100 |  | 1016.765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.407 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85145 | 100 |  | 0.033658 | 100 | (4) | 0.090449 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48957 | 100 | (4) | 1.0202 | 100 |  | 20.946 | 100 |  | 1.2967 | 100 |  | 15.2347 | 100 |  | 1016.816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4044 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86002 | 100 |  | 0.033695 | 100 | (4) | 0.09394 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49129 | 100 | (4) | 1.024 | 89.7222 |  | 20.942 | 100 |  | 1.3294 | 100 |  | 15.3683 | 100 |  | 1016.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4068 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8182 | 100 |  | 0.033128 | 100 | (4) | 0.10731 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037001 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49349 | 100 | (4) | 1.0205 | 89.1667 |  | 20.9212 | 100 |  | 1.3561 | 100 |  | 15.3876 | 100 |  | 1016.7519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4096 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78743 | 100 |  | 0.032406 | 100 | (4) | 0.31003 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50603 | 100 | (4) | 1.025 | 100 |  | 20.903 | 100 |  | 1.3744 | 100 |  | 15.3701 | 100 |  | 1016.7145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4109 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78422 | 100 |  | 0.032999 | 100 | (4) | 0.30818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042647 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52677 | 100 | (4) | 1.0251 | 100 |  | 20.8965 | 100 |  | 1.3797 | 100 |  | 15.4434 | 100 |  | 1016.8208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4087 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7993 | 100 |  | 0.032688 | 100 | (4) | 0.2577 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047282 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.5378 | 100 | (4) | 1.0181 | 100 |  | 20.9034 | 100 |  | 1.3789 | 100 |  | 15.4432 | 100 |  | 1016.9859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4073 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77444 | 100 |  | 0.032657 | 100 | (4) | 0.21411 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52183 | 100 | (4) | 0.99773 | 100 |  | 20.9154 | 100 |  | 1.3699 | 100 |  | 15.4272 | 100 |  | 1017.059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4076 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83694 | 100 |  | 0.032689 | 100 | (4) | 0.15508 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057803 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49677 | 100 | (4) | 1.0131 | 100 |  | 20.9305 | 100 |  | 1.3471 | 100 |  | 15.4317 | 100 |  | 1017.2382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4116 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98044 | 100 |  | 0.032401 | 100 | (4) | 0.097463 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030937 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51842 | 100 | (4) | 1.0167 | 100 |  | 20.9427 | 100 |  | 1.3159 | 100 |  | 15.4628 | 100 |  | 1017.5363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4114 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99675 | 100 |  | 0.033261 | 100 | (4) | 0.030202 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02495 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48358 | 100 | (4) | 0.98133 | 93.8889 |  | 20.9457 | 100 |  | 1.2759 | 100 |  | 15.5054 | 100 |  | 1017.6162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4126 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0778 | 100 |  | 0.033609 | 100 | (4) | 0.040599 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032419 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45502 | 100 | (4) | 1.0635 | 85 |  | 20.9463 | 100 |  | 1.2245 | 100 |  | 15.4614 | 100 |  | 1017.6423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4083 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.2238 | 86.6667 |  | 0.033751 | 86.6667 | (4) | 0.038562 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.05796 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.45286 | 86.6667 | (4) | 1.0076 | 100 |  | 20.9445 | 86.6667 |  | 1.1854 | 86.6667 |  | 15.3907 | 100 |  | 1017.7446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.404 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 1.2112 | 78.8889 |  | 0.03404 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.053777 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.47574 | 79.1667 | (4) | 0.98672 | 100 |  | 20.9407 | 79.1667 |  | 1.1553 | 78.8889 |  | 15.2914 | 100 |  | 1017.9092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4016 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.098 | 100 |  | 0.034074 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.073861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46239 | 100 | (4) | 0.96544 | 100 |  | 20.9479 | 100 |  | 1.1413 | 100 |  | 15.1704 | 100 |  | 1018.0921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3999 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2704 | 100 |  | 0.033965 | 100 | (4) | 0.0038109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13853 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48549 | 100 | (4) | 1.0169 | 100 |  | 20.9459 | 100 |  | 1.1311 | 100 |  | 15.013 | 100 |  | 1018.0962 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3999 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5094 | 100 |  | 0.034113 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075314 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50044 | 100 | (4) | 1.0334 | 100 |  | 20.943 | 100 |  | 1.1229 | 100 |  | 14.8904 | 100 |  | 1018.2426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3999 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4977 | 100 |  | 0.034304 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13914 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49252 | 100 | (4) | 1.0285 | 100 |  | 20.9407 | 100 |  | 1.1127 | 100 |  | 14.7759 | 100 |  | 1018.2968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3992 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5719 | 100 |  | 0.034518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.08826 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50026 | 100 | (4) | 1.0279 | 97.7778 |  | 20.9386 | 100 |  | 1.1058 | 100 |  | 14.6877 | 100 |  | 1018.181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.4001 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4448 | 100 |  | 0.034598 | 100 | (4) | 0.0011191 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.092015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49187 | 100 | (4) | 1.059 | 80.8333 |  | 20.9381 | 100 |  | 1.0968 | 100 |  | 14.5531 | 100 |  | 1018.1163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.398 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2908 | 100 |  | 0.03454 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47617 | 100 | (4) | 0.99125 | 100 |  | 20.9378 | 100 |  | 1.0984 | 100 |  | 14.399 | 100 |  | 1018.1031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.3992 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 17/01/2022 01:06:19
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 16/01/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
02:53:18 | 02:53:18 | 02:59:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:30:03 | 03:30:03 | 03:36:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:54:28 | 06:54:28 | 07:00:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:30:10 | 07:30:10 | 07:36:30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:08 | 07:54:08 | 08:04:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:08 | 21:41:18 | 08:04:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:10 | 07:54:10 | 07:54:14 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:13 | 07:54:13 | 08:04:28 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:14 | 07:54:14 | 08:00:35 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:03 | 07:56:03 | 08:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:03 | 07:56:03 | 08:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:03 | 07:56:03 | 08:06:13 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:05 | 07:56:05 | 07:56:09 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:09 | 07:56:09 | 08:02:47 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
10:55:42 | 10:55:42 | 11:02:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11:30:16 | 11:30:16 | 11:36:37 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:56:57 | 14:56:57 | 15:03:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:30:26 | 15:30:26 | 15:36:46 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:58:14 | 18:58:14 | 19:04:35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:30:36 | 19:30:36 | 19:36:57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:54:01 | 19:54:01 | 20:04:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:01 | 19:54:01 | 20:04:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:01 | 21:41:18 | 20:04:21 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:03 | 19:54:03 | 19:54:09 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:09 | 19:54:09 | 20:00:28 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:01 | 19:56:01 | 20:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:01 | 19:56:01 | 20:06:16 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:04 | 19:56:04 | 19:56:08 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:06 | 19:56:06 | 20:06:21 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:08 | 19:56:08 | 20:02:48 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
22:59:25 | 22:59:25 | 23:05:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:30:46 | 23:30:46 | 23:37:02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl