## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 20/03/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 23.7872 | 100 |  | 5.6363 | 100 |  | 134.7446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6723 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9847 | 94.7222 |  | 14.4594 | 100 |  | 8.983 | 100 |  | 152.3491 | 100 |  | 930.5057 | 100 |  | 46230.5391 | 100 |  | 869.9694 | 100 |  | 8.5654 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 56.4666 | 100 |  | 5.4028 | 100 |  | 166.3062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51091 | 100 |  | 1.9968 | 84.1667 |  | 14.3865 | 100 |  | 10.3067 | 100 |  | 152.423 | 100 |  | 930.481 | 100 |  | 45089.9688 | 100 |  | 893.7167 | 100 |  | 8.3354 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 12.3293 | 100 |  | 5.9778 | 100 |  | 139.4799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.9614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8789 | 100 |  | 14.0859 | 100 |  | 9.4703 | 100 |  | 150.2388 | 100 |  | 930.4822 | 100 |  | 45599.4688 | 100 |  | 890.8028 | 100 |  | 8.4475 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 8.9621 | 100 |  | 5.9145 | 100 |  | 135.2399 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8926 | 100 |  | 14.1448 | 100 |  | 7.7909 | 100 |  | 148.716 | 100 |  | 930.5659 | 100 |  | 45679.6406 | 100 |  | 882.725 | 100 |  | 8.494 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 9.3708 | 100 |  | 5.9858 | 100 |  | 137.2529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8321 | 100 |  | 14.08 | 100 |  | 7.9092 | 100 |  | 147.6771 | 100 |  | 930.5705 | 100 |  | 45566.2891 | 100 |  | 886.8834 | 100 |  | 8.4859 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 9.8497 | 100 |  | 5.892 | 100 |  | 135.7374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8986 | 100 |  | 14.1783 | 100 |  | 7.9372 | 100 |  | 147.1613 | 100 |  | 930.5374 | 100 |  | 45623.5898 | 100 |  | 884.3167 | 100 |  | 8.5356 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 3.63 | 100 |  | 5.7963 | 100 |  | 132.5791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33653 | 100 |  | 1.8809 | 100 |  | 14.261 | 100 |  | 7.7765 | 100 |  | 147.4238 | 100 |  | 930.5248 | 100 |  | 45437.625 | 100 |  | 878.85 | 100 |  | 8.7575 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 14.3498 | 100 |  | 5.6851 | 100 |  | 132.1238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9002 | 100 |  | 14.3549 | 100 |  | 7.5839 | 100 |  | 147.4227 | 100 |  | 930.498 | 100 |  | 45514.9453 | 100 |  | 872.4333 | 100 |  | 8.8354 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 25.3661 | 100 |  | 5.7343 | 100 |  | 132.7345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9339 | 95.5556 |  | 14.3131 | 100 |  | 7.632 | 100 |  | 147.6743 | 100 |  | 930.4915 | 100 |  | 45554.8203 | 100 |  | 873.9278 | 100 |  | 8.681 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 18.9246 | 100 |  | 5.9593 | 100 |  | 139.3979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0303 | 83.6111 |  | 14.0696 | 100 |  | 7.8982 | 100 |  | 147.8339 | 100 |  | 930.5104 | 100 |  | 45670.7695 | 100 |  | 883.5167 | 100 |  | 8.3589 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 45.6034 | 100 |  | 5.9542 | 100 |  | 139.141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4273 | 100 |  | 1.8758 | 100 |  | 14.116 | 100 |  | 7.9899 | 100 |  | 148.2099 | 100 |  | 930.5033 | 100 |  | 45377.1016 | 100 |  | 894.2778 | 100 |  | 8.4158 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 48.1477 | 100 |  | 5.6898 | 100 |  | 133.8856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32444 | 100 |  | 1.9164 | 100 |  | 14.3412 | 100 |  | 7.75 | 100 |  | 148.1846 | 100 |  | 930.4865 | 100 |  | 45287.6094 | 100 |  | 875.3028 | 100 |  | 8.7144 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 7.1309 | 100 |  | 5.7865 | 100 |  | 135.8574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8901 | 100 |  | 14.2919 | 100 |  | 7.8173 | 100 |  | 148.1254 | 100 |  | 930.5877 | 100 |  | 45500.4727 | 100 |  | 879.7611 | 100 |  | 8.5731 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 36.455 | 100 |  | 5.6707 | 100 |  | 134.0938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9106 | 100 |  | 14.3707 | 100 |  | 7.6439 | 100 |  | 148.1304 | 100 |  | 930.6575 | 100 |  | 45182.5938 | 100 |  | 875.3222 | 100 |  | 8.5855 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 44.6977 | 100 |  | 5.6886 | 100 |  | 133.2352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9551 | 100 |  | 14.3461 | 100 |  | 7.6896 | 100 |  | 148.565 | 100 |  | 930.6291 | 100 |  | 45336.3828 | 100 |  | 873.7 | 100 |  | 8.6473 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 76.9444 |  | 53.2736 | 76.9444 |  | 5.4082 | 76.9444 |  | 136.1766 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 3.9437 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 1.9933 | 100 |  | 14.6423 | 76.9444 |  | 7.4187 | 76.9444 |  | 149.7694 | 100 |  | 930.6276 | 100 |  | 47751.4492 | 100 |  | 869.2556 | 100 |  | 9.0993 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 88.3333 |  | 16.8563 | 88.3333 |  | 5.2617 | 88.3333 |  | 118.0051 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 14.1908 | 88.3333 |  | 0 | 88.3333 |  | 0 | 88.6111 |  | 2.0991 | 96.1111 |  | 14.7675 | 88.6111 |  | 7.2325 | 88.3333 |  | 150.5241 | 100 |  | 930.5974 | 100 |  | 48532.2656 | 100 |  | 858.4472 | 100 |  | 9.2508 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 23.8643 | 100 |  | 5.0792 | 100 |  | 137.2515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1006 | 82.7778 |  | 14.9901 | 100 |  | 6.9661 | 100 |  | 150.261 | 100 |  | 930.7527 | 100 |  | 48453.3633 | 100 |  | 855.1278 | 100 |  | 9.528 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 14.5911 | 100 |  | 5.4805 | 100 |  | 146.7451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0034 | 100 |  | 14.518 | 100 |  | 7.3982 | 100 |  | 150.4566 | 100 |  | 930.8047 | 100 |  | 48438.0078 | 100 |  | 866.9722 | 100 |  | 8.8125 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 59.2032 | 100 |  | 5.7113 | 100 |  | 141.5524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9241 | 100 |  | 14.321 | 100 |  | 7.7223 | 100 |  | 151.1037 | 100 |  | 930.8489 | 100 |  | 48336.3828 | 100 |  | 896.6861 | 100 |  | 8.4115 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 42.8662 | 100 |  | 5.4898 | 100 |  | 137.3966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0333 | 100 |  | 14.5436 | 100 |  | 7.51 | 100 |  | 151.1332 | 100 |  | 930.9318 | 100 |  | 48440.7422 | 100 |  | 889.1805 | 100 |  | 8.7966 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 87.3317 | 100 |  | 5.5327 | 100 |  | 135.9623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70628 | 100 |  | 1.9745 | 100 |  | 14.5455 | 100 |  | 7.6252 | 100 |  | 151.3617 | 100 |  | 930.9737 | 100 |  | 48270.4805 | 100 |  | 888.1556 | 100 |  | 8.636 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 37.3332 | 100 |  | 5.3406 | 100 |  | 137.8329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0266 | 100 |  | 14.7215 | 100 |  | 7.4056 | 100 |  | 151.6953 | 100 |  | 931.0165 | 100 |  | 48335.7969 | 100 |  | 877.2222 | 100 |  | 9.1601 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 22.4836 | 100 |  | 5.4418 | 100 |  | 136.1222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 2.067 | 100 |  | 14.6393 | 100 |  | 8.051 | 100 |  | 151.9932 | 100 |  | 931.0467 | 100 |  | 48732.3086 | 100 |  | 874.5944 | 100 |  | 8.8565 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 11.1277 | 100 |  | 5.438 | 100 |  | 141.2256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2475 | 96.6667 |  | 14.7664 | 100 |  | 11.4652 | 100 |  | 153.8299 | 100 |  | 931.035 | 100 |  | 48794.875 | 100 |  | 884.7444 | 100 |  | 8.7371 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 23.562 | 100 |  | 5.5333 | 100 |  | 135.6419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2683 | 82.2222 |  | 14.5027 | 100 |  | 7.5643 | 100 |  | 154.4472 | 100 |  | 931.0224 | 100 |  | 46720.9062 | 100 |  | 869.0389 | 100 |  | 9.1189 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 31.798 | 100 |  | 5.5052 | 100 |  | 138.9611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0105 | 100 |  | 14.5507 | 100 |  | 7.4909 | 100 |  | 152.272 | 100 |  | 930.9606 | 100 |  | 46575.9453 | 100 |  | 859.3306 | 100 |  | 8.8657 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 42.9518 | 100 |  | 6.1457 | 100 |  | 147.7223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8076 | 100 |  | 13.8983 | 100 |  | 8.2328 | 100 |  | 151.603 | 100 |  | 930.9014 | 100 |  | 46589.8945 | 100 |  | 889.2861 | 100 |  | 8.1754 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 11.416 | 100 |  | 5.8755 | 100 |  | 144.9876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8904 | 100 |  | 14.183 | 100 |  | 7.8885 | 100 |  | 152.3043 | 100 |  | 930.8246 | 100 |  | 46825.5625 | 100 |  | 882.5389 | 100 |  | 8.3351 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 50.5317 | 100 |  | 5.8711 | 100 |  | 142.2366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9328 | 100 |  | 14.2058 | 100 |  | 7.9138 | 100 |  | 152.2807 | 100 |  | 930.7512 | 100 |  | 46806.1055 | 100 |  | 881.2889 | 100 |  | 8.3084 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 18.9 | 100 |  | 5.899 | 100 |  | 141.185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8812 | 100 |  | 14.1858 | 100 |  | 7.9541 | 100 |  | 152.1894 | 100 |  | 930.7112 | 100 |  | 47262.8164 | 100 |  | 891.3111 | 100 |  | 8.2315 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 48.9442 | 100 |  | 3.977 | 100 |  | 194.1697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3659 | 100 |  | 2.3018 | 100 |  | 15.5278 | 100 |  | 6.5468 | 100 |  | 150.9514 | 100 |  | 930.6413 | 100 |  | 46176.6172 | 100 |  | 877.675 | 100 |  | 10.2279 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 6.5566 | 100 |  | 6.0531 | 100 |  | 140.4643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8357 | 97.2222 |  | 13.9511 | 100 |  | 8.1068 | 100 |  | 147.1435 | 100 |  | 930.6444 | 100 |  | 48140.6875 | 100 |  | 893.9305 | 100 |  | 8.3761 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9183 | 100 |  | 152.3839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1585 | 81.6667 |  | 14.1409 | 100 |  | 7.9785 | 100 |  | 150.1785 | 100 |  | 930.6313 | 100 |  | 47801.8359 | 100 |  | 890.0611 | 100 |  | 8.5592 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 1.3519 | 100 |  | 5.7916 | 100 |  | 147.6045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9111 | 100 |  | 14.2918 | 100 |  | 7.7577 | 100 |  | 151.5866 | 100 |  | 930.632 | 100 |  | 47420.6953 | 100 |  | 879.2722 | 100 |  | 8.7397 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 3.3507 | 100 |  | 5.9875 | 100 |  | 152.4452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9193 | 100 |  | 14.0864 | 100 |  | 8.0347 | 100 |  | 152.8775 | 100 |  | 930.596 | 100 |  | 47578.4922 | 100 |  | 887.9083 | 100 |  | 8.5229 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 40.5326 | 100 |  | 5.7612 | 100 |  | 149.8387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9045 | 100 |  | 1.964 | 100 |  | 14.3013 | 100 |  | 7.8463 | 100 |  | 153.8369 | 100 |  | 930.5679 | 100 |  | 47799.5078 | 100 |  | 878.2083 | 100 |  | 8.7897 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 19.774 | 100 |  | 5.8783 | 100 |  | 151.2346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9419 | 100 |  | 1.9342 | 100 |  | 14.2248 | 100 |  | 7.9688 | 100 |  | 154.765 | 100 |  | 930.5416 | 100 |  | 47752.6953 | 100 |  | 878.7639 | 100 |  | 8.6466 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 0.15646 | 100 |  | 5.8433 | 100 |  | 147.1299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9167 | 100 |  | 14.2541 | 100 |  | 7.8974 | 100 |  | 155.2764 | 100 |  | 930.5499 | 100 |  | 47821.9102 | 100 |  | 883.6889 | 100 |  | 8.6469 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 78.3333 |  | 2.2485 | 78.3333 |  | 6.0058 | 78.3333 |  | 154.9217 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 2.3423 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 0 | 78.3333 |  | 1.8973 | 100 |  | 14.0567 | 78.3333 |  | 8.0437 | 78.3333 |  | 155.415 | 100 |  | 930.5297 | 100 |  | 47827.1367 | 100 |  | 890.0583 | 100 |  | 8.3997 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 86.9444 |  | 18.9685 | 86.9444 |  | 6.2354 | 86.9444 |  | 150.976 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 1.8201 | 86.9444 |  | 0 | 86.9444 |  | 0 | 87.2222 |  | 1.833 | 97.7778 |  | 13.7927 | 87.2222 |  | 8.2759 | 86.9444 |  | 155.4835 | 100 |  | 930.5527 | 100 |  | 47790.9844 | 100 |  | 902.9778 | 100 |  | 8.0936 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 4.6435 | 100 |  | 6.0463 | 100 |  | 156.4197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0367 | 81.1111 |  | 14.0245 | 100 |  | 8.0854 | 100 |  | 156.0181 | 100 |  | 930.6048 | 100 |  | 47909.4492 | 100 |  | 893.0056 | 100 |  | 8.3684 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 16.1321 | 100 |  | 6.3336 | 100 |  | 162.3223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8451 | 100 |  | 13.7814 | 100 |  | 8.4445 | 100 |  | 156.2818 | 100 |  | 930.5687 | 100 |  | 47824.2656 | 100 |  | 916.0111 | 100 |  | 7.9486 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 3.5414 | 100 |  | 6.133 | 100 |  | 157.1886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8644 | 100 |  | 13.9519 | 100 |  | 8.2164 | 100 |  | 156.1084 | 100 |  | 930.5957 | 100 |  | 47610.6133 | 100 |  | 904.0333 | 100 |  | 8.2203 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 10.2239 | 100 |  | 6.3297 | 100 |  | 166.3246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8218 | 100 |  | 13.7911 | 100 |  | 8.3593 | 100 |  | 156.599 | 100 |  | 930.5964 | 100 |  | 47932.9336 | 100 |  | 913.5278 | 100 |  | 7.8788 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 6.8317 | 100 |  | 6.2649 | 100 |  | 165.3781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8397 | 100 |  | 13.8699 | 100 |  | 8.4196 | 100 |  | 156.5965 | 100 |  | 930.5988 | 100 |  | 47815.4219 | 100 |  | 916.1361 | 100 |  | 8.0537 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 7.9161 | 100 |  | 6.1485 | 100 |  | 159.7684 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8253 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8537 | 100 |  | 13.9423 | 100 |  | 8.1851 | 100 |  | 157.0445 | 100 |  | 930.636 | 100 |  | 47865.125 | 100 |  | 907.2778 | 100 |  | 8.1561 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 0.43416 | 100 |  | 6.0465 | 100 |  | 156.3463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9078 | 100 |  | 14.0645 | 100 |  | 8.0836 | 100 |  | 156.9126 | 100 |  | 930.6255 | 100 |  | 47755.168 | 100 |  | 904.7139 | 100 |  | 8.3411 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.977 |  |  | 118.0051 |  |  | 0 |  |  | 1.5432 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8076 |  |  | 13.7814 |  |  | 6.5468 |  |  | 147.1435 |  |  | 930.481 |  |  | 45089.9688 |  |  | 855.1278 |  |  | 7.8788
MAX |  | 0 |  |  | 87.3317 |  |  | 6.3336 |  |  | 194.1697 |  |  | 0 |  |  | 14.1908 |  |  | 0 |  |  | 2.9045 |  |  | 2.3018 |  |  | 15.5278 |  |  | 11.4652 |  |  | 157.0445 |  |  | 931.0467 |  |  | 48794.875 |  |  | 916.1361 |  |  | 10.2279
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.8423 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.8552
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0 | 100 |  | 23.016 | 100 |  | 5.7613 | 100 |  | 144.7027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17951 | 100 |  | 1.9558 | 100 |  | 14.2882 | 100 |  | 8.0056 | 100 |  | 151.6757 | 100 |  | 930.6656 | 100 |  | 47048.797 | 100 |  | 884.707 | 100 |  | 8.5984 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 21/03/2022 01:06:10 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 20/03/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83975 | 100 |  | 0.036337 | 100 | (4) | 0.061856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3464 | 100 | (4) | 0.92056 | 100 |  | 20.6704 | 100 |  | 0.87252 | 100 |  | 12.4773 | 100 |  | 1020.1099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0335 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90075 | 100 |  | 0.036551 | 100 | (4) | 0.20273 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057352 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3665 | 100 | (4) | 0.92198 | 100 |  | 20.6647 | 100 |  | 0.87182 | 100 |  | 12.3957 | 100 |  | 1020.0939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0357 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81624 | 100 |  | 0.035701 | 100 | (4) | 0.014332 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053585 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.348 | 100 | (4) | 0.9212 | 100 |  | 20.6634 | 100 |  | 0.87111 | 100 |  | 12.283 | 100 |  | 1019.9846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0333 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8047 | 100 |  | 0.034934 | 100 | (4) | 0.094768 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054099 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3559 | 100 | (4) | 0.91095 | 100 |  | 20.6623 | 100 |  | 0.86963 | 100 |  | 12.2019 | 100 |  | 1019.9083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0342 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79117 | 100 |  | 0.036871 | 100 | (4) | 0.10044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075815 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.338 | 100 | (4) | 0.91184 | 100 |  | 20.6651 | 100 |  | 0.86914 | 100 |  | 12.1049 | 100 |  | 1019.6663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0297 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80967 | 100 |  | 0.03682 | 100 | (4) | 0.097414 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041591 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3444 | 100 | (4) | 1.0369 | 78.6111 |  | 20.6656 | 100 |  | 0.87558 | 100 |  | 12.0579 | 100 |  | 1019.4525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0315 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81648 | 100 |  | 0.037289 | 100 | (4) | 0.16103 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036964 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3439 | 100 | (4) | 0.9187 | 100 |  | 20.6632 | 100 |  | 0.87434 | 100 |  | 12.0419 | 100 |  | 1019.217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0323 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77143 | 100 |  | 0.036817 | 100 | (4) | 0.018816 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044882 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.337 | 100 | (4) | 0.92066 | 100 |  | 20.6557 | 100 |  | 0.87233 | 100 |  | 11.9372 | 100 |  | 1019.2099 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0339 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80656 | 100 |  | 0.037513 | 100 | (4) | 0.022826 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.066017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3373 | 100 | (4) | 0.92121 | 100 |  | 20.6573 | 100 |  | 0.8705 | 100 |  | 11.897 | 100 |  | 1019.1968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.032 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81428 | 100 |  | 0.036773 | 100 | (4) | 0.10162 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035009 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3461 | 100 | (4) | 0.92171 | 100 |  | 20.6584 | 100 |  | 0.87257 | 100 |  | 11.769 | 100 |  | 1019.2018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0334 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8314 | 100 |  | 0.037591 | 100 | (4) | 0.063251 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04285 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3414 | 100 | (4) | 0.92143 | 100 |  | 20.659 | 100 |  | 0.89219 | 100 |  | 11.7242 | 100 |  | 1019.3654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0343 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82307 | 100 |  | 0.036573 | 100 | (4) | 0.017954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.053167 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3396 | 100 | (4) | 0.92135 | 100 |  | 20.6607 | 100 |  | 0.90215 | 100 |  | 11.6782 | 100 |  | 1019.4907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0364 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81002 | 100 |  | 0.03462 | 100 | (4) | 0.15945 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.06813 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3387 | 100 | (4) | 0.92035 | 100 |  | 20.6565 | 100 |  | 0.90055 | 100 |  | 11.5425 | 100 |  | 1019.718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0363 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78104 | 100 |  | 0.036006 | 100 | (4) | 0.055253 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044498 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3433 | 100 | (4) | 0.98005 | 78.8889 |  | 20.6702 | 100 |  | 0.89585 | 100 |  | 11.5138 | 100 |  | 1019.8788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0357 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81786 | 100 |  | 0.03687 | 100 | (4) | 0.091305 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04549 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3459 | 100 | (4) | 0.91965 | 100 |  | 20.6769 | 100 |  | 0.89894 | 100 |  | 11.5233 | 100 |  | 1020.1174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0338 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.83996 | 86.9444 |  | 0.035742 | 86.9444 | (4) | 0.25541 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.064861 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.3325 | 86.9444 | (4) | 0.91996 | 100 |  | 20.665 | 86.9444 |  | 0.90099 | 86.9444 |  | 11.4788 | 100 |  | 1020.3526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0314 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.0538 | 79.1667 |  | 0.034441 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.05179 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.3472 | 79.1667 | (4) | 0.91997 | 100 |  | 20.9003 | 79.1667 |  | 0.91804 | 79.1667 |  | 11.46 | 100 |  | 1020.8258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0409 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0322 | 100 |  | 0.03539 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.072817 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3421 | 100 | (4) | 0.91927 | 100 |  | 20.9357 | 100 |  | 0.92139 | 100 |  | 11.5059 | 100 |  | 1021.1815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0417 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98965 | 100 |  | 0.03666 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030817 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3363 | 100 | (4) | 0.91957 | 100 |  | 20.9448 | 100 |  | 0.9181 | 100 |  | 11.5284 | 100 |  | 1021.3244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0415 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0062 | 100 |  | 0.035503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047633 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3343 | 100 | (4) | 0.91978 | 100 |  | 20.941 | 100 |  | 0.91317 | 100 |  | 11.5701 | 100 |  | 1021.2856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0447 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0066 | 100 |  | 0.035017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3328 | 100 | (4) | 0.91509 | 100 |  | 20.9431 | 100 |  | 0.91079 | 100 |  | 11.7155 | 100 |  | 1021.342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0476 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0198 | 100 |  | 0.036075 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040682 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3262 | 100 | (4) | 0.93095 | 78.6111 |  | 20.9469 | 100 |  | 0.90921 | 100 |  | 12.0085 | 100 |  | 1021.3508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0428 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0477 | 100 |  | 0.036098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.062153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3258 | 100 | (4) | 0.91981 | 100 |  | 20.9416 | 100 |  | 0.90994 | 100 |  | 12.0974 | 100 |  | 1021.4979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0471 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.958 | 100 |  | 0.035709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3406 | 100 | (4) | 0.92123 | 100 |  | 20.9475 | 100 |  | 0.91682 | 100 |  | 12.1669 | 100 |  | 1021.7581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0458 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9517 | 100 |  | 0.034456 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04749 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3627 | 100 | (4) | 0.91451 | 100 |  | 20.9448 | 100 |  | 0.91379 | 100 |  | 12.2902 | 100 |  | 1021.5948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0452 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0033 | 100 |  | 0.03503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042849 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3852 | 100 | (4) | 0.91731 | 100 |  | 20.9494 | 100 |  | 0.91147 | 100 |  | 12.466 | 100 |  | 1021.4124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0429 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97429 | 100 |  | 0.034518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3522 | 100 | (4) | 0.92166 | 100 |  | 20.9502 | 100 |  | 0.91199 | 100 |  | 12.6386 | 100 |  | 1021.1577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9806 | 100 |  | 20.0472 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96276 | 100 |  | 0.033633 | 100 | (4) | 0.0091488 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034307 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3595 | 100 | (4) | 0.92435 | 100 |  | 20.9504 | 100 |  | 0.92067 | 100 |  | 12.8626 | 100 |  | 1020.9714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.5278 | 100 |  | 20.0466 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92875 | 100 |  | 0.034041 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043498 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3399 | 100 | (4) | 0.92542 | 100 |  | 20.9475 | 100 |  | 0.91911 | 100 |  | 13.0731 | 100 |  | 1020.9114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.7806 | 100 |  | 20.0485 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96815 | 100 |  | 0.033772 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047716 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3434 | 100 | (4) | 0.95652 | 78.8889 |  | 20.9422 | 100 |  | 0.9075 | 100 |  | 13.2522 | 100 |  | 1020.7924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.8778 | 100 |  | 20.0457 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96816 | 100 |  | 0.034065 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046706 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3512 | 100 | (4) | 0.92668 | 100 |  | 20.9327 | 100 |  | 0.90491 | 100 |  | 13.4349 | 100 |  | 1020.7625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.6361 | 100 |  | 20.0474 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99198 | 100 |  | 0.033724 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052727 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3649 | 100 | (4) | 0.92685 | 100 |  | 20.9327 | 100 |  | 0.89409 | 100 |  | 13.5665 | 100 |  | 1020.8765 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.6806 | 100 |  | 20.0498 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97047 | 100 |  | 0.032753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.058822 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3543 | 100 | (4) | 0.92627 | 100 |  | 20.927 | 100 |  | 0.89861 | 100 |  | 13.5454 | 100 |  | 1021.1161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.3806 | 100 |  | 20.0577 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9771 | 100 |  | 0.033045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044393 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3501 | 100 | (4) | 0.92569 | 100 |  | 20.94 | 100 |  | 0.89677 | 100 |  | 13.4908 | 100 |  | 1021.1638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.0611 | 100 |  | 20.0549 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0015 | 100 |  | 0.033164 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059275 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3683 | 100 | (4) | 0.91284 | 100 |  | 20.9332 | 100 |  | 0.90691 | 100 |  | 13.2698 | 100 |  | 1021.315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1722 | 100 |  | 20.043 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0035 | 100 |  | 0.033561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061393 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3716 | 100 | (4) | 0.91001 | 100 |  | 20.9389 | 100 |  | 0.88707 | 100 |  | 13.0448 | 100 |  | 1021.4583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.05 | 100 |  | 20.0388 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0495 | 100 |  | 0.034143 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048205 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3505 | 100 | (4) | 0.91414 | 100 |  | 20.9405 | 100 |  | 0.86924 | 100 |  | 12.8973 | 100 |  | 1021.7482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.0556 | 100 |  | 20.0389 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0854 | 100 |  | 0.035051 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.080494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3903 | 100 | (4) | 1.0421 | 78.6111 |  | 20.9357 | 100 |  | 0.85116 | 100 |  | 12.7422 | 100 |  | 1021.9478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0433 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2171 | 100 |  | 0.036662 | 100 | (4) | 0.0060218 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040112 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4301 | 100 | (4) | 0.92118 | 100 |  | 20.9257 | 100 |  | 0.85103 | 100 |  | 12.6128 | 100 |  | 1022.1578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0356 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.1105 | 86.9444 |  | 0.035207 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.043486 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.36 | 86.9444 | (4) | 0.9201 | 100 |  | 20.9142 | 86.9444 |  | 0.85589 | 86.9444 |  | 12.3834 | 100 |  | 1022.2618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0381 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.92501 | 78.8889 |  | 0.036907 | 78.8889 | (4) | 0.096236 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.043 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 1.3761 | 78.8889 | (4) | 0.90923 | 100 |  | 20.7742 | 78.8889 |  | 0.8506 | 78.8889 |  | 12.1909 | 100 |  | 1022.3751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0349 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83984 | 100 |  | 0.037097 | 100 | (4) | 0.16406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070172 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3902 | 100 | (4) | 0.90441 | 100 |  | 20.7893 | 100 |  | 0.84946 | 100 |  | 12.0422 | 100 |  | 1022.3925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0352 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91099 | 100 |  | 0.037743 | 100 | (4) | 0.094611 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.065217 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3735 | 100 | (4) | 0.9054 | 100 |  | 20.7934 | 100 |  | 0.84939 | 100 |  | 11.8752 | 100 |  | 1022.3221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0364 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97338 | 100 |  | 0.037754 | 100 | (4) | 0.13686 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.05816 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3859 | 100 | (4) | 0.90899 | 100 |  | 20.7921 | 100 |  | 0.85042 | 100 |  | 11.7618 | 100 |  | 1022.3983 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0408 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95097 | 100 |  | 0.037386 | 100 | (4) | 0.2305 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087935 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4163 | 100 | (4) | 0.90428 | 100 |  | 20.788 | 100 |  | 0.8455 | 100 |  | 11.6192 | 100 |  | 1022.382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0374 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96806 | 100 |  | 0.034297 | 100 | (4) | 0.13496 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.077992 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3657 | 100 | (4) | 0.93601 | 78.8889 |  | 20.7789 | 100 |  | 0.85156 | 100 |  | 11.3971 | 100 |  | 1022.4094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0397 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92949 | 100 |  | 0.039513 | 100 | (4) | 0.17249 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.07919 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4272 | 100 | (4) | 0.90856 | 100 |  | 20.7965 | 100 |  | 0.85014 | 100 |  | 11.4891 | 100 |  | 1022.4793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0407 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86292 | 100 |  | 0.038966 | 100 | (4) | 0.11561 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039489 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.393 | 100 | (4) | 0.90637 | 100 |  | 20.8033 | 100 |  | 0.83592 | 100 |  | 11.4424 | 100 |  | 1022.3729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0363 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 96.0722 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.7877 |  |  | 99.8938 |  |  | 99.1507
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 21/03/2022 01:06:17
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 20/03/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:28:28 | 00:28:28 | 00:34:48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:00:05 | 01:00:05 | 01:08:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
01:00:06 | 01:00:06 | 01:09:20 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
02:42:47 | 02:42:47 | 02:49:12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:03:30 | 04:03:30 | 04:06:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:03:31 | 04:03:31 | 04:10:17 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:28:40 | 04:28:40 | 04:34:59 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04:35:00 | 04:35:00 | 04:35:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
04:35:01 | 04:35:01 | 04:45:52 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:08:40 | 05:08:40 | 05:13:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05:08:40 | 05:08:40 | 05:44:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:44:00 | 06:44:00 | 06:50:23 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:53:07 | 11:57:21 | 08:03:27 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:07 | 07:53:07 | 08:03:32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:07 | 07:53:07 | 08:03:27 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:08 | 07:53:08 | 07:53:15 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:53:15 | 07:53:15 | 07:59:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:07 | 07:56:07 | 08:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:07 | 07:56:07 | 08:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:10 | 07:56:10 | 07:56:14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:12 | 07:56:12 | 08:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:14 | 07:56:14 | 08:02:45 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:16:46 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
08:00:00 | 08:16:48 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
08:00:00 | 08:16:48 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
08:03:35 | 08:03:35 | 08:15:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
08:03:36 | 08:03:36 | 08:16:45 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:10:00 | 08:16:47 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
08:10:00 | 08:16:49 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.8]
08:10:00 | 08:16:47 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
08:28:51 | 08:28:51 | 08:35:12 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08:57:48 | 11:57:19 | 09:02:28 | Linea 1: Forno Spento
08:57:48 | 08:57:48 | 09:02:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
09:02:28 | 09:02:28 | 13:14:11 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:00:45 | 10:00:45 | 10:03:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:00:47 | 10:00:47 | 10:43:43 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:35:30 | 10:35:30 | 10:37:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:45:14 | 10:45:14 | 10:51:37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:45:15 | 10:45:15 | 10:47:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:45:16 | 10:45:16 | 11:27:40 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:58:55 | 10:58:55 | 11:02:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:29:00 | 12:29:00 | 12:35:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:30:50 | 12:30:50 | 12:37:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:30:51 | 12:30:51 | 13:00:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:35:25 | 12:35:25 | 12:35:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
13:14:05 | 13:33:52 | 13:15:47 | Linea 1: Forno Spento
13:14:11 | 13:14:11 | 13:15:48 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:15:48 | 13:15:48 | 13:16:20 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:16:19 | 13:33:51 | 13:16:33 | Linea 1: Forno Spento
13:16:20 | 13:16:20 | 13:16:35 | Linea 1: Impianto in Fermo
13:16:35 | 13:16:35 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
14:46:25 | 14:46:25 | 14:52:47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:34:30 | 15:34:30 | 15:44:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:34:34 | 15:34:34 | 15:55:55 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:04:00 | 16:04:00 | 16:13:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
16:04:01 | 16:04:01 | 16:14:22 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:29:13 | 16:29:13 | 16:35:33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:35:35 | 16:35:35 | 16:35:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
16:35:35 | 16:35:35 | 16:38:39 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:30:40 | 17:30:40 | 17:32:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:30:42 | 17:30:42 | 17:32:44 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:47:39 | 18:47:39 | 18:54:05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:53:32 | 20:15:51 | 20:03:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:32 | 19:53:32 | 20:03:57 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:32 | 19:53:32 | 20:03:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:35 | 19:53:35 | 19:53:39 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:39 | 19:53:39 | 19:59:58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:07 | 19:56:07 | 20:06:22 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:07 | 19:56:07 | 20:06:22 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:09 | 19:56:09 | 19:56:16 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:12 | 19:56:12 | 20:06:22 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:16 | 19:56:16 | 20:02:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:07:37 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:00:00 | 20:07:38 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:00:00 | 20:07:37 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
20:10:00 | 20:15:49 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:10:00 | 20:15:52 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
20:10:00 | 20:15:49 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.8]
20:29:23 | 20:29:23 | 20:35:44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:35:46 | 20:35:46 | 20:35:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
20:35:46 | 20:35:46 | 20:35:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
22:48:51 | 22:48:51 | 22:55:13 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl