## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 14.3501 | 100 |  | 3.4718 | 100 |  | 144.7129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3938 | 100 |  | 15.0265 | 100 |  | 7.0116 | 100 |  | 154.2929 | 100 |  | 928.159 | 100 |  | 46643.6367 | 100 |  | 865.6 | 100 |  | 10.3088 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 29.2839 | 100 |  | 4.8089 | 100 |  | 151.9252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.4029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0863 | 100 |  | 13.7969 | 100 |  | 8.4529 | 100 |  | 147.8555 | 100 |  | 928.2205 | 100 |  | 49281.6289 | 100 |  | 873.2611 | 100 |  | 8.6458 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 0.69179 | 100 |  | 6.2073 | 100 |  | 201.6198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.7571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.409 | 100 |  | 13.7277 | 100 |  | 9.4474 | 100 |  | 152.272 | 100 |  | 928.1926 | 100 |  | 54774.0312 | 100 |  | 877.5667 | 100 |  | 8.5239 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 0.20412 | 100 |  | 6.6517 | 100 |  | 172.2328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.3404 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1588 | 100 |  | 13.3166 | 100 |  | 9.9746 | 100 |  | 157.1403 | 100 |  | 928.1608 | 100 |  | 53664.8711 | 100 |  | 906.3055 | 100 |  | 7.8962 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 13.9868 | 100 |  | 6.367 | 100 |  | 155.2474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2035 | 100 |  | 13.5891 | 100 |  | 9.6284 | 100 |  | 158.981 | 100 |  | 928.1925 | 100 |  | 53301.9805 | 100 |  | 899.3083 | 100 |  | 8.2518 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 7.9384 | 100 |  | 6.1044 | 100 |  | 173.2273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.7014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2924 | 100 |  | 13.8572 | 100 |  | 9.3667 | 100 |  | 159.6318 | 100 |  | 928.2125 | 100 |  | 53138.5312 | 100 |  | 881.3 | 100 |  | 8.6328 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 9.1845 | 100 |  | 6.0392 | 100 |  | 128.6892 | 100 |  | 0 | 100 | (Q) | 32.2457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4705 | 79.1667 |  | 13.8994 | 100 |  | 9.3495 | 100 |  | 159.9753 | 100 |  | 928.2214 | 100 |  | 53342.2383 | 100 |  | 879.8945 | 100 |  | 8.6738 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 4.6023 | 100 |  | 6.1616 | 100 |  | 158.0886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.0822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1807 | 100 |  | 13.7896 | 100 |  | 9.5082 | 100 |  | 159.9997 | 100 |  | 928.1924 | 100 |  | 53406.5352 | 100 |  | 890.3666 | 100 |  | 8.6465 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 20.0877 | 100 |  | 5.9832 | 100 |  | 147.5905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.8569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1988 | 100 |  | 13.9631 | 100 |  | 9.3194 | 100 |  | 160.0293 | 100 |  | 928.2048 | 100 |  | 53649.0703 | 100 |  | 882.7416 | 100 |  | 8.6706 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 13.5426 | 100 |  | 6.37 | 100 |  | 168.7612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1047 | 100 |  | 13.6112 | 100 |  | 9.688 | 100 |  | 160.0825 | 100 |  | 928.2248 | 100 |  | 53046.4141 | 100 |  | 894.3444 | 100 |  | 8.2408 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 3.7251 | 100 |  | 6.2992 | 100 |  | 126.8875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1111 | 100 |  | 13.6848 | 100 |  | 9.5913 | 100 |  | 159.4168 | 100 |  | 928.2247 | 100 |  | 50846.1953 | 100 |  | 897.9833 | 100 |  | 8.3208 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 10.0237 | 100 |  | 6.4256 | 100 |  | 143.9008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2085 | 100 |  | 13.6083 | 100 |  | 10.6087 | 100 |  | 157.1369 | 100 |  | 928.2905 | 100 |  | 50528.4219 | 100 |  | 900.6389 | 100 |  | 7.9088 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 27.5205 | 100 |  | 6.039 | 100 |  | 132.0694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.8986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4781 | 100 |  | 14.081 | 100 |  | 12.6203 | 100 |  | 157.8604 | 100 |  | 928.2944 | 100 |  | 50400.1602 | 100 |  | 891.7389 | 100 |  | 8.3561 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1963 | 100 |  | 127.1687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.2483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1993 | 100 |  | 13.7771 | 100 |  | 9.4212 | 100 |  | 155.0228 | 100 |  | 928.297 | 100 |  | 50176.5391 | 100 |  | 882.9944 | 100 |  | 8.3798 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 16.7492 | 100 |  | 5.9884 | 100 |  | 126.8282 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1669 | 78.8889 |  | 13.9892 | 100 |  | 9.234 | 100 |  | 152.5275 | 100 |  | 928.3271 | 100 |  | 49936.9688 | 100 |  | 875.1 | 100 |  | 8.6196 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 81.3889 |  | 5.2863 | 81.3889 |  | 6.025 | 81.3889 |  | 142.4703 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 13.0596 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 0 | 81.3889 |  | 2.2029 | 100 |  | 13.9112 | 81.3889 |  | 9.3354 | 81.3889 |  | 151.3776 | 100 |  | 928.3345 | 100 |  | 49691.4648 | 100 |  | 871.9639 | 100 |  | 8.4734 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 83.8889 |  | 14.9425 | 83.8889 |  | 6.1177 | 83.8889 |  | 131.1118 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 14.1497 | 83.8889 |  | 0 | 83.8889 |  | 0 | 84.1667 |  | 2.1699 | 100 |  | 13.8137 | 84.1667 |  | 9.4932 | 83.8889 |  | 150.7924 | 100 |  | 928.3622 | 100 |  | 49478.8867 | 100 |  | 878.775 | 100 |  | 8.4177 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 14.3306 | 100 |  | 6.0648 | 100 |  | 133.1883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.1431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2857 | 100 |  | 13.9405 | 100 |  | 9.2494 | 100 |  | 150.9244 | 100 |  | 928.3986 | 100 |  | 49382.5156 | 100 |  | 874.9083 | 100 |  | 8.4783 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 12.3042 | 100 |  | 5.9754 | 100 |  | 144.0281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.1926 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.238 | 100 |  | 14.079 | 100 |  | 9.0916 | 100 |  | 151.1034 | 100 |  | 928.4096 | 100 |  | 49185.2656 | 100 |  | 873.5555 | 100 |  | 8.8187 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9555 | 100 |  | 99.602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.547 | 100 |  | 15.3158 | 100 |  | 6.6867 | 100 |  | 148.4406 | 100 |  | 928.4244 | 100 |  | 46836.7461 | 100 |  | 858.0722 | 100 |  | 10.3782 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 1.8882 | 100 |  | 4.3304 | 100 |  | 128.6185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1448 | 100 |  | 14.1272 | 100 |  | 8.1861 | 100 |  | 146.4761 | 100 |  | 928.4286 | 100 |  | 49026.6211 | 100 |  | 862.9556 | 100 |  | 8.7783 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 2.9388 | 100 |  | 6.2354 | 100 |  | 148.7283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4325 | 100 |  | 13.8024 | 100 |  | 9.4762 | 100 |  | 150.0464 | 100 |  | 928.3754 | 100 |  | 53276.8125 | 100 |  | 884.3639 | 100 |  | 8.3195 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 28.3938 | 100 |  | 6.7676 | 100 |  | 145.833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.5423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3215 | 78.8889 |  | 13.3143 | 100 |  | 10.0834 | 100 |  | 157.7742 | 100 |  | 928.3354 | 100 |  | 52299.9883 | 100 |  | 896.1611 | 100 |  | 7.7255 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4303 | 100 |  | 149.6296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.3658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5979 | 100 |  | 13.7181 | 100 |  | 9.725 | 100 |  | 161.7061 | 100 |  | 928.2959 | 100 |  | 51950.6953 | 100 |  | 876.7416 | 100 |  | 8.1668 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4061 | 100 |  | 155.2305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.46 | 100 |  | 13.7485 | 100 |  | 9.5302 | 100 |  | 163.343 | 100 |  | 928.2379 | 100 |  | 51933.875 | 100 |  | 872.3472 | 100 |  | 8.2012 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6826 | 100 |  | 160.3596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.6925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2589 | 100 |  | 13.4586 | 100 |  | 9.8657 | 100 |  | 164.6452 | 100 |  | 928.2024 | 100 |  | 51865.5664 | 100 |  | 886.9167 | 100 |  | 7.8591 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 0.58912 | 100 |  | 6.5908 | 100 |  | 163.8712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.3814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6584 | 100 |  | 13.5509 | 100 |  | 9.9392 | 100 |  | 165.9883 | 100 |  | 928.1718 | 100 |  | 52148.8164 | 100 |  | 885.6833 | 100 |  | 7.9668 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5106 | 100 |  | 172.7366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.437 | 100 |  | 13.6226 | 100 |  | 9.9567 | 100 |  | 166.5489 | 100 |  | 928.1506 | 100 |  | 52114.7969 | 100 |  | 883.1833 | 100 |  | 8.0944 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 3.3114 | 100 |  | 6.7278 | 100 |  | 204.5953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.28 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8212 | 100 |  | 13.6237 | 100 |  | 12.0529 | 100 |  | 167.3605 | 100 |  | 928.1017 | 100 |  | 52247.5586 | 100 |  | 864.7778 | 100 |  | 7.5365 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 58.926 | 100 |  | 6.6447 | 100 |  | 211.9179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 19.665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2437 | 100 |  | 2.3611 | 100 |  | 13.4956 | 100 |  | 11.4174 | 100 |  | 167.2873 | 100 |  | 928.1046 | 100 |  | 50367.7695 | 100 |  | 865.95 | 100 |  | 7.5101 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 2.5511 | 100 |  | 6.9477 | 100 |  | 171.53 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.84 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5709 | 79.7222 |  | 13.3418 | 100 |  | 11.4218 | 100 |  | 167.3495 | 100 |  | 928.118 | 100 |  | 51646.7109 | 100 |  | 887.1722 | 100 |  | 7.3732 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 1.4828 | 100 |  | 6.3713 | 100 |  | 161.6384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.3162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5663 | 99.4444 |  | 13.7729 | 100 |  | 10.0099 | 100 |  | 167.2762 | 100 |  | 928.1265 | 100 |  | 51678.5938 | 100 |  | 879.8666 | 100 |  | 8.157 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 15.9122 | 100 |  | 6.3353 | 100 |  | 151.002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3395 | 100 |  | 13.7817 | 100 |  | 9.7487 | 100 |  | 166.8212 | 100 |  | 928.1003 | 100 |  | 52045.2578 | 100 |  | 870.1389 | 100 |  | 8.2226 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 0.12582 | 100 |  | 6.4368 | 100 |  | 163.1145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4187 | 100 |  | 13.748 | 100 |  | 9.8691 | 100 |  | 167.2441 | 100 |  | 928.0978 | 100 |  | 51947.5352 | 100 |  | 875.1139 | 100 |  | 8.1671 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 2.3796 | 100 |  | 6.3359 | 100 |  | 141.0553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.4875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5829 | 100 |  | 13.8832 | 100 |  | 11.1408 | 100 |  | 166.7852 | 100 |  | 928.1327 | 100 |  | 50508.6562 | 100 |  | 868.8222 | 100 |  | 8.0563 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 8.8556 | 100 |  | 6.5631 | 100 |  | 147.3374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.0082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.457 | 100 |  | 13.749 | 100 |  | 13.0623 | 100 |  | 166.8139 | 100 |  | 928.1436 | 100 |  | 49305.5039 | 100 |  | 879.3 | 100 |  | 7.7442 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 0.0071442 | 100 |  | 6.4678 | 100 |  | 154.6696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2487 | 100 |  | 13.7238 | 100 |  | 9.7407 | 100 |  | 163.4822 | 100 |  | 928.1573 | 100 |  | 50312.8203 | 100 |  | 871.5056 | 100 |  | 8.1819 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0.2186 | 100 |  | 0.071551 | 100 |  | 6.5706 | 100 |  | 173.6288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2404 | 100 |  | 13.6042 | 100 |  | 9.9701 | 100 |  | 161.7676 | 100 |  | 928.1642 | 100 |  | 50747.1055 | 100 |  | 876.1583 | 100 |  | 7.9133 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0.34511 | 100 |  | 45.655 | 100 |  | 6.3149 | 100 |  | 156.768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2107 | 100 |  | 2.1799 | 80 |  | 13.8281 | 100 |  | 9.5189 | 100 |  | 161.1153 | 100 |  | 928.1852 | 100 |  | 50726.3008 | 100 |  | 870.3945 | 100 |  | 8.2631 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0.071454 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 6.5215 | 80.5556 |  | 169.2225 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 7.2687 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 0 | 80.5556 |  | 2.2746 | 98.8889 |  | 13.645 | 80.5556 |  | 9.9047 | 80.5556 |  | 161.0929 | 100 |  | 928.2016 | 100 |  | 51106.9258 | 100 |  | 865.3834 | 100 |  | 8.0033 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 84.7222 |  | 4.9013 | 84.7222 |  | 6.5505 | 84.7222 |  | 193.0868 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 5.6025 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 0 | 84.7222 |  | 2.1823 | 100 |  | 13.5025 | 84.7222 |  | 10.436 | 84.7222 |  | 162.2129 | 100 |  | 928.2058 | 100 |  | 51050.9414 | 100 |  | 871.2056 | 100 |  | 7.8613 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 1.0548 | 100 |  | 6.7616 | 100 |  | 183.2312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.129 | 100 |  | 13.3269 | 100 |  | 10.5855 | 100 |  | 162.7413 | 100 |  | 928.1971 | 100 |  | 50939.6602 | 100 |  | 881.7611 | 100 |  | 7.6363 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 16.1588 | 100 |  | 6.3987 | 100 |  | 175.5756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2472 | 100 |  | 13.6932 | 100 |  | 10.1832 | 100 |  | 162.7549 | 100 |  | 928.1942 | 100 |  | 50910.9727 | 100 |  | 869.2416 | 100 |  | 7.9981 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 30.7568 | 100 |  | 6.4421 | 100 |  | 152.3887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.6703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2585 | 100 |  | 13.646 | 100 |  | 9.9064 | 100 |  | 162.9892 | 100 |  | 928.2027 | 100 |  | 50702.707 | 100 |  | 871.6306 | 100 |  | 8.0848 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 8.5017 | 100 |  | 6.4418 | 100 |  | 156.8504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.0501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1965 | 100 |  | 13.6176 | 100 |  | 9.8206 | 100 |  | 162.7447 | 100 |  | 928.2062 | 100 |  | 50833.2227 | 100 |  | 872.6445 | 100 |  | 8.0282 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 3.8563 | 100 |  | 6.7626 | 100 |  | 173.6844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2608 | 100 |  | 13.3864 | 100 |  | 10.9114 | 100 |  | 163.304 | 100 |  | 928.2285 | 100 |  | 51715.1875 | 100 |  | 881.6028 | 100 |  | 7.5129 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 9.9193 | 100 |  | 6.6023 | 100 |  | 165.3362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.0932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2371 | 80.2778 |  | 13.5413 | 100 |  | 10.2392 | 100 |  | 164.8087 | 100 |  | 928.2415 | 100 |  | 52217.7266 | 100 |  | 888.9694 | 100 |  | 7.8134 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 19.6621 | 100 |  | 6.4826 | 100 |  | 173.754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4373 | 98.3333 |  | 13.5701 | 100 |  | 9.7889 | 100 |  | 164.9318 | 100 |  | 928.2514 | 100 |  | 52420.7227 | 100 |  | 886.2917 | 100 |  | 7.8627 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.9555 |  |  | 99.602 |  |  | 0 |  |  | 5.3199 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.0863 |  |  | 13.3143 |  |  | 6.6867 |  |  | 147.8555 |  |  | 928.0978 |  |  | 46643.6367 |  |  | 858.0722 |  |  | 7.3732
MAX |  | 0.34511 |  |  | 58.926 |  |  | 6.9477 |  |  | 211.9179 |  |  | 0 |  |  | 32.2457 |  |  | 0 |  |  | 1.2437 |  |  | 2.8212 |  |  | 15.3158 |  |  | 13.0623 |  |  | 167.3605 |  |  | 928.4244 |  |  | 54774.0312 |  |  | 906.3055 |  |  | 10.3782
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 96.2963 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.013514 | 100 |  | 10.3142 | 100 |  | 6.2246 | 100 |  | 157.1516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0958 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.052221 | 100 |  | 2.3252 | 100 |  | 13.7548 | 100 |  | 9.9018 | 100 |  | 160.1234 | 100 |  | 928.2229 | 100 |  | 51270.9475 | 100 |  | 879.5691 | 100 |  | 8.232 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 137 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/01/2022 01:06:09 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 07/01/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99793 | 100 |  | 0.032863 | 100 | (4) | 2.016 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031578 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51677 | 100 | (4) | 0.96352 | 100 |  | 20.8246 | 100 |  | 1.4195 | 100 |  | 14.8977 | 100 |  | 1003.5974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3908 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86693 | 100 |  | 0.032389 | 100 | (4) | 2.1739 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04346 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63672 | 100 | (4) | 0.96026 | 100 |  | 20.8236 | 100 |  | 1.4037 | 100 |  | 15.6387 | 100 |  | 1003.5001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3905 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.83076 | 100 |  | 0.032444 | 100 | (4) | 1.5832 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57506 | 100 | (4) | 0.9659 | 100 |  | 20.8246 | 100 |  | 1.4023 | 100 |  | 15.9423 | 100 |  | 1003.5688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3867 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86124 | 100 |  | 0.03284 | 100 | (4) | 1.9373 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012911 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56801 | 100 | (4) | 1.0592 | 78.8889 |  | 20.8269 | 100 |  | 1.4031 | 100 |  | 15.8798 | 100 |  | 1003.6085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9667 | 100 |  | 18.3889 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94237 | 100 |  | 0.032633 | 100 | (4) | 1.6653 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56227 | 100 | (4) | 0.98618 | 100 |  | 20.8229 | 100 |  | 1.399 | 100 |  | 15.8082 | 100 |  | 1003.4861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9778 | 100 |  | 18.3843 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93223 | 100 |  | 0.032691 | 100 | (4) | 1.8342 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02405 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51101 | 100 | (4) | 0.97788 | 100 |  | 20.8255 | 100 |  | 1.3951 | 100 |  | 15.7748 | 100 |  | 1003.287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9944 | 100 |  | 18.3846 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94648 | 100 |  | 0.032678 | 100 | (4) | 1.7711 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015502 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50127 | 100 | (4) | 0.96581 | 100 |  | 20.8284 | 100 |  | 1.3835 | 100 |  | 15.7209 | 100 |  | 1003.1649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3865 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.9437 | 100 |  | 0.032799 | 100 | (4) | 1.3102 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010873 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47899 | 100 | (4) | 0.96291 | 100 |  | 20.8266 | 100 |  | 1.3779 | 100 |  | 15.6397 | 100 |  | 1002.9789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9889 | 100 |  | 18.3877 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0138 | 100 |  | 0.033712 | 100 | (4) | 1.6079 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48019 | 100 | (4) | 0.96223 | 100 |  | 20.8211 | 100 |  | 1.3749 | 100 |  | 15.5572 | 100 |  | 1002.8561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9833 | 100 |  | 18.3902 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98469 | 100 |  | 0.035346 | 100 | (4) | 1.1667 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025455 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48091 | 100 | (4) | 0.96016 | 100 |  | 20.8173 | 100 |  | 1.3653 | 100 |  | 15.4383 | 100 |  | 1002.7547 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.7972 | 100 |  | 18.3844 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98357 | 100 |  | 0.037209 | 100 | (4) | 1.4451 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024533 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.47813 | 100 | (4) | 0.96125 | 100 |  | 20.8172 | 100 |  | 1.3608 | 100 |  | 15.3877 | 100 |  | 1002.822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.4611 | 100 |  | 18.3846 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0714 | 100 |  | 0.033831 | 100 | (4) | 1.6275 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032815 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50459 | 100 | (4) | 1.0028 | 78.6111 |  | 20.8192 | 100 |  | 1.3525 | 100 |  | 15.2891 | 100 |  | 1002.7734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.875 | 100 |  | 18.3813 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.99259 | 100 |  | 0.035152 | 100 | (4) | 1.2512 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030431 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49187 | 100 | (4) | 0.96262 | 100 |  | 20.8228 | 100 |  | 1.341 | 100 |  | 15.2409 | 100 |  | 1002.9044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9611 | 100 |  | 18.3801 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98332 | 100 |  | 0.035454 | 100 | (4) | 1.1012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.011151 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4866 | 100 | (4) | 0.96055 | 100 |  | 20.8248 | 100 |  | 1.328 | 100 |  | 15.2196 | 100 |  | 1003.0504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.8722 | 100 |  | 18.3821 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0289 | 100 |  | 0.03794 | 100 | (4) | 1.4472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034138 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.48728 | 100 | (4) | 0.96019 | 100 |  | 20.8226 | 100 |  | 1.3271 | 100 |  | 15.1586 | 100 |  | 1003.3013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.5111 | 100 |  | 18.3819 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 1.0882 | 85.2778 |  | 0.036668 | 85.2778 | (4) | 1.0851 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.026955 | 85.2778 | (4) | 0 | 85.2778 | (4) | 0.48706 | 85.2778 | (4) | 0.96093 | 100 |  | 20.82 | 85.2778 |  | 1.3272 | 85.2778 |  | 15.0844 | 100 |  | 1003.1509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.1278 | 100 |  | 18.3835 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 1.1699 | 80.5556 |  | 0.036072 | 80.5556 | (4) | 0.00028664 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.040832 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.50946 | 80.5556 | (4) | 0.96373 | 100 |  | 20.6825 | 80.5556 |  | 1.3149 | 80.5556 |  | 14.9772 | 100 |  | 1003.1441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0889 | 100 |  | 18.3837 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1654 | 100 |  | 0.035885 | 100 | (4) | 0.14334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041891 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51793 | 100 | (4) | 0.97643 | 100 |  | 20.6973 | 100 |  | 1.3159 | 100 |  | 14.9877 | 100 |  | 1003.2305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0667 | 100 |  | 18.3839 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1474 | 100 |  | 0.035682 | 100 | (4) | 0.032123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038651 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51134 | 100 | (4) | 0.98405 | 100 |  | 20.6982 | 100 |  | 1.3224 | 100 |  | 14.9912 | 100 |  | 1003.4786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.05 | 100 |  | 18.3841 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2162 | 100 |  | 0.034915 | 100 | (4) | 0.026896 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50651 | 100 | (4) | 1.0878 | 78.8889 |  | 20.6998 | 100 |  | 1.3345 | 100 |  | 14.9643 | 100 |  | 1003.4423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.3905 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1619 | 100 |  | 0.03393 | 100 | (4) | 0.010309 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032645 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52135 | 100 | (4) | 1.0325 | 100 |  | 20.6992 | 100 |  | 1.3566 | 100 |  | 15.1217 | 100 |  | 1003.1171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.3891 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.044 | 100 |  | 0.033657 | 100 | (4) | 0.20517 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019626 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61351 | 100 | (4) | 1.002 | 100 |  | 20.7009 | 100 |  | 1.3775 | 100 |  | 15.3985 | 100 |  | 1002.8942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.3841 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.97733 | 100 |  | 0.03335 | 100 | (4) | 0.12703 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029529 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84248 | 100 | (4) | 0.99088 | 100 |  | 20.7 | 100 |  | 1.391 | 100 |  | 15.5862 | 100 |  | 1002.6797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.2778 | 100 |  | 18.3843 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.92613 | 100 |  | 0.033075 | 100 | (4) | 0.16786 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45869 | 100 | (4) | 0.99191 | 100 |  | 20.7011 | 100 |  | 1.3946 | 100 |  | 15.6924 | 100 |  | 1002.5378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9333 | 100 |  | 18.3857 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87101 | 100 |  | 0.032607 | 100 | (4) | 0.32928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.006988 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44503 | 100 | (4) | 0.99196 | 100 |  | 20.6974 | 100 |  | 1.4 | 100 |  | 15.7516 | 100 |  | 1002.3921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9889 | 100 |  | 18.3884 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80702 | 100 |  | 0.032258 | 100 | (4) | 0.14047 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040465 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42698 | 100 | (4) | 0.99554 | 100 |  | 20.6936 | 100 |  | 1.4225 | 100 |  | 15.8551 | 100 |  | 1002.2359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3883 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8299 | 100 |  | 0.032963 | 100 | (4) | 0.29485 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032229 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42275 | 100 | (4) | 1.0327 | 100 |  | 20.6892 | 100 |  | 1.4482 | 100 |  | 15.2628 | 100 |  | 1002.0802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3898 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.81231 | 100 |  | 0.032771 | 100 | (4) | 0.25241 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043678 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4512 | 100 | (4) | 0.99207 | 78.6111 |  | 20.6852 | 100 |  | 1.4708 | 100 |  | 13.1922 | 100 |  | 1001.6459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.393 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78042 | 100 |  | 0.031824 | 100 | (4) | 0.45505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4472 | 100 | (4) | 0.94683 | 100 |  | 20.677 | 100 |  | 1.4833 | 100 |  | 13.0065 | 100 |  | 1001.3933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3938 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8082 | 100 |  | 0.030991 | 100 | (4) | 0.34769 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035339 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.44237 | 100 | (4) | 0.95007 | 100 |  | 20.6697 | 100 |  | 1.4712 | 100 |  | 13.558 | 100 |  | 1001.5449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3996 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79691 | 100 |  | 0.031465 | 100 | (4) | 0.24444 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.43471 | 100 | (4) | 0.95716 | 100 |  | 20.6797 | 100 |  | 1.4572 | 100 |  | 13.7504 | 100 |  | 1001.6315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.4031 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75164 | 100 |  | 0.031673 | 100 | (4) | 0.29987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015548 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.40905 | 100 | (4) | 0.95073 | 100 |  | 20.6861 | 100 |  | 1.4498 | 100 |  | 14.2316 | 100 |  | 1001.6302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.4045 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77948 | 100 |  | 0.031856 | 100 | (4) | 0.20932 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018663 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.41877 | 100 | (4) | 0.96003 | 100 |  | 20.6898 | 100 |  | 1.4453 | 100 |  | 14.7235 | 100 |  | 1001.5814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3985 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.825 | 100 |  | 0.032108 | 100 | (4) | 0.46585 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020885 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.46642 | 100 | (4) | 0.96607 | 100 |  | 20.6923 | 100 |  | 1.4441 | 100 |  | 15.1572 | 100 |  | 1001.6375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3923 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91356 | 100 |  | 0.032477 | 100 | (4) | 0.23015 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051095 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.52813 | 100 | (4) | 0.97175 | 100 |  | 20.6947 | 100 |  | 1.4418 | 100 |  | 15.0936 | 100 |  | 1001.8064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3887 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85143 | 100 |  | 0.032486 | 100 | (4) | 0.2149 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.055345 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.50371 | 100 | (4) | 1.0222 | 78.8889 |  | 20.6941 | 100 |  | 1.4372 | 100 |  | 13.7972 | 100 |  | 1001.8527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.39 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.93106 | 100 |  | 0.032297 | 100 | (4) | 0.21588 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.49049 | 100 | (4) | 0.96397 | 100 |  | 20.6917 | 100 |  | 1.4347 | 100 |  | 14.7066 | 100 |  | 1001.9748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3911 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.96065 | 100 |  | 0.032248 | 100 | (4) | 0.13642 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019333 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4996 | 100 | (4) | 0.96724 | 100 |  | 20.6904 | 100 |  | 1.4307 | 100 |  | 15.2726 | 100 |  | 1001.9866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3873 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94754 | 100 |  | 0.03259 | 100 | (4) | 0.1674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57218 | 100 | (4) | 0.96359 | 100 |  | 20.6936 | 100 |  | 1.423 | 100 |  | 15.2552 | 100 |  | 1001.9444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3852 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.96918 | 85.8333 |  | 0.032702 | 85.8333 | (4) | 0.15514 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.056867 | 85.8333 | (4) | 0 | 85.8333 | (4) | 0.47404 | 85.8333 | (4) | 0.97495 | 100 |  | 20.6955 | 85.8333 |  | 1.4175 | 85.8333 |  | 15.1932 | 100 |  | 1001.9907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3886 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.798 | 80 |  | 0.033543 | 80 | (4) | 1.1459 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.027797 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.63662 | 80.2778 | (4) | 1.0589 | 100 |  | 20.8797 | 80.2778 |  | 1.4104 | 80 |  | 15.113 | 100 |  | 1002.0347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.39 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.03 | 100 |  | 0.033077 | 100 | (4) | 1.3025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.075004 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58512 | 100 | (4) | 1.0829 | 100 |  | 20.8901 | 100 |  | 1.4079 | 100 |  | 15.019 | 100 |  | 1001.9654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3927 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1096 | 100 |  | 0.03372 | 100 | (4) | 1.4093 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029838 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57691 | 100 | (4) | 1.0923 | 100 |  | 20.8895 | 100 |  | 1.4014 | 100 |  | 14.9863 | 100 |  | 1001.9669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3873 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1245 | 100 |  | 0.033795 | 100 | (4) | 0.86115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023717 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57265 | 100 | (4) | 1.086 | 80.2778 |  | 20.8894 | 100 |  | 1.3933 | 100 |  | 14.3188 | 100 |  | 1001.8501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.3868 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1404 | 100 |  | 0.033536 | 100 | (4) | 1.098 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033001 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57639 | 100 | (4) | 1.0693 | 98.3333 |  | 20.8912 | 100 |  | 1.3818 | 100 |  | 14.6901 | 100 |  | 1001.8535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9944 | 100 |  | 18.3829 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3734 | 100 |  | 0.033585 | 100 | (4) | 1.0918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047894 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59951 | 100 | (4) | 1.0809 | 100 |  | 20.8888 | 100 |  | 1.3702 | 100 |  | 14.7353 | 100 |  | 1001.8577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9944 | 100 |  | 18.3812 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4322 | 100 |  | 0.034409 | 100 | (4) | 1.3619 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027258 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.60117 | 100 | (4) | 1.0695 | 100 |  | 20.8854 | 100 |  | 1.3612 | 100 |  | 14.6842 | 100 |  | 1001.8238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.6472 | 100 |  | 18.3841 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2621 | 100 |  | 0.033746 | 100 | (4) | 1.0123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033786 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55924 | 100 | (4) | 1.0451 | 100 |  | 20.8859 | 100 |  | 1.3534 | 100 |  | 14.6157 | 100 |  | 1001.6786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0694 | 100 |  | 18.3785 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 08/01/2022 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 07/01/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:00:05 | 00:00:05 | 00:03:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:00:05 | 00:00:05 | 00:01:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
00:00:10 | 00:00:10 | 00:13:32 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:02:21 | 00:13:33 | 00:04:20 | Linea 1: Forno In Rampa
00:02:33 | 00:13:33 | 00:04:20 | Linea 1: Forno Spento
00:04:20 | 00:04:20 | 00:29:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:09:15 | 00:09:15 | 00:11:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:29:54 | 00:57:05 | 00:30:48 | Linea 1: Forno In Rampa
00:29:54 | 00:57:05 | 00:30:48 | Linea 1: Forno Spento
00:30:49 | 00:30:49 | 00:31:16 | Linea 1: Impianto in Marcia
00:31:00 | 00:57:05 | 00:31:55 | Linea 1: Forno In Rampa
00:31:14 | 00:57:04 | 00:31:55 | Linea 1: Forno Spento
00:31:56 | 00:31:56 | 09:59:46 | Linea 1: Impianto in Marcia
01:00:05 | 01:00:05 | 01:06:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
01:00:07 | 01:00:07 | 01:48:35 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:04:35 | 01:04:35 | 01:09:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:08:40 | 01:08:40 | 01:24:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
01:13:50 | 01:13:50 | 01:21:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:24:30 | 01:24:30 | 01:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:48:07 | 01:48:07 | 01:54:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:00:05 | 03:00:05 | 03:06:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:00:05 | 03:00:05 | 03:44:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:07:50 | 03:07:50 | 03:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
03:23:32 | 03:23:32 | 03:29:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:30:00 | 03:30:00 | 04:00:00 | Linea 1: Fuori Range QAL2 - NH3
04:01:30 | 04:01:30 | 04:03:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
04:01:31 | 04:01:31 | 04:19:37 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:30:05 | 05:30:05 | 05:30:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
05:30:07 | 05:30:07 | 05:31:17 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:49:18 | 05:49:18 | 05:55:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:23:36 | 07:23:36 | 07:29:57 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07:54:27 | 07:54:27 | 08:04:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:54:27 | 10:30:59 | 08:04:47 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:54:30 | 07:54:30 | 07:54:34 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:54:32 | 07:54:32 | 08:04:52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:54:34 | 07:54:34 | 08:00:59 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:37 | 07:55:37 | 08:05:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:37 | 07:55:37 | 08:05:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:38 | 07:55:38 | 07:55:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:42 | 07:55:42 | 08:05:52 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:44 | 07:55:44 | 08:02:24 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:13:08 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
08:00:00 | 08:13:08 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
08:00:00 | 08:13:07 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 44.2]
08:05:10 | 08:05:10 | 08:09:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
08:05:11 | 08:05:11 | 08:13:03 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:10:00 | 08:13:06 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
08:10:00 | 08:13:07 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 52.5]
08:10:00 | 08:13:06 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 51.7]
09:00:05 | 09:00:05 | 09:01:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
09:00:06 | 09:00:06 | 09:41:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:50:31 | 09:50:31 | 09:56:53 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09:58:37 | 10:30:58 | 10:16:03 | Linea 1: Forno In Rampa
09:59:45 | 10:30:58 | 10:15:15 | Linea 1: Forno Spento
10:15:17 | 10:15:17 | 10:15:27 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:15:27 | 10:30:57 | 10:15:39 | Linea 1: Forno Spento
10:15:44 | 10:15:44 | 14:31:56 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:23:44 | 11:23:44 | 11:30:04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11:30:05 | 11:30:05 | 11:30:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
11:30:05 | 11:30:05 | 11:36:06 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:30:05 | 12:30:05 | 12:31:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
12:30:05 | 12:30:05 | 12:32:48 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:51:44 | 13:51:44 | 13:58:06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:08:20 | 14:08:20 | 14:11:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:08:21 | 14:08:21 | 14:15:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:18:05 | 14:18:05 | 14:22:01 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:18:06 | 14:18:06 | 14:46:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:28:40 | 14:28:40 | 14:30:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:31:40 | 14:31:40 | 14:32:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
14:31:55 | 14:57:31 | 14:39:36 | Linea 1: Forno Spento
14:31:56 | 14:31:56 | 14:36:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
14:36:27 | 14:57:31 | 14:39:36 | Linea 1: Forno In Rampa
14:39:36 | 14:39:36 | 19:29:01 | Linea 1: Impianto in Marcia
14:55:35 | 14:55:35 | 15:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
14:55:35 | 14:55:35 | 14:59:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
14:55:36 | 14:55:36 | 15:28:53 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:01:30 | 15:01:30 | 15:08:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
15:12:10 | 15:12:10 | 15:20:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
15:23:55 | 15:23:55 | 15:30:13 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:30:15 | 15:30:15 | 15:30:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
15:30:17 | 15:30:17 | 15:30:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:52:57 | 17:52:57 | 17:59:20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:24:02 | 19:24:02 | 19:30:23 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19:28:59 | 19:29:33 | 19:29:26 | Linea 1: Forno Spento
19:29:01 | 19:29:01 | 19:29:28 | Linea 1: Impianto in Fermo
19:29:28 | 19:29:28 | 21:17:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:54:11 | 19:54:11 | 20:04:36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:54:11 | 20:04:49 | 20:04:36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:54:14 | 19:54:14 | 19:54:18 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:54:16 | 19:54:16 | 20:04:36 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:54:18 | 19:54:18 | 20:00:45 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:46 | 19:55:46 | 20:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:46 | 19:55:46 | 20:05:56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:46 | 19:55:46 | 20:06:01 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:51 | 19:55:51 | 19:55:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:53 | 19:55:53 | 20:02:27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:00:06 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
20:00:00 | 20:00:06 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
20:00:00 | 20:00:06 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
20:04:40 | 20:04:40 | 20:04:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:04:40 | 20:04:40 | 20:04:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:10:00 | 20:10:03 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
20:10:00 | 20:10:04 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
20:10:00 | 20:10:03 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 54.2]
20:31:15 | 20:31:15 | 20:34:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20:31:16 | 20:31:16 | 20:35:12 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:17:53 | 21:20:47 | 21:20:42 | Linea 1: Forno Spento
21:17:54 | 21:17:54 | 21:20:42 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:20:42 | 21:20:42 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
21:54:09 | 21:54:09 | 22:00:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:24:10 | 23:24:10 | 23:30:31 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23:30:05 | 23:30:05 | 23:32:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
23:30:06 | 23:30:06 | 23:49:10 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl