## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 10/04/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 0.71257 | 100 |  | 3.6009 | 100 |  | 107.757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9273 | 100 |  | 14.4384 | 100 |  | 7.5871 | 100 |  | 147.229 | 100 |  | 928.7007 | 100 |  | 42709.0625 | 100 |  | 879.5778 | 100 |  | 11.0178 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 36.1199 | 100 |  | 3.6352 | 100 |  | 135.3094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9362 | 91.6667 |  | 14.5676 | 100 |  | 7.487 | 100 |  | 141.3188 | 100 |  | 928.7334 | 100 |  | 43314.6445 | 100 |  | 864.675 | 100 |  | 11.3043 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4 | 100 |  | 154.1338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.852 | 87.2222 |  | 13.3743 | 100 |  | 9.2188 | 100 |  | 137.6371 | 100 |  | 928.7752 | 100 |  | 44625.2422 | 100 |  | 890.9194 | 100 |  | 9.3729 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 3.4824 | 100 |  | 6.6762 | 100 |  | 149.0891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7457 | 100 |  | 13.2682 | 100 |  | 10.0098 | 100 |  | 141.716 | 100 |  | 928.7787 | 100 |  | 46091.6445 | 100 |  | 882.2833 | 100 |  | 9.5674 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 5.8667 | 100 |  | 6.5744 | 100 |  | 152.5782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7546 | 100 |  | 13.3749 | 100 |  | 9.7737 | 100 |  | 147.1547 | 100 |  | 928.8091 | 100 |  | 45996.375 | 100 |  | 881.7944 | 100 |  | 9.9064 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 7.6954 | 100 |  | 6.6834 | 100 |  | 159.0918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7891 | 100 |  | 13.2915 | 100 |  | 9.8266 | 100 |  | 150.6714 | 100 |  | 928.7923 | 100 |  | 46143.168 | 100 |  | 888.2222 | 100 |  | 9.6064 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 2.2062 | 100 |  | 6.5711 | 100 |  | 148.2382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7802 | 100 |  | 13.3931 | 100 |  | 9.6044 | 100 |  | 152.2294 | 100 |  | 928.8277 | 100 |  | 46161.0312 | 100 |  | 884.7361 | 100 |  | 9.7449 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 5.6501 | 100 |  | 6.6079 | 100 |  | 150.4401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7672 | 100 |  | 13.3497 | 100 |  | 9.6527 | 100 |  | 153.1589 | 100 |  | 928.7429 | 100 |  | 45922.7852 | 100 |  | 889.5167 | 100 |  | 9.7511 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 1.0602 | 100 |  | 6.5771 | 100 |  | 150.2691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.775 | 100 |  | 13.3937 | 100 |  | 9.6373 | 100 |  | 153.9847 | 100 |  | 928.7654 | 100 |  | 45869.0703 | 100 |  | 885.0917 | 100 |  | 9.8162 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 10.9283 | 100 |  | 6.5302 | 100 |  | 143.2144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7782 | 92.5 |  | 13.4108 | 100 |  | 9.5172 | 100 |  | 154.6115 | 100 |  | 928.8224 | 100 |  | 45879.082 | 100 |  | 884.9944 | 100 |  | 9.9051 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 2.4426 | 100 |  | 6.4283 | 100 |  | 137.5987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9819 | 86.3889 |  | 13.5134 | 100 |  | 9.2788 | 100 |  | 154.8927 | 100 |  | 928.8053 | 100 |  | 45817.9336 | 100 |  | 875.0278 | 100 |  | 10.0758 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 16.2489 | 100 |  | 6.3304 | 100 |  | 131.2259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8101 | 100 |  | 13.5938 | 100 |  | 9.1331 | 100 |  | 155.2396 | 100 |  | 928.8221 | 100 |  | 45768.0859 | 100 |  | 873.4333 | 100 |  | 10.2517 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 2.4773 | 100 |  | 6.5194 | 100 |  | 123.4844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7867 | 100 |  | 13.385 | 100 |  | 9.1723 | 100 |  | 155.564 | 100 |  | 928.8004 | 100 |  | 45744.7461 | 100 |  | 874.9056 | 100 |  | 9.9641 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 12.8956 | 100 |  | 6.6464 | 100 |  | 122.8773 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7384 | 100 |  | 13.2673 | 100 |  | 9.2609 | 100 |  | 156.4077 | 100 |  | 928.8067 | 100 |  | 45528.1914 | 100 |  | 884.1805 | 100 |  | 9.6964 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 3.342 | 100 |  | 6.7027 | 100 |  | 138.141 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7869 | 100 |  | 13.2466 | 100 |  | 9.6045 | 100 |  | 157.3123 | 100 |  | 928.7584 | 100 |  | 48522.9414 | 100 |  | 897.8444 | 100 |  | 9.5868 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 86.1111 |  | 33.333 | 86.1111 |  | 6.7358 | 86.1111 |  | 139.2901 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 3.8666 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 0 | 86.1111 |  | 1.8994 | 100 |  | 13.2632 | 86.1111 |  | 10.9837 | 86.1111 |  | 158.7542 | 100 |  | 928.7882 | 100 |  | 49176.582 | 100 |  | 914.0278 | 100 |  | 9.4139 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 79.4444 |  | 17.7034 | 79.4444 |  | 6.6281 | 79.4444 |  | 122.9699 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 3.51 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 0 | 79.4444 |  | 1.9654 | 100 |  | 13.2801 | 79.4444 |  | 11.6738 | 79.4444 |  | 159.7493 | 100 |  | 928.8619 | 100 |  | 46076.8555 | 100 |  | 893.5444 | 100 |  | 9.6502 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 11.7941 | 100 |  | 6.9021 | 100 |  | 138.5196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7199 | 93.3333 |  | 12.9499 | 100 |  | 9.6009 | 100 |  | 157.2951 | 100 |  | 928.8705 | 100 |  | 47723.7773 | 100 |  | 907.6166 | 100 |  | 9.2723 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 23.9613 | 100 |  | 6.9085 | 100 |  | 136.3055 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7434 | 85.5556 |  | 12.949 | 100 |  | 9.6905 | 100 |  | 156.4147 | 100 |  | 928.8618 | 100 |  | 47336.5 | 100 |  | 915.8861 | 100 |  | 9.2836 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 21.8303 | 100 |  | 7.0372 | 100 |  | 130.7094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6287 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6837 | 100 |  | 12.8402 | 100 |  | 9.7686 | 100 |  | 155.9423 | 100 |  | 928.8661 | 100 |  | 46048.9492 | 100 |  | 921.4833 | 100 |  | 9.2411 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 23.081 | 100 |  | 6.8249 | 100 |  | 140.5914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7289 | 100 |  | 13.0622 | 100 |  | 9.6153 | 100 |  | 156.0011 | 100 |  | 928.8831 | 100 |  | 48222.207 | 100 |  | 911.8528 | 100 |  | 9.4677 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 17.3383 | 100 |  | 6.2987 | 100 |  | 153.7023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8301 | 100 |  | 13.4426 | 100 |  | 9.5308 | 100 |  | 156.7089 | 100 |  | 928.9462 | 100 |  | 48075.4766 | 100 |  | 907.2056 | 100 |  | 9.9901 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 4.4607 | 100 |  | 7.0591 | 100 |  | 142.718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6713 | 100 |  | 12.7899 | 100 |  | 9.8191 | 100 |  | 157.1846 | 100 |  | 928.9554 | 100 |  | 48640.4023 | 100 |  | 921.475 | 100 |  | 9.1451 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 0.44224 | 100 |  | 6.7848 | 100 |  | 143.026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7581 | 100 |  | 13.1244 | 100 |  | 9.4051 | 100 |  | 158.3961 | 100 |  | 928.8877 | 100 |  | 48880.0273 | 100 |  | 914.175 | 100 |  | 9.5403 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 2.1091 | 100 |  | 6.753 | 100 |  | 137.7703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7501 | 100 |  | 13.1601 | 100 |  | 9.5115 | 100 |  | 159.0886 | 100 |  | 928.9231 | 100 |  | 48714.8672 | 100 |  | 910.3834 | 100 |  | 9.6937 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 6.6257 | 100 |  | 6.6867 | 100 |  | 137.801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7624 | 94.1667 |  | 13.2125 | 100 |  | 9.4059 | 100 |  | 159.6673 | 100 |  | 928.9069 | 100 |  | 48698.418 | 100 |  | 903.7861 | 100 |  | 9.712 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 1.4154 | 100 |  | 6.7167 | 100 |  | 136.196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9345 | 84.7222 |  | 13.1756 | 100 |  | 9.5094 | 100 |  | 160.6082 | 100 |  | 928.9633 | 100 |  | 48848.4375 | 100 |  | 901.4694 | 100 |  | 9.7326 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 15.1794 | 100 |  | 6.764 | 100 |  | 139.0392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7546 | 100 |  | 13.116 | 100 |  | 9.5246 | 100 |  | 161.3873 | 100 |  | 928.9222 | 100 |  | 48906.1758 | 100 |  | 903.1028 | 100 |  | 9.5266 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 3.1171 | 100 |  | 6.8599 | 100 |  | 146.8803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7092 | 100 |  | 13.0521 | 100 |  | 9.7178 | 100 |  | 161.5473 | 100 |  | 928.9514 | 100 |  | 48917.0195 | 100 |  | 912.55 | 100 |  | 9.411 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0.086384 | 100 |  | 3.1487 | 100 |  | 6.7593 | 100 |  | 137.3831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.781 | 100 |  | 13.1304 | 100 |  | 9.5314 | 100 |  | 161.6196 | 100 |  | 928.9764 | 100 |  | 48829.2539 | 100 |  | 912.5444 | 100 |  | 9.5275 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0.16302 | 100 |  | 14.152 | 100 |  | 6.8353 | 100 |  | 149.1697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7351 | 100 |  | 13.0478 | 100 |  | 9.8309 | 100 |  | 161.5174 | 100 |  | 928.9288 | 100 |  | 48831.5703 | 100 |  | 912.5056 | 100 |  | 9.3483 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0.37898 | 100 |  | 11.0495 | 100 |  | 6.8848 | 100 |  | 149.0271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8029 | 100 |  | 13.0005 | 100 |  | 10.1918 | 100 |  | 161.5071 | 100 |  | 928.8802 | 100 |  | 48892.2812 | 100 |  | 912.5444 | 100 |  | 9.1797 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0.25194 | 100 |  | 11.4077 | 100 |  | 6.7074 | 100 |  | 138.4577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7336 | 100 |  | 13.1829 | 100 |  | 9.5002 | 100 |  | 161.6569 | 100 |  | 928.921 | 100 |  | 48964.4453 | 100 |  | 907.7944 | 100 |  | 9.5686 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0.16683 | 100 |  | 14.0976 | 100 |  | 6.7513 | 100 |  | 141.9555 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7463 | 95.2778 |  | 13.113 | 100 |  | 9.4421 | 100 |  | 161.6512 | 100 |  | 928.9293 | 100 |  | 48994.5938 | 100 |  | 910.0889 | 100 |  | 9.493 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0.047987 | 100 |  | 13.3094 | 100 |  | 6.7122 | 100 |  | 142.1537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9682 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.936 | 83.8889 |  | 13.1615 | 100 |  | 9.2361 | 100 |  | 161.6819 | 100 |  | 928.9362 | 100 |  | 49026.168 | 100 |  | 908.5778 | 100 |  | 9.6182 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 21.0665 | 100 |  | 6.5103 | 100 |  | 155.3947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7399 | 100 |  | 13.1256 | 100 |  | 9.0329 | 100 |  | 161.7734 | 100 |  | 928.9208 | 100 |  | 48387.4688 | 100 |  | 918.75 | 100 |  | 9.8242 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 15.0096 | 100 |  | 6.5305 | 100 |  | 149.5465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7046 | 100 |  | 13.0327 | 100 |  | 9.3084 | 100 |  | 160.9328 | 100 |  | 928.9046 | 100 |  | 47301.7227 | 100 |  | 917.6166 | 100 |  | 9.4902 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 4.7825 | 100 |  | 6.7654 | 100 |  | 135.4004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7583 | 100 |  | 13.1019 | 100 |  | 9.3996 | 100 |  | 161.669 | 100 |  | 928.8865 | 100 |  | 49104.8711 | 100 |  | 906.3417 | 100 |  | 9.7273 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0.16046 | 100 |  | 11.9337 | 100 |  | 6.5462 | 100 |  | 138.2457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0129 | 100 |  | 13.5197 | 100 |  | 13.5005 | 100 |  | 162.5565 | 100 |  | 928.8885 | 100 |  | 49606.8789 | 100 |  | 904.0528 | 100 |  | 9.5706 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 87.5 |  | 12.9715 | 87.5 |  | 6.4304 | 87.5 |  | 127.6369 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 4.8118 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 1.9022 | 100 |  | 13.4825 | 87.5 |  | 9.5151 | 87.5 |  | 162.6306 | 100 |  | 928.8969 | 100 |  | 48943.3242 | 100 |  | 883.3083 | 100 |  | 10.1649 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0.49982 | 78.0556 |  | 3.5331 | 78.0556 |  | 6.8218 | 78.0556 |  | 173.9703 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 1.7353 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 1.7587 | 100 |  | 13.0594 | 78.0556 |  | 9.5673 | 78.0556 |  | 160.6015 | 100 |  | 928.9341 | 100 |  | 49252.8828 | 100 |  | 900.2944 | 100 |  | 9.5381 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 1.0866 | 100 |  | 11.4445 | 100 |  | 6.7685 | 100 |  | 152.729 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8219 | 95.8333 |  | 13.1571 | 100 |  | 9.5287 | 100 |  | 159.5165 | 100 |  | 928.9515 | 100 |  | 49204.9492 | 100 |  | 898.8722 | 100 |  | 9.7148 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 1.3185 | 100 |  | 4.5623 | 100 |  | 6.8978 | 100 |  | 147.01 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8542 | 83.0556 |  | 13.0066 | 100 |  | 9.3873 | 100 |  | 159.1931 | 100 |  | 928.9792 | 100 |  | 49334.9844 | 100 |  | 904.0611 | 100 |  | 9.4281 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 1.7162 | 100 |  | 14.3172 | 100 |  | 7.1165 | 100 |  | 154.5302 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7011 | 100 |  | 12.8076 | 100 |  | 9.7139 | 100 |  | 159.4371 | 100 |  | 929.0142 | 100 |  | 49379.0312 | 100 |  | 923.9667 | 100 |  | 9.1593 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 2.0956 | 100 |  | 30.02 | 100 |  | 7.2109 | 100 |  | 159.478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6795 | 100 |  | 12.7589 | 100 |  | 10.0604 | 100 |  | 159.9537 | 100 |  | 929.0037 | 100 |  | 49372.168 | 100 |  | 927.7861 | 100 |  | 8.8826 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 2.5858 | 100 |  | 40.9244 | 100 |  | 7.3569 | 100 |  | 165.3511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6791 | 100 |  | 12.5642 | 100 |  | 9.8974 | 100 |  | 160.6028 | 100 |  | 929.0015 | 100 |  | 49130.4805 | 100 |  | 941.5833 | 100 |  | 8.888 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 2.2466 | 100 |  | 3.7665 | 100 |  | 6.9951 | 100 |  | 154.6199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7421 | 100 |  | 12.9778 | 100 |  | 9.3278 | 100 |  | 160.903 | 100 |  | 929.0231 | 100 |  | 49216.1836 | 100 |  | 923.35 | 100 |  | 9.3951 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 1.8722 | 100 |  | 17.1573 | 100 |  | 7.02 | 100 |  | 151.6474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7282 | 100 |  | 12.9303 | 100 |  | 9.6238 | 100 |  | 161.243 | 100 |  | 928.9965 | 100 |  | 49391.6055 | 100 |  | 926.3972 | 100 |  | 9.3499 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.6009 |  |  | 107.757 |  |  | 0 |  |  | 1.2388 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6713 |  |  | 12.5642 |  |  | 7.487 |  |  | 137.6371 |  |  | 928.7007 |  |  | 42709.0625 |  |  | 864.675 |  |  | 8.8826
MAX |  | 2.5858 |  |  | 40.9244 |  |  | 7.3569 |  |  | 173.9703 |  |  | 0 |  |  | 4.8118 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.0129 |  |  | 14.5676 |  |  | 13.5005 |  |  | 162.6306 |  |  | 929.0231 |  |  | 49606.8789 |  |  | 941.5833 |  |  | 11.3043
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.0642 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9149
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0.30577 | 100 |  | 11.5036 | 100 |  | 6.5847 | 100 |  | 143.1807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7904 | 100 |  | 13.2176 | 100 |  | 9.6274 | 100 |  | 157.0525 | 100 |  | 928.8813 | 100 |  | 47698.4284 | 100 |  | 902.4208 | 100 |  | 9.6357 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 140 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 11/04/2022 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 10/04/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88157 | 100 |  | 0.032294 | 100 | (4) | 4.0745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3687 | 100 | (4) | 1.0311 | 100 |  | 20.7885 | 100 |  | 1.5701 | 100 |  | 18.5652 | 100 |  | 1002.7208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.8594 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.865 | 100 |  | 0.030869 | 100 | (4) | 3.315 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059331 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4603 | 100 | (4) | 1.0078 | 100 |  | 20.7239 | 100 |  | 1.5208 | 100 |  | 17.8894 | 100 |  | 1002.1449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.9525 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84353 | 100 |  | 0.031548 | 100 | (4) | 3.5147 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4552 | 100 | (4) | 1.072 | 78.8889 |  | 20.7557 | 100 |  | 1.5225 | 100 |  | 17.6691 | 100 |  | 1002.4009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.9484 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82949 | 100 |  | 0.031916 | 100 | (4) | 3.4288 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044019 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4449 | 100 | (4) | 1.007 | 100 |  | 20.7726 | 100 |  | 1.525 | 100 |  | 17.7108 | 100 |  | 1002.6946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.0389 | 100 |  | 19.9473 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82439 | 100 |  | 0.031228 | 100 | (4) | 3.6971 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036133 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4224 | 100 | (4) | 1.0067 | 100 |  | 20.7674 | 100 |  | 1.5221 | 100 |  | 17.6401 | 100 |  | 1002.7931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.3972 | 100 |  | 19.9446 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77341 | 100 |  | 0.032138 | 100 | (4) | 3.8638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.052094 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4231 | 100 | (4) | 1.0333 | 100 |  | 20.779 | 100 |  | 1.5359 | 100 |  | 17.5663 | 100 |  | 1002.566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.5333 | 100 |  | 19.9397 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80243 | 100 |  | 0.03195 | 100 | (4) | 3.5025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.408 | 100 | (4) | 1.0084 | 100 |  | 20.7787 | 100 |  | 1.5329 | 100 |  | 17.434 | 100 |  | 1002.7212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.8444 | 100 |  | 19.9379 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82155 | 100 |  | 0.031453 | 100 | (4) | 3.8943 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034341 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4191 | 100 | (4) | 1.0051 | 100 |  | 20.7726 | 100 |  | 1.5408 | 100 |  | 17.2783 | 100 |  | 1002.6877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.8889 | 100 |  | 19.9444 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82267 | 100 |  | 0.030648 | 100 | (4) | 3.373 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02707 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4555 | 100 | (4) | 0.98907 | 100 |  | 20.7622 | 100 |  | 1.5143 | 100 |  | 16.9729 | 100 |  | 1002.8655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9444 | 100 |  | 19.9522 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.87934 | 100 |  | 0.031688 | 100 | (4) | 3.5156 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034395 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4477 | 100 | (4) | 0.98222 | 100 |  | 20.7805 | 100 |  | 1.5067 | 100 |  | 16.833 | 100 |  | 1003.1498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9944 | 100 |  | 19.9454 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8144 | 100 |  | 0.032759 | 100 | (4) | 2.9194 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.071448 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3999 | 100 | (4) | 1.1173 | 78.8889 |  | 20.7953 | 100 |  | 1.4949 | 100 |  | 16.9027 | 100 |  | 1003.3318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9216 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.90264 | 100 |  | 0.035314 | 100 | (4) | 2.9483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051685 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.383 | 100 | (4) | 0.99925 | 100 |  | 20.8075 | 100 |  | 1.4558 | 100 |  | 17.0811 | 100 |  | 1003.8043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.907 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84718 | 100 |  | 0.036006 | 100 | (4) | 2.7534 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069256 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3419 | 100 | (4) | 0.98109 | 100 |  | 20.8071 | 100 |  | 1.3918 | 100 |  | 16.952 | 100 |  | 1004.313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.8472 | 100 |  | 19.912 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8946 | 100 |  | 0.035039 | 100 | (4) | 2.1182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.046722 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3427 | 100 | (4) | 0.97042 | 100 |  | 20.8018 | 100 |  | 1.3181 | 100 |  | 16.7703 | 100 |  | 1004.4005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9278 | 100 |  | 19.9053 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88232 | 100 |  | 0.033932 | 100 | (4) | 1.6977 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3667 | 100 | (4) | 0.96842 | 100 |  | 20.796 | 100 |  | 1.2799 | 100 |  | 16.6106 | 100 |  | 1004.5604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.7528 | 100 |  | 19.9005 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.86457 | 86.1111 |  | 0.032722 | 86.1111 | (4) | 1.7378 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.034568 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.4169 | 86.1111 | (4) | 0.96962 | 100 |  | 20.7935 | 86.1111 |  | 1.2944 | 86.1111 |  | 16.5941 | 100 |  | 1004.6516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.9722 | 100 |  | 19.9213 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.1484 | 79.7222 |  | 0.031865 | 79.7222 | (4) | 1.557 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 0.014907 | 79.7222 | (4) | 0 | 79.7222 | (4) | 1.4467 | 80 | (4) | 0.98113 | 100 |  | 20.837 | 80 |  | 1.3254 | 79.7222 |  | 16.7498 | 100 |  | 1004.816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9333 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0878 | 100 |  | 0.032084 | 100 | (4) | 0.85888 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015786 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4681 | 100 | (4) | 0.99534 | 100 |  | 20.8492 | 100 |  | 1.3367 | 100 |  | 16.9668 | 100 |  | 1004.9746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9399 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0298 | 100 |  | 0.032116 | 100 | (4) | 1.3176 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0043105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4711 | 100 | (4) | 1.0009 | 78.6111 |  | 20.8492 | 100 |  | 1.3477 | 100 |  | 17.1479 | 100 |  | 1005.113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9383 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.07 | 100 |  | 0.032174 | 100 | (4) | 1.1305 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4913 | 100 | (4) | 1.0054 | 100 |  | 20.8533 | 100 |  | 1.374 | 100 |  | 17.3645 | 100 |  | 1004.9774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9369 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0412 | 100 |  | 0.032348 | 100 | (4) | 1.5028 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013056 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5144 | 100 | (4) | 1.0128 | 100 |  | 20.8559 | 100 |  | 1.3971 | 100 |  | 17.6024 | 100 |  | 1004.9476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9361 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0517 | 100 |  | 0.032316 | 100 | (4) | 1.5168 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.027473 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5446 | 100 | (4) | 1.005 | 100 |  | 20.859 | 100 |  | 1.4198 | 100 |  | 17.7984 | 100 |  | 1005.3376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9403 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0326 | 100 |  | 0.032368 | 100 | (4) | 1.7544 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5228 | 100 | (4) | 1.0104 | 100 |  | 20.8604 | 100 |  | 1.4404 | 100 |  | 17.8803 | 100 |  | 1005.5593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9454 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0131 | 100 |  | 0.032765 | 100 | (4) | 1.7044 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0071648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4796 | 100 | (4) | 1.0317 | 100 |  | 20.869 | 100 |  | 1.4316 | 100 |  | 18.0403 | 100 |  | 1005.7805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9369 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0411 | 100 |  | 0.034153 | 100 | (4) | 1.4377 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.014409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4062 | 100 | (4) | 1.0288 | 100 |  | 20.8719 | 100 |  | 1.3854 | 100 |  | 18.2054 | 100 |  | 1005.9854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9301 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0341 | 100 |  | 0.03733 | 100 | (4) | 0.58938 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0096058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3554 | 100 | (4) | 1.0141 | 100 |  | 20.8719 | 100 |  | 1.3036 | 100 |  | 18.3639 | 100 |  | 1006.559 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9358 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.081 | 100 |  | 0.036571 | 100 | (4) | 1.0553 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022608 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.338 | 100 | (4) | 1.0686 | 78.8889 |  | 20.8739 | 100 |  | 1.2988 | 100 |  | 18.4062 | 100 |  | 1006.7471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9375 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0796 | 100 |  | 0.034647 | 100 | (4) | 1.0674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031269 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.399 | 100 | (4) | 1.0042 | 100 |  | 20.8694 | 100 |  | 1.2968 | 100 |  | 18.2397 | 100 |  | 1006.6313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9296 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0811 | 100 |  | 0.033089 | 100 | (4) | 0.99435 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025773 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4205 | 100 | (4) | 1.0014 | 100 |  | 20.8686 | 100 |  | 1.3103 | 100 |  | 18.1662 | 100 |  | 1006.679 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9364 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0532 | 100 |  | 0.032566 | 100 | (4) | 1.0751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4631 | 100 | (4) | 1.003 | 100 |  | 20.8462 | 100 |  | 1.316 | 100 |  | 18.2494 | 100 |  | 1006.839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9393 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0503 | 100 |  | 0.032799 | 100 | (4) | 0.73842 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.020699 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4255 | 100 | (4) | 1.0045 | 100 |  | 20.8524 | 100 |  | 1.3053 | 100 |  | 18.3489 | 100 |  | 1007.0407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9376 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0361 | 100 |  | 0.032461 | 100 | (4) | 0.91678 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.016721 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4544 | 100 | (4) | 0.99821 | 100 |  | 20.8433 | 100 |  | 1.3119 | 100 |  | 18.3115 | 100 |  | 1007.1016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9415 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0857 | 100 |  | 0.032123 | 100 | (4) | 1.1366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.028548 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4853 | 100 | (4) | 0.98182 | 100 |  | 20.8412 | 100 |  | 1.3065 | 100 |  | 18.1191 | 100 |  | 1007.1913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9462 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.018 | 100 |  | 0.032603 | 100 | (4) | 0.88896 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.010649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4332 | 100 | (4) | 0.98395 | 100 |  | 20.8524 | 100 |  | 1.3085 | 100 |  | 18.0852 | 100 |  | 1007.5172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9426 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.106 | 100 |  | 0.032275 | 100 | (4) | 0.80908 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025658 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7344 | 100 | (4) | 0.97293 | 80 |  | 20.8529 | 100 |  | 1.2978 | 100 |  | 17.9965 | 100 |  | 1007.8152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9454 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0708 | 100 |  | 0.03242 | 100 | (4) | 0.60378 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018523 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6197 | 100 | (4) | 1.033 | 98.8889 |  | 20.8534 | 100 |  | 1.2955 | 100 |  | 17.8337 | 100 |  | 1008.1633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.9334 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0755 | 100 |  | 0.032781 | 100 | (4) | 0.6763 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013658 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0.96968 | 100 |  | 20.8554 | 100 |  | 1.301 | 100 |  | 17.7504 | 100 |  | 1008.4329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21.05 | 100 |  | 19.9243 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0631 | 100 |  | 0.032868 | 100 | (4) | 0.97091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025206 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4609 | 100 | (4) | 1.0611 | 100 |  | 20.8484 | 100 |  | 1.3154 | 100 |  | 17.6721 | 100 |  | 1008.8561 | 100 |  | 3662.4275 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.8992 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 397.7105 | 100 |  | 0.26874 | 100 |  | 47.7931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 222.0015 | 100 |  | 29.7235 | 100 |  | 20.4337 | 100 |  | 1.5654 | 100 |  | 18.865 | 100 |  | 1009.1785 | 100 |  | 33643.2617 | 100 |  | 25.375 | 100 |  | 19.2267 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:00 |  | 0.11603 | 86.6667 |  | 481.7412 | 86.6667 |  | 0.33248 | 86.6667 |  | 82.5035 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 0.38509 | 86.6667 |  | 0 | 86.6667 |  | 288.0922 | 86.6667 |  | 16.1593 | 100 |  | 20.3172 | 86.6667 |  | 1.888 | 86.6667 |  | 20.8859 | 100 |  | 1009.6423 | 100 |  | 35965.3125 | 100 |  | 55.1833 | 100 |  | 19.1468 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
20:30 |  | 0.0002581 | 79.1667 |  | 625.7563 | 79.1667 |  | 0.30877 | 79.1667 |  | 157.9638 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.6691 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 405.1233 | 79.1667 |  | 21.1381 | 100 |  | 20.4606 | 79.1667 |  | 2.1729 | 79.1667 |  | 23.3344 | 100 |  | 1010.0171 | 100 |  | 38452.1875 | 100 |  | 79.4944 | 100 |  | 19.1971 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:00 |  | 0.14524 | 100 |  | 595.8345 | 100 |  | 0.32276 | 100 |  | 177.345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 364.8533 | 100 |  | 20.1737 | 100 |  | 20.449 | 100 |  | 2.243 | 100 |  | 25.2427 | 100 |  | 1010.186 | 100 |  | 36546.4844 | 100 |  | 88.5667 | 100 |  | 19.1364 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
21:30 |  | 0.20978 | 100 |  | 495.9323 | 100 |  | 0.37662 | 100 |  | 153.726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 233.4315 | 100 |  | 16.4873 | 84.1667 |  | 20.362 | 100 |  | 2.3632 | 100 |  | 26.836 | 100 |  | 1010.3118 | 100 |  | 33602.5703 | 100 |  | 90 | 100 |  | 18.9802 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:00 |  | 0.023356 | 100 |  | 380.375 | 100 |  | 0.45825 | 100 |  | 133.0865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 141.5473 | 100 |  | 13.9398 | 94.7222 |  | 20.2382 | 100 |  | 2.526 | 100 |  | 28.6964 | 100 |  | 1010.4082 | 100 |  | 33371.9453 | 100 |  | 224.3333 | 100 |  | 18.7534 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 324.6573 | 100 |  | 0.50609 | 100 |  | 127.1894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 104.5458 | 100 |  | 13.2068 | 100 |  | 20.1779 | 100 |  | 2.7019 | 100 |  | 30.9016 | 100 |  | 1010.4244 | 100 |  | 33078.2148 | 100 |  | 247.6361 | 100 |  | 18.6071 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 57.4418 | 100 |  | 0.72318 | 100 |  | 122.2552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 18.8677 | 100 |  | 7.6638 | 100 |  | 19.6641 | 100 |  | 3.1881 | 100 |  | 32.9741 | 100 |  | 1010.8657 | 100 |  | 28289.9336 | 100 |  | 264.6667 | 100 |  | 17.6941 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 25.58 | 100 |  | 0.75297 | 100 |  | 126.7212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22084 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.02 | 100 |  | 7.158 | 100 |  | 19.5698 | 100 |  | 3.6173 | 100 |  | 35.4199 | 100 |  | 1010.9 | 100 |  | 28147.9727 | 100 |  | 294.9917 | 100 |  | 17.548 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 23.503 | 100 |  | 0.74535 | 100 |  | 133.9587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9799 | 100 |  | 7.4694 | 100 |  | 19.5991 | 100 |  | 3.5851 | 100 |  | 38.0464 | 100 |  | 1011.0483 | 100 |  | 28517.5859 | 100 |  | 1051.5416 | 100 |  | 17.6149 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 96.0722 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.7877 |  |  | 99.8938 |  |  | 99.1507
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 11/04/2022 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 10/04/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:30:05 | 00:30:05 | 00:42:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00:30:06 | 00:30:06 | 00:42:43 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
00:31:00 | 00:31:00 | 00:37:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:57:31 | 00:57:31 | 01:03:52 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:03:55 | 01:03:55 | 01:04:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
01:04:00 | 01:04:00 | 01:04:13 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:18:56 | 01:18:56 | 01:25:19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:57:47 | 04:57:47 | 05:04:08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:04:10 | 05:04:10 | 05:04:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
05:04:12 | 05:04:12 | 05:04:24 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:20:11 | 05:20:11 | 05:26:35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:55:52 | 08:13:30 | 08:06:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:52 | 07:55:52 | 08:06:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:52 | 07:55:52 | 08:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:52 | 07:55:52 | 08:06:03 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:52 | 07:55:52 | 08:06:13 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:54 | 07:55:54 | 07:56:00 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:54 | 07:55:54 | 07:56:00 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:57 | 07:55:57 | 08:06:08 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:00 | 07:56:00 | 08:02:19 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:56:00 | 07:56:00 | 08:02:35 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:13:29 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:00:00 | 08:13:29 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:00:00 | 08:13:28 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
08:10:00 | 08:13:28 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
08:10:00 | 08:13:27 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
08:10:00 | 08:13:27 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
08:58:02 | 08:58:02 | 09:04:22 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:01:25 | 09:01:25 | 09:01:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:01:26 | 09:01:26 | 09:14:27 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:21:27 | 09:21:27 | 09:27:50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:30:05 | 10:30:05 | 10:31:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:30:06 | 10:30:06 | 10:35:54 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:58:18 | 12:58:18 | 13:04:38 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13:04:40 | 13:04:40 | 13:04:50 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
13:04:42 | 13:04:42 | 13:08:25 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:22:45 | 13:22:45 | 13:29:07 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16:30:05 | 16:30:05 | 16:31:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:30:07 | 16:30:07 | 16:42:14 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:58:38 | 16:58:38 | 17:04:55 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:00:05 | 17:00:05 | 17:02:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:00:06 | 17:00:06 | 17:10:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:04:55 | 17:04:55 | 17:05:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Polveri
17:24:01 | 17:24:01 | 17:30:25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:00:05 | 18:00:05 | 18:06:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18:00:06 | 18:00:06 | 18:12:55 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:04:14 | 20:36:30 |  | Linea 2: Forno In Rampa
19:04:15 | 19:04:15 |  | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
19:56:03 | 19:56:03 | 20:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:03 | 19:56:03 | 20:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:07 | 19:56:07 | 20:06:17 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:11 | 19:56:11 | 20:02:44 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:18 | 20:36:30 | 20:06:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:18 | 19:56:18 | 20:06:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:18 | 19:56:18 | 20:06:38 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:20 | 19:56:20 | 19:56:24 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:24 | 19:56:24 | 20:02:44 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:36:30 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:00:00 | 20:36:30 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:00:00 | 20:36:30 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:00:00 | 20:36:30 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
20:00:00 | 20:36:30 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
20:00:00 | 20:36:30 | 20:00:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
20:10:00 | 20:36:30 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:10:00 | 20:36:30 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:10:00 | 20:36:30 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
20:10:00 | 20:36:30 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
20:10:00 | 20:36:30 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
20:10:00 | 20:36:30 | 20:10:00 | Linea 2: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
20:58:49 | 20:58:49 | 21:05:10 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:25:17 | 21:25:17 | 21:31:40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl