## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 25/04/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 1.0687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5913 | 100 |  | 86.8954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9366 | 100 |  | 14.3489 | 100 |  | 7.4311 | 100 |  | 155.3567 | 100 |  | 927.8641 | 100 |  | 45291.1133 | 100 |  | 867.9722 | 100 |  | 10.4337 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0.0049923 | 100 |  | 2.4487 | 100 |  | 5.4364 | 100 |  | 162.6874 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 13.5389 | 100 |  | 8.8087 | 100 |  | 150.598 | 100 |  | 927.9478 | 100 |  | 47405.5 | 100 |  | 883.7611 | 100 |  | 9.4464 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0.20112 | 100 |  | 4.8448 | 100 |  | 6.3519 | 100 |  | 144.0378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8852 | 78.6111 |  | 13.4229 | 100 |  | 9.201 | 100 |  | 156.0406 | 100 |  | 927.8862 | 100 |  | 49094.8555 | 100 |  | 886.9778 | 100 |  | 9.7153 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 1.8146 | 100 |  | 14.6404 | 100 |  | 6.1415 | 100 |  | 157.8286 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9108 | 100 |  | 13.6181 | 100 |  | 8.8685 | 100 |  | 162.1045 | 100 |  | 927.8831 | 100 |  | 49039.5742 | 100 |  | 879.0084 | 100 |  | 9.8929 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 2.8832 | 100 |  | 3.3368 | 100 |  | 6.1015 | 100 |  | 132.3721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9401 | 100 |  | 13.7313 | 100 |  | 10.3788 | 100 |  | 164.5834 | 100 |  | 927.9135 | 100 |  | 48170.7734 | 100 |  | 877.8778 | 100 |  | 9.6112 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 2.8102 | 100 |  | 32.6197 | 100 |  | 6.2563 | 100 |  | 176.3915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53433 | 100 |  | 2.0329 | 100 |  | 13.6494 | 100 |  | 11.8577 | 100 |  | 166.6048 | 100 |  | 927.8644 | 100 |  | 48168.1406 | 100 |  | 886.2695 | 100 |  | 9.4315 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 4.9868 | 100 |  | 24.5981 | 100 |  | 6.0641 | 100 |  | 147.2351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0027 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9343 | 100 |  | 13.7385 | 100 |  | 8.8519 | 100 |  | 163.6443 | 100 |  | 927.8521 | 100 |  | 48774.1562 | 100 |  | 869.5528 | 100 |  | 10.1074 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.4963 | 100 |  | 26.7454 | 100 |  | 6.1983 | 100 |  | 143.8481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8988 | 100 |  | 13.5799 | 100 |  | 8.6496 | 100 |  | 161.5973 | 100 |  | 927.9235 | 100 |  | 48127.4336 | 100 |  | 874.3945 | 100 |  | 9.9096 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.0272 | 100 |  | 20.4021 | 100 |  | 5.9076 | 100 |  | 139.4066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.1805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8833 | 100 |  | 13.8321 | 100 |  | 8.0824 | 100 |  | 160.8748 | 100 |  | 927.9696 | 100 |  | 48371.9414 | 100 |  | 862.1139 | 100 |  | 10.3223 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 3.7505 | 100 |  | 13.2106 | 100 |  | 5.1639 | 100 |  | 160.2119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9315 | 100 |  | 14.0514 | 100 |  | 7.8709 | 100 |  | 158.6929 | 100 |  | 928.0395 | 100 |  | 47671.1562 | 100 |  | 871.7722 | 100 |  | 10.5439 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 4.3123 | 100 |  | 10.1326 | 100 |  | 6.2056 | 100 |  | 155.2453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0581 | 78.8889 |  | 13.5195 | 100 |  | 8.6438 | 100 |  | 157.8403 | 100 |  | 928.0582 | 100 |  | 49242.3242 | 100 |  | 886.1166 | 100 |  | 9.9211 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.6257 | 100 |  | 17.2638 | 100 |  | 6.0632 | 100 |  | 151.7536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9041 | 100 |  | 13.6726 | 100 |  | 8.5206 | 100 |  | 159.2522 | 100 |  | 928.0884 | 100 |  | 49211.6055 | 100 |  | 872.7917 | 100 |  | 9.9823 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.6882 | 100 |  | 8.4669 | 100 |  | 5.9424 | 100 |  | 143.3905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9376 | 100 |  | 13.7505 | 100 |  | 8.3735 | 100 |  | 160.9086 | 100 |  | 928.1259 | 100 |  | 49047.2891 | 100 |  | 874.5583 | 100 |  | 10.2687 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 5.5545 | 85.2778 |  | 12.1726 | 85.2778 |  | 5.9782 | 85.2778 |  | 142.6586 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 3.0062 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 0 | 85.2778 |  | 1.878 | 100 |  | 13.7009 | 85.2778 |  | 8.1042 | 85.2778 |  | 161.7926 | 100 |  | 928.1454 | 100 |  | 48841.082 | 100 |  | 866.7278 | 100 |  | 10.1443 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 5.5473 | 80.2778 |  | 26.3126 | 80.2778 |  | 6.2564 | 80.2778 |  | 147.2558 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 5.1729 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 0 | 80.2778 |  | 1.8683 | 100 |  | 13.4999 | 80.2778 |  | 8.8188 | 80.2778 |  | 162.0077 | 100 |  | 928.0662 | 100 |  | 48150.9688 | 100 |  | 883.8528 | 100 |  | 9.6149 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 4.9399 | 100 |  | 35.5811 | 100 |  | 6.0695 | 100 |  | 149.2398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9169 | 100 |  | 13.7715 | 100 |  | 8.9267 | 100 |  | 163.0648 | 100 |  | 928.035 | 100 |  | 47690.0625 | 100 |  | 884.8945 | 100 |  | 10.0814 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 4.2757 | 100 |  | 11.7331 | 100 |  | 6.2677 | 100 |  | 139.987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8695 | 100 |  | 13.5969 | 100 |  | 9.1237 | 100 |  | 163.5726 | 100 |  | 928.0666 | 100 |  | 47043.5664 | 100 |  | 876.0944 | 100 |  | 9.6805 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 5.2665 | 100 |  | 37.7348 | 100 |  | 6.286 | 100 |  | 135.6915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8473 | 100 |  | 13.6023 | 100 |  | 9.1166 | 100 |  | 164.161 | 100 |  | 928.0215 | 100 |  | 46531.4766 | 100 |  | 886.8889 | 100 |  | 9.7544 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 4.6926 | 100 |  | 30.0632 | 100 |  | 6.0125 | 100 |  | 131.9249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0326 | 78.8889 |  | 13.8559 | 100 |  | 8.8374 | 100 |  | 164.1941 | 100 |  | 928.0151 | 100 |  | 46316.293 | 100 |  | 866.4167 | 100 |  | 10.0589 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 6.7243 | 100 |  | 67.0421 | 100 |  | 4.0025 | 100 |  | 187.8695 | 100 |  | 0.32947 | 100 |  | 6.4769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0281 | 100 |  | 2.3511 | 100 |  | 15.3895 | 100 |  | 7.0747 | 100 |  | 163.2574 | 100 |  | 928.0142 | 100 |  | 45286.0195 | 100 |  | 862.2278 | 100 |  | 12.4407 | 100 |  | Marcia Senza Rifiuto [31]
10:30 |  | 2.0089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.976 | 100 |  | 93.4178 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8283 | 100 |  | 13.9237 | 100 |  | 7.9113 | 100 |  | 155.1165 | 100 |  | 928.0602 | 100 |  | 40978.5664 | 100 |  | 857.6445 | 100 |  | 9.2095 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0.71067 | 100 |  | 1.0632 | 100 |  | 6.1228 | 100 |  | 139.2196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5762 | 100 |  | 12.6839 | 100 |  | 9.6892 | 100 |  | 149.3514 | 100 |  | 928.086 | 100 |  | 43452.2969 | 100 |  | 914.9167 | 100 |  | 7.856 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0.45643 | 100 |  | 46.0405 | 100 |  | 6.0112 | 100 |  | 130.8838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.0126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9591 | 100 |  | 13.8982 | 100 |  | 8.9691 | 100 |  | 151.7879 | 100 |  | 928.0286 | 100 |  | 46830.375 | 100 |  | 879.6055 | 100 |  | 10.1342 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0.68928 | 100 |  | 5.7873 | 100 |  | 5.9257 | 100 |  | 144.8861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6766 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.943 | 100 |  | 13.9894 | 100 |  | 8.9187 | 100 |  | 157.7064 | 100 |  | 928.0472 | 100 |  | 47830.5039 | 100 |  | 863.8778 | 100 |  | 10.2361 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 1.1522 | 100 |  | 36.1303 | 100 |  | 4.9326 | 100 |  | 142.2266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.8869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1072 | 100 |  | 14.6703 | 100 |  | 8.0697 | 100 |  | 159.5739 | 100 |  | 928.0743 | 100 |  | 46544.4922 | 100 |  | 880.225 | 100 |  | 11.1928 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0.81126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.392 | 100 |  | 111.7728 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0346 | 100 |  | 14.6897 | 100 |  | 7.3371 | 100 |  | 154.4942 | 100 |  | 928.0537 | 100 |  | 43126.3164 | 100 |  | 860.5056 | 100 |  | 10.601 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0.24347 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5251 | 100 |  | 112.5735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1279 | 78.8889 |  | 14.5796 | 100 |  | 7.4437 | 100 |  | 149.0362 | 100 |  | 928.1103 | 100 |  | 44659.9727 | 100 |  | 854.1889 | 100 |  | 10.7793 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0.010127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5243 | 100 |  | 111.3233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9543 | 100 |  | 14.5621 | 100 |  | 7.4187 | 100 |  | 145.5648 | 100 |  | 928.0942 | 100 |  | 44643.1055 | 100 |  | 862.6083 | 100 |  | 10.7533 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4768 | 100 |  | 113.6788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9687 | 100 |  | 14.6431 | 100 |  | 7.3976 | 100 |  | 143.4373 | 100 |  | 928.1023 | 100 |  | 44636.8828 | 100 |  | 863.0667 | 100 |  | 10.8581 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7812 | 100 |  | 141.823 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8867 | 100 |  | 14.3623 | 100 |  | 7.8218 | 100 |  | 141.8003 | 100 |  | 928.0552 | 100 |  | 43422.6328 | 100 |  | 870.2944 | 100 |  | 10.0108 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 1.1632 | 100 |  | 6.0051 | 100 |  | 140.3348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8103 | 100 |  | 13.2537 | 100 |  | 9.5766 | 100 |  | 142.7013 | 100 |  | 928.0562 | 100 |  | 46643.25 | 100 |  | 903.4556 | 100 |  | 9.1174 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0.17175 | 100 |  | 52.127 | 100 |  | 5.6604 | 100 |  | 153.5881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.7242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.473 | 100 |  | 14.4339 | 100 |  | 12.7198 | 100 |  | 153.7996 | 100 |  | 927.9647 | 100 |  | 50314.6484 | 100 |  | 876.4556 | 100 |  | 10.0994 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0.039218 | 100 |  | 42.4705 | 100 |  | 5.5789 | 100 |  | 146.9102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.029 | 100 |  | 2.1646 | 100 |  | 14.341 | 100 |  | 9.0453 | 100 |  | 158.3852 | 100 |  | 927.9055 | 100 |  | 50725.2617 | 100 |  | 870.5306 | 100 |  | 10.6139 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0.092582 | 100 |  | 30.0714 | 100 |  | 5.5163 | 100 |  | 148.7733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0895 | 100 |  | 14.3703 | 100 |  | 8.6216 | 100 |  | 157.8315 | 100 |  | 927.9691 | 100 |  | 50883.0742 | 100 |  | 870.0555 | 100 |  | 10.7626 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0.694 | 100 |  | 33.1502 | 100 |  | 5.6463 | 100 |  | 153.1245 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0329 | 78.8889 |  | 14.2312 | 100 |  | 8.901 | 100 |  | 158.1127 | 100 |  | 928.0012 | 100 |  | 50884.8203 | 100 |  | 876.6945 | 100 |  | 10.5314 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 1.2997 | 100 |  | 4.8923 | 100 |  | 5.5613 | 100 |  | 145.7232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.5755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0553 | 100 |  | 14.3136 | 100 |  | 8.7412 | 100 |  | 158.7975 | 100 |  | 927.9551 | 100 |  | 50814.8359 | 100 |  | 873.45 | 100 |  | 10.6729 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 1.5931 | 100 |  | 15.1709 | 100 |  | 5.422 | 100 |  | 148.7095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.106 | 100 |  | 14.4577 | 100 |  | 8.4856 | 100 |  | 159.2658 | 100 |  | 927.9152 | 100 |  | 50594.668 | 100 |  | 865.0389 | 100 |  | 10.8761 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 1.3999 | 86.3889 |  | 10.6211 | 86.3889 |  | 5.5396 | 86.3889 |  | 142.484 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 12.2871 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 0 | 86.3889 |  | 2.055 | 100 |  | 14.3492 | 86.3889 |  | 8.5371 | 86.3889 |  | 159.7711 | 100 |  | 927.9194 | 100 |  | 50564.7422 | 100 |  | 865.7917 | 100 |  | 10.6784 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 1.0831 | 79.1667 |  | 71.5116 | 79.1667 |  | 5.5608 | 79.1667 |  | 132.3456 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 20.5966 | 79.1667 |  | 0 | 79.1667 |  | 1.1857 | 79.1667 |  | 2.0188 | 100 |  | 14.2283 | 79.1667 |  | 8.4524 | 79.1667 |  | 160.3788 | 100 |  | 927.9161 | 100 |  | 50613.5703 | 100 |  | 871.6445 | 100 |  | 10.6809 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 1.4949 | 100 |  | 7.609 | 100 |  | 5.5738 | 100 |  | 144.3158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.3667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.014 | 100 |  | 14.271 | 100 |  | 8.4547 | 100 |  | 160.7026 | 100 |  | 927.8627 | 100 |  | 50683.5625 | 100 |  | 875.1306 | 100 |  | 10.6854 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 1.7149 | 100 |  | 8.3124 | 100 |  | 5.6044 | 100 |  | 150.0585 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0429 | 100 |  | 14.3006 | 100 |  | 8.6409 | 100 |  | 161.2438 | 100 |  | 927.9376 | 100 |  | 50903.5586 | 100 |  | 876.8694 | 100 |  | 10.5558 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 1.8016 | 100 |  | 46.1047 | 100 |  | 5.4671 | 100 |  | 150.5097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1293 | 100 |  | 2.0922 | 100 |  | 14.4273 | 100 |  | 8.4636 | 100 |  | 161.7067 | 100 |  | 927.9158 | 100 |  | 50852.7344 | 100 |  | 870.8722 | 100 |  | 10.8461 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 1.6823 | 100 |  | 16.8504 | 100 |  | 5.5511 | 100 |  | 155.9888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2236 | 78.8889 |  | 14.3807 | 100 |  | 8.5782 | 100 |  | 162.1989 | 100 |  | 927.9537 | 100 |  | 50969.1797 | 100 |  | 874.1111 | 100 |  | 10.6962 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 1.6876 | 100 |  | 18.2882 | 100 |  | 5.5185 | 100 |  | 150.0891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5056 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0355 | 100 |  | 14.4029 | 100 |  | 8.43 | 100 |  | 162.2241 | 100 |  | 928.008 | 100 |  | 51060.4492 | 100 |  | 871.4 | 100 |  | 10.7353 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 1.7834 | 100 |  | 5.7101 | 100 |  | 5.59 | 100 |  | 146.1981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.4382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0569 | 100 |  | 14.2896 | 100 |  | 8.3982 | 100 |  | 162.3461 | 100 |  | 928.0335 | 100 |  | 51260.5625 | 100 |  | 877.7695 | 100 |  | 10.5274 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 2.0342 | 100 |  | 1.9028 | 100 |  | 5.8398 | 100 |  | 146.7656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.0353 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9883 | 100 |  | 14.0955 | 100 |  | 8.6392 | 100 |  | 162.7786 | 100 |  | 927.9824 | 100 |  | 51289.7734 | 100 |  | 890.2278 | 100 |  | 10.3583 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 2.5056 | 100 |  | 10.4587 | 100 |  | 5.6237 | 100 |  | 146.4993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.8951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0961 | 100 |  | 14.2833 | 100 |  | 8.3795 | 100 |  | 163.0035 | 100 |  | 928.001 | 100 |  | 51308.1836 | 100 |  | 881.35 | 100 |  | 10.5784 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 2.5625 | 100 |  | 5.8756 | 100 |  | 5.7223 | 100 |  | 145.5167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.8576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0257 | 100 |  | 14.2236 | 100 |  | 8.4166 | 100 |  | 163.1589 | 100 |  | 928.0088 | 100 |  | 50696.6523 | 100 |  | 883.6778 | 100 |  | 10.458 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.392 |  |  | 86.8954 |  |  | 0 |  |  | 0.73662 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5762 |  |  | 12.6839 |  |  | 7.3371 |  |  | 141.8003 |  |  | 927.8521 |  |  | 40978.5664 |  |  | 854.1889 |  |  | 7.856
MAX |  | 5.6882 |  |  | 71.5116 |  |  | 6.3519 |  |  | 176.3915 |  |  | 0 |  |  | 20.5966 |  |  | 0 |  |  | 2.029 |  |  | 2.473 |  |  | 14.6897 |  |  | 12.7198 |  |  | 166.6048 |  |  | 928.1454 |  |  | 51308.1836 |  |  | 914.9167 |  |  | 11.1928
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 99.1827 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.9346
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 2.2057 | 100 |  | 17.0983 | 100 |  | 5.4882 | 100 |  | 141.2298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.082517 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 14.0242 | 100 |  | 8.7005 | 100 |  | 158.1525 | 100 |  | 927.9954 | 100 |  | 48284.638 | 100 |  | 875.3085 | 100 |  | 10.2133 | 100 | (6) | 47
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 137 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 1 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 26/04/2022 01:06:11 | [12 empty] | 99,27% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 25/04/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 5.211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4244 | 100 |  | 161.422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9069 | 100 |  | 13.6578 | 100 |  | 9.8991 | 100 |  | 143.8254 | 100 |  | 1004.471 | 100 |  | 45741.6797 | 100 |  | 940.0472 | 100 |  | 7.6105 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 5.6608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4015 | 100 |  | 149.7862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8952 | 100 |  | 13.6702 | 100 |  | 9.9935 | 100 |  | 143.7588 | 100 |  | 1004.2963 | 100 |  | 46072.1523 | 100 |  | 943.3111 | 100 |  | 7.6396 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 5.6036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.375 | 100 |  | 154.3008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9088 | 100 |  | 13.7139 | 100 |  | 10.2664 | 100 |  | 143.9559 | 100 |  | 1003.9434 | 100 |  | 46163.7344 | 100 |  | 938.3083 | 100 |  | 7.6945 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 5.7864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2709 | 100 |  | 155.3467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9862 | 100 |  | 13.8151 | 100 |  | 10.1459 | 100 |  | 144.7578 | 100 |  | 1003.7759 | 100 |  | 46112.8516 | 100 |  | 930.3666 | 100 |  | 7.853 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 5.3312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1464 | 100 |  | 149.119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9692 | 100 |  | 13.934 | 100 |  | 9.9677 | 100 |  | 144.746 | 100 |  | 1003.4538 | 100 |  | 46157.5195 | 100 |  | 918.3361 | 100 |  | 8.0631 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 5.6073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3276 | 100 |  | 163.782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9192 | 100 |  | 13.7635 | 100 |  | 9.961 | 100 |  | 144.5599 | 100 |  | 1003.3789 | 100 |  | 46049.8125 | 100 |  | 927.8083 | 100 |  | 7.7822 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 5.6829 | 100 |  | 7.9434 | 100 |  | 6.0719 | 100 |  | 146.6223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2225 | 79.1667 |  | 13.9922 | 100 |  | 9.5974 | 100 |  | 144.4875 | 100 |  | 1003.207 | 100 |  | 46195.0625 | 100 |  | 920.4972 | 100 |  | 8.2018 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 5.9844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0668 | 100 |  | 147.0211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.028 | 100 |  | 14.023 | 100 |  | 11.0803 | 100 |  | 144.4012 | 100 |  | 1003.1331 | 100 |  | 46958.3203 | 100 |  | 918.8972 | 100 |  | 7.7428 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 5.1624 | 100 |  | 17.9916 | 100 |  | 5.8168 | 100 |  | 155.2439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.331 | 100 |  | 14.4286 | 100 |  | 16.2091 | 100 |  | 145.1654 | 100 |  | 1002.9393 | 100 |  | 47819.3164 | 100 |  | 923.0084 | 100 |  | 6.8825 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 4.9602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7458 | 100 |  | 160.6623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4117 | 100 |  | 14.554 | 100 |  | 16.3526 | 100 |  | 145.7211 | 100 |  | 1003.09 | 100 |  | 47942.2891 | 100 |  | 920.85 | 100 |  | 7.0647 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 5.4163 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6174 | 100 |  | 160.345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4504 | 100 |  | 14.6558 | 100 |  | 17.12 | 100 |  | 145.3864 | 100 |  | 1003.1963 | 100 |  | 48077.0938 | 100 |  | 920.3361 | 100 |  | 6.828 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 5.7234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9291 | 100 |  | 163.8362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4418 | 100 |  | 14.4363 | 100 |  | 17.2687 | 100 |  | 146.1292 | 100 |  | 1003.1439 | 100 |  | 49451.9375 | 100 |  | 936.4667 | 100 |  | 6.1452 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 5.84 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.9584 | 100 |  | 171.5781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4567 | 100 |  | 14.4448 | 100 |  | 17.2914 | 100 |  | 147.627 | 100 |  | 1003.4329 | 100 |  | 49564.5469 | 100 |  | 950.8889 | 100 |  | 6.1752 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 6.8764 | 100 |  | 14.4706 | 100 |  | 3.7786 | 100 |  | 184.6258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.8461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2756 | 100 |  | 16.3747 | 100 |  | 16.2984 | 100 |  | 146.509 | 100 |  | 1003.7346 | 100 |  | 45175.4531 | 100 |  | 898.3167 | 100 |  | 9.944 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 | (4) | 2.4019 | 100 | (4) | 5.9423 | 100 |  | 0.055294 | 100 | (4) | 3.8 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.9299 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.0094 | 100 | (4) | 1.6477 | 78.8889 |  | 20.9057 | 100 |  | 20.3812 | 100 |  | 135.8491 | 100 |  | 1004.0617 | 100 |  | 21156.3047 | 100 |  | 615.8083 | 100 |  | 14.6152 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 1.3215 | 87.2222 | (4) | 1.1548 | 87.2222 |  | 0.041344 | 87.2222 | (4) | 1.5016 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 2.1415 | 87.2222 | (4) | 0 | 87.2222 | (4) | 2.0466 | 87.2222 | (4) | 1.4735 | 100 |  | 21.0426 | 87.2222 |  | 17.1294 | 87.2222 |  | 126.6281 | 100 |  | 1004.3679 | 100 |  | 24730.2031 | 100 |  | 471.0778 | 100 |  | 16.1246 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0.94172 | 78.3333 | (4) | 0.89056 | 78.3333 |  | 0.042306 | 78.3333 | (4) | 0.87344 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 1.6581 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 2.0319 | 78.6111 | (4) | 1.4566 | 100 |  | 20.8667 | 78.6111 |  | 15.5057 | 78.3333 |  | 120.416 | 100 |  | 1004.7908 | 100 |  | 21583.4766 | 100 |  | 394.0778 | 100 |  | 16.2136 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0.59874 | 100 | (4) | 0.96037 | 100 |  | 0.04227 | 100 | (4) | 0.43145 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3799 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0026 | 100 | (4) | 1.4457 | 100 |  | 20.8818 | 100 |  | 14.5201 | 100 |  | 115.3403 | 100 |  | 1005.1793 | 100 |  | 17870.0332 | 100 |  | 348.6889 | 100 |  | 16.2142 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0.34261 | 100 | (4) | 0.78334 | 100 |  | 0.042242 | 100 | (4) | 0.40123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9628 | 100 | (4) | 1.4275 | 100 |  | 20.8618 | 100 |  | 13.7273 | 100 |  | 109.7866 | 100 |  | 1005.502 | 100 |  | 14599.8359 | 100 |  | 324.7167 | 100 |  | 16.4554 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0.07178 | 100 | (4) | 0.50674 | 100 |  | 0.040892 | 100 | (4) | 0.072676 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8461 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9469 | 100 | (4) | 1.3769 | 100 |  | 20.8676 | 100 |  | 11.6337 | 100 |  | 105.1175 | 100 |  | 1005.7224 | 100 |  | 14071.0967 | 100 |  | 307.3417 | 100 |  | 16.9797 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0.011275 | 100 | (4) | 0.37508 | 100 |  | 0.039499 | 100 | (4) | 0.19667 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68113 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.845 | 100 | (4) | 1.3405 | 100 |  | 20.8573 | 100 |  | 10.0224 | 100 |  | 101.2962 | 100 |  | 1005.7867 | 100 |  | 13661.8652 | 100 |  | 293.4333 | 100 |  | 17.3277 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0.010554 | 100 | (4) | 0.49019 | 100 |  | 0.039597 | 100 | (4) | 0.23211 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.65523 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7747 | 100 | (4) | 1.3084 | 100 |  | 20.8242 | 100 |  | 8.6545 | 100 |  | 98.1053 | 100 |  | 1005.7969 | 100 |  | 13341.7109 | 100 |  | 281.7444 | 100 |  | 17.5908 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0.002241 | 100 | (4) | 0.55077 | 100 |  | 0.039315 | 100 | (4) | 0.13225 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58862 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8466 | 100 | (4) | 1.2955 | 78.6111 |  | 20.7873 | 100 |  | 8.3706 | 100 |  | 93.5731 | 100 |  | 1005.8654 | 100 |  | 7731.8838 | 100 |  | 276.0139 | 100 |  | 17.6384 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0.0043784 | 100 | (4) | 0.71888 | 100 |  | 0.039686 | 100 | (4) | 0.72004 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57035 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7618 | 100 | (4) | 1.2752 | 100 |  | 20.7531 | 100 |  | 7.815 | 100 |  | 88.5551 | 100 |  | 1005.9467 | 100 |  | 7155.0454 | 100 |  | 271.775 | 100 |  | 17.8716 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0.0024654 | 100 | (4) | 0.86815 | 100 |  | 0.039003 | 100 | (4) | 0.70198 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59334 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7844 | 100 | (4) | 1.2579 | 100 |  | 20.7365 | 100 |  | 7.1623 | 100 |  | 84.8482 | 100 |  | 1006.0717 | 100 |  | 6550.7358 | 100 |  | 265.975 | 100 |  | 18.074 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36652 | 100 |  | 0.039398 | 100 | (4) | 0.23038 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42782 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7553 | 100 | (4) | 1.2417 | 100 |  | 20.7433 | 100 |  | 6.7157 | 100 |  | 82.1018 | 100 |  | 1006.1606 | 100 |  | 5589.9482 | 100 |  | 260.4556 | 100 |  | 18.2048 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25128 | 100 |  | 0.040533 | 100 | (4) | 0.18743 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.35547 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7092 | 100 | (4) | 1.2272 | 100 |  | 20.7408 | 100 |  | 6.2779 | 100 |  | 80.1183 | 100 |  | 1006.2589 | 100 |  | 4712.5479 | 100 |  | 255.0139 | 100 |  | 18.2413 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30998 | 100 |  | 0.04073 | 100 | (4) | 0.15469 | 100 | (4) | 0.0019706 | 100 | (4) | 0.24018 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.67 | 100 | (4) | 1.2164 | 100 |  | 20.7261 | 100 |  | 5.8076 | 100 |  | 78.5873 | 100 |  | 1006.282 | 100 |  | 3874.7021 | 100 |  | 250.0556 | 100 |  | 18.3483 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.20244 | 100 |  | 0.040804 | 100 | (4) | 0.24994 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6559 | 100 | (4) | 1.2071 | 100 |  | 20.7085 | 100 |  | 5.5238 | 100 |  | 76.967 | 100 |  | 1006.244 | 100 |  | 2613.2754 | 100 |  | 246.2444 | 100 |  | 18.4714 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.1633 | 100 |  | 0.040504 | 100 | (4) | 0.35285 | 100 | (4) | 0.005356 | 100 | (4) | 0.059274 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.619 | 100 | (4) | 1.1975 | 100 |  | 20.7041 | 100 |  | 5.2344 | 100 |  | 75.3966 | 100 |  | 1006.2381 | 100 |  | 1777.9674 | 100 |  | 242.2556 | 100 |  | 18.6644 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.274 | 100 |  | 0.040403 | 100 | (4) | 0.2838 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11173 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6046 | 100 | (4) | 1.1898 | 78.6111 |  | 20.7083 | 100 |  | 5.092 | 100 |  | 74.0064 | 100 |  | 1006.192 | 100 |  | 1343.8291 | 100 |  | 238.2 | 100 |  | 18.7854 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.25278 | 100 |  | 0.040234 | 100 | (4) | 0.28089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084957 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6334 | 100 | (4) | 1.1835 | 100 |  | 20.6978 | 100 |  | 4.8466 | 100 |  | 72.7637 | 100 |  | 1006.1609 | 100 |  | 837.6467 | 100 |  | 234.2528 | 100 |  | 18.8989 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21442 | 100 |  | 0.039826 | 100 | (4) | 0.36831 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.049465 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6674 | 100 | (4) | 1.1754 | 100 |  | 20.6897 | 100 |  | 4.6128 | 100 |  | 71.576 | 100 |  | 1006.2066 | 100 |  | 495.2536 | 100 |  | 230.4361 | 100 |  | 18.9942 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.17337 | 100 |  | 0.03936 | 100 | (4) | 0.21535 | 100 | (4) | 0.00010118 | 100 | (4) | 0.066505 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6618 | 100 | (4) | 1.1721 | 100 |  | 20.6851 | 100 |  | 4.426 | 100 |  | 70.4126 | 100 |  | 1006.2581 | 100 |  | 75.3585 | 100 |  | 227.8056 | 100 |  | 19.067 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13582 | 100 |  | 0.039841 | 100 | (4) | 0.38928 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038008 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6518 | 100 | (4) | 1.167 | 100 |  | 20.6788 | 100 |  | 4.1938 | 100 |  | 69.2102 | 100 |  | 1006.256 | 100 |  | 183.259 | 100 |  | 224.4889 | 100 |  | 19.1707 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18834 | 100 |  | 0.040173 | 100 | (4) | 0.6075 | 100 | (4) | 0.0019541 | 100 | (4) | 0.057647 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6467 | 100 | (4) | 1.2044 | 100 |  | 20.6676 | 100 |  | 3.9457 | 100 |  | 68.11 | 100 |  | 1006.2347 | 100 |  | 1218.6896 | 100 |  | 223 | 100 |  | 19.2516 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.22881 | 100 |  | 0.039782 | 100 | (4) | 0.30491 | 100 | (4) | 0.00033368 | 100 | (4) | 0.052612 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6367 | 100 | (4) | 1.1946 | 100 |  | 20.6583 | 100 |  | 3.7419 | 100 |  | 67.0644 | 100 |  | 1006.0925 | 100 |  | 1940.3396 | 100 |  | 173.6667 | 100 |  | 19.2968 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27571 | 100 |  | 0.040093 | 100 | (4) | 0.42466 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023569 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5932 | 100 | (4) | 1.1434 | 100 |  | 20.6527 | 100 |  | 3.5879 | 100 |  | 66.2095 | 100 |  | 1006.1916 | 100 |  | 5.9707 | 100 |  | 87.8972 | 100 |  | 19.3255 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24985 | 100 |  | 0.040629 | 100 | (4) | 0.52225 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5066 | 100 | (4) | 1.1828 | 78.6111 |  | 20.6497 | 100 |  | 3.4235 | 100 |  | 65.28 | 100 |  | 1006.2452 | 100 |  | 279.9825 | 100 |  | 85.3722 | 100 |  | 19.3976 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.22687 | 87.5 |  | 0.040019 | 87.5 | (4) | 0.57599 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 0.029572 | 87.5 | (4) | 0 | 87.5 | (4) | 1.4993 | 87.5 | (4) | 1.132 | 100 |  | 20.6387 | 87.5 |  | 3.2654 | 87.5 |  | 64.4123 | 100 |  | 1006.5276 | 100 |  | 60.7661 | 100 |  | 83.3306 | 100 |  | 19.4608 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 0.53322 | 78.3333 |  | 0.039224 | 78.3333 | (4) | 3.2333 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 0.0051331 | 78.3333 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 1.5108 | 78.3333 | (4) | 1.1198 | 100 |  | 20.958 | 78.3333 |  | 3.121 | 78.3333 |  | 63.507 | 100 |  | 1006.8416 | 100 |  | 184.2996 | 100 |  | 81.4389 | 100 |  | 19.5003 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58527 | 100 |  | 0.039455 | 100 | (4) | 3.917 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0025818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5261 | 100 | (4) | 1.1194 | 100 |  | 20.9649 | 100 |  | 3.0146 | 100 |  | 62.6562 | 100 |  | 1007.0167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 79.5944 | 100 |  | 19.5194 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84194 | 100 |  | 0.039839 | 100 | (4) | 5.0315 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0033196 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5658 | 100 | (4) | 1.1161 | 100 |  | 20.9555 | 100 |  | 2.9018 | 100 |  | 61.7729 | 100 |  | 1007.0599 | 100 |  | 140.5371 | 100 |  | 77.7944 | 100 |  | 19.5468 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.65515 | 100 |  | 0.040629 | 100 | (4) | 5.4919 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0035966 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5656 | 100 | (4) | 1.1089 | 100 |  | 20.9521 | 100 |  | 2.7993 | 100 |  | 60.6056 | 100 |  | 1007.1031 | 100 |  | 760.7242 | 100 |  | 76.2028 | 100 |  | 19.5944 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.59333 | 100 |  | 0.041042 | 100 | (4) | 6.1499 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0098433 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5367 | 100 | (4) | 1.0924 | 100 |  | 20.9455 | 100 |  | 2.7011 | 100 |  | 59.556 | 100 |  | 1007.1577 | 100 |  | 122.8851 | 100 |  | 74.6361 | 100 |  | 19.6339 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66283 | 100 |  | 0.042001 | 100 | (4) | 6.7751 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0080269 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5352 | 100 | (4) | 1.0953 | 100 |  | 20.9386 | 100 |  | 2.6329 | 100 |  | 58.4761 | 100 |  | 1007.2697 | 100 |  | 688.8769 | 100 |  | 73.1694 | 100 |  | 19.6573 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0.0041787 | 100 | (4) | 0.93422 | 100 |  | 0.052652 | 100 | (4) | 7.0191 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03761 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5641 | 100 | (4) | 1.274 | 78.8889 |  | 20.9234 | 100 |  | 2.5839 | 100 |  | 57.6498 | 100 |  | 1007.2515 | 100 |  | 411.0787 | 100 |  | 71.4333 | 100 |  | 19.6705 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0.00018349 | 100 | (4) | 0.90525 | 100 |  | 0.050231 | 100 | (4) | 7.097 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.02775 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5442 | 100 | (4) | 1.1038 | 100 |  | 20.9175 | 100 |  | 2.5167 | 100 |  | 56.5861 | 100 |  | 1007.0059 | 100 |  | 3851.1853 | 100 |  | 69.5944 | 100 |  | 19.6756 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 4.9602 |  |  | 0 |  |  | 3.7786 |  |  | 146.6223 |  |  | 0 |  |  | 3.0623 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8952 |  |  | 13.6578 |  |  | 9.5974 |  |  | 143.7588 |  |  | 1002.9393 |  |  | 45175.4531 |  |  | 898.3167 |  |  | 6.1452
MAX |  | 6.8764 |  |  | 17.9916 |  |  | 6.4244 |  |  | 184.6258 |  |  | 0 |  |  | 13.8461 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.2756 |  |  | 16.3747 |  |  | 17.2914 |  |  | 147.627 |  |  | 1004.471 |  |  | 49564.5469 |  |  | 950.8889 |  |  | 9.944
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 97.1083 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.8655 |  |  | 99.9327 |  |  | 99.3948
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.6319 | 100 |  | 2.8861 | 100 |  | 5.9236 | 100 |  | 158.8351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2288 | 100 |  | 14.2474 | 100 |  | 12.9608 | 100 |  | 145.0736 | 100 |  | 1003.514 | 100 |  | 46962.9835 | 100 |  | 927.6742 | 100 |  | 7.5448 | 100 | (6) | 14
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 41 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 26/04/2022 01:06:18 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 25/04/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:43:20 | 00:43:20 | 00:44:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00:43:21 | 00:43:21 | 00:44:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:00:05 | 01:00:05 | 01:05:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
01:00:05 | 01:00:05 | 01:05:25 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:22:01 | 01:22:01 | 01:28:26 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
03:00:05 | 03:00:05 | 03:05:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03:00:06 | 03:00:06 | 03:05:27 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
03:15:46 | 03:15:46 | 03:22:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04:30:05 | 04:30:05 | 04:34:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04:30:06 | 04:30:06 | 04:35:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
05:22:14 | 05:22:14 | 05:28:34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:30:05 | 06:30:05 | 06:32:40 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06:30:05 | 06:30:05 | 06:31:18 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:31:18 | 06:31:18 | 06:32:03 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:32:04 | 06:32:04 | 10:10:40 | Linea 2: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
06:51:35 | 07:52:53 | 06:56:49 | Linea 2: Forno In Rampa
06:51:49 | 16:11:19 |  | Linea 2: Forno Spento
06:51:52 | 06:51:52 | 06:56:50 | Linea 2: Impianto in Marcia senza Rifiuto
06:55:35 | 07:52:58 | 07:05:55 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
06:55:35 | 06:55:35 | 07:05:55 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
06:55:35 | 06:55:35 | 07:05:55 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
06:55:37 | 06:55:37 | 06:55:43 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
06:55:43 | 06:55:43 | 07:02:08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
06:56:50 | 06:56:50 |  | Linea 2: Impianto in Fermo
07:00:00 | 07:52:56 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
07:00:00 | 07:52:55 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
07:00:00 | 07:52:57 | 07:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.8]
07:10:00 | 07:52:56 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:10:00 | 07:52:55 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:10:00 | 07:52:57 | 07:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.8]
07:17:01 | 07:17:01 | 07:23:21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:30:01 | 07:30:01 |  | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
07:30:05 | 07:30:05 | 07:35:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07:30:05 | 07:30:05 | 07:44:48 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:56:11 | 07:56:11 | 08:06:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:56:11 | 07:56:11 | 08:06:26 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:11 | 07:56:11 | 08:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:13 | 07:56:13 | 07:56:19 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:19 | 07:56:19 | 08:02:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09:22:28 | 09:22:28 | 09:28:49 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:40:15 | 09:40:15 | 09:49:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:40:17 | 09:40:17 | 10:10:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
09:48:52 | 13:38:36 | 09:49:06 | Linea 1: Forno In Rampa
09:50:54 | 13:38:36 | 10:07:49 | Linea 1: Forno In Rampa
09:50:54 | 13:38:33 | 10:07:21 | Linea 1: Forno Spento
10:07:21 | 10:07:21 | 12:29:36 | Linea 1: Impianto in Marcia
11:02:10 | 11:02:10 | 11:14:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:02:12 | 11:02:12 | 11:16:28 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:18:17 | 11:18:17 | 11:24:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12:00:05 | 12:00:05 | 12:03:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
12:00:06 | 12:00:06 | 12:04:15 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:29:36 | 13:38:35 | 12:32:01 | Linea 1: Forno In Rampa
12:29:36 | 13:38:32 | 12:30:42 | Linea 1: Forno Spento
12:30:44 | 12:30:44 | 12:30:54 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:30:54 | 13:38:32 | 12:31:49 | Linea 1: Forno Spento
12:31:49 | 12:31:49 | 13:06:35 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:32:15 | 13:38:35 | 12:32:55 | Linea 1: Forno In Rampa
12:35:20 | 12:35:20 | 12:36:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12:35:22 | 12:35:22 | 12:40:57 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:06:22 | 13:38:34 | 13:16:06 | Linea 1: Forno In Rampa
13:06:34 | 13:38:31 | 13:06:48 | Linea 1: Forno Spento
13:06:50 | 13:06:50 | 13:07:40 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:07:40 | 13:38:31 | 13:15:51 | Linea 1: Forno Spento
13:15:52 | 13:15:52 | 00:42:42 | Linea 1: Impianto in Marcia
13:16:32 | 13:38:33 | 13:16:58 | Linea 1: Forno In Rampa
13:22:47 | 13:22:47 | 13:29:09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15:00:05 | 15:00:05 | 15:00:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:00:07 | 15:00:07 | 15:05:01 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:01:10 | 15:01:10 | 15:04:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15:19:38 | 15:19:38 | 15:26:04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:30:05 | 15:30:05 | 15:33:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
15:30:07 | 15:30:07 | 15:35:02 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:30:45 | 15:30:45 | 15:36:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:35:03 | 15:35:03 | 15:37:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:37:10 | 15:37:10 | 15:42:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:37:11 | 15:37:11 | 15:43:47 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:04:20 | 16:04:20 | 16:10:55 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:04:21 | 16:04:21 | 16:11:17 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
16:30:05 | 16:30:05 | 16:31:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16:30:06 | 16:30:06 | 16:32:08 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:00:20 | 17:00:20 | 17:06:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17:00:20 | 17:00:20 | 17:09:39 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
17:05:45 | 17:05:45 | 17:09:01 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:23:07 | 17:23:07 | 17:29:27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18:55:56 | 19:34:46 | 19:06:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
18:55:56 | 18:55:56 | 19:06:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
18:55:58 | 18:55:58 | 18:56:02 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
18:56:01 | 18:56:01 | 19:06:16 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
18:56:02 | 18:56:02 | 19:02:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:00:00 | 19:34:45 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:00:00 | 19:34:45 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:00:00 | 19:34:46 | 19:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 59.2]
19:06:20 | 19:06:20 | 19:30:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
19:06:20 | 19:06:20 | 19:34:41 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:10:00 | 19:34:45 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
19:10:00 | 19:34:44 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
19:10:00 | 19:34:46 | 19:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 37.5]
19:14:25 | 19:14:25 | 19:26:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:20:00 | 19:20:00 | 19:30:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
19:20:55 | 19:20:55 | 19:27:17 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19:56:16 | 19:56:16 | 20:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:16 | 19:56:16 | 20:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:18 | 19:56:18 | 19:56:22 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:21 | 19:56:21 | 20:06:31 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:22 | 19:56:22 | 20:03:03 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:31:25 | 20:31:25 | 20:40:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:31:26 | 20:31:26 | 21:01:31 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:02:25 | 21:02:25 | 21:04:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:02:26 | 21:02:26 | 21:05:40 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
21:23:24 | 21:23:24 | 21:29:45 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21:30:50 | 21:30:50 | 21:33:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21:30:50 | 21:30:50 | 21:33:27 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
23:22:11 | 23:22:11 | 23:28:34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl