## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 16/03/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 25.2761 | 100 |  | 5.8235 | 100 |  | 129.5004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36186 | 100 |  | 2.1434 | 79.1667 |  | 14.2807 | 100 |  | 8.2429 | 100 |  | 149.5182 | 100 |  | 929.8128 | 100 |  | 46285.0625 | 100 |  | 878.7028 | 100 |  | 8.2003 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 22.6267 | 100 |  | 5.8189 | 100 |  | 127.1812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.6701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29302 | 100 |  | 1.8993 | 100 |  | 14.2587 | 100 |  | 8.1839 | 100 |  | 150.2108 | 100 |  | 929.7665 | 100 |  | 45859.9141 | 100 |  | 868.3083 | 100 |  | 8.1607 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 24.8223 | 100 |  | 6.0092 | 100 |  | 135.4248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10909 | 100 |  | 1.9029 | 100 |  | 14.0776 | 100 |  | 8.4241 | 100 |  | 149.777 | 100 |  | 929.8069 | 100 |  | 45655.8633 | 100 |  | 880.6722 | 100 |  | 7.8221 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 15.2358 | 100 |  | 6.0746 | 100 |  | 134.5499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8403 | 100 |  | 14.0273 | 100 |  | 8.4811 | 100 |  | 149.7843 | 100 |  | 929.8228 | 100 |  | 45609.9141 | 100 |  | 885.4694 | 100 |  | 7.7568 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 42.2141 | 100 |  | 5.953 | 100 |  | 130.4207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4961 | 100 |  | 1.8676 | 100 |  | 14.1505 | 100 |  | 8.235 | 100 |  | 149.7072 | 100 |  | 930.0467 | 100 |  | 45694.1289 | 100 |  | 883.3889 | 100 |  | 7.9404 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 43.2489 | 100 |  | 5.7793 | 100 |  | 132.3195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96631 | 100 |  | 1.9673 | 100 |  | 14.2834 | 100 |  | 8.1133 | 100 |  | 149.9145 | 100 |  | 930.118 | 100 |  | 45606.2148 | 100 |  | 877.4389 | 100 |  | 8.3044 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3736 | 100 |  | 134.5675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.8336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9387 | 100 |  | 14.4298 | 100 |  | 7.9084 | 100 |  | 149.4714 | 100 |  | 930.1777 | 100 |  | 45461.1914 | 100 |  | 876.025 | 100 |  | 8.708 | 100 |  | In Marcia [30]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 40.0132 | 100 |  | 5.8326 | 100 |  | 127.1199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.2506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2564 | 100 |  | 1.9108 | 100 |  | 14.2436 | 100 |  | 8.1145 | 100 |  | 148.9371 | 100 |  | 930.228 | 100 |  | 45755.0469 | 100 |  | 877.1139 | 100 |  | 8.438 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 3.8793 | 100 |  | 5.8851 | 100 |  | 134.5521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3787 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8779 | 78.8889 |  | 14.1934 | 100 |  | 8.1479 | 100 |  | 149.8822 | 100 |  | 930.2892 | 100 |  | 46886.3945 | 100 |  | 879.9722 | 100 |  | 8.466 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 5.6617 | 100 |  | 5.6933 | 100 |  | 126.8597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.95 | 100 |  | 14.3904 | 100 |  | 7.9215 | 100 |  | 150.8037 | 100 |  | 930.3112 | 100 |  | 46851.7266 | 100 |  | 870.9111 | 100 |  | 8.63 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 5.9701 | 100 |  | 5.6032 | 100 |  | 120.8471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9638 | 100 |  | 14.4881 | 100 |  | 7.8289 | 100 |  | 151.5927 | 100 |  | 930.3398 | 100 |  | 46685.4883 | 100 |  | 866.9417 | 100 |  | 8.7853 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 13.4613 | 100 |  | 5.6953 | 100 |  | 124.5454 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9557 | 100 |  | 14.3826 | 100 |  | 7.9258 | 100 |  | 151.9695 | 100 |  | 930.3909 | 100 |  | 46815.4219 | 100 |  | 868.2584 | 100 |  | 8.6499 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 25.8668 | 100 |  | 5.7644 | 100 |  | 130.352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59631 | 100 |  | 1.9114 | 100 |  | 14.2924 | 100 |  | 7.9747 | 100 |  | 152.0791 | 100 |  | 930.5237 | 100 |  | 46779.3281 | 100 |  | 873.3222 | 100 |  | 8.5653 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 8.1956 | 100 |  | 5.8518 | 100 |  | 131.4775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8761 | 100 |  | 13.9824 | 100 |  | 8.328 | 100 |  | 152.3474 | 100 |  | 930.6042 | 100 |  | 46689.8516 | 100 |  | 887.0444 | 100 |  | 8.2387 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 0.13314 | 100 |  | 5.0945 | 100 |  | 116.5305 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.3994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9999 | 100 |  | 14.6257 | 100 |  | 7.5885 | 100 |  | 151.4965 | 100 |  | 930.6452 | 100 |  | 44618.8438 | 100 |  | 880.0972 | 100 |  | 8.7902 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 76.9444 |  | 3.4829 | 76.9444 |  | 2.6386 | 76.9444 |  | 218.6859 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 2.0818 | 76.9444 |  | 0 | 76.9444 |  | 0.63629 | 76.9444 |  | 2.4712 | 100 |  | 16.0162 | 76.9444 |  | 5.867 | 76.9444 |  | 144.7873 | 100 |  | 930.7319 | 100 |  | 43043.793 | 100 |  | 875.55 | 100 |  | 9.6232 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 88.8889 |  | 14.8235 | 88.8889 |  | 6.5899 | 88.8889 |  | 114.9896 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 16.9611 | 88.8889 |  | 0 | 88.8889 |  | 0.74196 | 88.8889 |  | 1.7138 | 79.4444 |  | 13.5763 | 88.8889 |  | 8.9438 | 88.8889 |  | 144.4921 | 100 |  | 930.733 | 100 |  | 45128.4336 | 100 |  | 897.2833 | 100 |  | 7.2383 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 19.1031 | 100 |  | 6.2665 | 100 |  | 149.3221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.089787 | 100 |  | 1.943 | 99.4444 |  | 13.857 | 100 |  | 8.8412 | 100 |  | 147.142 | 100 |  | 930.747 | 100 |  | 44963.9531 | 100 |  | 906.5 | 100 |  | 7.7888 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 34.9148 | 100 |  | 6.0114 | 100 |  | 142.9292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.4999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0491 | 100 |  | 2.0272 | 100 |  | 14.2747 | 100 |  | 11.8345 | 100 |  | 149.6121 | 100 |  | 930.7436 | 100 |  | 45045.0117 | 100 |  | 891.4305 | 100 |  | 7.7889 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 34.6369 | 100 |  | 6.003 | 100 |  | 143.0124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34298 | 100 |  | 1.9069 | 100 |  | 14.1883 | 100 |  | 9.5922 | 100 |  | 150.1924 | 100 |  | 930.7125 | 100 |  | 44361.0977 | 100 |  | 894.0333 | 100 |  | 8.2446 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 40.3827 | 100 |  | 6.2679 | 100 |  | 152.4928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0165 | 100 |  | 1.8029 | 100 |  | 13.8632 | 100 |  | 8.782 | 100 |  | 149.3862 | 100 |  | 930.6706 | 100 |  | 44623.9414 | 100 |  | 897.975 | 100 |  | 7.8361 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 63.1448 | 100 |  | 6.0662 | 100 |  | 149.1564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0418 | 100 |  | 1.8932 | 100 |  | 14.0714 | 100 |  | 8.42 | 100 |  | 148.3275 | 100 |  | 930.6158 | 100 |  | 44369.957 | 100 |  | 899.0167 | 100 |  | 8.1511 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 43.3221 | 100 |  | 6.4369 | 100 |  | 149.6582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85871 | 100 |  | 1.7605 | 100 |  | 13.7081 | 100 |  | 8.9539 | 100 |  | 148.0948 | 100 |  | 930.5262 | 100 |  | 44111.7383 | 100 |  | 902.3389 | 100 |  | 7.6315 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 |  | 0 | 100 |  | 61.4296 | 100 |  | 6.6819 | 100 |  | 150.7154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7405 | 100 |  | 1.7483 | 100 |  | 13.4827 | 100 |  | 9.4449 | 100 |  | 148.3887 | 100 |  | 930.4456 | 100 |  | 43285.1719 | 100 |  | 922.5028 | 100 |  | 7.3014 | 100 |  | In Marcia [30]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 14.5813 | 100 |  | 6.4818 | 100 |  | 144.9626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7596 | 80.2778 |  | 13.6745 | 100 |  | 9.1039 | 100 |  | 149.0634 | 100 |  | 930.3982 | 100 |  | 42712.3867 | 100 |  | 902.6278 | 100 |  | 7.5286 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 51.8162 | 100 |  | 6.6065 | 100 |  | 149.4058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.272 | 100 |  | 1.7874 | 98.8889 |  | 13.565 | 100 |  | 9.0752 | 100 |  | 149.4514 | 100 |  | 930.2903 | 100 |  | 42628.2266 | 100 |  | 901.8333 | 100 |  | 7.3386 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 34.5608 | 100 |  | 6.2921 | 100 |  | 141.5713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.00055409 | 100 |  | 1.8368 | 100 |  | 13.8751 | 100 |  | 8.6831 | 100 |  | 149.4499 | 100 |  | 930.1821 | 100 |  | 42265.9609 | 100 |  | 891.1334 | 100 |  | 7.9897 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 22.0873 | 100 |  | 6.4004 | 100 |  | 138.2973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7799 | 100 |  | 13.7668 | 100 |  | 8.7208 | 100 |  | 150.1829 | 100 |  | 930.0652 | 100 |  | 42550.6016 | 100 |  | 883.3055 | 100 |  | 7.7001 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 50.3136 | 100 |  | 6.1066 | 100 |  | 122.6149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3833 | 100 |  | 1.8429 | 100 |  | 14.039 | 100 |  | 8.332 | 100 |  | 149.9779 | 100 |  | 929.9694 | 100 |  | 43067.625 | 100 |  | 887.8028 | 100 |  | 8.2137 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 22.0354 | 100 |  | 6.1622 | 100 |  | 126.7146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8696 | 100 |  | 13.9745 | 100 |  | 8.452 | 100 |  | 150.258 | 100 |  | 929.8943 | 100 |  | 43672.8008 | 100 |  | 882.4222 | 100 |  | 8.0808 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 38.793 | 100 |  | 6.0451 | 100 |  | 127.29 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28305 | 100 |  | 1.8692 | 100 |  | 14.1339 | 100 |  | 8.4018 | 100 |  | 150.2819 | 100 |  | 929.9638 | 100 |  | 44317.4453 | 100 |  | 886.8945 | 100 |  | 8.1323 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 28.0898 | 100 |  | 5.2065 | 100 |  | 140.5175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27133 | 100 |  | 2.1573 | 100 |  | 15.0164 | 100 |  | 7.5352 | 100 |  | 149.7093 | 100 |  | 930.0063 | 100 |  | 46143.6523 | 100 |  | 860.1361 | 100 |  | 9.1999 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 48.0746 | 100 |  | 5.6423 | 100 |  | 125.5298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 1.9602 | 80.8333 |  | 14.4915 | 100 |  | 7.9782 | 100 |  | 149.6356 | 100 |  | 929.7416 | 100 |  | 46578.832 | 100 |  | 881.2917 | 100 |  | 8.6595 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 16.6798 | 100 |  | 5.3654 | 100 |  | 119.2234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.58165 | 100 |  | 2.0702 | 97.7778 |  | 14.7932 | 100 |  | 7.6036 | 100 |  | 150.1867 | 100 |  | 929.6102 | 100 |  | 46381.7305 | 100 |  | 867.3167 | 100 |  | 9.1073 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 64.8027 | 100 |  | 5.7364 | 100 |  | 142.0883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.6368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6458 | 100 |  | 1.95 | 100 |  | 14.4046 | 100 |  | 8.0217 | 100 |  | 150.1235 | 100 |  | 929.5571 | 100 |  | 46519.8438 | 100 |  | 890.9889 | 100 |  | 8.6323 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 35.1539 | 100 |  | 5.1082 | 100 |  | 146.4346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.5183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91131 | 100 |  | 2.138 | 100 |  | 15.069 | 100 |  | 7.3004 | 100 |  | 150.0445 | 100 |  | 929.5161 | 100 |  | 46645.4648 | 100 |  | 873.325 | 100 |  | 9.5828 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 19.2134 | 100 |  | 5.1531 | 100 |  | 154.7486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1215 | 100 |  | 15.0209 | 100 |  | 7.3575 | 100 |  | 149.8942 | 100 |  | 929.4592 | 100 |  | 46565.5586 | 100 |  | 859.9639 | 100 |  | 9.5373 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 36.6748 | 100 |  | 5.1478 | 100 |  | 150.739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.78044 | 100 |  | 2.1739 | 100 |  | 15.0284 | 100 |  | 7.428 | 100 |  | 150.2401 | 100 |  | 929.4706 | 100 |  | 46642.2109 | 100 |  | 855.7167 | 100 |  | 9.5287 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 54.896 | 100 |  | 5.1948 | 100 |  | 155.9435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.682 | 100 |  | 2.1062 | 100 |  | 14.9445 | 100 |  | 7.5524 | 100 |  | 151.317 | 100 |  | 929.4531 | 100 |  | 47823.1758 | 100 |  | 861.1306 | 100 |  | 9.4661 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 77.7778 |  | 65.5046 | 77.7778 |  | 4.7092 | 77.7778 |  | 199.3625 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 10.0446 | 77.7778 |  | 0 | 77.7778 |  | 4.2978 | 77.7778 |  | 2.1084 | 100 |  | 14.9513 | 77.7778 |  | 7.4414 | 77.7778 |  | 151.7763 | 100 |  | 929.4214 | 100 |  | 44381.6641 | 100 |  | 875.2639 | 100 |  | 9.3103 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 87.5 |  | 22.2352 | 87.5 |  | 5.5021 | 87.5 |  | 95.2067 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 13.2345 | 87.5 |  | 0 | 87.5 |  | 1.3031 | 87.5 |  | 1.8069 | 81.6667 |  | 13.9527 | 87.5 |  | 8.3305 | 87.5 |  | 147.0833 | 100 |  | 929.4693 | 100 |  | 41079.1328 | 100 |  | 893.6805 | 100 |  | 8.2616 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 21.9123 | 100 |  | 6.0179 | 100 |  | 132.8722 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53535 | 100 |  | 1.9111 | 96.9444 |  | 14.1999 | 100 |  | 8.2521 | 100 |  | 147.2934 | 100 |  | 929.4832 | 100 |  | 44893.4141 | 100 |  | 859.8834 | 100 |  | 8.4302 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 8.4496 | 100 |  | 5.924 | 100 |  | 132.8002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9049 | 100 |  | 14.2313 | 100 |  | 8.3713 | 100 |  | 151.4348 | 100 |  | 929.4884 | 100 |  | 46757.7227 | 100 |  | 863.2056 | 100 |  | 8.2218 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 12.7791 | 100 |  | 6.3892 | 100 |  | 141.2118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9349 | 100 |  | 13.8618 | 100 |  | 10.3354 | 100 |  | 153.7912 | 100 |  | 929.4678 | 100 |  | 47035.2812 | 100 |  | 901.4 | 100 |  | 7.4835 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 16.4941 | 100 |  | 6.239 | 100 |  | 137.7195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.969 | 100 |  | 14.0735 | 100 |  | 11.3593 | 100 |  | 155.8947 | 100 |  | 929.488 | 100 |  | 46968.8164 | 100 |  | 908.1194 | 100 |  | 7.6631 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 20.9683 | 100 |  | 6.2125 | 100 |  | 140.8267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9128 | 100 |  | 14.0194 | 100 |  | 10.2179 | 100 |  | 154.2108 | 100 |  | 929.4751 | 100 |  | 46594.9023 | 100 |  | 903.5389 | 100 |  | 7.921 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 16.3192 | 100 |  | 5.7685 | 100 |  | 133.266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9707 | 100 |  | 14.4138 | 100 |  | 8.5717 | 100 |  | 152.4568 | 100 |  | 929.4724 | 100 |  | 46821.707 | 100 |  | 880.8611 | 100 |  | 8.4767 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 15.0893 | 100 |  | 5.89 | 100 |  | 128.7478 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9515 | 100 |  | 14.2828 | 100 |  | 8.6205 | 100 |  | 151.7852 | 100 |  | 929.5314 | 100 |  | 46728.3242 | 100 |  | 875.3444 | 100 |  | 8.499 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.6386 |  |  | 95.2067 |  |  | 0 |  |  | 2.0818 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7138 |  |  | 13.4827 |  |  | 5.867 |  |  | 144.4921 |  |  | 929.4214 |  |  | 41079.1328 |  |  | 855.7167 |  |  | 7.2383
MAX |  | 0 |  |  | 65.5046 |  |  | 6.6819 |  |  | 218.6859 |  |  | 0 |  |  | 16.9611 |  |  | 0 |  |  | 4.2978 |  |  | 2.4712 |  |  | 16.0162 |  |  | 11.8345 |  |  | 155.8947 |  |  | 930.747 |  |  | 47823.1758 |  |  | 922.5028 |  |  | 9.6232
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.6588 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.8322
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0 | 100 |  | 27.6952 | 100 |  | 5.8024 | 100 |  | 138.2355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62759 | 100 |  | 1.9409 | 100 |  | 14.2693 | 100 |  | 8.4405 | 100 |  | 150.072 | 100 |  | 930.0351 | 100 |  | 45332.5827 | 100 |  | 883.0726 | 100 |  | 8.3339 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 17/03/2022 01:06:08 | [12 empty] | 100,00% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 16/03/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6877 | 100 |  | 0.035742 | 100 | (4) | 0.11785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.019335 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.507 | 100 | (4) | 0.96021 | 100 |  | 20.8572 | 100 |  | 0.9378 | 100 |  | 12.8628 | 100 |  | 1022.3638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.013 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.597 | 100 |  | 0.036667 | 100 | (4) | 0.096611 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04343 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5278 | 100 | (4) | 0.94699 | 100 |  | 20.8617 | 100 |  | 0.93268 | 100 |  | 12.6032 | 100 |  | 1022.1223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0107 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.543 | 100 |  | 0.035354 | 100 | (4) | 0.025037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.043678 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4991 | 100 | (4) | 0.92812 | 100 |  | 20.8586 | 100 |  | 0.92452 | 100 |  | 12.2812 | 100 |  | 1021.7352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0141 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.436 | 100 |  | 0.033648 | 100 | (4) | 0.09696 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039525 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.472 | 100 | (4) | 0.92478 | 100 |  | 20.848 | 100 |  | 0.90403 | 100 |  | 11.7642 | 100 |  | 1021.5206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0117 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3696 | 100 |  | 0.034181 | 100 | (4) | 0.025045 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035293 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5142 | 100 | (4) | 0.95759 | 78.6111 |  | 20.8652 | 100 |  | 0.88872 | 100 |  | 11.3476 | 100 |  | 1021.148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0092 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2247 | 100 |  | 0.035913 | 100 | (4) | 0.012976 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03371 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4884 | 100 | (4) | 0.89615 | 100 |  | 20.8744 | 100 |  | 0.88766 | 100 |  | 11.0852 | 100 |  | 1020.7219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0091 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0737 | 100 |  | 0.034448 | 100 | (4) | 0.049518 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03878 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4501 | 100 | (4) | 0.8898 | 100 |  | 20.8772 | 100 |  | 0.89176 | 100 |  | 10.9468 | 100 |  | 1020.1106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0125 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0293 | 100 |  | 0.035171 | 100 | (4) | 0.083985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069861 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4306 | 100 | (4) | 0.8797 | 100 |  | 20.8722 | 100 |  | 0.89281 | 100 |  | 10.6262 | 100 |  | 1019.8293 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0112 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0553 | 100 |  | 0.036312 | 100 | (4) | 0.078705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.068979 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4047 | 100 | (4) | 0.89411 | 100 |  | 20.8626 | 100 |  | 0.88792 | 100 |  | 10.4255 | 100 |  | 1019.8075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17 | 100 |  | 20.0198 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95393 | 100 |  | 0.035402 | 100 | (4) | 0.0013281 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022666 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3956 | 100 | (4) | 0.89133 | 100 |  | 20.8622 | 100 |  | 0.88254 | 100 |  | 10.2492 | 100 |  | 1019.7643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.9917 | 100 |  | 20.0228 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0042 | 100 |  | 0.037512 | 100 | (4) | 0.039654 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036889 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4109 | 100 | (4) | 0.89431 | 100 |  | 20.871 | 100 |  | 0.88379 | 100 |  | 10.2411 | 100 |  | 1019.7473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.4472 | 100 |  | 20.0187 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0004 | 100 |  | 0.036588 | 100 | (4) | 0.027118 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.037431 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3878 | 100 | (4) | 0.8946 | 100 |  | 20.8709 | 100 |  | 0.88171 | 100 |  | 9.9034 | 100 |  | 1019.7371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0124 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.016 | 100 |  | 0.036956 | 100 | (4) | 0.010617 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054984 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4054 | 100 | (4) | 0.93662 | 78.8889 |  | 20.8537 | 100 |  | 0.8662 | 100 |  | 9.3861 | 100 |  | 1019.7236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0167 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0066 | 100 |  | 0.035182 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044855 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4001 | 100 | (4) | 0.89407 | 100 |  | 20.8591 | 100 |  | 0.86574 | 100 |  | 9.2278 | 100 |  | 1019.2911 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0173 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0192 | 100 |  | 0.036008 | 100 | (4) | 0.045292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054444 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3732 | 100 | (4) | 0.89352 | 100 |  | 20.873 | 100 |  | 0.87178 | 100 |  | 9.185 | 100 |  | 1019.148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.021 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.0597 | 86.6667 |  | 0.038418 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 0.053064 | 86.6667 | (4) | 0 | 86.6667 | (4) | 1.416 | 86.6667 | (4) | 0.89893 | 100 |  | 20.8859 | 86.6667 |  | 0.88958 | 86.6667 |  | 9.6739 | 100 |  | 1019.2472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0106 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.0506 | 79.1667 |  | 0.03876 | 79.1667 | (4) | 0.036754 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 0.050196 | 79.1667 | (4) | 0 | 79.1667 | (4) | 1.4107 | 79.1667 | (4) | 0.9195 | 100 |  | 20.9272 | 79.1667 |  | 0.92337 | 79.1667 |  | 10.4644 | 100 |  | 1019.254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.9989 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.88423 | 100 |  | 0.038946 | 100 | (4) | 0.022793 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04374 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4186 | 100 | (4) | 0.91975 | 100 |  | 20.9466 | 100 |  | 0.9676 | 100 |  | 11.0947 | 100 |  | 1019.3716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.9839 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.8493 | 100 |  | 0.040881 | 100 | (4) | 0.22469 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033745 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4424 | 100 | (4) | 0.92473 | 100 |  | 20.9567 | 100 |  | 1.0201 | 100 |  | 11.7927 | 100 |  | 1019.3738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0101 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7545 | 100 |  | 0.03839 | 100 | (4) | 0.19503 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.067374 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3974 | 100 | (4) | 0.93801 | 100 |  | 20.9685 | 100 |  | 1.0945 | 100 |  | 12.1964 | 100 |  | 1019.3702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0333 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71706 | 100 |  | 0.037467 | 100 | (4) | 0.38277 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036839 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3263 | 100 | (4) | 0.94276 | 78.8889 |  | 20.9698 | 100 |  | 1.1149 | 100 |  | 12.7958 | 100 |  | 1019.1326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.055 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75292 | 100 |  | 0.03662 | 100 | (4) | 0.58758 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.069028 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3516 | 100 | (4) | 0.94904 | 100 |  | 20.97 | 100 |  | 1.1493 | 100 |  | 13.5466 | 100 |  | 1018.9338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0591 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77858 | 100 |  | 0.035612 | 100 | (4) | 0.55765 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.056145 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3493 | 100 | (4) | 0.97143 | 100 |  | 20.9709 | 100 |  | 1.1876 | 100 |  | 14.4291 | 100 |  | 1018.5268 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0638 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67953 | 100 |  | 0.035349 | 100 | (4) | 0.58859 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034924 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3495 | 100 | (4) | 0.98214 | 100 |  | 20.9741 | 100 |  | 1.212 | 100 |  | 15.113 | 100 |  | 1018.1008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0671 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72889 | 100 |  | 0.035116 | 100 | (4) | 0.52115 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.041401 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3577 | 100 | (4) | 0.98528 | 100 |  | 20.977 | 100 |  | 1.237 | 100 |  | 15.3157 | 100 |  | 1017.622 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0628 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72028 | 100 |  | 0.034597 | 100 | (4) | 0.65037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030425 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3538 | 100 | (4) | 0.98647 | 100 |  | 20.9782 | 100 |  | 1.2605 | 100 |  | 15.5972 | 100 |  | 1017.1855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0557 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7063 | 100 |  | 0.034357 | 100 | (4) | 0.72453 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033191 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.341 | 100 | (4) | 0.98843 | 100 |  | 20.9801 | 100 |  | 1.2768 | 100 |  | 16.051 | 100 |  | 1016.8341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.055 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71644 | 100 |  | 0.035019 | 100 | (4) | 0.87426 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012162 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3423 | 100 | (4) | 0.98949 | 100 |  | 20.9806 | 100 |  | 1.2929 | 100 |  | 16.254 | 100 |  | 1016.4465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0637 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67657 | 100 |  | 0.034717 | 100 | (4) | 0.90437 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026356 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.351 | 100 | (4) | 0.99246 | 78.8889 |  | 20.9827 | 100 |  | 1.3046 | 100 |  | 16.354 | 100 |  | 1015.972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0634 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72089 | 100 |  | 0.032829 | 100 | (4) | 0.99153 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.021017 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.355 | 100 | (4) | 0.99575 | 100 |  | 20.982 | 100 |  | 1.3017 | 100 |  | 16.2785 | 100 |  | 1015.604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0625 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69205 | 100 |  | 0.032331 | 100 | (4) | 0.82043 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025643 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3485 | 100 | (4) | 0.99418 | 100 |  | 20.9805 | 100 |  | 1.2926 | 100 |  | 16.3799 | 100 |  | 1015.3599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0504 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73766 | 100 |  | 0.032517 | 100 | (4) | 0.70004 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018633 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3538 | 100 | (4) | 0.98995 | 100 |  | 20.9801 | 100 |  | 1.2987 | 100 |  | 16.3985 | 100 |  | 1015.0109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.063 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70627 | 100 |  | 0.032138 | 100 | (4) | 1.621 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0049635 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3545 | 100 | (4) | 0.99237 | 100 |  | 20.9795 | 100 |  | 1.308 | 100 |  | 16.5577 | 100 |  | 1014.8064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.057 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71243 | 100 |  | 0.032691 | 100 | (4) | 1.0664 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.01879 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3426 | 100 | (4) | 0.99067 | 100 |  | 20.9762 | 100 |  | 1.3161 | 100 |  | 16.5809 | 100 |  | 1014.821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0667 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73992 | 100 |  | 0.031488 | 100 | (4) | 0.7918 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032721 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.336 | 100 | (4) | 0.98826 | 100 |  | 20.9534 | 100 |  | 1.2817 | 100 |  | 16.5017 | 100 |  | 1014.7267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0648 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72097 | 100 |  | 0.030569 | 100 | (4) | 0.76494 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.012414 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.98291 | 100 |  | 20.9181 | 100 |  | 1.2385 | 100 |  | 16.4535 | 100 |  | 1014.5974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.067 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.699 | 100 |  | 0.031298 | 100 | (4) | 0.89038 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.015297 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3355 | 100 | (4) | 0.97824 | 78.8889 |  | 20.9296 | 100 |  | 1.2416 | 100 |  | 16.4389 | 100 |  | 1014.445 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0658 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74081 | 100 |  | 0.031958 | 100 | (4) | 0.88875 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3446 | 100 | (4) | 0.98115 | 100 |  | 20.9444 | 100 |  | 1.2463 | 100 |  | 16.4084 | 100 |  | 1014.391 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0664 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0693 | 100 |  | 0.031264 | 100 | (4) | 1.4857 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.0114 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5318 | 100 | (4) | 1.0302 | 100 |  | 20.934 | 100 |  | 1.2206 | 100 |  | 16.1917 | 100 |  | 1014.3747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0423 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.1394 | 86.9444 |  | 0.030619 | 86.9444 | (4) | 0.59376 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 0.019691 | 86.9444 | (4) | 0 | 86.9444 | (4) | 1.5842 | 86.9444 | (4) | 1.0013 | 100 |  | 20.9214 | 86.9444 |  | 1.1639 | 86.9444 |  | 15.6148 | 100 |  | 1014.6906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0361 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 1.001 | 78.8889 |  | 0.032571 | 78.8889 | (4) | 0.9195 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 0.024774 | 78.8889 | (4) | 0 | 78.8889 | (4) | 1.4352 | 79.4444 | (4) | 0.95504 | 100 |  | 20.9156 | 79.4444 |  | 1.1401 | 78.8889 |  | 15.3238 | 100 |  | 1014.8589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0308 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80836 | 100 |  | 0.032485 | 100 | (4) | 0.61711 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.023336 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4549 | 100 | (4) | 0.94894 | 100 |  | 20.9292 | 100 |  | 1.1511 | 100 |  | 15.191 | 100 |  | 1014.8582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1444 | 100 |  | 20.0303 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86975 | 100 |  | 0.032812 | 100 | (4) | 0.45359 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.013821 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4418 | 100 | (4) | 0.95047 | 100 |  | 20.9222 | 100 |  | 1.1478 | 100 |  | 15.0695 | 100 |  | 1014.9551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.1528 | 100 |  | 20.0298 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.95803 | 100 |  | 0.032847 | 100 | (4) | 0.38319 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03287 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4134 | 100 | (4) | 0.98338 | 100 |  | 20.9311 | 100 |  | 1.1511 | 100 |  | 14.9248 | 100 |  | 1015.0342 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.4056 | 100 |  | 20.0282 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0694 | 100 |  | 0.032834 | 100 | (4) | 0.44568 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.024618 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4135 | 100 | (4) | 0.99276 | 78.6111 |  | 20.9219 | 100 |  | 1.1379 | 100 |  | 14.6922 | 100 |  | 1014.9943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.7194 | 100 |  | 20.029 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2925 | 100 |  | 0.032741 | 100 | (4) | 0.24616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.022785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4799 | 100 | (4) | 1.0249 | 100 |  | 20.9166 | 100 |  | 1.1246 | 100 |  | 14.4321 | 100 |  | 1014.9692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.3306 | 100 |  | 20.0232 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3412 | 100 |  | 0.033005 | 100 | (4) | 0.36176 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.018344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4489 | 100 | (4) | 1.013 | 100 |  | 20.9138 | 100 |  | 1.1078 | 100 |  | 14.1084 | 100 |  | 1015.0826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.4944 | 100 |  | 20.0232 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3353 | 100 |  | 0.033304 | 100 | (4) | 0.33063 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.029562 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4896 | 100 | (4) | 0.98202 | 100 |  | 20.9177 | 100 |  | 1.0986 | 100 |  | 13.9634 | 100 |  | 1015.0195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16.8417 | 100 |  | 20.0263 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 96.0722 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.7877 |  |  | 99.8938 |  |  | 99.1507
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 17/03/2022 01:06:15
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 16/03/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:23:35 | 00:23:35 | 00:29:54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02:13:04 | 02:13:04 | 02:19:27 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:00:05 | 03:00:05 | 03:02:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
03:00:07 | 03:00:07 | 03:10:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
04:23:43 | 04:23:43 | 04:30:05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06:14:15 | 06:14:15 | 06:20:39 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07:30:35 | 07:30:35 | 08:00:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07:30:37 | 07:30:37 | 08:25:38 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:53:04 | 08:25:44 | 08:03:19 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:04 | 07:53:04 | 08:03:19 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:04 | 07:53:04 | 08:03:19 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:10 | 07:53:10 | 07:59:30 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:59 | 07:55:59 | 08:06:14 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:59 | 07:55:59 | 08:06:14 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:56:01 | 07:56:01 | 07:56:05 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:56:04 | 07:56:04 | 08:06:19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:56:05 | 07:56:05 | 08:02:49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:25:40 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
08:00:00 | 08:25:40 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
08:00:00 | 08:25:42 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.8]
08:03:25 | 08:03:25 | 08:24:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
08:10:00 | 08:25:40 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
08:10:00 | 08:25:39 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
08:10:00 | 08:25:41 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 66.7]
08:23:51 | 08:23:51 | 08:30:11 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09:05:50 | 09:05:50 | 09:07:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09:05:55 | 09:05:55 | 09:09:19 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
10:15:33 | 10:15:33 | 10:21:52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:39:10 | 10:39:10 | 10:40:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10:39:10 | 10:39:10 | 10:42:32 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
12:24:06 | 12:24:06 | 12:30:24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12:31:05 | 12:31:05 | 12:37:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12:31:07 | 12:31:07 | 12:37:33 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
13:00:05 | 13:00:05 | 13:08:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13:00:07 | 13:00:07 | 13:08:27 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:01:30 | 14:01:30 | 14:13:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:01:34 | 14:01:34 | 14:16:25 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:16:46 | 14:16:46 | 14:23:10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15:50:48 | 16:52:18 | 15:51:14 | Linea 1: Forno Spento
15:50:48 | 15:50:48 | 15:51:15 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:51:15 | 15:51:15 | 15:51:51 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:51:47 | 16:52:18 | 15:54:22 | Linea 1: Forno Spento
15:51:51 | 15:51:51 | 15:54:22 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:54:22 | 15:54:22 | 16:59:40 | Linea 1: Impianto in Marcia
16:24:19 | 16:24:19 | 16:30:40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16:59:38 | 19:00:25 | 17:04:12 | Linea 1: Forno Spento
16:59:40 | 16:59:40 | 17:04:16 | Linea 1: Impianto in Fermo
17:04:16 | 17:04:16 | 18:59:39 | Linea 1: Impianto in Marcia
18:18:07 | 18:18:07 | 18:24:30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:33:20 | 18:33:20 | 18:39:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
18:33:22 | 18:33:22 | 18:45:57 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:59:38 | 19:00:25 | 18:59:52 | Linea 1: Forno Spento
18:59:39 | 18:59:39 | 18:59:54 | Linea 1: Impianto in Fermo
18:59:54 | 18:59:54 | 20:38:55 | Linea 1: Impianto in Marcia
19:30:05 | 19:30:05 | 19:33:05 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19:30:06 | 19:30:06 | 19:37:00 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:39:55 | 19:39:55 | 19:47:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19:39:56 | 19:39:56 | 19:47:42 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:53:24 | 20:14:09 | 20:03:44 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:24 | 19:53:24 | 20:03:44 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:26 | 19:53:26 | 19:53:33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:29 | 19:53:29 | 20:03:44 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:33 | 19:53:33 | 19:59:55 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:56:04 | 19:56:04 | 20:06:14 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:56:04 | 19:56:04 | 20:06:14 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:56:07 | 19:56:07 | 19:56:13 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:56:09 | 19:56:09 | 20:06:19 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:56:13 | 19:56:13 | 20:02:46 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 20:14:08 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
20:00:00 | 20:14:08 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
20:00:00 | 20:14:09 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
20:10:00 | 20:14:08 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:10:00 | 20:14:08 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:10:00 | 20:14:09 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 62.5]
20:24:35 | 20:24:35 | 20:30:56 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20:38:53 |  | 20:42:25 | Linea 1: Forno Spento
20:38:55 | 20:38:55 | 20:42:30 | Linea 1: Impianto in Fermo
20:42:30 | 20:42:30 | 21:13:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
21:13:22 |  | 21:14:03 | Linea 1: Forno Spento
21:13:24 | 21:13:24 | 21:14:07 | Linea 1: Impianto in Fermo
21:14:07 | 21:14:07 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
22:19:17 | 22:19:17 | 22:25:41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl