## Linea 1
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 14/03/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0 | 100 |  | 6.6541 | 100 |  | 5.7313 | 100 |  | 129.1022 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9344 | 78.6111 |  | 14.31 | 100 |  | 7.9976 | 100 |  | 151.2928 | 100 |  | 930.5963 | 100 |  | 49151.2773 | 100 |  | 882.2611 | 100 |  | 8.296 | 100 |  | In Marcia [30]
01:00 |  | 0 | 100 |  | 2.9817 | 100 |  | 5.7026 | 100 |  | 130.4053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9281 | 100 |  | 14.3554 | 100 |  | 7.9975 | 100 |  | 151.7687 | 100 |  | 930.733 | 100 |  | 49332.8906 | 100 |  | 880.1445 | 100 |  | 8.2816 | 100 |  | In Marcia [30]
01:30 |  | 0 | 100 |  | 14.5369 | 100 |  | 5.4232 | 100 |  | 133.8243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37987 | 100 |  | 1.9999 | 100 |  | 14.6174 | 100 |  | 7.6862 | 100 |  | 151.6801 | 100 |  | 930.8079 | 100 |  | 49073.6289 | 100 |  | 881.4083 | 100 |  | 8.9729 | 100 |  | In Marcia [30]
02:00 |  | 0 | 100 |  | 16.3551 | 100 |  | 5.2602 | 100 |  | 138.0439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.6377 | 100 |  | 2.0655 | 100 |  | 14.7901 | 100 |  | 7.445 | 100 |  | 150.1884 | 100 |  | 930.9039 | 100 |  | 49030.4336 | 100 |  | 876.7389 | 100 |  | 9.0463 | 100 |  | In Marcia [30]
02:30 |  | 0 | 100 |  | 14.9559 | 100 |  | 5.2153 | 100 |  | 135.3987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55765 | 100 |  | 2.0456 | 100 |  | 14.8212 | 100 |  | 7.3305 | 100 |  | 149.2344 | 100 |  | 931.0373 | 100 |  | 49037.2617 | 100 |  | 872.2472 | 100 |  | 9.2563 | 100 |  | In Marcia [30]
03:00 |  | 0 | 100 |  | 5.9784 | 100 |  | 5.0919 | 100 |  | 136.6774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.8179 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16826 | 100 |  | 2.0832 | 100 |  | 14.9561 | 100 |  | 7.0923 | 100 |  | 148.7312 | 100 |  | 931.1502 | 100 |  | 49044.418 | 100 |  | 865.0695 | 100 |  | 9.4054 | 100 |  | In Marcia [30]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 12.3625 | 100 |  | 5.2154 | 100 | (4) | 104.7267 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.4723 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7844 | 100 | (4) | 1.2787 | 100 |  | 14.8177 | 100 |  | 7.2895 | 100 |  | 148.8808 | 100 |  | 931.3441 | 100 |  | 49471.7617 | 100 |  | 861.1055 | 100 |  | 9.2597 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 |  | 0 | 100 |  | 8.2677 | 100 |  | 5.4008 | 100 |  | 137.2068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14497 | 100 |  | 1.9789 | 100 |  | 14.6046 | 100 |  | 7.5019 | 100 |  | 149.2701 | 100 |  | 931.6519 | 100 |  | 49418.0859 | 100 |  | 883.4528 | 100 |  | 8.8804 | 100 |  | In Marcia [30]
04:30 |  | 0 | 100 |  | 13.9961 | 100 |  | 5.5179 | 100 |  | 138.798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19521 | 100 |  | 2.2197 | 78.8889 |  | 14.5127 | 100 |  | 7.6643 | 100 |  | 149.3854 | 100 |  | 931.8398 | 100 |  | 49408.9805 | 100 |  | 893.1917 | 100 |  | 8.7362 | 100 |  | In Marcia [30]
05:00 |  | 0 | 100 |  | 4.2438 | 100 |  | 5.3918 | 100 |  | 138.7702 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0028062 | 100 |  | 2.0294 | 100 |  | 14.6451 | 100 |  | 7.5085 | 100 |  | 149.4776 | 100 |  | 932.1351 | 100 |  | 49446.3281 | 100 |  | 888.4445 | 100 |  | 9.0118 | 100 |  | In Marcia [30]
05:30 |  | 0 | 100 |  | 2.0363 | 100 |  | 5.3954 | 100 |  | 133.459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9772 | 100 |  | 14.6008 | 100 |  | 7.49 | 100 |  | 149.4846 | 100 |  | 932.2233 | 100 |  | 49368.375 | 100 |  | 882.3222 | 100 |  | 8.9603 | 100 |  | In Marcia [30]
06:00 |  | 0 | 100 |  | 18.9274 | 100 |  | 5.4831 | 100 |  | 134.9344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52926 | 100 |  | 1.9964 | 100 |  | 14.5243 | 100 |  | 7.6081 | 100 |  | 149.796 | 100 |  | 932.3545 | 100 |  | 49358.6758 | 100 |  | 887.8611 | 100 |  | 8.8283 | 100 |  | In Marcia [30]
06:30 |  | 0 | 100 |  | 11.3735 | 100 |  | 5.3254 | 100 |  | 137.5267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2926 | 100 |  | 2.0042 | 100 |  | 14.6892 | 100 |  | 7.4657 | 100 |  | 149.615 | 100 |  | 932.6105 | 100 |  | 49332.8906 | 100 |  | 885.3389 | 100 |  | 9.0301 | 100 |  | In Marcia [30]
07:00 |  | 0 | 100 |  | 14.4341 | 100 |  | 5.2603 | 100 |  | 136.4948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.6519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45957 | 100 |  | 2.067 | 100 |  | 14.7806 | 100 |  | 7.4732 | 100 |  | 150.1654 | 100 |  | 932.9533 | 100 |  | 49391.2695 | 100 |  | 873.075 | 100 |  | 9.1122 | 100 |  | In Marcia [30]
07:30 |  | 0 | 100 |  | 23.1268 | 100 |  | 5.7595 | 100 |  | 132.6248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47296 | 100 |  | 1.9068 | 100 |  | 14.2858 | 100 |  | 8.1482 | 100 |  | 151.7505 | 100 |  | 933.1057 | 100 |  | 47954.3438 | 100 |  | 864.2056 | 100 |  | 8.2061 | 100 |  | In Marcia [30]
08:00 |  | 0 | 78.0556 |  | 49.9195 | 78.0556 |  | 6.2017 | 78.0556 |  | 133.4384 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 4.0871 | 78.0556 |  | 0 | 78.0556 |  | 2.1733 | 78.0556 |  | 1.8064 | 100 |  | 13.8593 | 78.0556 |  | 8.7287 | 78.0556 |  | 152.3967 | 100 |  | 933.2275 | 100 |  | 46277.7891 | 100 |  | 898.1334 | 100 |  | 7.4933 | 100 |  | In Marcia [30]
08:30 |  | 0 | 87.2222 |  | 42.9191 | 87.2222 |  | 6.0801 | 87.2222 |  | 129.0494 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 3.7802 | 87.2222 |  | 0 | 87.2222 |  | 3.3727 | 87.7778 |  | 1.8501 | 78.8889 |  | 13.9375 | 87.7778 |  | 8.5588 | 87.2222 |  | 152.7137 | 100 |  | 933.3196 | 100 |  | 45780.2578 | 100 |  | 904.2944 | 100 |  | 7.9326 | 100 |  | In Marcia [30]
09:00 |  | 0 | 100 |  | 46.7719 | 100 |  | 5.7416 | 100 |  | 131.1741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6402 | 100 |  | 2.0659 | 100 |  | 14.4672 | 100 |  | 11.5846 | 100 |  | 152.0149 | 100 |  | 933.2761 | 100 |  | 46152.1172 | 100 |  | 879.775 | 100 |  | 8.0073 | 100 |  | In Marcia [30]
09:30 |  | 0 | 100 |  | 22.5477 | 100 |  | 5.761 | 100 |  | 122.7687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.6257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55863 | 100 |  | 1.9542 | 100 |  | 14.3486 | 100 |  | 9.0614 | 100 |  | 153.1628 | 100 |  | 933.2612 | 100 |  | 45269.2422 | 100 |  | 867.7167 | 100 |  | 8.3404 | 100 |  | In Marcia [30]
10:00 |  | 0 | 100 |  | 16.9395 | 100 |  | 5.8712 | 100 |  | 120.0756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.0104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46001 | 100 |  | 1.9307 | 100 |  | 14.2757 | 100 |  | 9.4342 | 100 |  | 151.6025 | 100 |  | 933.1035 | 100 |  | 45632.043 | 100 |  | 879.6833 | 100 |  | 8.3418 | 100 |  | In Marcia [30]
10:30 |  | 0 | 100 |  | 40.5989 | 100 |  | 5.7545 | 100 |  | 149.727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.9698 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47816 | 100 |  | 1.9497 | 100 |  | 14.4096 | 100 |  | 7.4397 | 100 |  | 151.028 | 100 |  | 933.0245 | 100 |  | 46395.5625 | 100 |  | 874.3278 | 100 |  | 8.6416 | 100 |  | In Marcia [30]
11:00 |  | 0 | 100 |  | 30.3573 | 100 |  | 6.6685 | 100 |  | 161.4495 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.057522 | 100 |  | 1.7073 | 100 |  | 13.4477 | 100 |  | 7.9596 | 100 |  | 150.1709 | 100 |  | 932.7833 | 100 |  | 46329.793 | 100 |  | 901.9083 | 100 |  | 7.5294 | 100 |  | In Marcia [30]
11:30 |  | 0 | 100 |  | 42.0972 | 100 |  | 5.1112 | 100 |  | 161.7228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.0016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1117 | 100 |  | 2.1265 | 100 |  | 15.0463 | 100 |  | 7.0962 | 100 |  | 151.7435 | 100 |  | 932.6564 | 100 |  | 46765.082 | 100 |  | 871.6 | 100 |  | 9.8019 | 100 |  | In Marcia [30]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 6.3384 | 100 |  | 5.0585 | 100 | (4) | 100.4783 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.3409 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.764 | 100 | (4) | 1.2603 | 100 |  | 15.0791 | 100 |  | 7.2975 | 100 |  | 148.8004 | 100 |  | 932.4587 | 100 |  | 44311.7461 | 100 |  | 838.3694 | 100 |  | 9.4871 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 |  | 0 | 100 |  | 3.1477 | 100 |  | 5.6514 | 100 |  | 128.3244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.0020719 | 100 |  | 2.1001 | 78.8889 |  | 14.423 | 100 |  | 7.886 | 100 |  | 145.6908 | 100 |  | 932.3374 | 100 |  | 43760.7812 | 100 |  | 866.5084 | 100 |  | 8.6619 | 100 |  | In Marcia [30]
13:00 |  | 0 | 100 |  | 11.4808 | 100 |  | 5.9785 | 100 |  | 141.6888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8472 | 100 |  | 14.0761 | 100 |  | 8.1015 | 100 |  | 145.515 | 100 |  | 931.9821 | 100 |  | 45061.5664 | 100 |  | 897.575 | 100 |  | 8.4062 | 100 |  | In Marcia [30]
13:30 |  | 0 | 100 |  | 40.0853 | 100 |  | 6.0512 | 100 |  | 144.0812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.3343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.98019 | 100 |  | 1.823 | 100 |  | 14.0247 | 100 |  | 8.3249 | 100 |  | 147.5083 | 100 |  | 931.6607 | 100 |  | 45195.7539 | 100 |  | 898.8055 | 100 |  | 8.168 | 100 |  | In Marcia [30]
14:00 |  | 0 | 100 |  | 41.3997 | 100 |  | 6.303 | 100 |  | 148.0597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42966 | 100 |  | 1.7998 | 100 |  | 13.8055 | 100 |  | 8.4518 | 100 |  | 150.1929 | 100 |  | 931.3441 | 100 |  | 45283.4766 | 100 |  | 903.125 | 100 |  | 7.9633 | 100 |  | In Marcia [30]
14:30 |  | 0 | 100 |  | 29.5317 | 100 |  | 5.8073 | 100 |  | 137.1603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5111 | 100 |  | 1.9233 | 100 |  | 14.3194 | 100 |  | 8.3722 | 100 |  | 151.2168 | 100 |  | 931.0678 | 100 |  | 45090.75 | 100 |  | 890.0139 | 100 |  | 8.4167 | 100 |  | In Marcia [30]
15:00 |  | 0 | 100 |  | 42.3452 | 100 |  | 5.6198 | 100 |  | 128.2502 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6196 | 100 |  | 1.9477 | 100 |  | 14.4434 | 100 |  | 7.8892 | 100 |  | 150.9148 | 100 |  | 930.7592 | 100 |  | 44567.1328 | 100 |  | 885.4639 | 100 |  | 8.7107 | 100 |  | In Marcia [30]
15:30 |  | 0 | 100 |  | 11.7709 | 100 |  | 5.2682 | 100 |  | 140.6936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1483 | 100 |  | 2.0648 | 100 |  | 14.845 | 100 |  | 7.6346 | 100 |  | 149.9042 | 100 |  | 930.4655 | 100 |  | 44792.3125 | 100 |  | 853.2528 | 100 |  | 9.2538 | 100 |  | In Marcia [30]
16:00 |  | 0 | 100 |  | 74.9185 | 100 |  | 4.8145 | 100 |  | 144.7549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.0836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6071 | 100 |  | 1.9337 | 100 |  | 14.4185 | 100 |  | 7.8359 | 100 |  | 149.4759 | 100 |  | 930.2698 | 100 |  | 43418.5234 | 100 |  | 872.7278 | 100 |  | 8.557 | 100 |  | In Marcia [30]
16:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1118 | 100 |  | 131.6292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1005 | 78.8889 |  | 13.9837 | 100 |  | 7.8677 | 100 |  | 143.8714 | 100 |  | 930.2016 | 100 |  | 41854.0312 | 100 |  | 920.8333 | 100 |  | 7.9688 | 100 |  | In Marcia [30]
17:00 |  | 0 | 100 |  | 7.9629 | 100 |  | 5.0347 | 100 |  | 140.948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6579 | 100 |  | 13.4322 | 100 |  | 8.6898 | 100 |  | 138.1625 | 100 |  | 930.1319 | 100 |  | 43132.3008 | 100 |  | 926.5611 | 100 |  | 6.9029 | 100 |  | In Marcia [30]
17:30 |  | 0 | 100 |  | 20.3247 | 100 |  | 6.0468 | 100 |  | 145.5223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25296 | 100 |  | 1.9056 | 100 |  | 14.1442 | 100 |  | 8.5214 | 100 |  | 139.5983 | 100 |  | 930.0583 | 100 |  | 47472.4922 | 100 |  | 914.1972 | 100 |  | 8.3959 | 100 |  | In Marcia [30]
18:00 |  | 0 | 100 |  | 41.5534 | 100 |  | 6.3146 | 100 |  | 151.334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46639 | 100 |  | 1.7774 | 100 |  | 13.8516 | 100 |  | 8.8404 | 100 |  | 144.0902 | 100 |  | 930.0612 | 100 |  | 47425.7344 | 100 |  | 930.0111 | 100 |  | 7.749 | 100 |  | In Marcia [30]
18:30 |  | 0 | 100 |  | 84.3965 | 100 |  | 6.1707 | 100 |  | 147.2866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.0005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7644 | 100 |  | 1.8782 | 100 |  | 13.9763 | 100 |  | 8.7741 | 100 |  | 147.0224 | 100 |  | 930.1534 | 100 |  | 47357.3672 | 100 |  | 934.2 | 100 |  | 7.9383 | 100 |  | In Marcia [30]
19:00 |  | 0 | 100 |  | 19.6488 | 100 |  | 5.5678 | 100 |  | 142.6143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0026 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55124 | 100 |  | 1.9764 | 100 |  | 14.5614 | 100 |  | 8.0432 | 100 |  | 148.4359 | 100 |  | 930.1654 | 100 |  | 47361.7461 | 100 |  | 899.1667 | 100 |  | 8.8068 | 100 |  | In Marcia [30]
19:30 |  | 0 | 100 |  | 10.9142 | 100 |  | 5.5306 | 100 |  | 139.134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0885 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.198 | 100 |  | 1.9834 | 100 |  | 14.5864 | 100 |  | 7.8373 | 100 |  | 149.1039 | 100 |  | 930.1931 | 100 |  | 47806.7812 | 100 |  | 888.1389 | 100 |  | 8.8208 | 100 |  | In Marcia [30]
20:00 |  | 0 | 77.2222 |  | 15.3332 | 77.2222 |  | 5.5811 | 77.2222 |  | 132.5932 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 5.7592 | 77.2222 |  | 0 | 77.2222 |  | 0.30051 | 77.2222 |  | 1.9619 | 100 |  | 14.4919 | 77.2222 |  | 7.8544 | 77.2222 |  | 149.9953 | 100 |  | 930.2065 | 100 |  | 47922.5938 | 100 |  | 889.8389 | 100 |  | 8.8377 | 100 |  | In Marcia [30]
20:30 |  | 0 | 88.0556 |  | 7.4105 | 88.0556 |  | 5.5454 | 88.0556 |  | 126.332 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 6.0263 | 88.0556 |  | 0 | 88.0556 |  | 0.17049 | 88.3333 |  | 2.0905 | 78.8889 |  | 14.5052 | 88.3333 |  | 8.0675 | 88.0556 |  | 150.4872 | 100 |  | 930.2462 | 100 |  | 48099.9102 | 100 |  | 890.6861 | 100 |  | 8.8195 | 100 |  | In Marcia [30]
21:00 |  | 0 | 100 |  | 4.5487 | 100 |  | 5.4315 | 100 |  | 136.85 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20046 | 100 |  | 2.1686 | 100 |  | 14.7684 | 100 |  | 10.783 | 100 |  | 150.9404 | 100 |  | 930.2484 | 100 |  | 47960.3789 | 100 |  | 884.3417 | 100 |  | 8.6954 | 100 |  | In Marcia [30]
21:30 |  | 0 | 100 |  | 10.2402 | 100 |  | 5.6575 | 100 |  | 137.2837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.0367 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9489 | 100 |  | 14.4355 | 100 |  | 7.9985 | 100 |  | 150.9514 | 100 |  | 930.2581 | 100 |  | 47867.8633 | 100 |  | 890.7584 | 100 |  | 8.7346 | 100 |  | In Marcia [30]
22:00 |  | 0 | 100 |  | 22.7051 | 100 |  | 5.5704 | 100 |  | 137.4768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.69 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.75496 | 100 |  | 2.0172 | 100 |  | 14.609 | 100 |  | 9.1101 | 100 |  | 149.0354 | 100 |  | 930.2431 | 100 |  | 47933.5039 | 100 |  | 889.5611 | 100 |  | 8.8213 | 100 |  | In Marcia [30]
22:30 |  | 0 | 100 |  | 10.9658 | 100 |  | 5.644 | 100 |  | 130.7763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.10792 | 100 |  | 1.9615 | 100 |  | 14.5083 | 100 |  | 8.0865 | 100 |  | 147.6554 | 100 |  | 930.2247 | 100 |  | 48115.8789 | 100 |  | 889.85 | 100 |  | 8.6399 | 100 |  | In Marcia [30]
23:00 |  | 0 | 100 |  | 5.1889 | 100 |  | 5.6269 | 100 |  | 133.0136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4145 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9992 | 100 |  | 14.4725 | 100 |  | 8.0427 | 100 |  | 147.2438 | 100 |  | 930.2809 | 100 |  | 47934.3164 | 100 |  | 891.525 | 100 |  | 8.7017 | 100 |  | In Marcia [30]
23:30 |  | 0 | 100 |  | 26.8496 | 100 |  | 5.5352 | 100 |  | 125.8483 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.8311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.98033 | 100 |  | 1.9742 | 100 |  | 14.585 | 100 |  | 7.8067 | 100 |  | 147.5501 | 100 |  | 930.2651 | 100 |  | 47834.5938 | 100 |  | 889.4194 | 100 |  | 8.9039 | 100 |  | In Marcia [30]
24:00 |  | 0 | 100 |  | 13.8647 | 100 |  | 5.3005 | 100 |  | 139.4938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39521 | 100 |  | 2.0986 | 100 |  | 14.8338 | 100 |  | 7.5291 | 100 |  | 147.9657 | 100 |  | 930.2576 | 100 |  | 48136.8164 | 100 |  | 855.575 | 100 |  | 9.0406 | 100 |  | In Marcia [30]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.1118 |  |  | 120.0756 |  |  | 0 |  |  | 0.897 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6579 |  |  | 13.4322 |  |  | 7.0923 |  |  | 138.1625 |  |  | 930.0583 |  |  | 41854.0312 |  |  | 853.2528 |  |  | 6.9029
MAX |  | 0 |  |  | 84.3965 |  |  | 6.6685 |  |  | 161.7228 |  |  | 0 |  |  | 17.0016 |  |  | 0 |  |  | 5.6071 |  |  | 2.2197 |  |  | 15.0463 |  |  | 11.5846 |  |  | 153.1628 |  |  | 933.3196 |  |  | 49446.3281 |  |  | 934.2 |  |  | 9.8019
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 98.6326 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.8175
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 0 | 100 |  | 21.8827 | 100 |  | 5.5937 | 100 |  | 137.257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.2443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76378 | 100 |  | 1.9688 | 100 |  | 14.3997 | 100 |  | 8.1439 | 100 |  | 149.1131 | 100 |  | 931.3443 | 100 |  | 47137.7685 | 100 |  | 887.9421 | 100 |  | 8.5658 | 100 | (6) | 46
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 131 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 2 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 15/03/2022 01:06:09 | [12 empty] | 98,47% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Linea 2
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro - Data: 14/03/2022
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84505 | 100 |  | 0.038784 | 100 | (4) | 0.021357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045735 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4216 | 100 | (4) | 0.91708 | 100 |  | 20.9127 | 100 |  | 0.80778 | 100 |  | 10.4214 | 100 |  | 1018.1359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0322 | 100 |  | Fermo [34]
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85754 | 100 |  | 0.036906 | 100 | (4) | 0.028472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.040616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4246 | 100 | (4) | 0.91526 | 100 |  | 20.9154 | 100 |  | 0.80281 | 100 |  | 10.1838 | 100 |  | 1018.5352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0396 | 100 |  | Fermo [34]
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.80055 | 100 |  | 0.036818 | 100 | (4) | 0.0086337 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.034999 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4216 | 100 | (4) | 0.9069 | 100 |  | 20.9205 | 100 |  | 0.79856 | 100 |  | 9.9554 | 100 |  | 1018.7358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0448 | 100 |  | Fermo [34]
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77466 | 100 |  | 0.037265 | 100 | (4) | 0.067952 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035064 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4099 | 100 | (4) | 0.90886 | 93.6111 |  | 20.9263 | 100 |  | 0.8015 | 100 |  | 9.8837 | 100 |  | 1018.8866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0602 | 100 |  | Fermo [34]
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.82534 | 100 |  | 0.036616 | 100 | (4) | 0.07394 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04268 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4052 | 100 | (4) | 0.94671 | 85 |  | 20.9244 | 100 |  | 0.79766 | 100 |  | 9.5404 | 100 |  | 1018.7801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0418 | 100 |  | Fermo [34]
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.77512 | 100 |  | 0.035961 | 100 | (4) | 0.0023123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.063154 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4025 | 100 | (4) | 0.89897 | 100 |  | 20.918 | 100 |  | 0.79079 | 100 |  | 9.2013 | 100 |  | 1018.6409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0387 | 100 |  | Fermo [34]
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.71996 | 100 |  | 0.038368 | 100 | (4) | 0.0044351 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038801 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4024 | 100 | (4) | 0.89676 | 100 |  | 20.9049 | 100 |  | 0.78912 | 100 |  | 8.9235 | 100 |  | 1018.4531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0321 | 100 |  | Fermo [34]
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64541 | 100 |  | 0.040354 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.048238 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3954 | 100 | (4) | 0.89685 | 100 |  | 20.9083 | 100 |  | 0.79024 | 100 |  | 8.7273 | 100 |  | 1018.4188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0386 | 100 |  | Fermo [34]
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66687 | 100 |  | 0.038456 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031254 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3906 | 100 | (4) | 0.89552 | 100 |  | 20.9209 | 100 |  | 0.78742 | 100 |  | 8.5349 | 100 |  | 1018.6237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0497 | 100 |  | Fermo [34]
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58808 | 100 |  | 0.036921 | 100 | (4) | 0.0039109 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030675 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.391 | 100 | (4) | 0.89333 | 100 |  | 20.9278 | 100 |  | 0.78519 | 100 |  | 8.3466 | 100 |  | 1018.8737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.052 | 100 |  | Fermo [34]
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.55011 | 100 |  | 0.037376 | 100 | (4) | 0.0097775 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.04237 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3719 | 100 | (4) | 0.87047 | 100 |  | 20.9346 | 100 |  | 0.78699 | 100 |  | 8.3666 | 100 |  | 1019.223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0531 | 100 |  | Fermo [34]
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51272 | 100 |  | 0.038247 | 100 | (4) | 0.013292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.035762 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.362 | 100 | (4) | 0.86822 | 97.5 |  | 20.9365 | 100 |  | 0.79531 | 100 |  | 8.2674 | 100 |  | 1019.4396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0319 | 100 |  | Fermo [34]
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.58723 | 100 |  | 0.038585 | 100 | (4) | 0.057056 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051927 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3756 | 100 | (4) | 0.92699 | 81.1111 |  | 20.9119 | 100 |  | 0.78705 | 100 |  | 7.9421 | 100 |  | 1019.7429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0262 | 100 |  | Fermo [34]
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.63489 | 100 |  | 0.03822 | 100 | (4) | 0.0031428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054404 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3955 | 100 | (4) | 0.89356 | 100 |  | 20.8985 | 100 |  | 0.78418 | 100 |  | 7.7899 | 100 |  | 1019.959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.035 | 100 |  | Fermo [34]
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.56998 | 100 |  | 0.037344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.050668 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4087 | 100 | (4) | 0.89455 | 100 |  | 20.9166 | 100 |  | 0.7924 | 100 |  | 7.7687 | 100 |  | 1020.1813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0429 | 100 |  | Fermo [34]
08:00 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.55956 | 85.5556 |  | 0.036197 | 85.5556 | (4) | 0.0014281 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.044528 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 1.4108 | 85.5556 | (4) | 0.89651 | 100 |  | 20.931 | 85.5556 |  | 0.80845 | 85.5556 |  | 8.0723 | 100 |  | 1020.5687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0592 | 100 |  | Fermo [34]
08:30 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.98098 | 80.2778 |  | 0.036441 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 0.13289 | 80.2778 | (4) | 0 | 80.2778 | (4) | 1.4235 | 80.2778 | (4) | 0.90986 | 100 |  | 20.903 | 80.2778 |  | 0.82847 | 80.2778 |  | 8.5412 | 100 |  | 1020.8954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0574 | 100 |  | Fermo [34]
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.86324 | 100 |  | 0.037374 | 100 | (4) | 0.0027248 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14297 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.442 | 100 | (4) | 0.91354 | 100 |  | 20.9279 | 100 |  | 0.86186 | 100 |  | 9.4689 | 100 |  | 1021.1382 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.9972 | 100 |  | 20.0554 | 100 |  | Fermo [34]
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.84897 | 100 |  | 0.042761 | 100 | (4) | 0.020531 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.11931 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4553 | 100 | (4) | 0.92138 | 100 |  | 20.9574 | 100 |  | 0.98547 | 100 |  | 10.247 | 100 |  | 1021.3752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0559 | 100 |  | Fermo [34]
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75071 | 100 |  | 0.043181 | 100 | (4) | 0.034483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14948 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4025 | 100 | (4) | 0.92555 | 100 |  | 20.9645 | 100 |  | 1.0596 | 100 |  | 10.9563 | 100 |  | 1021.3994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0609 | 100 |  | Fermo [34]
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69233 | 100 |  | 0.039489 | 100 | (4) | 0.0081532 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13226 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3699 | 100 | (4) | 0.93326 | 78.6111 |  | 20.9662 | 100 |  | 1.0701 | 100 |  | 11.7071 | 100 |  | 1021.6102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.9722 | 100 |  | 20.0738 | 100 |  | Fermo [34]
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.65155 | 100 |  | 0.039069 | 100 | (4) | 0.045114 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.14973 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3729 | 100 | (4) | 0.94323 | 100 |  | 20.9648 | 100 |  | 1.0702 | 100 |  | 12.4241 | 100 |  | 1021.7316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0884 | 100 |  | Fermo [34]
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69173 | 100 |  | 0.038737 | 100 | (4) | 0.017789 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.13576 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3639 | 100 | (4) | 0.94622 | 100 |  | 20.9638 | 100 |  | 1.0972 | 100 |  | 13.1244 | 100 |  | 1021.8325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0865 | 100 |  | Fermo [34]
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72104 | 100 |  | 0.036697 | 100 | (4) | 0.13338 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.139 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3528 | 100 | (4) | 0.95837 | 100 |  | 20.963 | 100 |  | 1.1206 | 100 |  | 14.0033 | 100 |  | 1021.9738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0896 | 100 |  | Fermo [34]
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.66793 | 100 |  | 0.035904 | 100 | (4) | 0.070559 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15551 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3563 | 100 | (4) | 0.97377 | 100 |  | 20.9629 | 100 |  | 1.136 | 100 |  | 14.3858 | 100 |  | 1021.8831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0859 | 100 |  | Fermo [34]
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70875 | 100 |  | 0.035697 | 100 | (4) | 0.14909 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.094285 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3631 | 100 | (4) | 0.9808 | 100 |  | 20.9625 | 100 |  | 1.1582 | 100 |  | 14.7585 | 100 |  | 1021.7925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0844 | 100 |  | Fermo [34]
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67442 | 100 |  | 0.035404 | 100 | (4) | 0.18422 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.076025 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3549 | 100 | (4) | 0.98251 | 100 |  | 20.963 | 100 |  | 1.1767 | 100 |  | 15.1538 | 100 |  | 1021.5096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.0831 | 100 |  | Fermo [34]
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68389 | 100 |  | 0.035714 | 100 | (4) | 0.14942 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.079929 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3795 | 100 | (4) | 0.98431 | 100 |  | 20.9639 | 100 |  | 1.1955 | 100 |  | 15.591 | 100 |  | 1021.297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.7611 | 100 |  | 20.0728 | 100 |  | Fermo [34]
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.69847 | 100 |  | 0.036149 | 100 | (4) | 0.46531 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.084705 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3885 | 100 | (4) | 1.0784 | 78.6111 |  | 20.9622 | 100 |  | 1.219 | 100 |  | 15.7832 | 100 |  | 1021.1427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0781 | 100 |  | Fermo [34]
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64519 | 100 |  | 0.034681 | 100 | (4) | 0.18593 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.10535 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3681 | 100 | (4) | 0.98367 | 100 |  | 20.9632 | 100 |  | 1.2489 | 100 |  | 15.7991 | 100 |  | 1021.2998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0815 | 100 |  | Fermo [34]
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.74318 | 100 |  | 0.032373 | 100 | (4) | 0.18856 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.081051 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3548 | 100 | (4) | 0.98577 | 100 |  | 20.9615 | 100 |  | 1.2536 | 100 |  | 15.7159 | 100 |  | 1021.4578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0846 | 100 |  | Fermo [34]
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67354 | 100 |  | 0.032665 | 100 | (4) | 0.23379 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.070124 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3459 | 100 | (4) | 0.98275 | 100 |  | 20.959 | 100 |  | 1.2269 | 100 |  | 15.8669 | 100 |  | 1021.6396 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0853 | 100 |  | Fermo [34]
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.6415 | 100 |  | 0.032368 | 100 | (4) | 0.48207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.087136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.332 | 100 | (4) | 0.98253 | 100 |  | 20.9509 | 100 |  | 1.2037 | 100 |  | 16.0246 | 100 |  | 1021.9147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0746 | 100 |  | Fermo [34]
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.68525 | 100 |  | 0.031602 | 100 | (4) | 0.40386 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.059668 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3417 | 100 | (4) | 0.98151 | 100 |  | 20.935 | 100 |  | 1.1683 | 100 |  | 15.9901 | 100 |  | 1022.1229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0766 | 100 |  | Fermo [34]
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.72164 | 100 |  | 0.032543 | 100 | (4) | 0.35266 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057031 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3622 | 100 | (4) | 0.97609 | 100 |  | 20.9329 | 100 |  | 1.1384 | 100 |  | 16.2683 | 100 |  | 1022.4562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0842 | 100 |  | Fermo [34]
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7159 | 100 |  | 0.031769 | 100 | (4) | 0.13973 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.071758 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3709 | 100 | (4) | 0.95389 | 100 |  | 20.9151 | 100 |  | 1.0431 | 100 |  | 15.9372 | 100 |  | 1022.9174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0606 | 100 |  | Fermo [34]
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.78261 | 100 |  | 0.031961 | 100 | (4) | 0.045969 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.051286 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3515 | 100 | (4) | 0.97314 | 78.8889 |  | 20.9088 | 100 |  | 0.97017 | 100 |  | 15.7585 | 100 |  | 1023.3556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0529 | 100 |  | Fermo [34]
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.7571 | 100 |  | 0.032743 | 100 | (4) | 0.024073 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.038481 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.374 | 100 | (4) | 0.9322 | 100 |  | 20.906 | 100 |  | 0.93563 | 100 |  | 15.592 | 100 |  | 1023.662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0355 | 100 |  | Fermo [34]
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.75092 | 100 |  | 0.032371 | 100 | (4) | 0.052437 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054829 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3522 | 100 | (4) | 0.92931 | 100 |  | 20.8858 | 100 |  | 0.92161 | 100 |  | 15.3601 | 100 |  | 1024.1161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0304 | 100 |  | Fermo [34]
20:00 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.80179 | 86.1111 |  | 0.032217 | 86.1111 | (4) | 0.016586 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 0.07863 | 86.1111 | (4) | 0 | 86.1111 | (4) | 1.3594 | 86.1111 | (4) | 0.92837 | 100 |  | 20.8694 | 86.1111 |  | 0.91277 | 86.1111 |  | 14.9824 | 100 |  | 1024.5363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0269 | 100 |  | Fermo [34]
20:30 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.98726 | 80 |  | 0.033605 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.042476 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 1.4013 | 80 | (4) | 0.92296 | 100 |  | 20.836 | 80 |  | 0.92415 | 80 |  | 14.7236 | 100 |  | 1024.8981 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0203 | 100 |  | Fermo [34]
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94046 | 100 |  | 0.035383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.025234 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3906 | 100 | (4) | 0.92297 | 100 |  | 20.8367 | 100 |  | 0.93233 | 100 |  | 14.5238 | 100 |  | 1025.0748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0172 | 100 |  | Fermo [34]
21:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1061 | 100 |  | 0.037638 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.033383 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4007 | 100 | (4) | 0.92462 | 100 |  | 20.8328 | 100 |  | 0.94188 | 100 |  | 14.3038 | 100 |  | 1025.3715 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0132 | 100 |  | Fermo [34]
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1601 | 100 |  | 0.039091 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.032245 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4162 | 100 | (4) | 0.92418 | 100 |  | 20.8316 | 100 |  | 0.94427 | 100 |  | 14.1088 | 100 |  | 1025.4775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0102 | 100 |  | Fermo [34]
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1745 | 100 |  | 0.037767 | 100 | (4) | 0.00081658 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.047994 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4143 | 100 | (4) | 0.9519 | 78.8889 |  | 20.8249 | 100 |  | 0.94374 | 100 |  | 13.8266 | 100 |  | 1025.4862 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0151 | 100 |  | Fermo [34]
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.001 | 100 |  | 0.036428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.044502 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4187 | 100 | (4) | 0.92213 | 100 |  | 20.8276 | 100 |  | 0.93659 | 100 |  | 13.5695 | 100 |  | 1025.5089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0148 | 100 |  | Fermo [34]
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0422 | 100 |  | 0.039407 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.031191 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4102 | 100 | (4) | 0.91871 | 100 |  | 20.844 | 100 |  | 0.94036 | 100 |  | 13.48 | 100 |  | 1025.5997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0101 | 100 |  | Fermo [34]
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.98038 | 100 |  | 0.038753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.026934 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4104 | 100 | (4) | 0.91764 | 100 |  | 20.8371 | 100 |  | 0.93296 | 100 |  | 13.3261 | 100 |  | 1025.7394 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 20.0104 | 100 |  | Fermo [34]
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 96.0722 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.7877 |  |  | 99.8938 |  |  | 99.1507
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 46/14: [Giorno Solare]
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni Conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. 152/06 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14) | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al valore di 150 mg/Nm3.
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Report prodotto il 15/03/2022 01:06:16
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento | [7 empty] | Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl

## Allarmi
Ecologia Oggi S.p.A. Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 14/03/2022
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00:21:14 | 00:21:14 | 00:27:36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01:02:15 | 01:02:15 | 01:02:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01:02:15 | 01:02:15 | 01:05:46 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
01:58:08 | 01:58:08 | 02:04:31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03:11:48 | 03:21:34 | 03:21:22 | Linea 1: Forno Spento
03:11:48 | 03:11:48 | 03:21:22 | Linea 1: Impianto in Fermo
03:21:22 | 03:21:22 | 07:03:52 | Linea 1: Impianto in Marcia
04:21:24 | 04:21:24 | 04:27:44 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05:59:20 | 05:59:20 | 06:05:42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06:00:05 | 06:00:05 | 06:00:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06:00:05 | 06:00:05 | 06:03:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
07:03:52 | 07:32:13 | 07:05:20 | Linea 1: Forno Spento
07:03:52 | 07:03:52 | 07:05:21 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:05:21 | 07:05:21 | 07:09:17 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:09:16 | 07:32:13 | 07:15:00 | Linea 1: Forno Spento
07:09:17 | 07:09:17 | 07:15:02 | Linea 1: Impianto in Fermo
07:15:02 | 07:15:02 | 10:20:41 | Linea 1: Impianto in Marcia
07:53:29 | 08:10:37 | 08:03:44 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07:53:29 | 07:53:29 | 08:03:49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:53:29 | 07:53:29 | 08:03:44 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07:53:30 | 07:53:30 | 07:59:56 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
07:55:44 | 07:55:44 | 08:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
07:55:44 | 07:55:44 | 08:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
07:55:47 | 07:55:47 | 07:55:53 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07:55:49 | 07:55:49 | 08:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
07:55:53 | 07:55:53 | 08:02:27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08:00:00 | 08:10:34 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
08:00:00 | 08:10:33 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
08:00:00 | 08:10:35 | 08:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 34.2]
08:03:45 | 08:03:45 | 08:04:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
08:03:46 | 08:03:46 | 08:10:31 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:03:55 | 08:03:55 | 08:05:15 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:10:00 | 08:10:33 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
08:10:00 | 08:10:35 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
08:10:00 | 08:10:34 | 08:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
08:12:25 | 08:12:25 | 08:14:45 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08:12:26 | 08:12:26 | 08:15:09 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
08:21:32 | 08:21:32 | 08:27:53 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10:00:32 | 10:00:32 | 10:06:56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10:20:40 | 11:16:39 | 10:29:11 | Linea 1: Forno Spento
10:20:41 | 10:20:41 | 10:29:16 | Linea 1: Impianto in Fermo
10:29:16 | 10:29:16 | 11:21:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
10:30:05 | 10:30:05 | 10:32:25 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10:30:05 | 10:30:05 | 10:33:24 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:09:35 | 11:09:35 | 11:11:30 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11:09:40 | 11:09:40 | 11:16:37 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
11:21:17 | 12:33:50 | 11:57:45 | Linea 1: Forno Spento
11:21:18 | 11:21:18 | 11:57:46 | Linea 1: Impianto in Fermo
11:57:46 | 11:57:46 | 12:08:24 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:08:23 | 12:33:49 | 12:08:37 | Linea 1: Forno Spento
12:08:24 | 12:08:24 | 12:08:39 | Linea 1: Impianto in Fermo
12:08:39 | 12:08:39 | 15:18:35 | Linea 1: Impianto in Marcia
12:21:44 | 12:21:44 | 12:28:03 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14:00:05 | 14:00:05 | 14:02:20 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:00:07 | 14:00:07 | 14:08:12 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
14:01:49 | 14:01:49 | 14:08:12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14:32:30 | 14:32:30 | 14:38:10 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14:32:31 | 14:32:31 | 14:52:44 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:18:35 | 23:53:10 | 15:27:22 | Linea 1: Forno Spento
15:18:35 | 15:18:35 | 15:27:27 | Linea 1: Impianto in Fermo
15:27:27 | 15:27:27 | 23:50:18 | Linea 1: Impianto in Marcia
15:40:30 | 15:40:30 | 15:56:40 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15:40:30 | 15:40:30 | 16:26:59 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
15:50:00 | 15:50:00 | 16:00:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
16:21:57 | 16:21:57 | 16:28:20 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17:00:05 | 17:00:05 | 17:02:00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17:00:07 | 17:00:07 | 17:03:40 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:03:06 | 18:03:06 | 18:09:29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18:23:05 | 18:23:05 | 18:29:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18:23:09 | 18:23:09 | 18:35:58 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
18:30:00 | 18:30:00 | 18:40:00 | Linea 1: Super. Limite 10 Minuti Ossido Carbonio
18:35:58 | 18:35:58 | 18:44:57 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
19:53:09 | 23:53:07 | 20:03:29 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19:53:09 | 19:53:09 | 20:03:29 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19:53:12 | 19:53:12 | 19:53:16 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:53:14 | 19:53:14 | 20:03:34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:53:16 | 19:53:16 | 19:59:42 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19:55:49 | 19:55:49 | 20:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
19:55:49 | 19:55:49 | 20:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
19:55:49 | 19:55:49 | 20:05:59 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
19:55:52 | 19:55:52 | 19:55:59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19:55:59 | 19:55:59 | 20:02:32 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20:00:00 | 23:53:07 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
20:00:00 | 23:53:06 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
20:00:00 | 23:53:07 | 20:00:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 31.7]
20:03:40 | 20:03:40 | 20:04:35 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20:03:41 | 20:03:41 | 20:10:04 | Linea 1: BLOCCO Preallarme Medie Semiorarie
20:10:00 | 23:53:06 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
20:10:00 | 23:53:08 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
20:10:00 | 23:53:07 | 20:10:00 | Linea 1: Media 10 Minuti CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 64.2]
20:22:11 | 20:22:11 | 20:28:35 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22:04:23 | 22:04:23 | 22:10:43 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23:50:18 | 23:53:09 | 23:54:46 | Linea 1: Forno Spento
23:50:18 | 23:50:18 | 23:54:47 | Linea 1: Impianto in Fermo
23:54:47 | 23:54:47 |  | Linea 1: Impianto in Marcia
Reports ver. 3.50.66 - (C) 1995-2018 C.T. Sistemi srl