## Linea 1
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 13/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 11.475 | 99.4444 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 9.1556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 16.9683 | 69.4444 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.4933 | 99.4444 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.92166 | 100 |  | 165.8254 | 100 |  | 1011.5635 | 100 |  | 57893.6133 | 100 |  | 544.1833 | 100 |  | 19.8094 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0.2411 | 100 | (4) | 4.3947 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 6.1647 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9298 | 100 | (4) | 1.0987 | 78.3333 | (4) | 20.5847 | 100 |  | 1.1933 | 100 |  | 157.1459 | 100 |  | 1011.6917 | 100 |  | 53422.6523 | 100 |  | 373.0889 | 100 |  | 19.042 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0.95218 | 100 | (4) | 25.483 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.6622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 19.0893 | 100 |  | 2.8352 | 100 |  | 150.6455 | 100 |  | 1011.887 | 100 |  | 46656.6992 | 100 |  | 345.1555 | 100 |  | 16.9565 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 1.0102 | 100 | (4) | 31.0984 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 18.9489 | 100 |  | 2.9267 | 100 |  | 146.8185 | 100 |  | 1011.948 | 100 |  | 46241.6445 | 100 |  | 390.2944 | 100 |  | 16.877 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 1.0041 | 100 | (4) | 30.0607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 18.9642 | 100 |  | 2.9481 | 100 |  | 144.4197 | 100 |  | 1011.9114 | 100 |  | 48698.3867 | 100 |  | 417.1833 | 100 |  | 16.9024 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.96744 | 100 | (4) | 28.4127 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 19.0374 | 100 |  | 2.884 | 100 |  | 143.1928 | 100 |  | 1011.8198 | 100 |  | 50019.8359 | 100 |  | 425 | 100 |  | 17.0006 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 1.0163 | 100 | (4) | 32.136 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 18.9337 | 100 |  | 2.9603 | 100 |  | 142.5153 | 100 |  | 1011.8198 | 100 |  | 49452.1914 | 100 |  | 425.5167 | 100 |  | 16.8388 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 1.0346 | 100 | (4) | 34.3944 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 18.894 | 100 |  | 3.0457 | 100 |  | 141.9843 | 100 |  | 1011.6978 | 100 |  | 49543.75 | 100 |  | 428.9611 | 100 |  | 16.7803 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 5.8901 | 100 | (4) | 1.0285 | 100 | (4) | 32.96 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9908 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 18.9062 | 100 |  | 3.0122 | 100 |  | 141.5632 | 100 |  | 1011.6428 | 100 |  | 49543.75 | 100 |  | 429.8833 | 100 |  | 16.6391 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 4.4252 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 45.8998 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 1.0987 | 77.7778 |  | 17.5115 | 100 |  | 4.471 | 100 |  | 142.9182 | 100 |  | 1011.6489 | 100 |  | 51442 | 100 |  | 557.3278 | 100 |  | 14.6572 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 2.0112 | 100 | (4) | 57.3748 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 |  | 16.6723 | 100 |  | 5.2431 | 100 |  | 147.0748 | 100 |  | 1011.5574 | 100 |  | 53410.4453 | 100 |  | 660.6334 | 100 |  | 13.4387 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3469 | 100 | (4) | 69.4601 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 |  | 15.9764 | 100 |  | 5.887 | 100 |  | 152.7329 | 100 |  | 1011.4902 | 100 |  | 57200.8438 | 100 |  | 735.2389 | 100 |  | 12.4894 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.649 | 100 | (4) | 83.5292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 |  | 15.3996 | 100 |  | 6.2258 | 100 |  | 154.5824 | 100 |  | 1011.5146 | 100 |  | 56541.6406 | 100 |  | 797.0778 | 100 |  | 11.6396 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.4303 | 100 | (4) | 117.9846 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 |  | 14.7771 | 100 |  | 6.9979 | 100 |  | 151.5061 | 100 |  | 1011.7344 | 100 |  | 54219.1836 | 100 |  | 852.5444 | 100 |  | 10.7388 | 100 |  | Fermo
07:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.062 | 100 |  | 122.7149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.8157 | 100 |  | 7.7944 | 100 |  | 144.7676 | 100 |  | 1012.2166 | 100 |  | 39378.0312 | 100 |  | 916.8945 | 100 |  | 9.6249 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 0 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 5.4109 | 97.2222 |  | 184.8201 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 0.97659 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 1.5259 | 100 |  | 13.419 | 97.2222 |  | 9.2929 | 97.2222 |  | 139.5306 | 100 |  | 1012.4729 | 100 |  | 51243.6289 | 100 |  | 913.2167 | 100 |  | 8.6343 | 100 |  | In Marcia
08:30 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 61.1111 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 63.3333 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.5665 | 67.2222 | (4) | 11.2918 | 67.2222 |  | 144.2732 | 100 |  | 1012.6987 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 926.7 | 100 |  | 7.794 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 10.4373 | 100 |  | 52.3698 | 92.2222 |  | 7.1993 | 100 |  | 62.6545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 86.1111 |  | 1.587 | 78.3333 |  | 12.8239 | 100 |  | 11.1393 | 100 |  | 155.2415 | 100 |  | 1012.8635 | 100 |  | 53938.4141 | 100 |  | 904.6778 | 100 |  | 7.7547 | 100 |  | In Marcia
09:30 |  | 3.1434 | 100 |  | 16.5105 | 87.2222 |  | 7.5076 | 100 |  | 93.3256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.4089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 91.6667 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.537 | 100 |  | 11.6581 | 100 |  | 161.9251 | 100 |  | 1012.9551 | 100 |  | 55549.7891 | 100 |  | 918.4556 | 100 |  | 7.2984 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 1.7701 | 100 |  | 11.4139 | 100 |  | 7.5259 | 100 |  | 136.906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.5584 | 100 |  | 11.8381 | 100 |  | 165.6606 | 100 |  | 1012.9917 | 100 |  | 54704.4297 | 100 |  | 924.0278 | 100 |  | 7.2654 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 2.1973 | 100 |  | 15.6865 | 93.3333 |  | 7.535 | 100 |  | 149.4491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 96.1111 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.4851 | 100 |  | 11.8198 | 100 |  | 168.1509 | 100 |  | 1012.9673 | 100 |  | 54396.1914 | 100 |  | 923.7944 | 100 |  | 7.2738 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 6.4394 | 100 |  | 17.7923 | 98.8889 |  | 7.1718 | 100 |  | 155.2782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.949 | 100 |  | 11.9907 | 100 |  | 169.5425 | 100 |  | 1012.8635 | 100 |  | 55336.1602 | 100 |  | 917.8555 | 100 |  | 7.6082 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 5.8901 | 100 |  | 32.6243 | 93.8889 |  | 7.3946 | 100 |  | 164.3727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 96.1111 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.7598 | 100 |  | 15.6926 | 100 |  | 170.1651 | 100 |  | 1012.5583 | 100 |  | 54203.9258 | 100 |  | 940.9111 | 100 |  | 7.0402 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 5.707 | 100 |  | 28.5348 | 93.3333 |  | 7.416 | 100 |  | 153.1114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.5767 | 100 |  | 11.4505 | 100 |  | 169.7439 | 100 |  | 1012.4729 | 100 |  | 55720.6953 | 100 |  | 924.55 | 100 |  | 7.465 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 2.9908 | 100 |  | 21.7902 | 87.7778 |  | 7.5747 | 100 |  | 153.6912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1129 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.418 | 100 |  | 11.7771 | 100 |  | 168.1692 | 100 |  | 1012.2898 | 100 |  | 53379.9258 | 100 |  | 926.3722 | 100 |  | 7.2875 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 11.3224 | 100 |  | 20.0812 | 93.3333 |  | 7.6022 | 100 |  | 152.44 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.8889 |  | 1.5259 | 77.7778 |  | 12.4149 | 100 |  | 11.8107 | 100 |  | 167.8945 | 100 |  | 1012.0273 | 100 |  | 53102.207 | 100 |  | 927.5222 | 100 |  | 7.2951 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 3.9369 | 100 |  | 28.3822 | 93.3333 |  | 7.4618 | 100 |  | 155.1256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1292 | 96.1111 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.5675 | 100 |  | 11.5818 | 100 |  | 167.4184 | 100 |  | 1011.8564 | 100 |  | 54322.9453 | 100 |  | 922.55 | 100 |  | 7.4683 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 3.8759 | 100 |  | 40.5591 | 91.6667 |  | 7.4953 | 100 |  | 154.9425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1363 | 93.8889 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.4821 | 100 |  | 11.6642 | 100 |  | 168.627 | 100 |  | 1011.6978 | 100 |  | 53526.4141 | 100 |  | 926.0167 | 100 |  | 7.4441 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 7.477 | 100 |  | 24.5979 | 92.7778 |  | 7.2909 | 100 |  | 163.1214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2818 | 98.3333 |  | 1.587 | 100 |  | 12.7689 | 100 |  | 11.6184 | 100 |  | 169.396 | 100 |  | 1011.71 | 100 |  | 55339.2148 | 100 |  | 920.2667 | 100 |  | 7.6083 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 8.7283 | 100 |  | 33.845 | 93.3333 |  | 7.2665 | 100 |  | 167.3635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.7873 | 100 |  | 11.6001 | 100 |  | 170.8792 | 100 |  | 1011.5879 | 100 |  | 56761.375 | 100 |  | 918.55 | 100 |  | 7.5764 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 11.3834 | 100 |  | 60.6098 | 98.8889 |  | 7.1139 | 100 |  | 154.3321 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0447 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.9185 | 100 |  | 11.4475 | 100 |  | 171.9047 | 100 |  | 1011.6245 | 100 |  | 56929.2266 | 100 |  | 911.1611 | 100 |  | 7.9266 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 5.1576 | 100 |  | 7.9043 | 100 |  | 6.9277 | 100 |  | 163.1214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 13.1779 | 100 |  | 11.1087 | 100 |  | 174.2119 | 100 |  | 1011.7527 | 100 |  | 59529.4062 | 100 |  | 900.2278 | 100 |  | 7.9534 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 11.597 | 100 |  | 16.1443 | 89.4444 |  | 6.9155 | 100 |  | 162.4195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 13.1565 | 100 |  | 10.8829 | 100 |  | 176.1895 | 100 |  | 1011.8564 | 100 |  | 59373.7617 | 100 |  | 900.0833 | 100 |  | 8.1655 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 3.9369 | 100 |  | 3.6622 | 100 |  | 6.8911 | 100 |  | 156.2853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 77.7778 |  | 13.2023 | 100 |  | 10.828 | 100 |  | 175.6401 | 100 |  | 1012.0212 | 100 |  | 57371.7461 | 100 |  | 893.4833 | 100 |  | 8.2406 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 3.1129 | 100 |  | 5.768 | 100 |  | 6.8239 | 100 |  | 157.6586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 13.2481 | 100 |  | 11.0965 | 100 |  | 174.7978 | 100 |  | 1011.9907 | 100 |  | 56718.6484 | 100 |  | 890.7444 | 100 |  | 8.1435 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 10.0711 | 100 |  | 5.3102 | 100 |  | 7.1535 | 100 |  | 159.9475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.9582 | 100 |  | 11.3834 | 100 |  | 175.219 | 100 |  | 1011.9053 | 100 |  | 55961.7891 | 100 |  | 903.3834 | 100 |  | 7.6417 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 5.829 | 100 |  | 13.4587 | 100 |  | 7.358 | 100 |  | 146.6109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.9368 | 100 |  | 14.185 | 100 |  | 173.864 | 100 |  | 1011.9236 | 100 |  | 52723.7773 | 100 |  | 914.3333 | 100 |  | 7.1944 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 2.411 | 100 |  | 10.8341 | 100 |  | 7.2329 | 100 |  | 139.9274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.9795 | 100 |  | 13.6814 | 100 |  | 171.2455 | 100 |  | 1012.1799 | 100 |  | 50398.2656 | 100 |  | 898.4833 | 100 |  | 7.7298 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 4.2421 | 100 |  | 36.9884 | 97.7778 |  | 7.2817 | 100 |  | 151.5854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.7873 | 100 |  | 11.5421 | 100 |  | 169.158 | 100 |  | 1012.2043 | 100 |  | 53379.9258 | 100 |  | 903.6556 | 100 |  | 7.6436 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 7.0803 | 97.2222 |  | 25.4219 | 96.1111 |  | 7.2237 | 97.2222 |  | 153.7523 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 0.91556 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 0 | 97.2222 |  | 1.587 | 100 |  | 12.8666 | 97.2222 |  | 11.4231 | 97.2222 |  | 168.9932 | 100 |  | 1012.1555 | 100 |  | 53981.1406 | 100 |  | 906.1945 | 100 |  | 7.7103 | 100 |  | In Marcia
20:30 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.2766 | 67.2222 | (4) | 11.829 | 67.2222 |  | 168.7918 | 100 |  | 1012.241 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 905.1334 | 100 |  | 7.5696 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 5.4628 | 100 |  | 7.8738 | 100 |  | 7.3214 | 100 |  | 147.3739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 77.7778 |  | 12.7598 | 100 |  | 12.1494 | 100 |  | 169.0481 | 100 |  | 1012.241 | 100 |  | 52815.332 | 100 |  | 907.2111 | 100 |  | 7.4764 | 100 |  | In Marcia
21:30 |  | 6.7446 | 100 |  | 29.8776 | 92.2222 |  | 7.2329 | 100 |  | 150.3647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 96.1111 |  | 1.587 | 100 |  | 12.8208 | 100 |  | 11.7038 | 100 |  | 169.7073 | 100 |  | 1012.1921 | 100 |  | 54301.582 | 100 |  | 903.7722 | 100 |  | 7.6591 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 6.4089 | 100 |  | 20.4169 | 98.8889 |  | 7.0956 | 100 |  | 155.5223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.007 | 100 |  | 11.3254 | 100 |  | 170.513 | 100 |  | 1012.0029 | 100 |  | 55323.9531 | 100 |  | 900.2111 | 100 |  | 7.8846 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 6.1342 | 100 |  | 16.4495 | 92.7778 |  | 7.0162 | 100 |  | 157.6281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.648 | 100 |  | 13.0497 | 100 |  | 11.1515 | 100 |  | 171.392 | 100 |  | 1012.0457 | 100 |  | 55839.7148 | 100 |  | 898.7611 | 100 |  | 7.9422 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 6.9277 | 100 |  | 19.6234 | 98.8889 |  | 7.2146 | 100 |  | 155.3392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.8819 | 100 |  | 11.2491 | 100 |  | 171.923 | 100 |  | 1012.2593 | 100 |  | 54463.332 | 100 |  | 906.5444 | 100 |  | 7.7515 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 16.3579 | 100 |  | 29.4809 | 98.8889 |  | 7.1047 | 100 |  | 159.4592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.9978 | 100 |  | 11.2369 | 100 |  | 171.7215 | 100 |  | 1012.1677 | 100 |  | 54802.0859 | 100 |  | 904.7778 | 100 |  | 7.9539 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 5.4933 | 100 |  | 14.7099 | 100 |  | 6.7812 | 100 |  | 177.4041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.3457 | 100 |  | 10.886 | 100 |  | 171.0623 | 100 |  | 1011.9114 | 100 |  | 58085.8789 | 100 |  | 906.4667 | 100 |  | 8.452 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.062 |  |  | 62.6545 | [5 empty] | 0.73244 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5259 |  |  | 12.4149 |  |  | 7.7944 |  |  | 139.5306 |  |  | 1011.5879 |  |  | 39378.0312 |  |  | 890.7444 |  |  | 7.0402
MAX |  | 16.3579 |  |  | 60.6098 |  |  | 7.6022 |  |  | 184.8201 | [5 empty] | 10.9256 | [5 empty] | 3.1129 |  |  | 1.8921 |  |  | 13.8157 |  |  | 15.6926 |  |  | 176.1895 |  |  | 1012.9917 |  |  | 59529.4062 |  |  | 940.9111 |  |  | 9.6249
%Medie < Soglia |  | 99.5735 | [8 empty] | 97.7607 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 6.0083 | 94.1176 |  | 20.8975 | 94.1176 |  | 7.0813 | 94.1176 |  | 150.564 | 94.1176 |  | 0 | 94.1176 |  | 1.8426 | 94.1176 |  | 0 | 94.1176 |  | 0.54838 | 94.1176 |  | 1.6251 | 94.1176 |  | 12.8893 | 94.1176 |  | 11.5628 | 94.1176 |  | 167.552 | 100 |  | 1012.2031 | 100 |  | 54465.7161 | 94.1176 |  | 911.9703 | 100 |  | 7.7493 | 100 | (6) | 34
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 101 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 13/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 0.7477 | 100 |  | 12.8361 | 100 |  | 1014.3895 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.5222 | 100 |  | 19.1785 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8563 | 100 |  | 0.7355 | 100 |  | 12.6713 | 100 |  | 1014.4261 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.05 | 100 |  | 19.1784 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8563 | 100 |  | 0.72329 | 100 |  | 12.5431 | 100 |  | 1014.4932 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.05 | 100 |  | 19.1794 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 0.71413 | 100 |  | 12.4149 | 100 |  | 1014.5298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1791 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 0.70498 | 100 |  | 12.2868 | 100 |  | 1014.4993 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15.0056 | 100 |  | 19.1822 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 0.69887 | 100 |  | 12.2318 | 100 |  | 1014.4688 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1827 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 78.3333 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 0.69582 | 100 |  | 12.1403 | 100 |  | 1014.4993 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1839 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.69582 | 100 |  | 12.067 | 100 |  | 1014.3345 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1835 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 0.69277 | 100 |  | 11.9938 | 100 |  | 1014.2918 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1867 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 0.68361 | 100 |  | 11.9388 | 100 |  | 1014.3651 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1821 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.67751 | 100 |  | 11.9572 | 100 |  | 1014.3345 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1806 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 0.67446 | 100 |  | 12.0121 | 100 |  | 1014.3345 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1751 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.67751 | 100 |  | 12.067 | 100 |  | 1014.3589 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1777 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8472 | 100 |  | 0.67751 | 100 |  | 12.122 | 100 |  | 1014.4932 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1766 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 1.0681 | 77.7778 | (4) | 20.8472 | 100 |  | 0.67751 | 100 |  | 12.2318 | 100 |  | 1014.7313 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1806 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8441 | 100 |  | 0.67446 | 100 |  | 12.2684 | 100 |  | 1015.1525 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1806 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8411 | 100 |  | 0.68056 | 100 |  | 12.2868 | 100 |  | 1015.421 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1808 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 94.4444 | (4) | 20.838 | 100 |  | 0.68361 | 100 |  | 12.36 | 100 |  | 1015.653 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1792 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 97.2222 | (4) | 20.7434 | 65 | (4) | 0.69582 | 65 |  | 12.4149 | 100 |  | 1015.8544 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1779 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 12.5431 | 100 |  | 1015.9032 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1775 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.72024 | 100 |  | 12.7995 | 100 |  | 1015.8666 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1671 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.7355 | 100 |  | 13.0741 | 100 |  | 1015.7872 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1796 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0.85452 | 78.3333 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 0.7477 | 100 |  | 13.2756 | 100 |  | 1015.5187 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1989 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 13.5136 | 100 |  | 1015.3905 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 15 | 100 |  | 19.1891 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 0.78127 | 100 |  | 13.6784 | 100 |  | 1015.1403 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 15.0667 | 100 |  | 19.1832 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.80264 | 100 |  | 13.8981 | 100 |  | 1014.9083 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 15.9944 | 100 |  | 19.1949 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.82095 | 100 |  | 14.1545 | 100 |  | 1014.774 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1907 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.83621 | 100 |  | 14.3742 | 100 |  | 1014.5909 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1891 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9204 | 100 |  | 0.83926 | 100 |  | 14.5756 | 100 |  | 1014.6641 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1983 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9235 | 100 |  | 0.84536 | 100 |  | 14.7954 | 100 |  | 1014.6092 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1991 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 75.5556 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 0.84841 | 100 |  | 15.0517 | 100 |  | 1014.6153 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1997 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 97.2222 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 0.85147 | 100 |  | 15.2532 | 100 |  | 1014.8167 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1987 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 0.85757 | 100 |  | 15.3996 | 100 |  | 1014.9205 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2019 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9235 | 100 |  | 0.85757 | 100 |  | 15.4912 | 100 |  | 1015.0609 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2049 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 0.86062 | 100 |  | 15.5461 | 100 |  | 1015.0548 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2091 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 0.86367 | 100 |  | 15.6194 | 100 |  | 1014.9754 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.204 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.86367 | 100 |  | 15.7476 | 100 |  | 1014.9327 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2022 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.86062 | 100 |  | 15.9307 | 100 |  | 1015.0365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2038 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 75.5556 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.86673 | 100 |  | 16.0588 | 100 |  | 1015.0487 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2061 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.87283 | 100 |  | 16.187 | 100 |  | 1015.067 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2098 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 91.1111 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.87588 | 100 |  | 16.2603 | 100 |  | 1015.1464 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2153 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.87893 | 100 |  | 16.3335 | 100 |  | 1015.1525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2125 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.7312 | 64.4444 | (4) | 0.88809 | 64.4444 |  | 16.4068 | 100 |  | 1015.0914 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2066 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 0.89114 | 100 |  | 16.48 | 100 |  | 1014.9449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2018 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 0.89724 | 100 |  | 16.5899 | 100 |  | 1014.9998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.2023 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0.85452 | 97.2222 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.9003 | 100 |  | 16.6814 | 100 |  | 1015.1769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1998 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 80.5556 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.9064 | 100 |  | 16.7547 | 100 |  | 1015.0914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1979 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.85452 | 91.6667 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.9125 | 100 |  | 16.7547 | 100 |  | 1014.8716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 16 | 100 |  | 19.1994 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.3301 | [8 empty] | 97.7189 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9892 |  |  | 100 |  |  | 99.8701
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 13/12/2012
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 07.04.12 | 00.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MIN [ 18.7]
00.00.00 | 07.04.12 | 00.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.00 | 07.04.12 | 00.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 18.3]
00.00.01 | 07.04.12 | 00.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.10.00 | 07.04.12 | 00.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.10.00 | 07.04.12 | 00.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.20.00 | 07.04.12 | 00.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.20.00 | 07.04.12 | 00.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 07.04.12 | 00.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.30.00 | 00.30.00 | 07.30.00 | Linea 1: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
00.30.00 | 07.04.12 | 00.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 07.04.12 | 00.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MIN [ 20.7]
00.30.00 | 07.04.12 | 00.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [69]
00.30.01 | 07.04.12 | 00.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.40.00 | 07.04.12 | 00.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.40.00 | 07.04.12 | 00.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.45.57 | 00.45.57 | 00.52.24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00.50.00 | 07.04.12 | 00.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.50.00 | 07.04.12 | 00.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 07.04.12 | 01.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.5]
01.00.00 | 07.04.12 | 01.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.01 | 07.04.12 | 01.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
01.00.01 | 07.04.12 | 01.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.10.00 | 07.04.12 | 01.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.7]
01.10.00 | 07.04.12 | 01.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.20.00 | 07.04.12 | 01.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.6]
01.20.00 | 07.04.12 | 01.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.00 | 07.04.12 | 01.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
01.30.00 | 07.04.12 | 01.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.00 | 07.04.12 | 01.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.5]
01.30.01 | 07.04.12 | 01.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.40.00 | 07.04.12 | 01.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
01.40.00 | 07.04.12 | 01.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.50.00 | 07.04.12 | 01.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
01.50.00 | 07.04.12 | 01.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.00 | 07.04.12 | 02.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
02.00.00 | 07.04.12 | 02.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.00 | 07.04.12 | 02.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
02.00.01 | 07.04.12 | 02.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.10.00 | 07.04.12 | 02.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
02.10.00 | 07.04.12 | 02.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.20.00 | 07.04.12 | 02.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
02.20.00 | 07.04.12 | 02.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.00 | 07.04.12 | 02.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
02.30.00 | 07.04.12 | 02.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.00 | 07.04.12 | 02.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
02.30.01 | 07.04.12 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.40.00 | 07.04.12 | 02.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
02.40.00 | 07.04.12 | 02.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.50.00 | 07.04.12 | 02.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.6]
02.50.00 | 07.04.12 | 02.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.00 | 07.04.12 | 03.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.5]
03.00.00 | 07.04.12 | 03.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.00 | 07.04.12 | 03.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.5]
03.00.01 | 07.04.12 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.10.00 | 07.04.12 | 03.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
03.10.00 | 07.04.12 | 03.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.10.51 | 03.10.51 | 03.17.16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.20.00 | 07.04.12 | 03.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
03.20.00 | 07.04.12 | 03.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.00 | 07.04.12 | 03.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.3]
03.30.00 | 07.04.12 | 03.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.00 | 07.04.12 | 03.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
03.30.01 | 07.04.12 | 03.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.40.00 | 07.04.12 | 03.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.3]
03.40.00 | 07.04.12 | 03.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.50.00 | 07.03.06 | 03.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.3]
03.50.00 | 07.03.06 | 03.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.00 | 07.03.06 | 04.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.3]
04.00.00 | 07.03.05 | 04.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.00 | 07.03.05 | 04.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.3]
04.00.01 | 07.03.05 | 04.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.10.00 | 07.03.04 | 04.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
04.10.00 | 07.03.04 | 04.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.20.00 | 07.03.04 | 04.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.4]
04.20.00 | 07.03.03 | 04.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 07.03.03 | 04.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.2]
04.30.00 | 07.03.03 | 04.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 07.03.02 | 04.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.3]
04.30.01 | 07.03.02 | 04.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.40.00 | 07.03.02 | 04.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.46.25 | 04.46.25 | 04.52.54 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04.50.00 | 07.03.01 | 04.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.00 | 07.03.01 | 05.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.01 | 07.03.01 | 05.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.10.00 | 07.03.00 | 05.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.20.00 | 07.03.00 | 05.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.00 | 07.02.59 | 05.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.01 | 07.02.59 | 05.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.40.00 | 07.02.59 | 05.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.50.00 | 07.02.58 | 05.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.00 | 07.02.58 | 06.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.01 | 07.02.57 | 06.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.10.00 | 07.02.57 | 06.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.20.00 | 07.02.57 | 06.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.00 | 07.02.56 | 06.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.01 | 07.02.56 | 06.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.40.00 | 07.02.56 | 06.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.50.00 | 07.02.55 | 06.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.00 | 07.02.55 | 07.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.01 | 07.02.55 | 07.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.10.00 | 07.10.28 | 07.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.13.39 | 07.13.39 | 07.20.04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.20.00 | 07.24.19 | 07.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.00 | 07.30.04 | 07.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.01 | 07.30.04 | 07.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.40.00 | 07.40.04 | 07.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.43.00 | 07.43.00 | 07.57.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07.50.00 | 07.50.03 | 07.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.59.19 | 07.59.19 | 08.09.53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.59.19 | 07.59.19 | 08.09.53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.59.19 | 08.10.02 | 08.09.53 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.59.21 | 07.59.21 | 07.59.25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.59.25 | 07.59.25 | 08.06.15 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 08.00.03 | 08.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.00.01 | 08.00.05 | 08.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.06.05 | 08.06.05 | 08.06.21 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 08.10.02 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
08.10.00 | 08.10.00 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
08.10.00 | 08.10.01 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
08.10.00 | 08.10.01 | 08.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.20.00 | 08.20.03 | 08.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 08.30.23 | 08.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 08.30.22 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.22 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.21 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.21 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [61]
08.30.00 | 08.30.21 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.21 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.22 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.20 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.20 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 08.30.20 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [63]
08.30.00 | 08.30.20 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.01 | 08.30.19 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.40.00 | 08.40.32 | 08.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.46.53 | 08.46.53 | 08.53.20 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08.50.00 | 08.50.37 | 08.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.52.01 | 08.52.01 | 08.52.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.53.16 | 08.53.16 | 08.54.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.00.00 | 09.00.38 | 09.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.01 | 09.00.37 | 09.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.05.55 | 09.05.55 | 09.16.29 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.05.55 | 09.05.55 | 09.16.29 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.05.55 | 09.05.55 | 09.16.29 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.05.58 | 09.05.58 | 09.06.02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.06.02 | 09.06.02 | 09.12.49 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 09.19.29 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
09.10.00 | 09.19.28 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
09.10.01 | 09.19.28 | 09.10.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
09.12.39 | 09.12.39 | 09.12.55 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.17.00 | 09.17.00 | 09.17.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.20.00 | 09.20.03 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
09.20.00 | 09.20.04 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
09.20.00 | 09.20.02 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
09.30.00 | 09.30.20 | 09.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.30.01 | 09.30.20 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.30.18 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.30.18 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.30.19 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.30.20 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.30.19 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.30.18 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.30.16 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.30.16 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.30.17 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 09.30.17 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.40.00 | 09.40.04 | 09.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.50.00 | 09.50.02 | 09.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.00.00 | 10.02.39 | 10.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.00.01 | 10.02.39 | 10.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.10.00 | 10.10.21 | 10.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.20.00 | 10.20.04 | 10.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.30.00 | 10.30.15 | 10.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.30.01 | 10.30.15 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.40.00 | 10.42.30 | 10.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.50.00 | 10.50.09 | 10.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.00.00 | 11.01.52 | 11.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.00.01 | 11.01.52 | 11.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.10.00 | 11.10.03 | 11.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.16.31 | 11.16.31 | 11.22.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
11.20.00 | 11.20.39 | 11.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.30.00 | 11.31.41 | 11.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.30.01 | 11.31.41 | 11.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.40.00 | 11.40.16 | 11.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.50.00 | 11.50.10 | 11.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.00.00 | 12.00.08 | 12.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.00.01 | 12.00.08 | 12.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.10.00 | 12.24.32 | 12.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.20.00 | 12.24.32 | 12.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.30.00 | 12.30.04 | 12.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.30.01 | 12.30.03 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.40.00 | 12.42.35 | 12.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.47.25 | 12.47.25 | 12.53.51 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12.50.00 | 12.50.44 | 12.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.00.00 | 13.03.51 | 13.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.01 | 13.03.52 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.10.00 | 13.19.58 | 13.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.20.00 | 13.20.15 | 13.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.00 | 13.30.04 | 13.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.01 | 13.30.04 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.40.00 | 13.40.09 | 13.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.50.00 | 13.50.24 | 13.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.00 | 14.10.07 | 14.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.01 | 14.10.06 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.10.00 | 14.10.06 | 14.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.20.00 | 14.20.04 | 14.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.00 | 14.31.01 | 14.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.01 | 14.31.01 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.40.00 | 14.40.31 | 14.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.44.00 | 14.44.00 | 14.46.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14.50.00 | 14.53.01 | 14.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 16.58.31 | 15.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.01 | 16.58.31 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.01.00 | 15.01.00 | 15.11.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
15.10.00 | 16.58.31 | 15.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.19.26 | 15.19.26 | 15.25.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15.20.00 | 16.58.31 | 15.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.27.40 | 15.27.40 | 15.28.34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15.30.00 | 16.58.31 | 15.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.01 | 16.58.31 | 15.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.10 | 15.30.10 | 15.31.04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15.40.00 | 16.58.31 | 15.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.50.00 | 16.58.31 | 15.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.00 | 16.58.31 | 16.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.01 | 16.58.31 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.10.00 | 16.58.31 | 16.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.20.00 | 16.58.31 | 16.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.00 | 16.58.31 | 16.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.01 | 16.58.31 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.40.00 | 16.58.31 | 16.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.47.56 | 16.47.56 | 16.54.24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16.50.00 | 16.58.31 | 16.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 | 18.02.39 | 17.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.01 | 18.02.39 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.10.00 | 18.02.39 | 17.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.20.00 | 18.02.39 | 17.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 | 18.02.39 | 17.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.01 | 18.02.39 | 17.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.40.00 | 18.02.39 | 17.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.50.00 | 18.02.39 | 17.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 | 18.02.39 | 18.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.01 | 18.02.39 | 18.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.10.00 | 19.10.08 | 18.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.20.00 | 19.10.08 | 18.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.00 | 19.10.08 | 18.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.01 | 19.10.08 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.40.00 | 19.10.08 | 18.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.50.00 | 19.10.08 | 18.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 | 19.10.08 | 19.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.01 | 19.10.08 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.10.00 | 19.10.08 | 19.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.20.00 | 22.53.37 | 19.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.22.22 | 19.22.22 | 19.28.46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.28.48 | 19.28.48 | 19.29.40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.30.00 | 22.53.37 | 19.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.01 | 22.53.37 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.40.00 | 22.53.37 | 19.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.50.00 | 22.53.37 | 19.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.59.18 | 19.59.18 | 20.09.52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.59.18 | 19.59.18 | 20.09.52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.59.18 | 22.53.37 | 20.09.52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.59.20 | 19.59.20 | 19.59.22 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.59.22 | 19.59.22 | 20.06.10 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 | 22.53.37 | 20.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 22.53.37 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.05.24 | 20.05.24 | 20.07.12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.06.04 | 20.06.04 | 20.06.14 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.07.14 | 20.07.14 | 20.08.06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.10.00 | 20.10.00 | 20.31.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20.10.00 | 22.53.37 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
20.10.00 | 22.53.37 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
20.10.00 | 22.53.37 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
20.10.00 | 22.53.37 | 20.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.20.00 | 22.53.37 | 20.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 22.53.37 | 20.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 22.53.37 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 22.53.37 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 22.53.37 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 22.53.37 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 22.53.37 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 22.53.37 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 22.53.37 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 22.53.37 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 22.53.37 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 22.53.37 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 22.53.37 | 20.30.01 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 22.53.37 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.40.00 | 22.53.37 | 20.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.48.28 | 20.48.28 | 20.54.56 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20.50.00 | 22.53.37 | 20.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 | 22.53.37 | 21.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.01 | 22.53.37 | 21.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.05.30 | 21.05.30 | 21.16.04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.05.30 | 21.05.30 | 21.16.04 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.05.30 | 21.05.30 | 21.16.06 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.05.32 | 21.05.32 | 21.05.36 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.05.36 | 21.05.36 | 21.12.24 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 | 22.53.37 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
21.10.00 | 22.53.37 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
21.10.00 | 22.53.37 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
21.12.12 | 21.12.12 | 21.12.28 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 | 22.53.37 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
21.20.00 | 22.53.37 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
21.20.00 | 22.53.37 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
21.30.00 | 22.53.37 | 21.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.01 | 22.53.37 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.53.37 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.53.37 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.53.37 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.53.37 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.53.37 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.53.37 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.53.37 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.53.37 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.53.37 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 22.53.37 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.37.00 | 21.37.00 | 21.38.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
21.40.00 | 22.53.37 | 21.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.50.00 | 22.53.37 | 21.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 | 22.53.37 | 22.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.01 | 22.53.37 | 22.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.10.00 | 22.53.37 | 22.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.00 | 22.53.37 | 22.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 | 22.53.37 | 22.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.01 | 22.53.37 | 22.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.35.32 | 22.35.32 | 22.36.26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22.40.00 | 22.53.37 | 22.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.00 | 22.53.37 | 22.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 00.49.14 | 23.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.01 | 00.49.14 | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.03.16 | 23.03.16 | 23.04.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23.07.00 | 23.07.00 | 23.08.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23.10.00 | 00.49.14 | 23.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.00 | 00.49.14 | 23.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.25.16 | 23.25.16 | 23.31.42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23.30.00 | 00.49.14 | 23.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.01 | 00.49.14 | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.32.02 | 23.32.02 | 23.32.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
23.40.00 | 00.49.14 | 23.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.00 | 00.49.14 | 23.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl