## Linea 1
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro - Data: 05/02/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1739 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8686 | 100 |  | 0.92166 | 100 |  | 74.8924 | 100 |  | 1010.2145 | 100 |  | 46977.1406 | 100 |  | 61.6 | 100 |  | 18.1621 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1739 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8655 | 100 |  | 0.92166 | 100 |  | 71.5049 | 100 |  | 1010.1169 | 100 |  | 47154.1484 | 100 |  | 59.5 | 100 |  | 18.16 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1434 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8625 | 100 |  | 0.90945 | 100 |  | 68.3187 | 100 |  | 1010.1474 | 100 |  | 47526.4766 | 100 |  | 57.1 | 100 |  | 18.1596 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1434 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8625 | 100 |  | 0.92776 | 100 |  | 65.334 | 100 |  | 1010.1047 | 100 |  | 47776.7266 | 100 |  | 54.8 | 100 |  | 18.1506 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1739 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8625 | 100 |  | 0.94607 | 100 |  | 62.5874 | 100 |  | 1010.062 | 100 |  | 47807.2461 | 100 |  | 52.3389 | 100 |  | 18.1449 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1739 | 100 | (4) | 0.85452 | 78.3333 | (4) | 20.8594 | 100 |  | 0.95828 | 100 |  | 59.9872 | 100 |  | 1009.8911 | 100 |  | 48219.2461 | 100 |  | 50.1222 | 100 |  | 18.1333 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1434 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8594 | 100 |  | 0.95828 | 100 |  | 57.5884 | 100 |  | 1009.7446 | 100 |  | 48362.6836 | 100 |  | 48.2333 | 100 |  | 18.1216 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1739 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8594 | 100 |  | 0.95828 | 100 |  | 55.2995 | 100 |  | 1009.6103 | 100 |  | 48442.0312 | 100 |  | 46.4222 | 100 |  | 18.1179 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1739 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8594 | 100 |  | 0.95523 | 100 |  | 53.1571 | 100 |  | 1009.415 | 100 |  | 48649.5547 | 100 |  | 44.6222 | 100 |  | 18.1108 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1739 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.8594 | 100 |  | 0.95523 | 100 |  | 51.1429 | 100 |  | 1009.3845 | 100 |  | 48741.1133 | 100 |  | 42.7944 | 100 |  | 18.1046 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1434 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.8563 | 100 |  | 0.94607 | 100 |  | 49.2019 | 100 |  | 1009.3356 | 100 |  | 48786.8906 | 100 |  | 41.5056 | 100 |  | 18.1011 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1129 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.8563 | 100 |  | 0.94607 | 100 |  | 47.3891 | 100 |  | 1009.2685 | 100 |  | 48869.2891 | 100 |  | 40.1056 | 100 |  | 18.0942 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.0213 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.8563 | 100 |  | 0.93387 | 100 |  | 45.7045 | 100 |  | 1009.4272 | 100 |  | 49076.8164 | 100 |  | 38.7389 | 100 |  | 18.0919 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1739 | 100 | (4) | 0.824 | 77.7778 | (4) | 20.8563 | 100 |  | 0.92776 | 100 |  | 44.0199 | 100 |  | 1009.537 | 100 |  | 49259.9258 | 100 |  | 37.3389 | 100 |  | 18.0831 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.235 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.8563 | 100 |  | 0.92471 | 100 |  | 42.5367 | 100 |  | 1009.5859 | 100 |  | 48765.5273 | 100 |  | 36.0444 | 100 |  | 18.0811 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0.091556 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0.042726 | 84.4444 | (4) | 1.6175 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0.091556 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 3.1739 | 84.4444 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.8533 | 84.4444 |  | 0.92166 | 84.4444 |  | 40.9436 | 100 |  | 1009.5615 | 100 |  | 45634.3281 | 100 |  | 34.9 | 100 |  | 18.0813 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0.091556 | 80 | (4) | 0.15259 | 80 | (4) | 0.042726 | 80 | (4) | 1.587 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.3357 | 80 | (4) | 0.091556 | 80 | (4) | 3.2655 | 80.5556 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.954 | 80.5556 |  | 0.93081 | 80 |  | 39.6435 | 100 |  | 1009.6713 | 100 |  | 45945.6172 | 100 |  | 33.6944 | 100 |  | 18.0669 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.296 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 0.95523 | 100 |  | 38.5266 | 100 |  | 1009.6835 | 100 |  | 37635.4258 | 100 |  | 32.9944 | 100 |  | 18.0582 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1739 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 0.9827 | 100 |  | 36.4025 | 100 |  | 1009.6591 | 100 |  | 18576.6172 | 100 |  | 33.3667 | 100 |  | 18.0701 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.2655 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 1.0102 | 100 |  | 35.1573 | 100 |  | 1009.537 | 100 |  | 21750.541 | 100 |  | 30.9778 | 100 |  | 17.9703 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.4791 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 1.0102 | 100 |  | 34.8827 | 100 |  | 1009.5126 | 100 |  | 26084.1699 | 100 |  | 21.9833 | 100 |  | 17.92 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.296 | 100 | (4) | 0.79348 | 77.7778 | (4) | 20.954 | 100 |  | 0.97049 | 100 |  | 34.846 | 100 |  | 1009.4516 | 100 |  | 26886.8066 | 100 |  | 18.8333 | 100 |  | 7.0266 | 97.7778 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7161 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 0.97049 | 100 |  | 34.4798 | 100 |  | 1009.2014 | 100 |  | 26554.1543 | 100 |  | 18 | 100 |  | 5.0722 | 84.4444 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6551 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 0.94913 | 100 |  | 34.2418 | 100 |  | 1008.774 | 100 |  | 26746.4219 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.1898 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6856 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 0.93081 | 100 |  | 33.8389 | 100 |  | 1008.4323 | 100 |  | 26926.4805 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.1911 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5941 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 0.91861 | 100 |  | 33.3995 | 100 |  | 1008.1393 | 100 |  | 27042.4512 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.1898 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.411 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 32.8684 | 100 |  | 1007.712 | 100 |  | 27204.1992 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.1902 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 0.9003 | 100 |  | 32.5022 | 100 |  | 1007.3458 | 100 |  | 27146.2148 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.1755 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.951 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 32.136 | 100 |  | 1007.1017 | 100 |  | 27314.0664 | 100 |  | 18 | 100 |  | 18.1679 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.79348 | 77.7778 | (4) | 20.951 | 100 |  | 0.89724 | 100 |  | 31.6416 | 100 |  | 1006.9918 | 100 |  | 27451.3984 | 100 |  | 17.8833 | 100 |  | 18.1681 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2889 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 31.1289 | 100 |  | 1007.004 | 100 |  | 27234.7188 | 100 |  | 17.0222 | 100 |  | 18.1618 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6246 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 31.2754 | 100 |  | 1006.772 | 100 | (4) | 35081.0273 | 100 |  | 17 | 100 |  | 18.1377 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.0213 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 0.89419 | 100 |  | 31.2021 | 100 |  | 1006.3082 | 100 | (4) | 41700.4922 | 100 |  | 16.2667 | 100 |  | 18.0942 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9298 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 0.97049 | 100 |  | 29.7739 | 100 |  | 1006.1251 | 100 |  | 27576.5254 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.1621 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.0824 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 0.99796 | 100 |  | 30.1401 | 100 |  | 1005.9542 | 100 |  | 27384.2578 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.16 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8687 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.951 | 100 |  | 1.0102 | 100 |  | 30.9824 | 100 |  | 1005.7711 | 100 |  | 27033.2949 | 100 |  | 16 | 100 |  | 18.1532 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6246 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 1.2177 | 100 |  | 31.7881 | 100 |  | 1005.5086 | 100 |  | 26670.125 | 100 |  | 15.7556 | 100 |  | 18.0718 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.411 | 100 | (4) | 0.79348 | 78.3333 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 1.413 | 100 |  | 32.5571 | 100 |  | 1005.6795 | 100 |  | 26334.4219 | 100 |  | 15 | 100 |  | 18.0594 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2889 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 32.6304 | 100 |  | 1005.8443 | 100 |  | 26819.666 | 100 |  | 14.8056 | 100 |  | 18.1081 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.091556 | 84.4444 | (4) | 0.061037 | 84.4444 | (4) | 0.03357 | 84.4444 | (4) | 1.587 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 0.3357 | 84.4444 | (4) | 0 | 84.4444 | (4) | 2.0142 | 84.4444 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.954 | 84.4444 |  | 1.0926 | 84.4444 |  | 32.0444 | 100 |  | 1005.6185 | 100 |  | 26831.873 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.1291 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0.091556 | 80.5556 | (4) | 0.15259 | 80.5556 | (4) | 0.03357 | 80.5556 | (4) | 1.7396 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 0.091556 | 80.5556 | (4) | 0 | 80.5556 | (4) | 1.9227 | 80.5556 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9662 | 80.5556 |  | 0.99796 | 80.5556 |  | 30.9641 | 100 |  | 1005.4109 | 100 |  | 26972.2578 | 100 |  | 14 | 100 |  | 18.1498 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 0.94913 | 100 |  | 29.7555 | 100 |  | 1005.1546 | 100 |  | 27298.8066 | 100 |  | 13.6556 | 100 |  | 18.1583 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.9125 | 100 |  | 28.4555 | 100 |  | 1004.9165 | 100 |  | 27481.918 | 100 |  | 13 | 100 |  | 18.1571 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 27.1371 | 100 |  | 1004.4404 | 100 |  | 27851.1914 | 100 |  | 12.6833 | 100 |  | 18.1604 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 0.85757 | 100 |  | 25.8553 | 100 |  | 1004.2634 | 100 |  | 28144.1699 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.1619 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0.76296 | 78.3333 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 0.85147 | 100 |  | 24.7383 | 100 |  | 1004.0925 | 100 |  | 28302.8652 | 100 |  | 12 | 100 |  | 18.16 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.85147 | 100 |  | 23.8044 | 100 |  | 1003.9216 | 100 |  | 28531.7539 | 100 |  | 11.3444 | 100 |  | 18.16 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.85147 | 100 |  | 22.9987 | 100 |  | 1003.9094 | 100 |  | 28861.3535 | 100 |  | 11.0667 | 100 |  | 18.1599 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 98.8142 | [8 empty] | 97.7273 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 98.913
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro - Data: 05/02/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9082 | 100 |  | 0.85757 | 100 |  | 16.0039 | 100 |  | 1012.3142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5278 | 100 |  | 20.3899 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9082 | 100 |  | 0.84841 | 100 |  | 15.8574 | 100 |  | 1012.2532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 20.3754 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.8301 | 100 |  | 15.7292 | 100 |  | 1012.3203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 20.3893 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 15.6011 | 100 |  | 1012.2227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9944 | 100 |  | 20.3898 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.81484 | 100 |  | 15.4363 | 100 |  | 1012.1677 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.0111 | 100 |  | 20.3925 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.80874 | 100 |  | 15.3081 | 100 |  | 1011.9663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 20.3928 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.80569 | 100 |  | 15.125 | 100 |  | 1011.7832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 20.391 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 77.2222 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 14.9419 | 100 |  | 1011.6123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 20.3957 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 14.7588 | 100 |  | 1011.3804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.8667 | 100 |  | 20.3938 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.78127 | 100 |  | 14.6306 | 100 |  | 1011.356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.1444 | 100 |  | 20.3936 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.77517 | 100 |  | 14.4841 | 100 |  | 1011.3193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 20.3992 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.77212 | 100 |  | 14.3376 | 100 |  | 1011.2278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 20.3953 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.77212 | 100 |  | 14.1911 | 100 |  | 1011.3743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9 | 100 |  | 20.3983 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 14.0996 | 100 |  | 1011.4902 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 9 | 100 |  | 20.3959 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 13.9164 | 100 |  | 1011.5146 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 9 | 100 |  | 20.394 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 77.7778 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 13.8066 | 100 |  | 1011.4658 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 9 | 100 |  | 20.3983 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.76601 | 100 |  | 13.7333 | 100 |  | 1011.5208 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 9 | 100 |  | 20.3932 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.78433 | 100 |  | 13.6601 | 100 |  | 1011.4963 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 9.6889 | 100 |  | 20.3836 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6763 | 65 | (4) | 0.81179 | 65 |  | 13.8066 | 100 |  | 1011.3254 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 10.6167 | 100 |  | 20.3815 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8167 | 100 |  | 0.83621 | 100 |  | 14.3193 | 100 |  | 1011.1973 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 11.5833 | 100 |  | 20.3754 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8167 | 100 |  | 0.85147 | 100 |  | 14.6489 | 100 |  | 1011.1973 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 12.4222 | 100 |  | 20.3711 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 0.86978 | 100 |  | 14.8503 | 100 |  | 1011.1606 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 13.4278 | 100 |  | 20.3669 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 0.88809 | 100 |  | 15.1433 | 100 |  | 1010.9531 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.36 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.85452 | 77.7778 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 0.89419 | 100 |  | 15.363 | 100 |  | 1010.477 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 14.25 | 100 |  | 20.3611 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 0.9064 | 100 |  | 15.5278 | 100 |  | 1010.1169 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.3701 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 0.92166 | 100 |  | 15.6011 | 100 |  | 1009.7629 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.3758 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 0.93997 | 100 |  | 15.7292 | 100 |  | 1009.4272 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.3653 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.8106 | 100 |  | 0.96133 | 100 |  | 15.9124 | 100 |  | 1009.1037 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.3828 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.8106 | 100 |  | 0.97964 | 100 |  | 16.0039 | 100 |  | 1008.8534 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4183 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8106 | 100 |  | 0.9949 | 100 |  | 16.2603 | 100 |  | 1008.7252 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.4042 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8106 | 100 |  | 0.9949 | 100 |  | 16.3518 | 100 |  | 1008.7496 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 14.4333 | 100 |  | 20.3894 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 77.7778 | (4) | 20.8075 | 100 |  | 0.99185 | 100 |  | 16.4983 | 100 |  | 1008.4933 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.3724 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8106 | 100 |  | 0.99796 | 100 |  | 16.6448 | 100 |  | 1008.0538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.3703 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8106 | 100 |  | 0.9888 | 100 |  | 16.8462 | 100 |  | 1007.8036 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.3811 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 0.97964 | 100 |  | 16.9927 | 100 |  | 1007.6144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.3157 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 0.97049 | 100 |  | 17.0843 | 100 |  | 1007.4557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.1272 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 0.96744 | 100 |  | 17.1392 | 100 |  | 1007.2421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.6333 | 100 |  | 20.0738 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 0.95828 | 100 |  | 17.1941 | 100 |  | 1007.3641 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.0584 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8106 | 100 |  | 0.93997 | 100 |  | 17.3223 | 100 |  | 1007.4252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0833 | 100 |  | 20.0908 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 77.7778 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 0.92471 | 100 |  | 17.304 | 100 |  | 1007.297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.114 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 0.9003 | 100 |  | 17.2308 | 100 |  | 1007.181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0278 | 100 |  | 20.1331 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8197 | 100 |  | 0.88198 | 100 |  | 17.0843 | 100 |  | 1006.7903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11 | 100 |  | 20.1614 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.7068 | 65 | (4) | 0.86367 | 65 |  | 16.9561 | 100 |  | 1006.5462 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 10.2278 | 100 |  | 20.1934 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.85147 | 100 |  | 16.8462 | 100 |  | 1006.119 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10 | 100 |  | 20.2201 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.83316 | 100 |  | 16.6631 | 100 |  | 1005.9359 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.6889 | 100 |  | 20.2284 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 16.4983 | 100 |  | 1005.7405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.0167 | 100 |  | 20.2441 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 16.3335 | 100 |  | 1005.5574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.8944 | 100 |  | 20.2538 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.88504 | 77.7778 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 15.9307 | 100 |  | 1005.588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.9556 | 100 |  | 20.2681 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.7361 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
ecologia oggi spa-Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 05/02/2013
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 06.07.57 | 00.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.01 | 06.07.57 | 00.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.01 | 06.07.57 | 00.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.01 | 06.07.57 | 00.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.10.00 | 06.07.57 | 00.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.10.01 | 06.07.57 | 00.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.20.00 | 06.07.57 | 00.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.20.01 | 06.07.57 | 00.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 06.07.57 | 00.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 06.07.57 | 00.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.01 | 06.07.57 | 00.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.01 | 06.07.57 | 00.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.40.00 | 06.07.57 | 00.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.40.01 | 06.07.57 | 00.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.50.00 | 06.07.57 | 00.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.50.01 | 06.07.57 | 00.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 06.07.57 | 01.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 06.07.57 | 01.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.01 | 06.07.57 | 01.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.01 | 06.07.57 | 01.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.10.00 | 06.07.57 | 01.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.10.01 | 06.07.57 | 01.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.20.00 | 06.07.57 | 01.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.20.01 | 06.07.57 | 01.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.00 | 06.07.57 | 01.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.00 | 06.07.57 | 01.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.01 | 06.07.57 | 01.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.01 | 06.07.57 | 01.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.40.00 | 06.07.57 | 01.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.40.01 | 06.07.57 | 01.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.50.00 | 06.07.57 | 01.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.50.01 | 06.07.57 | 01.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.00 | 06.07.57 | 02.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.00 | 06.07.57 | 02.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.01 | 06.07.57 | 02.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.01 | 06.07.57 | 02.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.10.00 | 06.07.57 | 02.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.10.01 | 06.07.57 | 02.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.20.00 | 06.07.57 | 02.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.20.01 | 06.07.57 | 02.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.00 | 06.07.57 | 02.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.00 | 06.07.57 | 02.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.01 | 06.07.57 | 02.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.01 | 06.07.57 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.09 | 02.30.09 | 02.36.34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02.40.00 | 06.07.57 | 02.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.40.01 | 06.07.57 | 02.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.50.00 | 06.07.57 | 02.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.50.01 | 06.07.57 | 02.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.00 | 06.07.57 | 03.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.00 | 06.07.57 | 03.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.01 | 06.07.57 | 03.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.01 | 06.07.57 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.10.00 | 06.07.57 | 03.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.10.01 | 06.07.57 | 03.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.20.00 | 06.07.57 | 03.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.20.01 | 06.07.57 | 03.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.00 | 06.07.57 | 03.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.00 | 06.07.57 | 03.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.01 | 06.07.57 | 03.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.01 | 06.07.57 | 03.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.40.00 | 06.07.57 | 03.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.40.01 | 06.07.57 | 03.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.49.15 | 03.49.15 | 03.55.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.50.00 | 06.07.57 | 03.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.50.01 | 06.07.57 | 03.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.00 | 06.07.57 | 04.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.00 | 06.07.57 | 04.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.01 | 06.07.57 | 04.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.01 | 06.07.57 | 04.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.10.00 | 06.07.57 | 04.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.10.01 | 06.07.57 | 04.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.20.00 | 06.07.57 | 04.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.20.01 | 06.07.57 | 04.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 06.07.57 | 04.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 06.07.57 | 04.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.01 | 06.07.57 | 04.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.01 | 06.07.57 | 04.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.40.00 | 06.07.57 | 04.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.40.01 | 06.07.57 | 04.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.50.00 | 06.07.57 | 04.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.50.01 | 06.07.57 | 04.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.00 | 06.07.57 | 05.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.00 | 06.07.57 | 05.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.01 | 06.07.57 | 05.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.01 | 06.07.57 | 05.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.10.00 | 06.07.57 | 05.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.10.01 | 06.07.57 | 05.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.20.00 | 06.07.57 | 05.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.20.01 | 06.07.57 | 05.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.00 | 06.07.57 | 05.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.00 | 06.07.57 | 05.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.01 | 06.07.57 | 05.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.01 | 06.07.57 | 05.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.40.00 | 06.07.57 | 05.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.40.01 | 06.07.57 | 05.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.50.00 | 06.07.57 | 05.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.50.01 | 06.07.57 | 05.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.00 | 06.07.57 | 06.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.00 | 06.07.57 | 06.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.01 | 06.07.57 | 06.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.01 | 06.07.57 | 06.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.10.00 | 06.24.17 | 06.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.10.01 | 06.24.17 | 06.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.20.00 | 06.24.19 | 06.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.20.01 | 06.24.15 | 06.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.00 | 10.57.18 | 06.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.00 | 10.57.17 | 06.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.01 | 10.57.17 | 06.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.01 | 10.57.16 | 06.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.32.59 | 06.32.59 | 06.39.24 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06.40.00 | 10.57.16 | 06.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.40.01 | 10.57.16 | 06.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.50.00 | 10.57.15 | 06.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.50.01 | 10.57.15 | 06.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.00 | 10.57.14 | 07.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.00 | 10.57.14 | 07.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.01 | 10.57.14 | 07.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.01 | 10.57.13 | 07.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.10.00 | 10.57.13 | 07.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.10.01 | 10.57.12 | 07.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.20.00 | 10.57.12 | 07.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.20.01 | 10.57.11 | 07.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.00 | 10.57.11 | 07.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.00 | 10.57.11 | 07.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.01 | 10.57.10 | 07.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.01 | 10.57.10 | 07.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.40.00 | 10.57.09 | 07.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.40.01 | 10.57.09 | 07.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.49.45 | 07.49.45 | 07.56.20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.50.00 | 10.57.09 | 07.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.50.01 | 10.57.08 | 07.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.55.29 | 07.55.29 | 08.06.01 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.55.29 | 07.55.29 | 08.05.59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.55.29 | 10.57.08 | 08.05.59 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.55.31 | 07.55.31 | 07.55.33 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.55.33 | 07.55.33 | 08.02.19 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 10.57.07 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08.00.00 | 10.57.07 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08.00.00 | 10.57.06 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
08.00.01 | 10.57.05 | 08.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.00.01 | 10.57.05 | 08.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.00.01 | 10.57.04 | 08.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.02.07 | 08.02.07 | 08.02.23 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 10.57.04 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
08.10.00 | 10.57.04 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
08.10.00 | 10.57.03 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
08.10.01 | 10.57.03 | 08.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.20.00 | 10.57.02 | 08.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.20.01 | 10.57.02 | 08.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 10.57.01 | 08.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.30.00 | 10.57.01 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.30.01 | 10.57.00 | 08.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.01 | 10.57.00 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.40.00 | 10.56.59 | 08.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.40.01 | 10.56.59 | 08.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.50.00 | 10.56.58 | 08.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.50.01 | 10.56.58 | 08.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 10.56.58 | 09.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.00.00 | 10.56.57 | 09.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.00.01 | 10.56.57 | 09.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.02 | 10.56.56 | 09.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.07.11 | 09.07.11 | 09.17.47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.07.11 | 09.07.11 | 09.17.47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.07.11 | 09.07.11 | 09.17.47 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.07.13 | 09.07.13 | 09.07.17 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.07.17 | 09.07.17 | 09.14.07 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 10.56.56 | 09.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.10.01 | 10.56.56 | 09.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.13.57 | 09.13.57 | 09.14.13 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.00 | 10.56.55 | 09.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.20.01 | 10.56.54 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
09.20.01 | 10.56.54 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
09.20.01 | 10.56.53 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 23.3]
09.30.00 | 10.56.53 | 09.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.00 | 10.56.53 | 09.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.01 | 10.56.52 | 09.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
09.30.01 | 10.56.52 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.56.51 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.56.51 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.56.51 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.56.50 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.56.50 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.56.50 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.56.49 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.56.49 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.56.48 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.56.48 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.40.00 | 10.56.48 | 09.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.40.01 | 10.56.45 | 09.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
09.50.00 | 10.56.44 | 09.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.50.01 | 10.56.44 | 09.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.00.00 | 10.56.44 | 10.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.00 | 10.56.47 | 10.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.01 | 10.56.47 | 10.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.00.02 | 10.56.46 | 10.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.10.00 | 10.56.46 | 10.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.10.01 | 10.56.42 | 10.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.20.00 | 10.56.41 | 10.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.20.01 | 10.56.39 | 10.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.30.00 | 10.56.39 | 10.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.00 | 10.56.39 | 10.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.01 | 10.56.38 | 10.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.30.01 | 10.56.38 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.35.49 | 10.35.49 | 10.42.14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10.40.00 | 10.56.38 | 10.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.40.01 | 10.56.37 | 10.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.50.00 | 10.56.36 | 10.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.50.01 | 10.56.37 | 10.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.00.00 | 13.42.30 | 11.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.00.00 | 13.42.30 | 11.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.00.01 | 13.42.30 | 11.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.00.01 | 13.42.30 | 11.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.10.00 | 13.42.30 | 11.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.10.01 | 13.42.30 | 11.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.20.00 | 13.42.30 | 11.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.20.01 | 13.42.30 | 11.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.30.00 | 13.42.30 | 11.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.30.00 | 13.42.30 | 11.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.30.01 | 13.42.30 | 11.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.30.01 | 13.42.30 | 11.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.40.00 | 13.42.30 | 11.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.40.01 | 13.42.30 | 11.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.50.00 | 13.42.30 | 11.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.50.01 | 13.42.30 | 11.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.50.17 | 11.50.17 | 11.56.50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.00.00 | 13.42.30 | 12.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.00.00 | 13.42.30 | 12.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.00.01 | 13.42.30 | 12.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.00.01 | 13.42.30 | 12.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.10.00 | 13.42.30 | 12.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.10.01 | 13.42.30 | 12.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.20.00 | 13.42.30 | 12.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.20.01 | 13.42.30 | 12.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.30.00 | 13.42.30 | 12.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.30.00 | 13.42.30 | 12.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.30.01 | 13.42.30 | 12.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.30.01 | 13.42.30 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.40.00 | 13.42.30 | 12.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.40.01 | 13.42.30 | 12.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.50.00 | 13.42.30 | 12.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.50.01 | 13.42.30 | 12.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.00.00 | 13.42.30 | 13.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.00.00 | 13.42.30 | 13.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.00.01 | 13.42.30 | 13.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.00.01 | 13.42.30 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.10.00 | 13.42.30 | 13.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.10.01 | 13.42.30 | 13.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.20.00 | 13.42.30 | 13.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.20.01 | 13.42.30 | 13.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.30.00 | 13.42.30 | 13.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.30.00 | 13.42.30 | 13.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.30.01 | 13.42.30 | 13.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.30.01 | 13.42.30 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.40.00 | 13.42.30 | 13.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.40.01 | 13.42.30 | 13.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.50.00 | 14.47.46 | 13.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.50.01 | 14.47.45 | 13.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.00.00 | 14.47.45 | 14.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.00.00 | 14.47.45 | 14.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.00.01 | 14.47.44 | 14.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.00.01 | 14.47.43 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.10.00 | 14.47.43 | 14.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.10.01 | 14.47.43 | 14.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.20.00 | 14.47.42 | 14.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.20.01 | 14.47.42 | 14.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.30.00 | 14.47.42 | 14.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.30.00 | 14.47.45 | 14.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.30.01 | 14.47.41 | 14.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.30.01 | 14.47.40 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.38.49 | 14.38.49 | 14.45.14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14.40.00 | 14.47.39 | 14.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.40.01 | 14.47.40 | 14.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.50.00 | 14.54.27 | 14.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.50.01 | 14.54.26 | 14.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.00.00 | 00.09.40 | 15.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.00.00 | 00.09.40 | 15.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.00.01 | 00.09.40 | 15.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.00.01 | 00.09.40 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.10.00 | 00.09.40 | 15.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.10.01 | 00.09.40 | 15.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.20.00 | 00.09.40 | 15.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.20.01 | 00.09.40 | 15.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.30.00 | 00.09.40 | 15.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.30.00 | 00.09.40 | 15.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.30.01 | 00.09.40 | 15.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.30.02 | 00.09.40 | 15.30.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.40.00 | 00.09.40 | 15.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.40.01 | 00.09.40 | 15.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.50.00 | 00.09.40 | 15.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.50.01 | 00.09.40 | 15.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.50.53 | 15.50.53 | 15.57.21 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.00.00 | 00.09.40 | 16.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.00.00 | 00.09.40 | 16.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.00.00 | 00.09.40 | 16.00.00 | Linea 1: Media 30 Min QF INVALIDA - SCARTO MAX [54878.3]
16.00.01 | 00.09.40 | 16.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.00.01 | 00.09.40 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.10.00 | 00.09.40 | 16.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.10.01 | 00.09.40 | 16.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.20.00 | 00.09.40 | 16.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.20.01 | 00.09.40 | 16.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.30.00 | 00.09.40 | 16.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.30.00 | 00.09.40 | 16.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.30.00 | 00.09.40 | 16.30.00 | Linea 1: Media 30 Min QF INVALIDA - SCARTO MAX [48224.2]
16.30.01 | 00.09.40 | 16.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.30.02 | 00.09.40 | 16.30.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.40.00 | 00.09.40 | 16.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.40.01 | 00.09.40 | 16.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.50.00 | 00.09.40 | 16.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.50.01 | 00.09.40 | 16.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.00.00 | 00.09.40 | 17.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 | 00.09.40 | 17.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.01 | 00.09.40 | 17.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.00.02 | 00.09.40 | 17.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.10.00 | 00.09.40 | 17.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.10.01 | 00.09.40 | 17.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.20.00 | 00.09.40 | 17.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.20.01 | 00.09.40 | 17.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.30.00 | 00.09.40 | 17.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 | 00.09.40 | 17.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.01 | 00.09.40 | 17.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.30.02 | 00.09.40 | 17.30.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.40.00 | 00.09.40 | 17.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.40.01 | 00.09.40 | 17.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
17.50.00 | 00.09.40 | 17.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.50.01 | 00.09.40 | 17.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.00.00 | 00.09.40 | 18.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 | 00.09.40 | 18.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.01 | 00.09.40 | 18.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.00.02 | 00.09.40 | 18.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.10.00 | 00.09.40 | 18.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.10.01 | 00.09.40 | 18.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.20.00 | 00.09.40 | 18.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.20.01 | 00.09.40 | 18.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.30.00 | 00.09.40 | 18.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.00 | 00.09.40 | 18.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.01 | 00.09.40 | 18.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.30.01 | 00.09.40 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.40.00 | 00.09.40 | 18.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.40.01 | 00.09.40 | 18.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.41.50 | 18.41.50 | 18.48.14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18.50.00 | 00.09.40 | 18.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.50.01 | 00.09.40 | 18.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.00.00 | 00.09.40 | 19.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 | 00.09.40 | 19.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.01 | 00.09.40 | 19.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.00.01 | 00.09.40 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.10.00 | 00.09.40 | 19.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.10.01 | 00.09.40 | 19.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.20.00 | 00.09.40 | 19.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.20.01 | 00.09.40 | 19.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.30.00 | 00.09.40 | 19.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.00 | 00.09.40 | 19.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.01 | 00.09.40 | 19.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.30.01 | 00.09.40 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.40.00 | 00.09.40 | 19.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.40.01 | 00.09.40 | 19.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.50.00 | 00.09.40 | 19.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.50.01 | 00.09.40 | 19.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.51.26 | 19.51.26 | 19.57.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.55.26 | 19.55.26 | 20.05.56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.55.26 | 19.55.26 | 20.05.56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.55.26 | 00.09.40 | 20.05.56 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.55.28 | 19.55.28 | 19.55.32 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.55.32 | 19.55.32 | 20.02.18 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 | 00.09.40 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
20.00.00 | 00.09.40 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
20.00.00 | 00.09.40 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 53.3]
20.00.01 | 00.09.40 | 20.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.00.01 | 00.09.40 | 20.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 00.09.40 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.02.04 | 20.02.04 | 20.02.20 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.10.00 | 00.09.40 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
20.10.00 | 00.09.40 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
20.10.00 | 00.09.40 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 41.7]
20.10.01 | 00.09.40 | 20.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.20.00 | 00.09.40 | 20.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
20.20.01 | 00.09.40 | 20.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.30.00 | 00.09.40 | 20.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
20.30.00 | 00.09.40 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
20.30.01 | 00.09.40 | 20.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.30.02 | 00.09.40 | 20.30.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.40.00 | 00.09.40 | 20.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
20.40.01 | 00.09.40 | 20.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.50.00 | 00.09.40 | 20.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
20.50.01 | 00.09.40 | 20.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.00.00 | 00.09.40 | 21.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.00.00 | 00.09.40 | 21.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.00.01 | 00.09.40 | 21.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.00.02 | 00.09.40 | 21.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.07.24 | 21.07.24 | 21.17.58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.07.24 | 21.07.24 | 21.17.58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.07.24 | 21.07.24 | 21.17.58 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.07.26 | 21.07.26 | 21.07.28 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.07.28 | 21.07.28 | 21.14.14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 | 00.09.40 | 21.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.10.01 | 00.09.40 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.14.02 | 21.14.02 | 21.14.18 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 | 00.09.40 | 21.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.20.01 | 00.09.40 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 21.7]
21.20.01 | 00.09.40 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 21.7]
21.20.01 | 00.09.40 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 21.7]
21.30.00 | 00.09.40 | 21.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.30.00 | 00.09.40 | 21.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.30.01 | 00.09.40 | 21.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.02 | 00.09.40 | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 | 00.09.40 | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 | 00.09.40 | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 | 00.09.40 | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 | 00.09.40 | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 | 00.09.40 | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 | 00.09.40 | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 | 00.09.40 | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 | 00.09.40 | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 | 00.09.40 | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 | 00.09.40 | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.40.00 | 00.09.40 | 21.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.40.01 | 00.09.40 | 21.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.50.00 | 00.09.40 | 21.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.50.01 | 00.09.40 | 21.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.00.00 | 00.09.40 | 22.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.00.00 | 00.09.40 | 22.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.00.01 | 00.09.40 | 22.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.00.02 | 00.09.40 | 22.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.10.00 | 00.09.40 | 22.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.10.01 | 00.09.40 | 22.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.20.00 | 00.09.40 | 22.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.20.01 | 00.09.40 | 22.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.30.00 | 00.09.40 | 22.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.30.00 | 00.09.40 | 22.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.30.01 | 00.09.40 | 22.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.30.02 | 00.09.40 | 22.30.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.40.00 | 00.09.40 | 22.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.40.01 | 00.09.40 | 22.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.44.42 | 22.44.42 | 22.51.08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22.50.00 | 00.09.40 | 22.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.50.01 | 00.09.40 | 22.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.00.00 | 00.09.40 | 23.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.00.00 | 00.09.40 | 23.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.00.01 | 00.09.40 | 23.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.00.01 | 00.09.40 | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.10.00 | 00.09.40 | 23.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.10.01 | 00.09.40 | 23.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.20.00 | 00.09.40 | 23.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.20.01 | 00.09.40 | 23.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.30.00 | 00.09.40 | 23.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.30.00 | 00.09.40 | 23.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.30.01 | 00.09.40 | 23.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.30.02 | 00.09.40 | 23.30.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.40.00 | 00.09.40 | 23.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.40.01 | 00.09.40 | 23.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.50.00 | 00.09.40 | 23.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.50.01 | 00.09.40 | 23.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.51.58 | 23.51.58 | 23.58.28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl