## Linea 1
Ecologia oggi spa-Gioia Tauro - Data: 20/02/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 2.9603 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9387 | 100 |  | 0.63784 | 100 |  | 9.3204 | 100 |  | 1007.5289 | 100 |  | 2056.9475 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.8942 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 2.8993 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 0.62258 | 100 |  | 9.064 | 100 |  | 1007.4557 | 100 |  | 2056.9475 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.8893 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 2.8687 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 0.61342 | 100 |  | 8.8626 | 100 |  | 1007.3336 | 100 |  | 2056.9475 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.8908 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 2.8382 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 0.60427 | 100 |  | 8.6795 | 100 |  | 1007.3275 | 100 |  | 2059.9993 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.89 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 2.8382 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9357 | 100 |  | 0.59511 | 100 |  | 8.5147 | 100 |  | 1007.3214 | 100 |  | 2059.9993 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.8857 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 2.8077 | 100 | (4) | 0.73244 | 78.3333 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.58901 | 100 |  | 8.3865 | 100 |  | 1007.2726 | 100 |  | 2059.9993 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.879 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 2.7772 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.58596 | 100 |  | 8.2217 | 100 |  | 1007.181 | 100 |  | 2059.9993 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.8815 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 2.7467 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.57375 | 100 |  | 8.002 | 100 |  | 1007.1993 | 100 |  | 2059.9993 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.8785 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 2.7467 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9326 | 100 |  | 0.5707 | 100 |  | 7.8921 | 100 |  | 1007.2299 | 100 |  | 2059.9993 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.8703 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 2.7161 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.56459 | 100 |  | 7.7456 | 100 |  | 1007.297 | 100 |  | 2063.0513 | 100 |  | 23 | 100 |  | 17.8707 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 2.7161 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.55849 | 100 |  | 7.6174 | 100 |  | 1007.297 | 100 |  | 2059.9993 | 100 |  | 22.8778 | 100 |  | 17.87 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 2.6856 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.55239 | 100 |  | 7.4526 | 100 |  | 1007.2543 | 100 |  | 2063.0513 | 100 |  | 22.5556 | 100 |  | 17.87 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 2.6856 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 7.3611 | 100 |  | 1007.181 | 100 |  | 2059.9993 | 100 |  | 22.2778 | 100 |  | 17.87 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 2.6551 | 100 | (4) | 0.73244 | 78.3333 | (4) | 20.9265 | 100 |  | 0.54323 | 100 |  | 7.1596 | 100 |  | 1007.1139 | 100 |  | 2063.0513 | 100 |  | 22.0889 | 100 |  | 17.87 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 2.6551 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 0.53407 | 100 |  | 6.9033 | 100 |  | 1007.1566 | 100 |  | 2063.0513 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.87 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0.12207 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.030519 | 85.5556 | (4) | 0.85452 | 85.5556 | (4) | 0 | 85.5556 | (4) | 0.091556 | 85.5556 | (4) | 0.18311 | 85.5556 | (4) | 2.6551 | 85.5556 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9296 | 85.5556 |  | 0.53407 | 85.5556 |  | 6.7019 | 100 |  | 1007.0834 | 100 |  | 2063.0513 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8699 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0.030519 | 79.4444 | (4) | 0.36622 | 79.4444 | (4) | 0.03357 | 79.4444 | (4) | 1.2207 | 79.4444 | (4) | 0 | 79.4444 | (4) | 0.091556 | 79.4444 | (4) | 0.24415 | 79.4444 | (4) | 2.6856 | 79.4444 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9479 | 79.4444 |  | 0.53407 | 79.4444 |  | 6.7568 | 100 |  | 1007.0529 | 100 |  | 2059.9993 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8698 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 2.6856 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 0.55239 | 100 |  | 7.3061 | 100 |  | 1007.2115 | 100 |  | 2059.9993 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8649 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 2.472 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.951 | 100 |  | 0.65615 | 100 |  | 7.9653 | 100 |  | 1007.1261 | 100 |  | 2053.8958 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8643 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 0.70803 | 100 |  | 7.7456 | 100 |  | 1007.0712 | 100 |  | 2053.8958 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8621 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.533 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.75076 | 100 |  | 8.0935 | 100 |  | 1006.7171 | 100 |  | 2050.8438 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8553 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 0.73244 | 81.6667 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.75991 | 100 |  | 8.5513 | 100 |  | 1006.8453 | 100 |  | 2047.792 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8373 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.472 | 100 | (4) | 0.73244 | 96.6667 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.77822 | 100 |  | 9.1189 | 100 |  | 1006.6194 | 100 |  | 2047.792 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8317 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7161 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.78433 | 100 |  | 9.6683 | 100 |  | 1006.1678 | 100 |  | 2044.7401 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8301 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5941 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.76907 | 100 |  | 10.5106 | 100 |  | 1005.7955 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8313 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5941 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.79653 | 100 |  | 11.5543 | 100 |  | 1005.2828 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8332 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5636 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 0.8301 | 100 |  | 12.2318 | 100 |  | 1004.9653 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.828 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4415 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 0.88809 | 100 |  | 12.8361 | 100 |  | 1004.4648 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8275 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.411 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 0.91556 | 100 |  | 13.4037 | 100 |  | 1004.2024 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8282 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8993 | 100 | (4) | 0.73244 | 91.6667 | (4) | 20.954 | 100 |  | 0.88198 | 100 |  | 13.6784 | 100 |  | 1003.9277 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8259 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1129 | 100 | (4) | 0.73244 | 86.6667 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 12.4699 | 100 |  | 1003.7935 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 22 | 100 |  | 17.8279 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8382 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 0.95828 | 100 |  | 12.5797 | 100 |  | 1003.6042 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 21.9611 | 100 |  | 17.8325 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9298 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 0.98575 | 100 |  | 13.3671 | 100 |  | 1003.6042 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 21.5389 | 100 |  | 17.8355 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9603 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.001 | 100 |  | 14.4658 | 100 |  | 1003.592 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 21.4333 | 100 |  | 17.8388 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.357 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.9827 | 100 |  | 14.2827 | 100 |  | 1003.6653 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 21.2444 | 100 |  | 17.8442 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.2044 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 0.94607 | 100 |  | 14.0446 | 100 |  | 1003.5066 | 100 |  | 2026.4291 | 100 |  | 21.0444 | 100 |  | 17.8466 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1129 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9693 | 100 |  | 0.89724 | 100 |  | 13.9164 | 100 |  | 1003.3906 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 21.0056 | 100 |  | 17.8483 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1129 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9723 | 100 |  | 0.85757 | 100 |  | 13.77 | 100 |  | 1003.3845 | 100 |  | 2029.4808 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.8546 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.0213 | 100 | (4) | 0.73244 | 78.3333 | (4) | 20.9693 | 100 |  | 0.82705 | 100 |  | 13.4953 | 100 |  | 1003.3296 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.8601 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.030519 | 85 | (4) | 0.57985 | 85 | (4) | 0.030519 | 85 | (4) | 1.6175 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 0.15259 | 85 | (4) | 0 | 85 | (4) | 2.9603 | 85 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9662 | 85 |  | 0.80874 | 85 |  | 13.4953 | 100 |  | 1003.5493 | 100 |  | 2032.5327 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.8594 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0.030519 | 80 | (4) | 0.3357 | 80 | (4) | 0.03357 | 80 | (4) | 1.2818 | 80 | (4) | 0 | 80 | (4) | 0.18311 | 80 | (4) | 0.061037 | 80 | (4) | 2.8687 | 80 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.954 | 80 |  | 0.80874 | 80 |  | 13.3488 | 100 |  | 1003.4517 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.8627 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.8382 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 0.80569 | 100 |  | 13.0009 | 100 |  | 1003.0977 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.8637 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8382 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 0.80569 | 100 |  | 12.7995 | 100 |  | 1003.0854 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.8611 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8077 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 0.81484 | 100 |  | 12.7995 | 100 |  | 1003.2563 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.8601 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7161 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 0.82095 | 100 |  | 12.6347 | 100 |  | 1003.1892 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.8601 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7161 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 0.82705 | 100 |  | 12.653 | 100 |  | 1003.1038 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.8619 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7161 | 100 | (4) | 0.73244 | 78.3333 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.83316 | 100 |  | 12.7079 | 100 |  | 1003.116 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.8646 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7772 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 0.83621 | 100 |  | 12.7262 | 100 |  | 1002.9023 | 100 |  | 2035.5846 | 100 |  | 21 | 100 |  | 17.865 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 98.9625 | [8 empty] | 97.8452 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 98.9625
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
Ecologia oggi spa - Gioia Tauro - Data: 20/02/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.65615 | 100 |  | 11.5909 | 100 |  | 1008.9633 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 8 | 100 |  | 19.9603 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.97659 | 77.2222 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.64394 | 100 |  | 11.3529 | 100 |  | 1008.8961 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 8 | 100 |  | 19.9672 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.63784 | 100 |  | 11.0965 | 100 |  | 1008.7496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.8778 | 100 |  | 19.9767 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.63173 | 100 |  | 10.9134 | 100 |  | 1008.7618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.1333 | 100 |  | 19.982 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.62563 | 100 |  | 10.6571 | 100 |  | 1008.7802 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 7 | 100 |  | 19.9878 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.61647 | 100 |  | 10.474 | 100 |  | 1008.6764 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 7 | 100 |  | 19.9976 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.61037 | 100 |  | 10.2725 | 100 |  | 1008.536 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 7 | 100 |  | 20.001 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.60427 | 100 |  | 10.0711 | 100 |  | 1008.5726 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 7 | 100 |  | 20.0064 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.59511 | 100 |  | 9.9246 | 100 |  | 1008.6031 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 7 | 100 |  | 20.0143 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.91556 | 77.2222 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.5829 | 100 |  | 9.7598 | 100 |  | 1008.7557 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 7 | 100 |  | 20.0222 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 9.5218 | 100 |  | 1008.7069 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 7 | 100 |  | 20.0309 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.57375 | 100 |  | 9.2471 | 100 |  | 1008.6337 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 7 | 100 |  | 20.0325 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.56764 | 100 |  | 9.1006 | 100 |  | 1008.5238 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 7 | 100 |  | 20.0394 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.55849 | 100 |  | 8.9175 | 100 |  | 1008.4689 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 7 | 100 |  | 20.0397 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.55239 | 100 |  | 8.6428 | 100 |  | 1008.5421 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 6.5833 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 8.4048 | 100 |  | 1008.4323 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 6.1556 | 100 |  | 20.04 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.55239 | 100 |  | 8.4231 | 100 |  | 1008.3834 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 6.8611 | 100 |  | 20.0489 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.97659 | 77.2222 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.5707 | 100 |  | 8.9908 | 100 |  | 1008.5177 | 100 |  | 12.2074 | 100 |  | 7.0944 | 100 |  | 20.0825 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.5786 | 65 | (4) | 0.61037 | 65 |  | 9.6316 | 100 |  | 1008.4628 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 8.1722 | 100 |  | 20.0987 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5908 | 100 |  | 0.6653 | 100 |  | 9.3936 | 100 |  | 1008.4078 | 100 |  | 12.2074 | 100 |  | 9.0722 | 100 |  | 20.0997 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.5908 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 9.6683 | 100 |  | 1008.1576 | 100 |  | 12.2074 | 100 |  | 10.2778 | 100 |  | 20.1074 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5908 | 100 |  | 0.70498 | 100 |  | 10.1077 | 100 |  | 1008.2186 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 11.5 | 100 |  | 20.1115 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5878 | 100 |  | 0.72024 | 100 |  | 10.6754 | 100 |  | 1008.066 | 100 |  | 12.2074 | 100 |  | 12.7944 | 100 |  | 20.1178 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5908 | 100 |  | 0.72329 | 100 |  | 11.1515 | 100 |  | 1007.6144 | 100 |  | 12.2074 | 100 |  | 13.8111 | 100 |  | 20.127 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.5878 | 100 |  | 0.69887 | 100 |  | 11.8473 | 100 |  | 1007.236 | 100 |  | 12.2074 | 100 |  | 14.4222 | 100 |  | 20.1414 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0.88504 | 76.6667 | (4) | 20.5878 | 100 |  | 0.74465 | 100 |  | 12.7445 | 100 |  | 1006.7964 | 100 |  | 15.2593 | 100 |  | 14.8278 | 100 |  | 20.1512 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.5817 | 100 |  | 0.79958 | 100 |  | 13.5502 | 100 |  | 1006.4363 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.1482 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.5817 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 14.1545 | 100 |  | 1005.9725 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.1496 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.5817 | 100 |  | 0.85147 | 100 |  | 14.7771 | 100 |  | 1005.6978 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.1498 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5786 | 100 |  | 0.84841 | 100 |  | 15.0334 | 100 |  | 1005.3194 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.1491 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.5817 | 100 |  | 0.86062 | 100 |  | 14.6855 | 100 |  | 1005.1912 | 100 |  | 9.1556 | 100 |  | 15 | 100 |  | 20.1502 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.5817 | 100 |  | 0.85147 | 100 |  | 14.7954 | 100 |  | 1005.0386 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 14.7722 | 100 |  | 20.1516 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.5817 | 100 |  | 0.84536 | 100 |  | 15.2898 | 100 |  | 1005.063 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.1556 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.91556 | 77.2222 | (4) | 20.5817 | 100 |  | 0.85757 | 100 |  | 16.1321 | 100 |  | 1005.0142 | 100 |  | 6.1037 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.1584 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5847 | 100 |  | 0.85757 | 100 |  | 16.1321 | 100 |  | 1005.0814 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.1574 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5847 | 100 |  | 0.85757 | 100 |  | 16.0222 | 100 |  | 1004.9897 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.1584 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0.91556 | 96.1111 | (4) | 20.5908 | 100 |  | 0.85757 | 100 |  | 15.949 | 100 |  | 1004.8921 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.1598 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5908 | 100 |  | 0.84231 | 100 |  | 15.7842 | 100 |  | 1004.9592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.1705 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5939 | 100 |  | 0.83316 | 100 |  | 15.4912 | 100 |  | 1004.8921 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.18 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5939 | 100 |  | 0.82095 | 100 |  | 15.4729 | 100 |  | 1005.0447 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 14 | 100 |  | 20.1779 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5939 | 100 |  | 0.81179 | 100 |  | 15.3813 | 100 |  | 1004.947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.2056 | 100 |  | 20.1806 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.94607 | 77.2222 | (4) | 20.5939 | 100 |  | 0.79653 | 100 |  | 14.9419 | 100 |  | 1004.6052 | 100 |  | 3.0519 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.1812 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6244 | 65 | (4) | 0.76907 | 65 |  | 14.6489 | 100 |  | 1004.5747 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.1797 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.75991 | 100 |  | 14.7038 | 100 |  | 1004.7456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13 | 100 |  | 20.1637 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.76907 | 100 |  | 14.6123 | 100 |  | 1004.6724 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7167 | 100 |  | 20.151 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.77212 | 100 |  | 14.6489 | 100 |  | 1004.6052 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12 | 100 |  | 20.1429 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.78127 | 100 |  | 14.8137 | 100 |  | 1004.5869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0278 | 100 |  | 20.1346 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.9174 | 100 |  | 0.78738 | 100 |  | 14.8686 | 100 |  | 1004.3306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0111 | 100 |  | 20.1271 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.7897 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 20/02/2013
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 00.07.54 | 00.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.00.01 | 00.07.54 | 00.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.00.01 | 00.07.53 | 00.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.00.01 | 00.07.53 | 00.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.10.00 | 00.33.48 | 00.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.10.01 | 00.33.48 | 00.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.20.00 | 00.33.48 | 00.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.20.01 | 00.33.47 | 00.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.30.00 | 00.33.47 | 00.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.30.00 | 00.33.47 | 00.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.30.01 | 00.33.46 | 00.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.30.01 | 00.33.46 | 00.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.37.14 | 00.37.14 | 00.43.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00.40.00 | 00.40.06 | 00.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.40.01 | 00.40.05 | 00.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.50.00 | 01.12.04 | 00.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
00.50.01 | 01.12.04 | 00.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.00.00 | 01.12.03 | 01.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.00.00 | 01.12.03 | 01.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.00.01 | 01.12.03 | 01.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.00.01 | 01.12.02 | 01.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.10.00 | 01.12.02 | 01.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.10.01 | 01.12.01 | 01.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.20.00 | 01.58.09 | 01.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.20.01 | 01.58.09 | 01.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.30.00 | 01.58.08 | 01.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.30.00 | 01.58.08 | 01.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.30.01 | 01.58.07 | 01.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.30.01 | 01.58.07 | 01.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.40.00 | 01.58.07 | 01.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.40.01 | 01.58.06 | 01.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.50.00 | 01.58.05 | 01.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
01.50.01 | 01.58.04 | 01.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.00.00 | 02.11.53 | 02.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.00.00 | 02.11.51 | 02.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.00.01 | 02.11.51 | 02.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.00.01 | 02.11.51 | 02.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.10.00 | 02.11.50 | 02.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.10.01 | 02.11.50 | 02.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.20.00 | 02.56.49 | 02.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.20.01 | 02.56.49 | 02.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.30.00 | 02.56.48 | 02.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.30.00 | 02.56.48 | 02.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.30.01 | 02.56.47 | 02.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.30.01 | 02.56.47 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.40.00 | 02.56.46 | 02.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.40.01 | 02.56.46 | 02.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.48.58 | 02.48.58 | 02.55.22 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02.50.00 | 02.56.45 | 02.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
02.50.01 | 02.56.45 | 02.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.00.00 | 03.01.38 | 03.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.00.00 | 03.01.37 | 03.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.00.01 | 03.01.37 | 03.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.00.01 | 03.01.36 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.10.00 | 03.21.56 | 03.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.10.01 | 03.21.55 | 03.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.20.00 | 03.21.55 | 03.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.20.01 | 03.21.54 | 03.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.30.00 | 03.43.47 | 03.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.30.00 | 03.43.46 | 03.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.30.01 | 03.43.46 | 03.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.30.01 | 03.43.45 | 03.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.40.00 | 03.43.43 | 03.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.40.01 | 03.43.44 | 03.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.50.00 | 04.08.52 | 03.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
03.50.01 | 04.08.52 | 03.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.00.00 | 04.08.51 | 04.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.00.00 | 04.08.51 | 04.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.00.01 | 04.08.51 | 04.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.00.02 | 04.08.50 | 04.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.10.00 | 04.23.05 | 04.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.10.01 | 04.23.04 | 04.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.20.00 | 04.23.04 | 04.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.20.01 | 04.23.04 | 04.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.30.00 | 04.30.13 | 04.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.30.00 | 04.30.13 | 04.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.30.01 | 04.30.12 | 04.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.30.01 | 04.30.12 | 04.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.37.43 | 04.37.43 | 04.44.26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04.40.00 | 04.46.27 | 04.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.40.01 | 04.46.26 | 04.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.50.00 | 04.50.11 | 04.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
04.50.01 | 04.50.11 | 04.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.00.00 | 05.20.06 | 05.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.00.00 | 05.20.05 | 05.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.00.01 | 05.20.05 | 05.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.00.01 | 05.20.04 | 05.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.10.00 | 05.20.04 | 05.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.10.01 | 05.20.04 | 05.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.20.00 | 05.20.03 | 05.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.20.01 | 05.20.03 | 05.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.30.00 | 06.19.46 | 05.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.30.00 | 06.19.45 | 05.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.30.01 | 06.19.45 | 05.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.30.01 | 06.19.44 | 05.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.40.00 | 06.19.44 | 05.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.40.01 | 06.19.44 | 05.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.50.00 | 06.19.43 | 05.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
05.50.01 | 06.19.43 | 05.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.00.00 | 06.19.43 | 06.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.00.00 | 06.19.42 | 06.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.00.01 | 06.19.42 | 06.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.00.01 | 06.19.41 | 06.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.10.00 | 06.19.40 | 06.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.10.01 | 06.19.41 | 06.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.20.00 | 06.41.33 | 06.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.20.01 | 06.41.32 | 06.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.30.00 | 06.41.32 | 06.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.30.00 | 06.41.32 | 06.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.30.01 | 06.41.31 | 06.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.30.01 | 06.41.31 | 06.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.40.00 | 06.41.30 | 06.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.40.01 | 06.41.30 | 06.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.50.00 | 07.07.52 | 06.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.50.01 | 07.07.52 | 06.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
06.51.44 | 06.51.44 | 06.58.08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
07.00.00 | 07.07.51 | 07.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.00.00 | 07.07.51 | 07.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.00.01 | 07.07.50 | 07.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.00.01 | 07.07.50 | 07.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.10.00 | 07.14.52 | 07.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.10.01 | 07.14.51 | 07.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.20.00 | 07.20.04 | 07.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.20.01 | 07.20.03 | 07.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.30.00 | 07.40.12 | 07.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.30.00 | 07.40.09 | 07.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.30.01 | 07.40.09 | 07.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.30.01 | 07.40.08 | 07.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.40.00 | 07.40.07 | 07.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.40.01 | 07.40.06 | 07.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.50.00 | 07.50.43 | 07.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.50.01 | 07.50.42 | 07.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
07.55.45 | 07.55.45 | 08.06.15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.55.45 | 07.55.45 | 08.06.15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.55.45 | 08.06.56 | 08.06.15 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.55.48 | 07.55.48 | 07.55.50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.55.50 | 07.55.50 | 08.02.37 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 08.00.41 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
08.00.00 | 08.00.41 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
08.00.00 | 08.00.40 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 56.7]
08.00.01 | 08.00.40 | 08.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.00.01 | 08.00.39 | 08.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.00.01 | 08.00.39 | 08.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.02.29 | 08.02.29 | 08.02.39 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 08.10.28 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
08.10.00 | 08.10.28 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
08.10.00 | 08.10.28 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 38.3]
08.10.01 | 08.10.27 | 08.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.20.00 | 08.23.58 | 08.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.20.01 | 08.23.58 | 08.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.30.00 | 08.30.04 | 08.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.30.00 | 08.30.03 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.30.01 | 08.30.03 | 08.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.30.01 | 08.30.03 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.38.15 | 08.38.15 | 08.45.00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.40.00 | 08.41.48 | 08.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.40.01 | 08.41.48 | 08.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.50.00 | 13.36.32 | 08.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
08.50.01 | 13.36.32 | 08.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.00.00 | 13.36.32 | 09.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.00.00 | 13.36.32 | 09.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.00.01 | 13.36.32 | 09.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.00.01 | 13.36.32 | 09.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.07.37 | 09.07.37 | 09.18.05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.07.37 | 09.07.37 | 09.18.05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.07.37 | 09.07.37 | 09.18.05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.07.40 | 09.07.40 | 09.07.42 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.07.42 | 09.07.42 | 09.14.31 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 13.36.32 | 09.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.10.01 | 13.36.32 | 09.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.14.19 | 09.14.19 | 09.14.35 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.00 | 13.36.32 | 09.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.20.01 | 13.36.32 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.0]
09.20.01 | 13.36.32 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.0]
09.20.01 | 13.36.32 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.0]
09.30.00 | 13.36.32 | 09.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.30.00 | 13.36.32 | 09.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.30.01 | 13.36.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
09.30.01 | 13.36.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 13.36.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 13.36.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 13.36.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 13.36.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 13.36.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 13.36.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 13.36.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 13.36.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 13.36.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 13.36.32 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.40.00 | 13.36.32 | 09.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.40.01 | 13.36.32 | 09.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
09.50.00 | 13.36.32 | 09.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
09.50.01 | 13.36.32 | 09.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
10.00.00 | 13.36.32 | 10.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.00.00 | 13.36.32 | 10.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.00.01 | 13.36.32 | 10.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
10.00.01 | 13.36.32 | 10.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
10.10.00 | 13.36.32 | 10.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.10.01 | 13.36.32 | 10.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.20.00 | 13.36.32 | 10.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.20.01 | 13.36.32 | 10.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.30.00 | 13.36.32 | 10.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.30.00 | 13.36.32 | 10.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.30.01 | 13.36.32 | 10.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.30.02 | 13.36.32 | 10.30.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.40.00 | 13.36.32 | 10.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.40.01 | 13.36.32 | 10.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.50.00 | 13.36.32 | 10.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
10.50.01 | 13.36.32 | 10.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
10.54.32 | 10.54.32 | 11.00.58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
11.00.00 | 13.36.32 | 11.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.00.00 | 13.36.32 | 11.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.00.01 | 13.36.32 | 11.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.00.01 | 13.36.32 | 11.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.10.00 | 13.36.32 | 11.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.10.01 | 13.36.32 | 11.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.20.00 | 13.36.32 | 11.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.20.01 | 13.36.32 | 11.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.30.00 | 13.36.32 | 11.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.30.00 | 13.36.32 | 11.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.30.01 | 13.36.32 | 11.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.30.01 | 13.36.32 | 11.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.40.00 | 13.36.32 | 11.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.40.01 | 13.36.32 | 11.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
11.50.00 | 13.36.32 | 11.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
11.50.01 | 13.36.32 | 11.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.00.00 | 13.36.32 | 12.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.00.00 | 13.36.32 | 12.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.00.01 | 13.36.32 | 12.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.00.02 | 13.36.32 | 12.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.10.00 | 13.36.32 | 12.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.10.01 | 13.36.32 | 12.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.20.00 | 13.36.32 | 12.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.20.01 | 13.36.32 | 12.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.30.00 | 13.36.32 | 12.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.30.00 | 13.36.32 | 12.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.30.01 | 13.36.32 | 12.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.30.01 | 13.36.32 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.38.47 | 12.38.47 | 12.45.31 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.40.00 | 13.36.32 | 12.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.40.01 | 13.36.32 | 12.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
12.50.00 | 13.36.32 | 12.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
12.50.01 | 13.36.32 | 12.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.00.00 | 13.36.32 | 13.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.00.00 | 13.36.32 | 13.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.00.01 | 13.36.32 | 13.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.00.01 | 13.36.32 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.10.00 | 13.36.32 | 13.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.10.01 | 13.36.32 | 13.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.20.00 | 13.36.32 | 13.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.20.01 | 13.36.32 | 13.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.30.00 | 13.36.32 | 13.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.30.00 | 13.36.32 | 13.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.30.01 | 13.36.32 | 13.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.30.01 | 13.36.32 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.40.00 | 13.40.49 | 13.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.40.01 | 13.40.49 | 13.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.50.00 | 14.28.58 | 13.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
13.50.01 | 14.28.58 | 13.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.00.00 | 14.28.58 | 14.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.00.00 | 14.28.58 | 14.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.00.01 | 14.28.58 | 14.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.00.01 | 14.28.58 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.10.00 | 14.28.58 | 14.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.10.01 | 14.28.58 | 14.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.20.00 | 14.28.58 | 14.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.20.01 | 14.28.58 | 14.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.30.00 | 21.10.51 | 14.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.30.00 | 21.10.51 | 14.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.30.01 | 21.10.51 | 14.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.30.01 | 21.10.51 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.40.00 | 21.10.51 | 14.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.40.01 | 21.10.51 | 14.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.50.00 | 21.10.51 | 14.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
14.50.01 | 21.10.51 | 14.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.57.32 | 14.57.32 | 15.03.58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
15.00.00 | 21.10.51 | 15.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.00.00 | 21.10.51 | 15.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.00.01 | 21.10.51 | 15.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.00.01 | 21.10.51 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.10.00 | 21.10.51 | 15.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.10.01 | 21.10.51 | 15.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.20.00 | 21.10.51 | 15.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.20.01 | 21.10.51 | 15.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.30.00 | 21.10.51 | 15.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.30.00 | 21.10.51 | 15.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.30.01 | 21.10.51 | 15.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.30.01 | 21.10.51 | 15.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.40.00 | 21.10.51 | 15.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.40.01 | 21.10.51 | 15.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.50.00 | 21.10.51 | 15.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
15.50.01 | 21.10.51 | 15.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.00.00 | 21.10.51 | 16.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.00.00 | 21.10.51 | 16.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.00.01 | 21.10.51 | 16.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.00.01 | 21.10.51 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.10.00 | 21.10.51 | 16.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.10.01 | 21.10.51 | 16.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.20.00 | 21.10.51 | 16.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.20.01 | 21.10.51 | 16.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.30.00 | 21.10.51 | 16.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.30.00 | 21.10.51 | 16.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.30.01 | 21.10.51 | 16.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.30.01 | 21.10.51 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.39.20 | 16.39.20 | 16.46.05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.40.00 | 21.10.51 | 16.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.40.01 | 21.10.51 | 16.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
16.50.00 | 21.10.51 | 16.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
16.50.01 | 21.10.51 | 16.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
17.00.00 | 21.10.51 | 17.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.00.00 | 21.10.51 | 17.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.00.01 | 21.10.51 | 17.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
17.00.01 | 21.10.51 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
17.10.00 | 21.10.51 | 17.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.10.01 | 21.10.51 | 17.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
17.20.00 | 21.10.51 | 17.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.20.01 | 21.10.51 | 17.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
17.30.00 | 21.10.51 | 17.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.30.00 | 21.10.51 | 17.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.30.01 | 21.10.51 | 17.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
17.30.01 | 21.10.51 | 17.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
17.40.00 | 21.10.51 | 17.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.40.01 | 21.10.51 | 17.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
17.50.00 | 21.10.51 | 17.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
17.50.01 | 21.10.51 | 17.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.00.00 | 21.10.51 | 18.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.00.00 | 21.10.51 | 18.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.00.01 | 21.10.51 | 18.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.00.01 | 21.10.51 | 18.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.10.00 | 21.10.51 | 18.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.10.01 | 21.10.51 | 18.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.12.16 | 18.12.16 | 18.13.29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.20.00 | 21.10.51 | 18.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.20.01 | 21.10.51 | 18.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.30.00 | 21.10.51 | 18.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.30.00 | 21.10.51 | 18.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.30.01 | 21.10.51 | 18.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.30.01 | 21.10.51 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.40.00 | 21.10.51 | 18.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.40.01 | 21.10.51 | 18.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
18.50.00 | 21.10.51 | 18.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
18.50.01 | 21.10.51 | 18.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
19.00.00 | 21.10.51 | 19.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
19.00.00 | 21.10.51 | 19.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
19.00.01 | 21.10.51 | 19.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
19.00.01 | 21.10.51 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
19.00.34 | 19.00.34 | 19.06.58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
19.10.00 | 21.10.51 | 19.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
19.10.01 | 21.10.51 | 19.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
19.20.00 | 21.10.51 | 19.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
19.20.01 | 21.10.51 | 19.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
19.30.00 | 21.10.51 | 19.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
19.30.00 | 21.10.51 | 19.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
19.30.01 | 21.10.51 | 19.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
19.30.01 | 21.10.51 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
19.40.00 | 21.10.51 | 19.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
19.40.01 | 21.10.51 | 19.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
19.50.00 | 21.10.51 | 19.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
19.50.01 | 21.10.51 | 19.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
19.55.36 | 19.55.36 | 20.06.10 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.55.36 | 19.55.36 | 20.06.08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.55.36 | 21.10.51 | 20.06.08 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.55.38 | 19.55.38 | 19.55.40 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.55.40 | 19.55.40 | 20.02.30 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 | 21.10.51 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20.00.00 | 21.10.51 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20.00.00 | 21.10.51 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20.00.00 | 21.10.51 | 20.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
20.00.01 | 21.10.51 | 20.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.00.01 | 21.10.51 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.02.22 | 20.02.22 | 20.02.32 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.10.00 | 21.10.51 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.10.00 | 21.10.51 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.10.00 | 21.10.51 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.10.01 | 21.10.51 | 20.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.20.00 | 21.10.51 | 20.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
20.20.01 | 21.10.51 | 20.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.30.00 | 21.10.51 | 20.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
20.30.00 | 21.10.51 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
20.30.01 | 21.10.51 | 20.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.30.02 | 21.10.51 | 20.30.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.39.55 | 20.39.55 | 20.46.35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.40.00 | 21.10.51 | 20.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
20.40.01 | 21.10.51 | 20.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
20.50.00 | 21.10.51 | 20.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
20.50.01 | 21.10.51 | 20.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
21.00.00 | 21.10.51 | 21.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.00.00 | 21.10.51 | 21.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.00.01 | 21.10.51 | 21.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
21.00.02 | 21.10.51 | 21.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
21.07.46 | 21.07.46 | 21.18.20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.07.46 | 21.07.46 | 21.18.20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.07.48 | 21.07.48 | 21.07.52 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.07.48 | 21.07.48 | 21.18.20 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.07.52 | 21.07.52 | 21.14.36 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 | 21.10.51 | 21.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.10.01 | 21.10.51 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
21.14.26 | 21.14.26 | 21.14.42 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 |  | 21.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.20.01 |  | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 18.3]
21.20.01 |  | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 18.3]
21.20.01 |  | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 18.3]
21.30.00 |  | 21.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.30.00 |  | 21.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.02 |  | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 |  | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 |  | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 |  | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 |  | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 |  | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 |  | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 |  | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 |  | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 |  | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.02 |  | 21.30.02 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.40.00 |  | 21.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.40.01 |  | 21.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.50.00 |  | 21.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
21.50.01 |  | 21.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.00.00 |  | 22.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.00.00 |  | 22.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.00.01 |  | 22.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.00.02 |  | 22.00.02 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.10.00 |  | 22.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.10.01 |  | 22.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.20.00 |  | 22.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.20.01 |  | 22.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.30.00 |  | 22.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.30.00 |  | 22.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.30.01 |  | 22.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.30.01 |  | 22.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.40.00 |  | 22.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.40.01 |  | 22.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.50.00 |  | 22.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
22.50.01 |  | 22.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.00.00 |  | 23.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.00.00 |  | 23.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.00.01 |  | 23.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.00.01 |  | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.03.31 | 23.03.31 | 23.09.55 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
23.10.00 |  | 23.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.10.01 |  | 23.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.20.00 |  | 23.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.20.01 |  | 23.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.30.00 |  | 23.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.30.00 |  | 23.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.30.01 |  | 23.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.30.01 |  | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.40.00 |  | 23.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.40.01 |  | 23.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.50.00 |  | 23.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
23.50.01 |  | 23.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.8]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl