## Linea 1
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 30/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 69.8569 | 100 | (4) | 0.47609 | 100 | (4) | 2.8993 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.2582 | 100 |  | 2.0753 | 100 |  | 34.7545 | 100 |  | 1010.8188 | 100 |  | 43324.0742 | 100 |  | 210.25 | 100 |  | 17.2844 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 66.1946 | 100 | (4) | 0.4944 | 100 | (4) | 3.6012 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.2948 | 18.8889 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.2338 | 100 |  | 2.179 | 100 |  | 37.4279 | 100 |  | 1010.8005 | 100 |  | 41145.0547 | 100 |  | 240.9 | 100 |  | 17.1892 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 49.0738 | 100 | (4) | 0.62868 | 100 | (4) | 7.1718 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 15.0151 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 19.9835 | 100 |  | 2.4384 | 100 |  | 39.6069 | 100 |  | 1010.8188 | 100 |  | 36970.1211 | 100 |  | 248.95 | 100 |  | 16.8666 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 43.1532 | 100 | (4) | 0.6531 | 100 | (4) | 8.7283 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.6886 | 100 | (4) | 0.91556 | 77.7778 | (4) | 19.9377 | 100 |  | 2.5575 | 100 |  | 42.1155 | 100 |  | 1011.124 | 100 |  | 36457.4102 | 100 |  | 266.1056 | 100 |  | 16.7812 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 24.0791 | 100 | (4) | 0.71413 | 100 | (4) | 13.2756 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.9745 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 19.7302 | 100 |  | 2.7406 | 100 |  | 44.9171 | 100 |  | 1011.3071 | 100 |  | 35901.9727 | 100 |  | 280.5056 | 100 |  | 16.5057 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 14.3437 | 100 | (4) | 0.75991 | 100 | (4) | 16.5105 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.0824 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 19.5929 | 100 |  | 2.9664 | 100 |  | 48.2498 | 100 |  | 1011.3804 | 100 |  | 36216.3164 | 100 |  | 298.2389 | 100 |  | 16.3421 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 7.8738 | 100 | (4) | 0.81484 | 100 | (4) | 18.9215 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5636 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 19.4464 | 100 |  | 3.1434 | 100 |  | 51.8937 | 100 |  | 1011.356 | 100 |  | 36191.8984 | 100 |  | 314.95 | 100 |  | 16.1465 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 4.3031 | 100 | (4) | 0.86062 | 100 | (4) | 20.5084 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 19.3548 | 100 |  | 3.2777 | 100 |  | 55.8672 | 100 |  | 1011.1729 | 100 |  | 35938.5977 | 100 |  | 333.5389 | 100 |  | 16.0578 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 2.8382 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 22.5837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2889 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 19.2389 | 100 |  | 3.4059 | 100 |  | 60.0238 | 100 |  | 1011.0569 | 100 |  | 35190.8945 | 100 |  | 348.2222 | 100 |  | 15.8751 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0.96133 | 100 | (4) | 23.4687 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 19.1443 | 100 |  | 3.5127 | 100 |  | 64.5833 | 100 |  | 1011.0203 | 100 |  | 34797.2031 | 100 |  | 363.3 | 100 |  | 15.7419 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 2.1668 | 100 | (4) | 1.062 | 100 | (4) | 27.3446 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2279 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 18.9276 | 100 |  | 3.6958 | 100 |  | 69.216 | 100 |  | 1011.0142 | 100 |  | 34739.2188 | 100 |  | 377.95 | 100 |  | 15.4743 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 1.1109 | 100 | (4) | 30.6406 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1668 | 100 | (4) | 0.97659 | 77.7778 | (4) | 18.8177 | 100 |  | 3.6897 | 100 |  | 73.5374 | 100 |  | 1011.3132 | 100 |  | 34769.7383 | 100 |  | 394.5222 | 100 |  | 15.3323 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 1.2543 | 100 | (4) | 41.2915 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 18.5156 | 100 |  | 4.0468 | 100 |  | 77.8405 | 100 |  | 1011.4475 | 100 |  | 34580.5234 | 100 |  | 413.1778 | 100 |  | 14.9323 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 1.352 | 100 | (4) | 49.5621 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1668 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 18.2867 | 100 |  | 4.2512 | 100 |  | 82.8944 | 100 |  | 1011.5146 | 100 |  | 34061.707 | 100 |  | 437.1167 | 100 |  | 14.6273 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 1.3611 | 100 | (4) | 50.5387 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 18.2653 | 100 |  | 4.2421 | 100 |  | 88.0581 | 100 |  | 1011.6428 | 100 |  | 33622.2422 | 100 |  | 456.3167 | 100 |  | 14.6329 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 1.648 | 97.7778 | (4) | 165.5324 | 47.2222 | (4) | 1.5198 | 97.7778 | (4) | 47.0595 | 97.7778 | (4) | 21.4545 | 97.7778 | (4) | 1.2818 | 97.7778 | (4) | 0 | 97.7778 | (4) | 4.4862 | 21.6667 | (4) | 1.0681 | 100 |  | 17.7587 | 97.7778 |  | 4.5656 | 97.7778 |  | 94.705 | 100 |  | 1011.6489 | 100 |  | 39054.5352 | 100 |  | 480.1444 | 100 |  | 14.0084 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 7.7778 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 67.2222 | (4) | 0 | 1.6667 | (4) | 0 | 100 | (4) | 16.7699 | 67.2222 | (4) | 4.7212 | 67.2222 |  | 103.4028 | 100 |  | 1011.71 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 520.4445 | 100 |  | 13.8931 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 74.4041 | 100 | (4) | 1.9684 | 100 | (4) | 59.6637 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 7.1413 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 |  | 16.8126 | 100 |  | 5.4903 | 100 |  | 111.0752 | 100 |  | 1011.9114 | 100 |  | 38999.6016 | 100 |  | 579.4445 | 100 |  | 12.9163 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.4862 | 100 | (4) | 2.5056 | 100 | (4) | 75.1366 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 |  | 15.6957 | 100 |  | 6.4333 | 100 |  | 115.4698 | 100 |  | 1012.0457 | 100 |  | 39133.8828 | 100 |  | 705.1778 | 100 |  | 11.6786 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 3.1953 | 100 | (4) | 82.8272 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 1.1597 | 77.7778 |  | 15.0151 | 100 |  | 7.239 | 100 |  | 118.2531 | 100 |  | 1012.1982 | 100 |  | 39677.1133 | 100 |  | 795.9111 | 100 |  | 10.9604 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 3.6714 | 100 | (4) | 87.8933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 |  | 14.4688 | 100 |  | 7.7242 | 100 |  | 122.0801 | 100 |  | 1012.2837 | 100 |  | 41581.4688 | 100 |  | 853.05 | 100 |  | 10.3549 | 100 |  | Fermo
11:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9277 | 100 |  | 118.9306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1973 | 100 |  | 14.1514 | 100 |  | 7.9012 | 100 |  | 126.603 | 100 |  | 1012.2715 | 100 |  | 44514.2969 | 100 |  | 898.4278 | 100 |  | 10.0258 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.6667 |  | 5.7833 | 100 |  | 203.3448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.7283 | 100 |  | 12.8574 | 100 |  | 9.8727 | 100 |  | 134.1655 | 100 |  | 1011.9419 | 100 |  | 55638.293 | 100 |  | 928.8444 | 100 |  | 7.7434 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 0 | 100 |  | 32.7464 | 97.2222 |  | 6.827 | 100 |  | 101.6572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.4536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 8.6367 | 100 |  | 13.3213 | 100 |  | 10.7822 | 100 |  | 151.0666 | 100 |  | 1011.6306 | 100 |  | 60875.2695 | 100 |  | 895.4445 | 100 |  | 8.1665 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 0.030519 | 100 |  | 24.3538 | 100 |  | 6.4028 | 100 |  | 162.0228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.5544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6012 | 100 |  | 13.6814 | 100 |  | 10.1962 | 100 |  | 164.2689 | 100 |  | 1011.2522 | 100 |  | 60057.375 | 100 |  | 883.3778 | 100 |  | 8.6448 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 0.42726 | 100 |  | 18.8299 | 100 |  | 6.595 | 100 |  | 199.6826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.4415 | 100 |  | 13.5166 | 100 |  | 10.4038 | 100 |  | 169.9088 | 100 |  | 1011.0874 | 100 |  | 60078.7383 | 100 |  | 902.1667 | 100 |  | 8.3956 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 1.648 | 100 |  | 17.3955 | 100 |  | 6.5737 | 100 |  | 200.3845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1058 | 100 |  | 13.5136 | 100 |  | 10.2451 | 100 |  | 170.4947 | 100 |  | 1010.9103 | 100 |  | 59053.3164 | 100 |  | 915.4944 | 100 |  | 8.5867 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 4.6999 | 100 |  | 16.8767 | 100 |  | 6.592 | 100 |  | 199.0112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 78.3333 |  | 13.4953 | 100 |  | 9.8972 | 100 |  | 170.6961 | 100 |  | 1010.7455 | 100 |  | 58659.6289 | 100 |  | 915.6833 | 100 |  | 8.5386 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 3.1739 | 100 |  | 21.9123 | 93.8889 |  | 6.5035 | 100 |  | 158.5437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21363 | 96.1111 |  | 1.9227 | 100 |  | 13.5624 | 100 |  | 9.7568 | 100 |  | 170.7144 | 100 |  | 1010.8249 | 100 |  | 58369.7031 | 100 |  | 914.0333 | 100 |  | 8.7138 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 4.6388 | 100 |  | 30.1218 | 92.2222 |  | 6.5706 | 100 |  | 185.5831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 13.4526 | 100 |  | 9.5645 | 100 |  | 171.1173 | 100 |  | 1010.8859 | 100 |  | 58742.0273 | 100 |  | 918.0444 | 100 |  | 8.6387 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 5.3407 | 100 |  | 14.3132 | 93.3333 |  | 7.0498 | 100 |  | 168.1265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67141 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 12.9856 | 100 |  | 10.2084 | 100 |  | 173.5893 | 100 |  | 1011.0325 | 100 |  | 55311.7461 | 100 |  | 908.85 | 100 |  | 7.7587 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 9.125 | 100 |  | 23.4993 | 98.3333 |  | 7.3305 | 100 |  | 106.9674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 12.7262 | 100 |  | 10.9806 | 100 |  | 174.4133 | 100 |  | 1011.1118 | 100 |  | 50471.5117 | 100 |  | 908.1166 | 100 |  | 7.6187 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 4.1505 | 100 |  | 24.9031 | 92.2222 |  | 7.3641 | 100 |  | 96.408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.7843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.7354 | 100 |  | 10.9989 | 100 |  | 174.0471 | 100 |  | 1011.0813 | 100 |  | 50834.6797 | 100 |  | 900.4222 | 100 |  | 7.5319 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 2.0447 | 100 |  | 40.6201 | 98.8889 |  | 7.3672 | 100 |  | 118.7475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.7772 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18311 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.656 | 100 |  | 11.0965 | 100 |  | 174.5231 | 100 |  | 1011.1606 | 100 |  | 50325.0234 | 100 |  | 907.3555 | 100 |  | 7.4922 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 1.8921 | 100 |  | 31.4646 | 95 |  | 7.242 | 100 |  | 145.6343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.8147 | 100 |  | 10.95 | 100 |  | 175.2373 | 100 |  | 1011.4292 | 100 |  | 51057.4648 | 100 |  | 900.6445 | 100 |  | 7.6108 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 3.5707 | 100 |  | 14.4658 | 93.3333 |  | 7.2542 | 100 |  | 157.4755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 78.3333 |  | 12.7934 | 100 |  | 11.1301 | 100 |  | 175.75 | 100 |  | 1011.6978 | 100 |  | 50239.5703 | 100 |  | 903.1222 | 100 |  | 7.5742 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 5.5849 | 100 |  | 26.5511 | 94.4444 |  | 7.3763 | 100 |  | 156.8651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.6225 | 100 |  | 11.0752 | 100 |  | 175.7317 | 100 |  | 1012.0029 | 100 |  | 50267.0352 | 100 |  | 908.0722 | 100 |  | 7.3786 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 5.8901 | 100 |  | 44.1603 | 96.1111 |  | 7.2939 | 100 |  | 158.3605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 12.8636 | 100 |  | 13.3824 | 100 |  | 176.1162 | 100 |  | 1012.1738 | 100 |  | 51576.2812 | 100 |  | 910.3 | 100 |  | 7.2506 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 4.6388 | 100 |  | 14.6184 | 86.6667 |  | 7.1383 | 100 |  | 166.7837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 91.6667 |  | 1.8921 | 100 |  | 13.0161 | 100 |  | 13.1993 | 100 |  | 176.9768 | 100 |  | 1012.4241 | 100 |  | 53318.8867 | 100 |  | 902.5333 | 100 |  | 7.3866 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 6.0427 | 97.7778 |  | 42.1461 | 96.1111 |  | 7.2512 | 97.7778 |  | 164.2811 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 1.5564 | 97.7778 |  | 0 | 97.7778 |  | 0.70193 | 97.7778 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.7903 | 97.7778 |  | 11.24 | 97.7778 |  | 173.5893 | 100 |  | 1012.6072 | 100 |  | 51686.1484 | 100 |  | 907.0778 | 100 |  | 7.5895 | 100 |  | In Marcia
20:30 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 56.1111 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.4261 | 67.7778 | (4) | 10.5716 | 67.7778 |  | 172.7287 | 100 |  | 1012.6987 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 903.5167 | 100 |  | 7.6996 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 2.1363 | 100 |  | 3.5096 | 100 |  | 7.2604 | 100 |  | 166.8752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.7934 | 100 |  | 10.596 | 100 |  | 171.7032 | 100 |  | 1012.8635 | 100 |  | 52238.5312 | 100 |  | 905.9722 | 100 |  | 7.6034 | 100 |  | In Marcia
21:30 |  | 5.0966 | 100 |  | 0.45778 | 93.3333 |  | 7.4221 | 100 |  | 164.8 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.648 | 100 |  | 12.6041 | 100 |  | 10.9378 | 100 |  | 171.6117 | 100 |  | 1012.894 | 100 |  | 51338.2383 | 100 |  | 916.3278 | 100 |  | 7.4126 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 5.6154 | 100 |  | 1.0376 | 93.3333 |  | 7.2146 | 100 |  | 168.3096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 96.1111 |  | 1.709 | 78.3333 |  | 12.7995 | 100 |  | 10.4099 | 100 |  | 171.7765 | 100 |  | 1012.894 | 100 |  | 52797.0195 | 100 |  | 905.1945 | 100 |  | 7.6561 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 5.8596 | 100 |  | 23.7434 | 92.7778 |  | 7.5198 | 100 |  | 166.509 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 96.1111 |  | 1.587 | 100 |  | 12.5278 | 100 |  | 11.0843 | 100 |  | 171.923 | 100 |  | 1012.9856 | 100 |  | 51551.8672 | 100 |  | 917.9667 | 100 |  | 7.2832 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 3.9369 | 100 |  | 2.0447 | 100 |  | 5.356 | 100 |  | 161.9312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 14.0141 | 100 |  | 9.003 | 100 |  | 171.0074 | 100 |  | 1012.9978 | 100 |  | 51103.2422 | 100 |  | 895.5667 | 100 |  | 9.1198 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 10.1627 | 100 |  | 16.8157 | 85.5556 |  | 7.3214 | 100 |  | 174.5048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36622 | 90 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.4241 | 100 |  | 10.9989 | 100 |  | 164.7633 | 100 |  | 1012.9856 | 100 |  | 53990.2969 | 100 |  | 937.8055 | 100 |  | 7.3192 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 10.2237 | 100 |  | 15.717 | 93.3333 |  | 7.4404 | 100 |  | 144.2915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 95.5556 |  | 1.648 | 100 |  | 12.7262 | 100 |  | 11.298 | 100 |  | 166.2648 | 100 |  | 1012.8757 | 100 |  | 51310.7695 | 100 |  | 894.3278 | 100 |  | 7.4997 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.9277 |  |  | 96.408 | [5 empty] | 0.824 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5259 |  |  | 12.4241 |  |  | 7.9012 |  |  | 126.603 |  |  | 1010.7455 |  |  | 44514.2969 |  |  | 883.3778 |  |  | 7.2506
MAX |  | 10.2237 |  |  | 44.1603 |  |  | 7.5198 |  |  | 203.3448 | [5 empty] | 8.4536 | [5 empty] | 1.8921 |  |  | 8.7283 |  |  | 14.1514 |  |  | 13.3824 |  |  | 176.9768 |  |  | 1012.9978 |  |  | 60875.2695 |  |  | 937.8055 |  |  | 10.0258
%Medie < Soglia |  | 99.476 | [8 empty] | 97.8033 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.0742 | 96.2963 |  | 19.3194 | 96.2963 |  | 6.8453 | 96.2963 |  | 158.3089 | 96.2963 |  | 0 | 96.2963 |  | 2.3405 | 96.2963 |  | 0 | 96.2963 |  | 0.28875 | 96.2963 |  | 2.4274 | 96.2963 |  | 13.0556 | 96.2963 |  | 10.6619 | 96.2963 |  | 168.1773 | 100 |  | 1011.9062 | 100 |  | 53669.4985 | 96.2963 |  | 907.5811 | 100 |  | 7.9348 | 100 | (6) | 27
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 82 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 30/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5878 | 100 |  | 1.0926 | 100 |  | 44.8073 | 100 |  | 1012.2532 | 100 |  | 32337.4121 | 100 |  | 40.3667 | 100 |  | 19.3866 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5908 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 44.1298 | 100 |  | 1012.3325 | 100 |  | 32667.0117 | 100 |  | 38.7889 | 100 |  | 19.3882 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.94607 | 77.7778 | (4) | 20.5847 | 100 |  | 1.0407 | 100 |  | 43.3973 | 100 |  | 1012.3508 | 100 |  | 33045.4414 | 100 |  | 36.7056 | 100 |  | 19.3897 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5817 | 100 |  | 1.0224 | 100 |  | 42.5733 | 100 |  | 1012.6316 | 100 |  | 33179.7227 | 100 |  | 35 | 100 |  | 19.3918 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5817 | 100 |  | 1.0132 | 100 |  | 41.731 | 100 |  | 1012.8269 | 100 |  | 33136.9961 | 100 |  | 33.4167 | 100 |  | 19.4111 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5786 | 100 |  | 0.99796 | 100 |  | 41.1267 | 100 |  | 1012.9551 | 100 |  | 33127.8438 | 100 |  | 32.4556 | 100 |  | 19.4182 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5756 | 100 |  | 0.9949 | 100 |  | 40.3577 | 100 |  | 1012.9612 | 100 |  | 33109.5312 | 100 |  | 31.2667 | 100 |  | 19.4129 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054933 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.5756 | 100 |  | 0.99185 | 100 |  | 39.4971 | 100 |  | 1012.8086 | 100 |  | 33066.8047 | 100 |  | 30.2778 | 100 |  | 19.4191 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054933 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5725 | 100 |  | 0.97964 | 100 |  | 38.4716 | 100 |  | 1012.7598 | 100 |  | 32993.5625 | 100 |  | 29.9944 | 100 |  | 19.4168 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054933 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5725 | 100 |  | 0.9827 | 100 |  | 37.3363 | 100 |  | 1012.7537 | 100 |  | 32883.6953 | 100 |  | 28.9667 | 100 |  | 19.4157 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054933 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0.91556 | 77.7778 | (4) | 20.5695 | 100 |  | 0.98575 | 100 |  | 36.3109 | 100 |  | 1012.7354 | 100 |  | 32895.9023 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.4001 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.054933 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5664 | 100 |  | 0.96438 | 100 |  | 35.2855 | 100 |  | 1013.0711 | 100 |  | 32950.8359 | 100 |  | 28 | 100 |  | 19.4142 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057985 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5634 | 100 |  | 0.93692 | 100 |  | 34.2418 | 100 |  | 1013.3152 | 100 |  | 32874.5391 | 100 |  | 27.6889 | 100 |  | 19.4179 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5634 | 100 |  | 0.93081 | 100 |  | 33.3079 | 100 |  | 1013.4007 | 100 |  | 32779.9297 | 100 |  | 27 | 100 |  | 19.4162 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5664 | 100 |  | 0.93692 | 100 |  | 32.6121 | 100 |  | 1013.5716 | 100 |  | 32795.1914 | 100 |  | 26.4889 | 100 |  | 19.4178 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5634 | 100 |  | 0.93081 | 100 |  | 32.0994 | 100 |  | 1013.657 | 100 |  | 32734.1523 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.4189 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057985 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5664 | 100 |  | 0.93997 | 100 |  | 31.6416 | 100 |  | 1013.6998 | 100 |  | 32663.9609 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.4161 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.057985 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.5695 | 100 |  | 0.95828 | 100 |  | 31.2204 | 100 |  | 1013.9561 | 100 |  | 32596.8203 | 100 |  | 26 | 100 |  | 19.4169 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 77.7778 | (4) | 20.5908 | 65 | (4) | 0.96438 | 64.4444 |  | 30.8176 | 100 |  | 1014.3589 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 26.5778 | 100 |  | 19.3436 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.051881 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.8899 | 100 |  | 0.93997 | 100 |  | 29.664 | 100 |  | 1014.5115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 30.6611 | 100 |  | 19.0482 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8869 | 100 |  | 0.92471 | 100 |  | 28.7301 | 100 |  | 1014.6275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 33.5278 | 100 |  | 19.0146 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8869 | 100 |  | 0.9125 | 100 |  | 28.0526 | 100 |  | 1014.6763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 35.1056 | 100 |  | 19.0012 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8838 | 100 |  | 0.89724 | 100 |  | 27.485 | 100 |  | 1014.7007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.0278 | 100 |  | 18.9993 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8777 | 100 |  | 0.88809 | 100 |  | 26.9356 | 100 |  | 1014.4993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 36.9222 | 100 |  | 19.0048 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8777 | 100 |  | 0.89114 | 100 |  | 26.4412 | 100 |  | 1014.2369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37 | 100 |  | 19.0158 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8777 | 100 |  | 0.89419 | 100 |  | 26.075 | 100 |  | 1014.0721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37 | 100 |  | 19.015 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0 | 53.3333 | (4) | 20.8777 | 100 |  | 0.89419 | 100 |  | 25.7271 | 100 |  | 1013.7974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37 | 100 |  | 19.0092 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 63.8889 | (4) | 20.8777 | 100 |  | 0.89724 | 100 |  | 25.4891 | 100 |  | 1013.6204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37 | 100 |  | 19.0075 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8777 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 25.3243 | 100 |  | 1013.7303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37 | 100 |  | 18.9892 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8808 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 25.2144 | 100 |  | 1013.8279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37.1611 | 100 |  | 18.9708 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8808 | 100 |  | 0.88809 | 100 |  | 25.0313 | 100 |  | 1013.9439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37.7056 | 100 |  | 18.9533 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.88504 | 96.6667 | (4) | 20.8808 | 100 |  | 0.88198 | 100 |  | 24.7749 | 100 |  | 1013.9439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.9425 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 43.3333 | (4) | 20.8777 | 100 |  | 0.87588 | 100 |  | 24.5369 | 100 |  | 1013.9134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.9272 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8777 | 100 |  | 0.87283 | 100 |  | 24.2988 | 100 |  | 1013.9988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.9211 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.88504 | 78.8889 | (4) | 20.8747 | 100 |  | 0.86978 | 100 |  | 24.0425 | 100 |  | 1014.42 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.9237 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8716 | 100 |  | 0.86673 | 100 |  | 23.7312 | 100 |  | 1014.6458 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.9228 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.88504 | 74.4444 | (4) | 20.8747 | 100 |  | 0.86062 | 100 |  | 23.365 | 100 |  | 1014.9571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.9095 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8747 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 22.9987 | 100 |  | 1015.1464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.8906 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 56.1111 | (4) | 20.8747 | 100 |  | 0.85147 | 100 |  | 22.5776 | 100 |  | 1015.3905 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.8929 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0 | 43.3333 | (4) | 20.8777 | 100 |  | 0.84536 | 100 |  | 22.1564 | 100 |  | 1015.537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.8921 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.88504 | 89.4444 | (4) | 20.8777 | 100 |  | 0.84231 | 100 |  | 21.7536 | 100 |  | 1015.6774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.8834 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8808 | 100 |  | 0.84231 | 100 |  | 21.3324 | 100 |  | 1015.775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.8934 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 78.3333 | (4) | 20.7129 | 65 | (4) | 0.84536 | 65 |  | 20.9662 | 100 |  | 1015.8422 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.9041 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0.88504 | 84.4444 | (4) | 20.893 | 100 |  | 0.84536 | 100 |  | 20.5817 | 100 |  | 1015.8727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 38 | 100 |  | 18.8972 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 0.84231 | 100 |  | 20.1788 | 100 |  | 1015.9337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37.9889 | 100 |  | 18.9009 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 0.83621 | 100 |  | 19.8126 | 100 |  | 1015.9276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 37.4667 | 100 |  | 18.8843 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 0.83316 | 100 |  | 19.5013 | 100 |  | 1015.9459 | 100 |  | 1852.4735 | 100 |  | 37 | 100 |  | 18.8733 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.054933 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 1.1353 | 100 |  | 23.5664 | 100 |  | 1015.7567 | 100 |  | 21539.9648 | 100 |  | 33.0056 | 100 |  | 19.1846 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.3332 | [8 empty] | 97.8005 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9896 |  |  | 100 |  |  | 99.8746
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 30/12/2012
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 01.29.08 | 00.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.9]
00.00.00 | 01.29.08 | 00.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
00.00.00 | 01.29.08 | 00.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.0]
00.00.01 | 01.29.08 | 00.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno O2 INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno TF INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno PF INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno QF INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno H2O INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno HCL INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno CO INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno CO2 INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno NO2 INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno SO2 INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno NH3 INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno HF INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno COT INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno PLV INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno TPC INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.00.03 | 01.29.08 | 00.00.03 | Linea 2: Media Giorno O2P INVALIDA - MIN. TECNICO [10]
00.10.00 | 01.29.08 | 00.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
00.10.00 | 01.29.08 | 00.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
00.20.00 | 01.29.08 | 00.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
00.20.00 | 01.29.08 | 00.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
00.30.00 | 01.29.08 | 00.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
00.30.00 | 01.29.08 | 00.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
00.30.00 | 01.29.08 | 00.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
00.30.01 | 01.29.08 | 00.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
00.40.00 | 01.29.08 | 00.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
00.40.00 | 01.29.08 | 00.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
00.50.00 | 01.29.08 | 00.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
00.50.00 | 01.29.08 | 00.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.00.00 | 01.29.08 | 01.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.7]
01.00.00 | 01.29.08 | 01.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.00.00 | 01.29.08 | 01.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.8]
01.00.00 | 01.29.08 | 01.00.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [18]
01.00.01 | 01.29.08 | 01.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.06.39 | 01.06.39 | 01.13.03 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01.10.00 | 01.29.08 | 01.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.5]
01.10.00 | 01.29.08 | 01.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.20.00 | 01.29.08 | 01.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.5]
01.20.00 | 01.29.08 | 01.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.30.00 | 06.44.00 | 01.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.5]
01.30.00 | 06.44.00 | 01.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.30.00 | 06.44.00 | 01.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.5]
01.30.01 | 06.44.00 | 01.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.40.00 | 06.44.00 | 01.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.4]
01.40.00 | 06.44.00 | 01.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.42.37 | 01.42.37 | 01.49.05 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01.50.00 | 06.44.00 | 01.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.4]
01.50.00 | 06.44.00 | 01.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
02.00.00 | 06.44.00 | 02.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.4]
02.00.00 | 06.44.00 | 02.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
02.00.00 | 06.44.00 | 02.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.4]
02.00.01 | 06.44.00 | 02.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
02.10.00 | 06.44.00 | 02.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.2]
02.10.00 | 06.44.00 | 02.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
02.20.00 | 06.44.00 | 02.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.2]
02.20.00 | 06.44.00 | 02.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
02.30.00 | 06.44.00 | 02.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.1]
02.30.00 | 06.44.00 | 02.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
02.30.00 | 06.44.00 | 02.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.2]
02.30.01 | 06.44.00 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
02.40.00 | 06.44.00 | 02.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.0]
02.40.00 | 06.44.00 | 02.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
02.50.00 | 06.44.00 | 02.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.0]
02.50.00 | 06.44.00 | 02.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
03.00.00 | 06.44.00 | 03.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.0]
03.00.00 | 06.44.00 | 03.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
03.00.00 | 06.44.00 | 03.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.0]
03.00.01 | 06.44.00 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
03.10.00 | 06.44.00 | 03.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 19.0]
03.10.00 | 06.44.00 | 03.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
03.20.00 | 06.44.00 | 03.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.8]
03.20.00 | 06.44.00 | 03.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
03.30.00 | 06.44.00 | 03.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.7]
03.30.00 | 06.44.00 | 03.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
03.30.00 | 06.44.00 | 03.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.8]
03.30.01 | 06.44.00 | 03.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
03.40.00 | 06.44.00 | 03.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.7]
03.40.00 | 06.44.00 | 03.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
03.50.00 | 06.44.00 | 03.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.7]
03.50.00 | 06.44.00 | 03.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
04.00.00 | 06.44.00 | 04.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.7]
04.00.00 | 06.44.00 | 04.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
04.00.00 | 06.44.00 | 04.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.7]
04.00.01 | 06.44.00 | 04.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
04.10.00 | 06.44.00 | 04.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.7]
04.10.00 | 06.44.00 | 04.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
04.20.00 | 06.44.00 | 04.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.5]
04.20.00 | 06.44.00 | 04.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
04.30.00 | 06.44.00 | 04.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.5]
04.30.00 | 06.44.00 | 04.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
04.30.00 | 06.44.00 | 04.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.6]
04.30.01 | 06.44.00 | 04.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
04.40.00 | 06.44.00 | 04.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.5]
04.40.00 | 06.44.00 | 04.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
04.50.00 | 06.44.00 | 04.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.5]
04.50.00 | 06.44.00 | 04.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
05.00.00 | 06.44.00 | 05.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.5]
05.00.00 | 06.44.00 | 05.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
05.00.00 | 06.44.00 | 05.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.5]
05.00.01 | 06.44.00 | 05.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
05.09.28 | 05.09.28 | 05.15.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.10.00 | 06.44.00 | 05.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.2]
05.10.00 | 06.44.00 | 05.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
05.20.00 | 06.44.00 | 05.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.2]
05.20.00 | 06.44.00 | 05.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
05.30.00 | 06.44.00 | 05.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.2]
05.30.00 | 06.44.00 | 05.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
05.30.00 | 06.44.00 | 05.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.2]
05.30.01 | 06.44.00 | 05.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
05.40.00 | 06.44.00 | 05.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.2]
05.40.00 | 06.44.00 | 05.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
05.43.06 | 05.43.06 | 05.49.34 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05.50.00 | 06.44.00 | 05.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.1]
05.50.00 | 06.44.00 | 05.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
06.00.00 | 06.44.00 | 06.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.0]
06.00.00 | 06.44.00 | 06.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
06.00.00 | 06.44.00 | 06.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 18.1]
06.00.01 | 06.44.00 | 06.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
06.10.00 | 06.44.00 | 06.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.9]
06.10.00 | 06.44.00 | 06.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
06.20.00 | 06.44.00 | 06.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.7]
06.20.00 | 06.44.00 | 06.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
06.30.00 | 06.44.00 | 06.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.7]
06.30.00 | 06.44.00 | 06.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
06.30.00 | 06.44.00 | 06.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.8]
06.30.01 | 06.44.00 | 06.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
06.40.00 | 06.44.00 | 06.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.6]
06.40.00 | 06.44.00 | 06.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
06.50.00 | 10.37.24 | 06.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.5]
06.50.00 | 10.37.24 | 06.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
07.00.00 | 10.37.24 | 07.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.5]
07.00.00 | 10.37.24 | 07.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
07.00.00 | 10.37.24 | 07.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.5]
07.00.01 | 10.37.24 | 07.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
07.10.00 | 10.37.24 | 07.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.5]
07.10.00 | 10.37.24 | 07.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
07.20.00 | 10.37.24 | 07.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.5]
07.20.00 | 10.37.24 | 07.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
07.30.00 | 10.37.24 | 07.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.5]
07.30.00 | 10.37.24 | 07.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
07.30.00 | 10.37.24 | 07.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.5]
07.30.01 | 10.37.24 | 07.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
07.40.00 | 10.37.24 | 07.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 17.3]
07.40.00 | 10.37.24 | 07.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
07.50.00 | 10.37.24 | 07.50.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 50.0]
07.50.00 | 10.37.24 | 07.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
07.59.24 | 07.59.24 | 08.09.54 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.59.24 | 07.59.24 | 08.09.52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.59.24 | 10.37.24 | 08.09.52 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.59.26 | 07.59.26 | 07.59.28 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.59.28 | 07.59.28 | 08.06.12 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 10.37.24 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 15.0]
08.00.00 | 10.37.24 | 08.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
08.00.00 | 10.37.24 | 08.00.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [47]
08.00.00 | 10.37.24 | 08.00.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - SCARTO MAX [ 158.7]
08.00.00 | 10.37.24 | 08.00.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [21]
08.00.01 | 10.37.24 | 08.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
08.06.02 | 08.06.02 | 08.06.18 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 10.37.24 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
08.10.00 | 10.37.24 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
08.10.00 | 10.37.24 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 1.7]
08.10.00 | 10.37.24 | 08.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
08.20.00 | 10.37.24 | 08.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 21.7]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 7]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 10.37.24 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [ 1]
08.30.01 | 10.37.24 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
08.40.00 | 10.37.24 | 08.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
08.50.00 | 10.37.24 | 08.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
09.00.00 | 10.37.24 | 09.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
09.00.01 | 10.37.24 | 09.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
09.05.56 | 09.05.56 | 09.16.28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.05.56 | 09.05.56 | 09.16.28 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.05.56 | 09.05.56 | 09.16.30 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.05.58 | 09.05.58 | 09.06.02 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.06.02 | 09.06.02 | 09.12.48 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 10.37.24 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
09.10.00 | 10.37.24 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
09.10.00 | 10.37.24 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
09.12.18 | 09.12.18 | 09.18.42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.12.38 | 09.12.38 | 09.12.54 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.00 | 10.37.24 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
09.20.00 | 10.37.24 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 36.7]
09.20.00 | 10.37.24 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
09.30.00 | 10.37.24 | 09.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.01 | 10.37.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 10.37.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.37.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 10.37.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 10.37.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 10.37.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 10.37.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 10.37.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 10.37.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 10.37.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [64]
09.30.01 | 10.37.24 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.40.00 | 10.37.24 | 09.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.43.36 | 09.43.36 | 09.50.04 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09.50.00 | 10.37.24 | 09.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.00 | 10.37.24 | 10.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.01 | 10.37.24 | 10.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.10.00 | 10.37.24 | 10.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.20.00 | 10.37.24 | 10.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.00 | 10.37.24 | 10.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.01 | 10.37.24 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.40.00 | 11.32.34 | 10.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.50.00 | 11.32.29 | 10.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.00 | 11.32.32 | 11.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.01 | 11.32.29 | 11.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.10.00 | 11.32.33 | 11.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.20.00 | 11.20.00 | 11.32.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
11.20.00 | 11.32.28 | 11.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 11.32.26 | 11.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 11.30.00 | 14.30.00 | Linea 1: Super. Preallarme Giorno Polveri
11.30.01 | 11.32.23 | 11.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.31.00 | 11.31.00 | 11.32.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11.31.00 | 11.31.00 | 11.32.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
11.40.00 | 12.46.00 | 11.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.50.00 | 12.46.00 | 11.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 12.45.59 | 12.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.01 | 12.45.59 | 12.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.10.00 | 12.45.58 | 12.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.20.00 | 12.45.57 | 12.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.00 | 12.45.57 | 12.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.01 | 12.45.56 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.31.00 | 12.31.00 | 13.06.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12.40.00 | 12.46.02 | 12.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.50.00 | 14.42.35 | 12.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.00 | 14.42.35 | 13.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.01 | 14.42.35 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.09.00 | 13.09.00 | 13.33.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13.10.00 | 14.42.35 | 13.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.15.17 | 13.15.17 | 13.21.42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13.20.00 | 14.42.35 | 13.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.21.46 | 13.21.46 | 13.22.40 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13.23.36 | 13.23.36 | 13.35.29 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13.30.00 | 14.42.35 | 13.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.01 | 14.42.35 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.01 | 14.42.35 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [53]
13.37.40 | 13.37.40 | 13.38.34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13.38.00 | 13.38.00 | 14.06.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13.38.38 | 13.38.38 | 13.42.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13.40.00 | 14.42.35 | 13.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.42.12 | 13.42.12 | 13.43.06 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13.44.12 | 13.44.12 | 13.50.40 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13.50.00 | 14.42.35 | 13.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.00 | 14.42.35 | 14.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.01 | 14.42.35 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.01 | 14.42.35 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [63]
14.10.00 | 14.42.35 | 14.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.20.00 | 14.42.35 | 14.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.00 | 14.42.35 | 14.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.01 | 14.42.35 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.31.00 | 14.31.00 | 14.33.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14.40.00 | 14.42.35 | 14.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.50.00 | 14.58.51 | 14.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 15.02.46 | 15.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.01 | 15.02.46 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.01.00 | 15.01.00 | 15.02.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15.10.00 | 15.12.28 | 15.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.20.00 | 15.20.47 | 15.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.00 | 15.30.25 | 15.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.01 | 15.30.24 | 15.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.40.00 | 15.41.23 | 15.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.50.00 | 15.50.03 | 15.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.58.28 | 15.58.28 | 15.59.20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.00.00 | 16.00.19 | 16.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.01 | 16.00.18 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.01.08 | 16.01.08 | 16.02.00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.02.02 | 16.02.02 | 16.02.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.03.02 | 16.03.02 | 16.17.24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.10.00 | 16.11.49 | 16.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.20.00 | 16.21.02 | 16.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.23.14 | 16.23.14 | 16.24.08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.30.00 | 16.30.05 | 16.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.01 | 16.30.04 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.01 | 16.30.04 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [43]
16.40.00 | 16.40.04 | 16.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.50.00 | 16.50.03 | 16.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 | 17.05.30 | 17.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.01 | 17.05.30 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.01.00 | 17.01.00 | 17.05.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17.10.00 | 17.10.02 | 17.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.12.00 | 17.12.00 | 17.13.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
17.18.20 | 17.18.20 | 17.24.44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
17.20.00 | 17.20.03 | 17.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 | 17.30.07 | 17.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.01 | 17.30.07 | 17.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.40.00 | 17.40.12 | 17.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.44.48 | 17.44.48 | 17.51.14 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17.50.00 | 17.50.03 | 17.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 | 18.00.06 | 18.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.01 | 18.00.05 | 18.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.08.38 | 18.08.38 | 18.09.32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.09.54 | 18.09.54 | 18.12.22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.10.00 | 18.10.39 | 18.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.12.54 | 18.12.54 | 18.13.46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.15.10 | 18.15.10 | 18.16.04 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.16.36 | 18.16.36 | 18.17.28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.20.00 | 18.20.03 | 18.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.24.24 | 18.24.24 | 18.25.18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.28.30 | 18.28.30 | 18.29.26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.30.00 | 18.30.04 | 18.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.01 | 18.30.04 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.40.00 | 18.40.03 | 18.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.50.00 | 18.50.20 | 18.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 | 19.00.04 | 19.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.01 | 19.00.04 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.03.10 | 19.03.10 | 19.04.02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.04.30 | 19.04.30 | 19.05.24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.07.02 | 19.07.02 | 19.08.26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.10.00 | 19.10.03 | 19.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.10.32 | 19.10.32 | 19.11.24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.18.00 | 19.18.00 | 19.18.54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.18.56 | 19.18.56 | 19.20.34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.20.00 | 19.20.24 | 19.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.20.36 | 19.20.36 | 19.24.20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.24.22 | 19.24.22 | 19.25.24 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.25.28 | 19.25.28 | 19.26.28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.27.14 | 19.27.14 | 19.28.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.30.00 | 19.30.07 | 19.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.01 | 19.30.06 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.01 | 19.30.05 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [56]
19.30.50 | 19.30.50 | 19.31.44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.31.00 | 19.31.00 | 19.33.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19.32.24 | 19.32.24 | 19.33.16 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.33.56 | 19.33.56 | 19.35.02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.35.04 | 19.35.04 | 19.35.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.36.28 | 19.36.28 | 19.37.26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.37.56 | 19.37.56 | 19.38.50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.40.00 | 19.40.09 | 19.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.45.08 | 19.45.08 | 19.46.30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.47.18 | 19.47.18 | 19.48.12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.49.34 | 19.49.34 | 19.58.08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
19.50.00 | 19.50.34 | 19.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.59.20 | 19.59.20 | 20.09.48 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.59.20 | 19.59.20 | 20.09.46 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.59.20 | 20.09.53 | 20.09.46 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.59.22 | 19.59.22 | 19.59.25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.59.25 | 19.59.25 | 20.06.08 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
19.59.44 | 19.59.44 | 20.00.36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.00.00 | 20.00.03 | 20.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 20.00.03 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 20.00.02 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [43]
20.01.24 | 20.01.24 | 20.03.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.04.44 | 20.04.44 | 20.05.38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.05.58 | 20.05.58 | 20.06.14 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.10.00 | 20.10.03 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
20.10.00 | 20.10.03 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
20.10.00 | 20.10.03 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
20.10.00 | 20.10.02 | 20.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.20.00 | 20.20.16 | 20.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 20.30.11 | 20.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 20.30.11 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.30.09 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.30.10 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.30.09 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [56]
20.30.00 | 20.30.10 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.30.10 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.30.09 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.30.07 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.30.08 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.30.08 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.30.07 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 20.30.06 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.40.00 | 20.43.03 | 20.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.50.00 | 20.53.09 | 20.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 | 21.00.06 | 21.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.01 | 21.00.05 | 21.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.06.04 | 21.06.04 | 21.16.36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.06.04 | 21.06.04 | 21.16.36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.06.06 | 21.06.06 | 21.06.10 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.06.06 | 21.06.06 | 21.16.36 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.06.10 | 21.06.10 | 21.12.56 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 | 21.10.10 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
21.10.00 | 21.10.11 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
21.10.00 | 21.10.09 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
21.12.44 | 21.12.44 | 21.13.00 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 | 21.20.05 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
21.20.00 | 21.20.04 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
21.20.00 | 21.20.04 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
21.21.16 | 21.21.16 | 21.27.42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21.30.00 | 21.30.10 | 21.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.01 | 21.30.09 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.08 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.09 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.09 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.05 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.06 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.06 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.30.07 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.40.00 | 21.40.05 | 21.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.41.44 | 21.41.44 | 21.43.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21.45.22 | 21.45.22 | 21.51.48 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21.47.10 | 21.47.10 | 21.48.38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21.49.18 | 21.49.18 | 21.50.12 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
21.50.00 | 21.50.04 | 21.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.50.54 | 21.50.54 | 21.51.48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22.00.00 | 22.00.04 | 22.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.01 | 22.00.04 | 22.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.10.00 | 22.13.44 | 22.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.00 | 22.20.13 | 22.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 | 22.30.06 | 22.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.01 | 22.30.07 | 22.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.40.00 | 22.40.24 | 22.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.00 | 22.51.12 | 22.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 00.27.37 | 23.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.01 | 00.27.37 | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.01.00 | 23.01.00 | 23.05.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23.06.00 | 23.06.00 | 23.22.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
23.10.00 | 00.27.37 | 23.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.00 | 00.27.37 | 23.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 | 00.27.37 | 23.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.01 | 00.27.37 | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.00 | 00.27.37 | 23.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.00 | 00.27.37 | 23.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl