## Linea 1
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 03/01/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.0681 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8077 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 2.9847 | 100 |  | 77.8039 | 100 |  | 1015.6835 | 100 |  | 23398.541 | 100 |  | 194.9722 | 100 |  | 17.6715 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5941 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.9387 | 100 |  | 2.5483 | 100 |  | 76.3756 | 100 |  | 1015.8361 | 100 |  | 23795.2812 | 100 |  | 80.6611 | 100 |  | 17.8207 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5636 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 20.9387 | 100 |  | 2.3804 | 100 |  | 74.6727 | 100 |  | 1016.1718 | 100 |  | 24134.0371 | 100 |  | 72.8444 | 100 |  | 17.8904 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5636 | 100 | (4) | 0.97659 | 86.6667 | (4) | 20.9296 | 100 |  | 2.1943 | 100 |  | 73.0796 | 100 |  | 1016.5868 | 100 |  | 24616.2305 | 100 |  | 67.6389 | 100 |  | 17.9354 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5025 | 100 | (4) | 1.1292 | 92.2222 | (4) | 20.9082 | 100 |  | 1.9349 | 100 |  | 71.3034 | 100 |  | 1016.8737 | 100 |  | 24921.4141 | 100 |  | 64.1111 | 100 |  | 18.0221 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 69.3075 | 100 |  | 1016.9896 | 100 |  | 25223.5488 | 100 |  | 60.9722 | 100 |  | 18.0475 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.411 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 1.7762 | 100 |  | 67.3849 | 100 |  | 1017.2216 | 100 |  | 25235.7559 | 100 |  | 58.4 | 100 |  | 18.0543 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 1.7212 | 100 |  | 65.389 | 100 |  | 1017.2521 | 100 |  | 25305.9473 | 100 |  | 56.05 | 100 |  | 18.0778 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2584 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 1.6419 | 100 |  | 63.3015 | 100 |  | 1017.2949 | 100 |  | 25217.4453 | 100 |  | 53.4111 | 100 |  | 18.1301 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2279 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 1.5778 | 100 |  | 61.269 | 100 |  | 1017.2338 | 100 |  | 26462.5996 | 100 |  | 50.9111 | 100 |  | 18.1669 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2584 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 20.8899 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 59.4012 | 100 |  | 1017.4108 | 100 |  | 26657.918 | 100 |  | 48.8 | 100 |  | 18.1841 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2584 | 100 | (4) | 0.94607 | 88.3333 | (4) | 20.8869 | 100 |  | 1.4771 | 100 |  | 57.4419 | 100 |  | 1017.6061 | 100 |  | 26789.1484 | 100 |  | 47.2667 | 100 |  | 18.1997 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2889 | 100 | (4) | 1.0681 | 90.5556 | (4) | 20.8838 | 100 |  | 1.4496 | 100 |  | 55.5559 | 100 |  | 1017.954 | 100 |  | 27262.1836 | 100 |  | 45.2944 | 100 |  | 18.2019 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.8808 | 100 |  | 1.4191 | 100 |  | 53.853 | 100 |  | 1018.3141 | 100 |  | 27286.5996 | 100 |  | 43.9833 | 100 |  | 18.2133 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7772 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.8777 | 100 |  | 1.3977 | 100 |  | 52.0768 | 100 |  | 1018.5522 | 100 |  | 27249.9766 | 100 |  | 42.3111 | 100 |  | 18.2245 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0.030519 | 97.2222 | (4) | 0 | 97.2222 | (4) | 0.039674 | 97.2222 | (4) | 1.9532 | 97.2222 | (4) | 0 | 97.2222 | (4) | 0.36622 | 97.2222 | (4) | 0 | 97.2222 | (4) | 2.8382 | 97.2222 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.8747 | 97.2222 |  | 1.3672 | 97.2222 |  | 50.5203 | 100 |  | 1019.0039 | 100 |  | 27497.1777 | 100 |  | 41.0444 | 100 |  | 18.2335 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6885 | 67.7778 | (4) | 1.3428 | 67.7778 |  | 49.0188 | 100 |  | 1019.2725 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 40 | 100 |  | 18.2382 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.9908 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.9693 | 100 |  | 1.3337 | 100 |  | 47.6089 | 100 |  | 1019.4861 | 100 |  | 28397.4727 | 100 |  | 38.9 | 100 |  | 18.2356 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.6317 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 1.3276 | 100 |  | 46.3088 | 100 |  | 1019.895 | 100 |  | 28656.8809 | 100 |  | 37.9333 | 100 |  | 18.2347 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.9674 | 100 | (4) | 0.88504 | 90 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.3306 | 100 |  | 45.1003 | 100 |  | 1020.3284 | 100 |  | 29187.9023 | 100 |  | 36.9889 | 100 |  | 18.2352 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.6622 | 100 | (4) | 0.88504 | 88.3333 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 44.0199 | 100 |  | 1020.4871 | 100 |  | 29783.0137 | 100 |  | 36.1333 | 100 |  | 18.2299 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.824 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.9369 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 1.3611 | 100 |  | 43.2325 | 100 |  | 1020.5298 | 100 |  | 29969.1758 | 100 |  | 35.6833 | 100 |  | 18.2243 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.3031 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 1.3764 | 100 |  | 42.5001 | 100 |  | 1020.4626 | 100 |  | 31601.916 | 100 |  | 35.0056 | 100 |  | 18.2063 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.005 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 1.3916 | 100 |  | 41.9507 | 100 |  | 1020.3528 | 100 |  | 32050.5391 | 100 |  | 35 | 100 |  | 18.2025 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 6.0121 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 41.3465 | 100 |  | 1020.2795 | 100 |  | 32132.9395 | 100 |  | 34.7944 | 100 |  | 18.2007 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.9206 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.41 | 100 |  | 40.8155 | 100 |  | 1020.1575 | 100 |  | 33548.9961 | 100 |  | 34.4889 | 100 |  | 18.2004 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.0966 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.4008 | 100 |  | 40.2661 | 100 |  | 1019.9805 | 100 |  | 35322.1211 | 100 |  | 33.95 | 100 |  | 18.2042 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.3947 | 100 | (4) | 0.88504 | 91.6667 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.3825 | 100 |  | 39.6069 | 100 |  | 1019.9133 | 100 |  | 35297.707 | 100 |  | 33.8 | 100 |  | 18.2067 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.0284 | 100 | (4) | 0.88504 | 86.6667 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.3642 | 100 |  | 38.8195 | 100 |  | 1019.9133 | 100 |  | 35279.3984 | 100 |  | 33.5667 | 100 |  | 18.2187 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.9369 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.352 | 100 |  | 37.9955 | 100 |  | 1020.011 | 100 |  | 35358.7461 | 100 |  | 33.1222 | 100 |  | 18.2129 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.7304 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.355 | 100 |  | 37.2814 | 100 |  | 1019.9561 | 100 |  | 35572.375 | 100 |  | 33 | 100 |  | 18.2081 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.2797 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9662 | 100 |  | 1.3611 | 100 |  | 36.6405 | 100 |  | 1020.1514 | 100 |  | 35645.6172 | 100 |  | 32.9778 | 100 |  | 18.2056 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 5.1576 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9693 | 100 |  | 1.3642 | 100 |  | 35.8715 | 100 |  | 1020.3162 | 100 |  | 35578.4766 | 100 |  | 32.7667 | 100 |  | 18.2059 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.5167 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9693 | 100 |  | 1.3581 | 100 |  | 35.1573 | 100 |  | 1020.6274 | 100 |  | 35663.9297 | 100 |  | 32.4944 | 100 |  | 18.2068 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.9674 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9693 | 100 |  | 1.3215 | 100 |  | 34.2418 | 100 |  | 1020.9509 | 100 |  | 22339.5488 | 100 |  | 31.8778 | 100 |  | 18.2257 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.4181 | 100 | (4) | 0.88504 | 93.3333 | (4) | 20.9723 | 100 |  | 1.2726 | 100 |  | 32.7219 | 100 |  | 1021.2134 | 100 |  | 13965.2695 | 100 |  | 30.9389 | 100 |  | 18.2441 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7161 | 100 | (4) | 0.88504 | 85 | (4) | 20.9723 | 100 |  | 1.2482 | 100 |  | 31.4951 | 100 |  | 1021.4515 | 100 |  | 14481.0332 | 100 |  | 30.0278 | 100 |  | 18.2611 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2889 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9723 | 100 |  | 1.2238 | 100 |  | 30.5795 | 100 |  | 1021.598 | 100 |  | 14508.499 | 100 |  | 29.8333 | 100 |  | 18.2657 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9723 | 100 |  | 1.1994 | 100 |  | 29.7372 | 100 |  | 1021.7261 | 100 |  | 14050.7217 | 100 |  | 28.9167 | 100 |  | 18.2643 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.21363 | 96.6667 | (4) | 1.0681 | 96.6667 | (4) | 0.03357 | 96.6667 | (4) | 1.3428 | 96.6667 | (4) | 0 | 96.6667 | (4) | 0.27467 | 96.6667 | (4) | 0 | 96.6667 | (4) | 1.9837 | 96.6667 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9723 | 96.6667 |  | 1.1719 | 96.6667 |  | 28.8766 | 100 |  | 1021.8482 | 100 |  | 12378.3076 | 100 |  | 28.0167 | 100 |  | 18.27 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 67.7778 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.7282 | 67.7778 | (4) | 1.1475 | 67.7778 |  | 28.1075 | 100 |  | 1021.9581 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 28 | 100 |  | 18.27 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.411 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9693 | 100 |  | 1.1322 | 100 |  | 27.3751 | 100 |  | 1021.9764 | 100 |  | 14148.3809 | 100 |  | 27.5333 | 100 |  | 18.2699 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 1.1139 | 100 |  | 26.8075 | 100 |  | 1021.9825 | 100 |  | 14706.8701 | 100 |  | 27 | 100 |  | 18.2696 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 0.85452 | 95.5556 | (4) | 20.9632 | 100 |  | 1.0956 | 100 |  | 26.2947 | 100 |  | 1022.251 | 100 |  | 14938.8105 | 100 |  | 26.9333 | 100 |  | 18.2699 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0.85452 | 82.7778 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.0834 | 100 |  | 25.8003 | 100 |  | 1022.2632 | 100 |  | 14902.1885 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2697 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.73244 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 1.0712 | 100 |  | 25.251 | 100 |  | 1022.2144 | 100 |  | 15247.0469 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2687 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.1058 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 1.059 | 100 |  | 24.7932 | 100 |  | 1022.2205 | 100 |  | 15640.7363 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2688 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.61037 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9571 | 100 |  | 1.0468 | 100 |  | 24.3355 | 100 |  | 1022.251 | 100 |  | 15448.4697 | 100 |  | 26 | 100 |  | 18.2683 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 98.7179 | [8 empty] | 98.7179 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 03/01/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9082 | 100 |  | 0.92471 | 100 |  | 18.7872 | 100 |  | 1017.716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.0008 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.85452 | 98.8889 | (4) | 20.9082 | 100 |  | 0.91861 | 100 |  | 18.5492 | 100 |  | 1017.832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.0099 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.85452 | 87.2222 | (4) | 20.9082 | 100 |  | 0.9125 | 100 |  | 18.2012 | 100 |  | 1018.1799 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.0278 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.90945 | 100 |  | 17.9266 | 100 |  | 1018.5888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.0287 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.85452 | 77.7778 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.9064 | 100 |  | 17.7068 | 100 |  | 1018.8207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.0351 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 59.4444 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 0.9003 | 100 |  | 17.4871 | 100 |  | 1018.9306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 21 | 100 |  | 19.0401 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.85452 | 72.7778 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.89419 | 100 |  | 17.2857 | 100 |  | 1019.1809 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.95 | 100 |  | 19.0524 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.88809 | 100 |  | 17.066 | 100 |  | 1019.1687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.6611 | 100 |  | 19.0698 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.88198 | 100 |  | 16.9378 | 100 |  | 1019.248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.076 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.85452 | 96.1111 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 0.86978 | 100 |  | 16.718 | 100 |  | 1019.1443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.0812 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 34.4444 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.85757 | 100 |  | 16.5532 | 100 |  | 1019.3152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.0913 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.85452 | 93.3333 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 16.3701 | 100 |  | 1019.5898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.09 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 63.8889 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.84841 | 100 |  | 16.1687 | 100 |  | 1019.9072 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 19.0782 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.85452 | 88.3333 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.83316 | 100 |  | 15.9307 | 100 |  | 1020.249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.9927 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 0.8301 | 100 |  | 15.7109 | 100 |  | 1020.481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.8563 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 0.8301 | 100 |  | 15.5278 | 100 |  | 1020.896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.8267 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 0.83621 | 100 |  | 15.3996 | 100 |  | 1021.1402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20 | 100 |  | 18.8421 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 0.83621 | 100 |  | 15.2898 | 100 |  | 1021.3355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 20.1056 | 100 |  | 18.8784 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6885 | 65 | (4) | 0.83926 | 65 |  | 15.1982 | 100 |  | 1021.6956 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 21.3833 | 100 |  | 18.9275 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.85452 | 96.6667 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 0.84231 | 100 |  | 15.1982 | 100 |  | 1022.1046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.5167 | 100 |  | 18.9661 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.85452 | 77.2222 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.84536 | 100 |  | 15.3447 | 100 |  | 1022.2205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 18.9998 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0.85452 | 85 | (4) | 20.8472 | 100 |  | 0.84841 | 100 |  | 15.6377 | 100 |  | 1022.2632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.0216 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8472 | 100 |  | 0.85757 | 100 |  | 16.0039 | 100 |  | 1022.2144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.0362 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.93387 | 100 |  | 16.2603 | 100 |  | 1022.1656 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.0643 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.96438 | 100 |  | 16.4434 | 100 |  | 1022.0191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.0806 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.99185 | 100 |  | 16.6448 | 100 |  | 1021.8909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.0929 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 1.0193 | 100 |  | 16.9195 | 100 |  | 1021.8238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.0988 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 1.0346 | 100 |  | 17.2857 | 100 |  | 1021.7444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1029 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0.85452 | 86.1111 | (4) | 20.8472 | 100 |  | 0.96438 | 100 |  | 17.8167 | 100 |  | 1021.7322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1089 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.85452 | 92.2222 | (4) | 20.8472 | 100 |  | 0.92166 | 100 |  | 18.0548 | 100 |  | 1021.8543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1155 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8472 | 100 |  | 0.92166 | 100 |  | 18.4393 | 100 |  | 1021.8299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1188 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8472 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 18.6407 | 100 |  | 1021.9947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1224 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.89114 | 100 |  | 18.2379 | 100 |  | 1022.1351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1293 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0.85452 | 97.2222 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.90945 | 100 |  | 17.6519 | 100 |  | 1022.3426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1424 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.92776 | 100 |  | 17.4139 | 100 |  | 1022.605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1428 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.94302 | 100 |  | 17.1209 | 100 |  | 1022.9468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1483 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0.85452 | 96.1111 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 0.96133 | 100 |  | 16.9195 | 100 |  | 1023.13 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.156 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.85452 | 82.2222 | (4) | 20.8472 | 100 |  | 0.97354 | 100 |  | 16.7364 | 100 |  | 1023.3619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1583 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.0071 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8472 | 100 |  | 0.99185 | 100 |  | 16.3884 | 100 |  | 1023.4596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1632 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8502 | 100 |  | 1.0193 | 100 |  | 16.2053 | 100 |  | 1023.5328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1212 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8533 | 100 |  | 1.0102 | 100 |  | 16.0588 | 100 |  | 1023.6122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1361 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8563 | 100 |  | 0.9888 | 100 |  | 15.949 | 100 |  | 1023.6183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1637 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6946 | 65 | (4) | 0.94607 | 65 |  | 15.8391 | 100 |  | 1023.6366 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1724 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.92471 | 100 |  | 15.7109 | 100 |  | 1023.8441 | 100 |  | 0 | 100 |  | 23 | 100 |  | 19.1781 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.9125 | 100 |  | 15.6194 | 100 |  | 1023.8319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.7389 | 100 |  | 19.1738 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.85452 | 78.3333 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.90335 | 100 |  | 15.4912 | 100 |  | 1023.7831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22.0722 | 100 |  | 19.1734 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9113 | 100 |  | 0.88809 | 100 |  | 15.3996 | 100 |  | 1023.7892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1779 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9143 | 100 |  | 0.87893 | 100 |  | 15.2898 | 100 |  | 1023.8746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 22 | 100 |  | 19.1158 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 03/01/2013
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 07.12.08 | 00.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.2]
00.00.00 | 07.12.08 | 00.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.00.00 | 07.12.08 | 00.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.2]
00.00.01 | 07.12.08 | 00.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.10.00 | 07.12.08 | 00.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.2]
00.10.00 | 07.12.08 | 00.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.20.00 | 07.12.08 | 00.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
00.20.00 | 07.12.08 | 00.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 07.12.08 | 00.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
00.30.00 | 07.12.08 | 00.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.30.00 | 07.12.08 | 00.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.3]
00.30.01 | 07.12.08 | 00.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.40.00 | 07.12.08 | 00.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
00.40.00 | 07.12.08 | 00.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.50.00 | 07.12.08 | 00.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
00.50.00 | 07.12.08 | 00.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
00.59.46 | 00.59.46 | 01.01.18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01.00.00 | 07.12.08 | 01.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.00.00 | 07.12.08 | 01.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.00.00 | 07.12.08 | 01.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.00.01 | 07.12.08 | 01.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.10.00 | 07.12.08 | 01.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.10.00 | 07.12.08 | 01.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.10.34 | 01.10.34 | 01.12.20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01.20.00 | 07.12.08 | 01.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.20.00 | 07.12.08 | 01.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.22.44 | 01.22.44 | 01.23.36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
01.30.00 | 07.12.08 | 01.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
01.30.00 | 07.12.08 | 01.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.30.00 | 07.12.08 | 01.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
01.30.01 | 07.12.08 | 01.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.40.00 | 07.12.08 | 01.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
01.40.00 | 07.12.08 | 01.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.50.00 | 07.12.08 | 01.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
01.50.00 | 07.12.08 | 01.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
01.56.00 | 01.56.00 | 02.02.28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
02.00.00 | 07.12.08 | 02.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.00.00 | 07.12.08 | 02.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.00.00 | 07.12.08 | 02.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.00.01 | 07.12.08 | 02.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.10.00 | 07.12.08 | 02.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.10.00 | 07.12.08 | 02.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.17.06 | 02.17.06 | 02.23.32 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.20.00 | 07.12.08 | 02.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.20.00 | 07.12.08 | 02.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.00 | 07.12.08 | 02.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.30.00 | 07.12.08 | 02.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.30.01 | 07.12.08 | 02.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.30.01 | 07.12.08 | 02.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.34.48 | 02.34.48 | 02.35.42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.40.00 | 07.12.08 | 02.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.40.00 | 07.12.08 | 02.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.43.48 | 02.43.48 | 02.47.34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.47.50 | 02.47.50 | 02.48.44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.48.58 | 02.48.58 | 02.49.50 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.50.00 | 07.12.08 | 02.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.50.00 | 07.12.08 | 02.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
02.51.28 | 02.51.28 | 02.52.22 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.53.54 | 02.53.54 | 02.54.48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.55.22 | 02.55.22 | 02.56.38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
02.57.04 | 02.57.04 | 02.59.36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.00.00 | 07.12.08 | 03.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.00.00 | 07.12.08 | 03.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.00 | 03.00.00 | 03.00.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.00.00 | 07.12.08 | 03.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.00.01 | 07.12.08 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.00.01 | 07.12.08 | 03.00.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [59]
03.06.28 | 03.06.28 | 03.08.18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.08.30 | 03.08.30 | 03.09.30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.10.00 | 07.12.08 | 03.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.10.00 | 07.12.08 | 03.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.10.06 | 03.10.06 | 03.11.00 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.19.48 | 03.19.48 | 03.20.42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.20.00 | 07.12.08 | 03.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.20.00 | 07.12.08 | 03.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.21.02 | 03.21.02 | 03.22.44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.23.50 | 03.23.50 | 03.24.42 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
03.30.00 | 07.12.08 | 03.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.30.00 | 07.12.08 | 03.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.30.00 | 07.12.08 | 03.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.30.01 | 07.12.08 | 03.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.40.00 | 07.12.08 | 03.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.40.00 | 07.12.08 | 03.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
03.50.00 | 07.12.08 | 03.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.50.00 | 07.12.08 | 03.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.00 | 07.12.08 | 04.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.00.00 | 07.12.08 | 04.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.00.00 | 07.12.08 | 04.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.00.01 | 07.12.08 | 04.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.10.00 | 07.12.08 | 04.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.10.00 | 07.12.08 | 04.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.20.00 | 07.12.08 | 04.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.20.00 | 07.12.08 | 04.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 07.12.08 | 04.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.30.00 | 07.12.08 | 04.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.30.00 | 07.12.08 | 04.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.30.01 | 07.12.08 | 04.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.40.00 | 07.12.08 | 04.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.40.00 | 07.12.08 | 04.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.50.00 | 07.12.08 | 04.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
04.50.00 | 07.12.08 | 04.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
04.57.22 | 04.57.22 | 04.58.38 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.00.00 | 07.12.08 | 05.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.00.00 | 07.12.08 | 05.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.00.00 | 07.12.08 | 05.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.00.01 | 07.12.08 | 05.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.03.18 | 05.03.18 | 05.06.08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.06.16 | 05.06.16 | 05.07.54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.07.56 | 05.07.56 | 05.14.56 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.10.00 | 07.12.08 | 05.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.10.00 | 07.12.08 | 05.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.18.26 | 05.18.26 | 05.21.28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.20.00 | 07.12.08 | 05.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.20.00 | 07.12.08 | 05.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.22.22 | 05.22.22 | 05.23.20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.24.20 | 05.24.20 | 05.28.34 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.30.00 | 07.12.08 | 05.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.30.00 | 07.12.08 | 05.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.01 | 07.12.08 | 05.30.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.30.01 | 07.12.08 | 05.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.30.01 | 07.12.08 | 05.30.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [34]
05.36.50 | 05.36.50 | 05.38.02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.40.00 | 07.12.08 | 05.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.40.00 | 07.12.08 | 05.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.40.52 | 05.40.52 | 05.41.46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
05.50.00 | 07.12.08 | 05.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
05.50.00 | 07.12.08 | 05.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
05.56.32 | 05.56.32 | 06.02.58 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
06.00.00 | 07.12.08 | 06.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.00.00 | 07.12.08 | 06.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.00.00 | 07.12.08 | 06.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.00.01 | 07.12.08 | 06.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.10.00 | 07.12.08 | 06.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.10.00 | 07.12.08 | 06.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.14.58 | 06.14.58 | 06.15.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.16.16 | 06.16.16 | 06.17.10 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.20.00 | 07.12.08 | 06.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.20.00 | 07.12.08 | 06.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.20.00 | 06.20.00 | 06.27.08 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.27.22 | 06.27.22 | 06.29.14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.30.00 | 07.12.08 | 06.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.30.00 | 07.12.08 | 06.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.00 | 07.12.08 | 06.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.30.01 | 07.12.08 | 06.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.30.01 | 07.12.08 | 06.30.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [63]
06.32.54 | 06.32.54 | 06.33.48 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.35.52 | 06.35.52 | 06.36.46 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.37.04 | 06.37.04 | 06.37.58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
06.40.00 | 07.12.08 | 06.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.40.00 | 07.12.08 | 06.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.50.00 | 07.12.08 | 06.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
06.50.00 | 07.12.08 | 06.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
06.52.36 | 06.52.36 | 06.53.30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
07.00.00 | 07.12.08 | 07.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.00.00 | 07.12.08 | 07.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.00.01 | 07.12.08 | 07.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.00.01 | 07.12.08 | 07.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.10.00 | 07.12.08 | 07.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.10.00 | 07.12.08 | 07.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.20.00 | 09.00.57 | 07.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.20.00 | 09.00.57 | 07.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.00 | 09.00.57 | 07.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.30.00 | 09.00.57 | 07.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.30.00 | 09.00.57 | 07.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.30.01 | 09.00.57 | 07.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.40.00 | 09.00.57 | 07.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.40.00 | 09.00.57 | 07.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.50.00 | 09.00.57 | 07.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
07.50.00 | 09.00.57 | 07.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
07.59.15 | 07.59.15 | 08.09.49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.59.15 | 07.59.15 | 08.09.49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.59.15 | 09.00.57 | 08.09.49 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.59.17 | 07.59.17 | 07.59.21 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.59.21 | 07.59.21 | 08.06.07 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 09.00.57 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
08.00.00 | 09.00.57 | 08.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.00.00 | 09.00.57 | 08.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
08.00.01 | 09.00.57 | 08.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.05.57 | 08.05.57 | 08.06.11 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 09.00.57 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
08.10.00 | 09.00.57 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
08.10.00 | 09.00.57 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
08.10.00 | 09.00.57 | 08.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.20.00 | 09.00.57 | 08.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.20.00 | 09.00.57 | 08.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.00 | 09.00.57 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [67]
08.30.01 | 09.00.57 | 08.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.40.00 | 09.00.57 | 08.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.40.00 | 09.00.57 | 08.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.50.00 | 09.00.57 | 08.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.50.00 | 09.00.57 | 08.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 09.00.57 | 09.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 09.00.57 | 09.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 09.00.57 | 09.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.01 | 09.00.57 | 09.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.06.33 | 09.06.33 | 09.17.05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.06.33 | 09.06.33 | 09.17.05 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.06.33 | 09.06.33 | 09.17.07 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.06.36 | 09.06.36 | 09.06.40 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.06.40 | 09.06.40 | 09.13.27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 10.28.59 | 09.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.10.00 | 10.28.59 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
09.10.00 | 10.28.59 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
09.10.00 | 10.28.59 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 65.0]
09.13.15 | 09.13.15 | 09.13.31 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.00 | 10.28.59 | 09.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.20.00 | 10.28.59 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09.20.00 | 10.28.59 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09.20.00 | 10.28.59 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 30.0]
09.30.00 | 10.28.59 | 09.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.00 | 10.28.59 | 09.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.00 | 10.28.59 | 09.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.01 | 10.28.59 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.28.59 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.28.59 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.28.59 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.28.59 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.28.59 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.28.59 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.28.59 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.28.59 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.28.59 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.28.59 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.39.14 | 09.39.14 | 09.40.14 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
09.40.00 | 10.28.59 | 09.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.40.00 | 10.28.59 | 09.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.50.00 | 10.28.59 | 09.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.50.00 | 10.28.59 | 09.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.57.02 | 09.57.02 | 10.03.31 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
10.00.00 | 10.28.59 | 10.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.00 | 10.28.59 | 10.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.00 | 10.28.59 | 10.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.00.01 | 10.28.59 | 10.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.10.00 | 10.28.59 | 10.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.10.00 | 10.28.59 | 10.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.20.00 | 10.28.59 | 10.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.20.00 | 10.28.59 | 10.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.22.55 | 10.22.55 | 10.29.19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.29.41 | 10.29.41 | 10.30.35 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.30.00 | 11.03.28 | 10.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.00 | 11.03.28 | 10.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.00 | 11.03.28 | 10.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.01 | 11.03.28 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.30.42 | 10.30.42 | 10.32.54 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.33.32 | 10.33.32 | 10.35.26 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
10.40.00 | 11.03.28 | 10.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.40.00 | 11.03.28 | 10.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.50.00 | 11.03.28 | 10.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
10.50.00 | 11.03.28 | 10.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.00 | 11.03.28 | 11.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.00 | 11.03.28 | 11.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.00 | 11.03.28 | 11.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.00.01 | 11.03.28 | 11.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.10.00 | 13.22.52 | 11.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.10.00 | 13.22.52 | 11.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.20.00 | 13.22.52 | 11.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.20.00 | 13.22.52 | 11.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 13.22.52 | 11.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 13.22.52 | 11.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 13.22.52 | 11.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.01 | 13.22.52 | 11.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.40.00 | 13.22.52 | 11.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.40.00 | 13.22.52 | 11.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.50.00 | 13.22.52 | 11.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.50.00 | 13.22.52 | 11.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 13.22.52 | 12.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 13.22.52 | 12.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.00 | 13.22.52 | 12.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.00.01 | 13.22.52 | 12.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.10.00 | 13.22.52 | 12.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.10.00 | 13.22.52 | 12.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.20.00 | 13.22.52 | 12.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.20.00 | 13.22.52 | 12.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.30.00 | 13.22.52 | 12.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.00 | 13.22.52 | 12.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.30.00 | 13.22.52 | 12.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.30.01 | 13.22.52 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.40.00 | 13.22.52 | 12.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.40.00 | 13.22.52 | 12.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.50.00 | 13.22.52 | 12.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
12.50.00 | 13.22.52 | 12.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.00.00 | 13.22.52 | 13.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.00 | 13.22.52 | 13.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.00.00 | 13.22.52 | 13.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.00.01 | 13.22.52 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.10.00 | 13.22.52 | 13.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.10.00 | 13.22.52 | 13.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.20.00 | 13.22.52 | 13.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.20.00 | 13.22.52 | 13.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.30.00 | 14.01.35 | 13.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.00 | 14.01.35 | 13.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.30.00 | 14.01.35 | 13.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.30.01 | 14.01.35 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.40.00 | 14.01.35 | 13.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.40.00 | 14.01.35 | 13.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.50.00 | 14.01.35 | 13.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
13.50.00 | 14.01.35 | 13.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.57.36 | 13.57.36 | 14.04.02 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
14.00.00 | 14.01.35 | 14.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.00 | 14.01.35 | 14.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.00.00 | 14.01.35 | 14.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.00.01 | 14.01.35 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.10.00 | 14.43.24 | 14.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.10.00 | 14.43.24 | 14.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.20.00 | 14.43.24 | 14.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.20.00 | 14.43.24 | 14.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.25.54 | 14.25.54 | 14.32.18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14.30.00 | 14.43.24 | 14.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.00 | 14.43.24 | 14.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.00 | 14.43.24 | 14.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.30.01 | 14.43.24 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.40.00 | 14.43.24 | 14.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.40.00 | 14.43.24 | 14.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.50.00 | 15.15.30 | 14.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
14.50.00 | 15.15.30 | 14.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 15.15.30 | 15.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 15.15.30 | 15.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.00 | 15.15.30 | 15.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.00.01 | 15.15.30 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.10.00 | 15.15.30 | 15.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.10.00 | 15.15.30 | 15.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.20.00 | 15.45.12 | 15.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.20.00 | 15.45.12 | 15.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.00 | 15.45.12 | 15.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.00 | 15.45.12 | 15.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.00 | 15.45.12 | 15.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.30.01 | 15.45.12 | 15.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.40.00 | 15.45.12 | 15.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.40.00 | 15.45.12 | 15.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.50.00 | 16.23.04 | 15.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
15.50.00 | 16.23.04 | 15.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.00 | 16.23.04 | 16.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.00 | 16.23.04 | 16.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.00 | 16.23.04 | 16.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.00.01 | 16.23.04 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.10.00 | 16.23.04 | 16.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.10.00 | 16.23.04 | 16.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.20.00 | 16.23.04 | 16.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.20.00 | 16.23.04 | 16.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.00 | 17.15.55 | 16.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.00 | 17.15.55 | 16.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.00 | 17.15.55 | 16.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.30.01 | 17.15.55 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.37.04 | 16.37.04 | 16.37.58 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.40.00 | 17.15.55 | 16.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.40.00 | 17.15.55 | 16.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.50.00 | 17.15.55 | 16.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
16.50.00 | 17.15.55 | 16.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 | 17.15.55 | 17.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 | 17.15.55 | 17.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 | 17.15.55 | 17.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.01 | 17.15.55 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.10.00 | 17.15.55 | 17.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.10.00 | 17.15.55 | 17.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.20.00 | 18.04.45 | 17.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.20.00 | 18.04.45 | 17.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 | 18.04.45 | 17.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 | 18.04.45 | 17.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 | 18.04.45 | 17.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.01 | 18.04.45 | 17.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.40.00 | 18.04.45 | 17.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.40.00 | 18.04.45 | 17.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.50.00 | 18.04.45 | 17.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.50.00 | 18.04.45 | 17.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.58.10 | 17.58.10 | 18.04.36 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
18.00.00 | 18.04.45 | 18.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 | 18.04.45 | 18.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 | 18.04.45 | 18.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.01 | 18.04.45 | 18.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.10.00 | 18.43.09 | 18.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.10.00 | 18.43.09 | 18.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.20.00 | 18.43.09 | 18.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.20.00 | 18.43.09 | 18.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.28.54 | 18.28.54 | 18.35.20 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
18.30.00 | 18.43.09 | 18.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.00 | 18.43.09 | 18.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.30.00 | 18.43.09 | 18.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.01 | 18.43.09 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.40.00 | 18.43.09 | 18.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.40.00 | 18.43.09 | 18.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
18.50.00 | 20.52.45 | 18.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.50.00 | 20.52.45 | 18.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.00.00 | 20.52.45 | 19.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 | 20.52.44 | 19.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.00.00 | 20.52.44 | 19.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.01 | 20.52.43 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.10.00 | 20.52.42 | 19.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.10.00 | 20.52.42 | 19.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.20.00 | 20.52.41 | 19.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.20.00 | 20.52.41 | 19.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.30.00 | 20.52.41 | 19.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.00 | 20.52.40 | 19.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.00 | 20.52.40 | 19.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.30.01 | 20.52.39 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.40.00 | 20.52.39 | 19.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.40.00 | 20.52.38 | 19.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.50.00 | 20.52.38 | 19.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.50.00 | 20.52.37 | 19.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.59.09 | 19.59.09 | 20.09.43 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.59.09 | 19.59.09 | 20.09.41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.59.09 | 20.52.37 | 20.09.41 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.59.11 | 19.59.11 | 19.59.15 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.59.15 | 19.59.15 | 20.06.01 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 | 20.52.36 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.00 | 20.52.36 | 20.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.00.00 | 20.52.36 | 20.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.00.01 | 20.52.35 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.05.53 | 20.05.53 | 20.06.05 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.10.00 | 20.52.35 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
20.10.00 | 20.52.34 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
20.10.00 | 20.52.34 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
20.10.00 | 20.52.33 | 20.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.20.00 | 20.52.33 | 20.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.20.00 | 20.52.32 | 20.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.30.00 | 20.52.32 | 20.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 20.52.31 | 20.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.30.00 | 20.52.31 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.52.28 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.52.28 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.52.29 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.52.29 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.52.30 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.52.31 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.52.47 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.52.30 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.52.27 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.00 | 20.52.27 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [67]
20.30.01 | 20.52.26 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.40.00 | 20.52.26 | 20.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.40.00 | 20.52.25 | 20.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.50.00 | 20.52.25 | 20.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.50.00 | 20.52.26 | 20.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.00.00 |  | 21.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 |  | 21.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 |  | 21.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.01 |  | 21.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.06.09 | 21.06.09 | 21.16.39 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.06.09 | 21.06.09 | 21.16.39 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.06.09 | 21.06.09 | 21.16.39 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.06.11 | 21.06.11 | 21.06.13 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.06.13 | 21.06.13 | 21.12.59 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 |  | 21.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.10.00 |  | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
21.10.00 |  | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
21.10.00 |  | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
21.12.47 | 21.12.47 | 21.13.03 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 |  | 21.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.20.00 |  | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
21.20.00 |  | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
21.20.00 |  | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 35.0]
21.30.00 |  | 21.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.00 |  | 21.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.00 |  | 21.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 |  | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.40.00 |  | 21.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.40.00 |  | 21.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.50.00 |  | 21.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.50.00 |  | 21.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.58.43 | 21.58.43 | 22.05.08 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
22.00.00 |  | 22.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 |  | 22.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 |  | 22.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.01 |  | 22.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.10.00 |  | 22.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.10.00 |  | 22.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.00 |  | 22.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.00 |  | 22.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 |  | 22.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 |  | 22.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 |  | 22.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.01 |  | 22.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.31.50 | 22.31.50 | 22.38.17 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
22.40.00 |  | 22.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.40.00 |  | 22.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.00 |  | 22.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.00 |  | 22.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 |  | 23.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 |  | 23.00.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 |  | 23.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.01 |  | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.10.00 |  | 23.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.10.00 |  | 23.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.00 |  | 23.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.00 |  | 23.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 |  | 23.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 |  | 23.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 |  | 23.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.01 |  | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.00 |  | 23.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.00 |  | 23.40.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.00 |  | 23.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.00 |  | 23.50.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl