## Linea 1
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 28/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8228 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 19.3365 | 100 |  | 1013.3946 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.1989 | 100 |  | Fermo
01:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8197 | 100 |  | 1.3153 | 100 |  | 19.245 | 100 |  | 1013.1627 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.1999 | 100 |  | Fermo
01:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8197 | 100 |  | 1.3184 | 100 |  | 19.1717 | 100 |  | 1013.004 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2 | 100 |  | Fermo
02:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.88504 | 77.7778 | (4) | 20.8197 | 100 |  | 1.3215 | 100 |  | 19.0802 | 100 |  | 1012.7537 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2 | 100 |  | Fermo
02:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3733 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8167 | 100 |  | 1.3215 | 100 |  | 19.0069 | 100 |  | 1012.5522 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.1998 | 100 |  | Fermo
03:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8136 | 100 |  | 1.3215 | 100 |  | 18.7872 | 100 |  | 1012.2837 | 100 |  | 2087.4661 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.1962 | 100 |  | Fermo
03:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8106 | 100 |  | 1.3153 | 100 |  | 18.6956 | 100 |  | 1011.948 | 100 |  | 2145.4512 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.1825 | 100 |  | Fermo
04:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8075 | 100 |  | 1.3153 | 100 |  | 18.6773 | 100 |  | 1011.5452 | 100 |  | 2346.8733 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.1701 | 100 |  | Fermo
04:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8616 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.8045 | 100 |  | 1.3001 | 100 |  | 18.6773 | 100 |  | 1011.4231 | 100 |  | 2816.8584 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.1626 | 100 |  | Fermo
05:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.3428 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8045 | 100 |  | 1.2879 | 100 |  | 18.5858 | 100 |  | 1011.3926 | 100 |  | 2502.5178 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.1604 | 100 |  | Fermo
05:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.8014 | 100 |  | 1.2848 | 100 |  | 18.4942 | 100 |  | 1011.3743 | 100 |  | 2371.2881 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.1617 | 100 |  | Fermo
06:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0.85452 | 78.3333 | (4) | 20.7984 | 100 |  | 1.2848 | 100 |  | 18.421 | 100 |  | 1011.3621 | 100 |  | 2224.7993 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.1634 | 100 |  | Fermo
06:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.4649 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.7923 | 100 |  | 1.3062 | 100 |  | 18.2745 | 100 |  | 1011.124 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.1831 | 100 |  | Fermo
07:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.2584 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.7892 | 100 |  | 1.3337 | 100 |  | 18.1829 | 100 |  | 1010.8615 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.1959 | 100 |  | Fermo
07:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.4039 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1973 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.7953 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 18.1646 | 100 |  | 1010.5991 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2017 | 100 |  | Fermo
08:00 | (4) | 0.18311 | 96.6667 | (4) | 0.030519 | 96.6667 | (4) | 0.030519 | 96.6667 | (4) | 1.3733 | 96.6667 | (4) | 0 | 96.6667 | (4) | 0.36622 | 96.6667 | (4) | 0 | 96.6667 | (4) | 2.2279 | 96.6667 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.7984 | 96.6667 |  | 1.3642 | 96.6667 |  | 18.3111 | 100 |  | 1010.4221 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2282 | 100 |  | Fermo
08:30 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6671 | 68.3333 | (4) | 1.3764 | 68.3333 |  | 18.4942 | 100 |  | 1010.3854 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.2152 | 100 |  | Fermo
09:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 1.3855 | 100 |  | 18.6041 | 100 |  | 1010.3793 | 100 |  | 2038.6365 | 100 |  | 25 | 100 |  | 18.206 | 100 |  | Fermo
09:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.3977 | 100 |  | 18.7872 | 100 |  | 1010.4282 | 100 |  | 2053.8958 | 100 |  | 24.9944 | 100 |  | 18.2109 | 100 |  | Fermo
10:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4415 | 100 | (4) | 0.85452 | 77.7778 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.4161 | 100 |  | 19.0802 | 100 |  | 1010.4037 | 100 |  | 2056.9475 | 100 |  | 24.8111 | 100 |  | 18.2206 | 100 |  | Fermo
10:30 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.411 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.4405 | 100 |  | 19.4281 | 100 |  | 1010.3061 | 100 |  | 2151.5549 | 100 |  | 24.8611 | 100 |  | 18.2412 | 100 |  | Fermo
11:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.951 | 100 |  | 1.4496 | 100 |  | 19.8309 | 100 |  | 1010.0864 | 100 |  | 2273.6289 | 100 |  | 24.6 | 100 |  | 18.2524 | 100 |  | Fermo
11:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 2.1363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.7161 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9601 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 20.2338 | 100 |  | 1009.3112 | 100 |  | 2240.0586 | 100 |  | 24.7611 | 100 |  | 18.239 | 100 |  | Fermo
12:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6551 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.951 | 100 |  | 1.471 | 100 |  | 20.5451 | 100 |  | 1008.8778 | 100 |  | 2328.5623 | 100 |  | 24.7611 | 100 |  | 18.2359 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6246 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 1.4771 | 100 |  | 20.893 | 100 |  | 1008.3651 | 100 |  | 2301.0957 | 100 |  | 24.7611 | 100 |  | 18.2413 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 1.4832 | 100 |  | 21.2592 | 100 |  | 1007.7303 | 100 |  | 2175.9697 | 100 |  | 24.8556 | 100 |  | 18.2432 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3194 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.954 | 100 |  | 1.4863 | 100 |  | 21.6437 | 100 |  | 1007.12 | 100 |  | 2017.2734 | 100 |  | 24.8111 | 100 |  | 18.2594 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.5259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 1.1292 | 77.7778 | (4) | 20.951 | 100 |  | 1.4771 | 100 |  | 20.6183 | 100 |  | 1007.1017 | 100 |  | 2084.4143 | 100 |  | 24.4389 | 100 |  | 18.232 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4415 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 1.4618 | 100 |  | 21.5705 | 100 |  | 1006.9734 | 100 |  | 2121.0364 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.2147 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5025 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.4588 | 100 |  | 21.7353 | 100 |  | 1007.0345 | 100 |  | 2090.5178 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.2306 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.587 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4415 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.4557 | 100 |  | 21.7719 | 100 |  | 1007.1017 | 100 |  | 2325.5105 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.2082 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.411 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.4496 | 100 |  | 21.6254 | 100 |  | 1007.2299 | 100 |  | 2468.9475 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.1995 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.0447 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.4415 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.4313 | 100 |  | 21.4789 | 100 |  | 1007.297 | 100 |  | 2798.5474 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.1996 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.94607 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5636 | 100 | (4) | 0.88504 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 1.4222 | 100 |  | 21.3141 | 100 |  | 1007.4862 | 100 |  | 2929.7769 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.168 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.6856 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.951 | 100 |  | 1.4008 | 100 |  | 21.131 | 100 |  | 1007.6754 | 100 |  | 3247.1694 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.1605 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 1.4344 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5636 | 100 | (4) | 0.88504 | 77.7778 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 1.3794 | 100 |  | 20.893 | 100 |  | 1008.0355 | 100 |  | 2954.1917 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.1677 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.97659 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.472 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9418 | 100 |  | 1.3825 | 100 |  | 20.7282 | 100 |  | 1008.0905 | 100 |  | 3088.4731 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.1841 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 2.0753 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.411 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9387 | 100 |  | 1.3825 | 100 |  | 20.6 | 100 |  | 1008.3529 | 100 |  | 3222.7546 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.1786 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0.03357 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3499 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9387 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 20.4718 | 100 |  | 1008.5909 | 100 |  | 3009.125 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.1767 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0.18311 | 96.1111 | (4) | 0.51881 | 96.1111 | (4) | 0.030519 | 96.1111 | (4) | 1.9532 | 96.1111 | (4) | 0 | 96.1111 | (4) | 0.45778 | 96.1111 | (4) | 0 | 96.1111 | (4) | 2.3194 | 96.1111 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9387 | 96.1111 |  | 1.3855 | 96.1111 |  | 20.2887 | 100 |  | 1008.774 | 100 |  | 2471.9993 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.1812 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 68.3333 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6549 | 68.3333 | (4) | 1.3947 | 68.3333 |  | 20.0873 | 100 |  | 1008.8595 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.1907 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.027467 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 1.4954 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 18.4759 | 100 |  | 1008.8839 | 100 |  | 2011.1698 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.2124 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.1668 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 1.3337 | 100 |  | 15.8025 | 100 |  | 1009.0427 | 100 |  | 2023.3772 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.2294 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0.97659 | 78.3333 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 1.3306 | 100 |  | 18.1097 | 100 |  | 1009.0793 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.2286 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.0142 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.3245 | 100 |  | 18.4942 | 100 |  | 1009.061 | 100 |  | 2102.7253 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.2243 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9479 | 100 |  | 1.3001 | 100 |  | 18.3843 | 100 |  | 1009.1464 | 100 |  | 2078.3105 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.2073 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9837 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.3001 | 100 |  | 18.3111 | 100 |  | 1009.2502 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.2426 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.54933 | 100 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 20.9449 | 100 |  | 1.2879 | 100 |  | 18.1463 | 100 |  | 1009.3417 | 100 |  | 2014.2217 | 100 |  | 24 | 100 |  | 18.2407 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN
MAX
%Medie < Soglia |  | 99.5138 | [8 empty] | 97.8323 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (6) | 0
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro - Data: 28/12/2012
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 2.9908 | 100 |  | 9.2776 | 86.1111 |  | 7.5808 | 100 |  | 148.5336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 83.8889 |  | 1.648 | 100 |  | 12.2959 | 100 |  | 10.6967 | 100 |  | 149.7849 | 100 |  | 1013.5899 | 100 |  | 59959.7148 | 100 |  | 954.1945 | 100 |  | 7.2885 | 100 |  | In Marcia
01:00 |  | 1.0987 | 100 |  | 6.7141 | 100 |  | 3.4394 | 100 |  | 98.3306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0753 | 78.3333 |  | 14.6123 | 100 |  | 7.1474 | 100 |  | 145.5916 | 100 |  | 1013.6021 | 100 |  | 45637.3789 | 100 |  | 926 | 100 |  | 9.9393 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 0.39674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1108 | 100 |  | 66.7135 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.7059 | 100 |  | 10.1352 | 100 |  | 133.3049 | 100 |  | 1013.4556 | 100 |  | 42976.1641 | 100 |  | 938.3333 | 100 |  | 8.0912 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 0.27467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1444 | 100 |  | 69.7348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 13.7211 | 100 |  | 12.8819 | 100 |  | 125.7607 | 100 |  | 1013.2237 | 100 |  | 41349.5273 | 100 |  | 956.8555 | 100 |  | 7.978 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 0 | 100 |  | 3.7233 | 100 |  | 3.7721 | 100 |  | 89.0835 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 14.0812 | 100 |  | 7.7517 | 100 |  | 120.7434 | 100 |  | 1013.1138 | 100 |  | 41114.5352 | 100 |  | 922.2833 | 100 |  | 8.9603 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3967 | 100 |  | 108.0966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.030519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 14.3254 | 100 |  | 7.5838 | 100 |  | 116.3121 | 100 |  | 1012.7903 | 100 |  | 42985.3203 | 100 |  | 906.9889 | 100 |  | 9.4021 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 0 | 100 |  | 14.4047 | 95 |  | 6.0671 | 100 |  | 147.557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.8889 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.9734 | 100 |  | 9.6622 | 100 |  | 115.4698 | 100 |  | 1012.3264 | 100 |  | 51780.7539 | 100 |  | 926.75 | 100 |  | 7.7394 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 1.3428 | 100 |  | 23.2856 | 93.8889 |  | 7.7364 | 100 |  | 153.2945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.0792 | 100 |  | 11.0965 | 100 |  | 128.251 | 100 |  | 1011.7344 | 100 |  | 59239.4805 | 100 |  | 947.55 | 100 |  | 7.0239 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 3.6317 | 100 |  | 32.6243 | 95 |  | 7.8829 | 100 |  | 149.8764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 98.8889 |  | 1.5259 | 100 |  | 11.9755 | 100 |  | 11.1911 | 100 |  | 137.5896 | 100 |  | 1011.6123 | 100 |  | 57399.2109 | 100 |  | 962.7556 | 100 |  | 6.9898 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 5.1576 | 100 |  | 16.9378 | 92.2222 |  | 7.6846 | 100 |  | 142.3994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.8889 |  | 1.5564 | 77.7778 |  | 12.1952 | 100 |  | 10.9226 | 100 |  | 142.1674 | 100 |  | 1011.5513 | 100 |  | 57976.0117 | 100 |  | 960.4667 | 100 |  | 7.2416 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 6.2868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5289 | 100 |  | 155.2782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.4027 | 100 |  | 10.8615 | 100 |  | 145.6648 | 100 |  | 1011.4841 | 100 |  | 59694.2031 | 100 |  | 954.9056 | 100 |  | 7.3367 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 0.24415 | 100 |  | 7.6418 | 100 |  | 164.1896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.2684 | 100 |  | 10.9439 | 100 |  | 147.7523 | 100 |  | 1011.4475 | 100 |  | 59221.168 | 100 |  | 960.2056 | 100 |  | 7.2216 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 3.9979 | 100 |  | 25.483 | 93.8889 |  | 7.5228 | 100 |  | 153.7523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3357 | 99.4444 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.3356 | 100 |  | 10.7547 | 100 |  | 148.3566 | 100 |  | 1011.2766 | 100 |  | 58684.043 | 100 |  | 963.8389 | 100 |  | 7.3244 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 5.0661 | 100 |  | 1.0376 | 100 |  | 7.5777 | 100 |  | 171.0257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 12.3234 | 100 |  | 10.8005 | 100 |  | 149.6933 | 100 |  | 1010.9897 | 100 |  | 59477.5234 | 100 |  | 962.25 | 100 |  | 7.1729 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 3.0213 | 100 |  | 20.8747 | 85 |  | 7.7639 | 100 |  | 150.853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8921 | 97.7778 |  | 1.587 | 100 |  | 12.0792 | 100 |  | 10.9073 | 100 |  | 149.3271 | 100 |  | 1010.7883 | 100 |  | 57216.1016 | 100 |  | 971.7333 | 100 |  | 6.8378 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 5.2797 | 100 |  | 26.6732 | 92.2222 |  | 7.7486 | 100 |  | 148.9303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 98.3333 |  | 1.587 | 100 |  | 12.1006 | 100 |  | 11.1576 | 100 |  | 148.851 | 100 |  | 1010.6479 | 100 |  | 56678.9766 | 100 |  | 964.6833 | 100 |  | 6.8118 | 100 |  | In Marcia
08:30 |  | 6.592 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.2665 | 100 |  | 152.0432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.6804 | 100 |  | 10.7913 | 100 |  | 151.7441 | 100 |  | 1010.4465 | 100 |  | 60594.5 | 100 |  | 935.7611 | 100 |  | 7.4266 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 6.0427 | 100 |  | 6.6225 | 100 |  | 7.1505 | 100 |  | 152.5925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 78.3333 |  | 12.7903 | 100 |  | 11.2705 | 100 |  | 153.7217 | 100 |  | 1010.4037 | 100 |  | 61537.5234 | 100 |  | 941.3555 | 100 |  | 7.5019 | 100 |  | In Marcia
09:30 | (4) | 0 | 20.5556 | (4) | 0 | 20.5556 | (4) | 0 | 20.5556 | (4) | 0 | 20.5556 | (4) | 0 | 20.5556 | (4) | 0 | 20.5556 | (4) | 0 | 20.5556 | (4) | 0 | 20.5556 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.7801 | 20.5556 | (4) | 10.6021 | 20.5556 |  | 154.6556 | 100 |  | 1010.4648 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 923.1111 | 100 |  | 7.8077 | 100 |  | In Marcia
10:00 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |  | 154.2344 | 100 |  | 1010.4709 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 949.25 | 100 |  | 7.5271 | 100 |  | In Marcia
10:30 | (4) | 0 | 21.1111 | (4) | 0 | 21.1111 | (4) | 0 | 21.1111 | (4) | 0 | 21.1111 | (4) | 0 | 21.1111 | (4) | 0 | 21.1111 | (4) | 0 | 21.1111 | (4) | 0 | 21.1111 | (4) | 0 | 100 | (4) | 12.1982 | 21.1111 | (4) | 10.358 | 21.1111 |  | 152.7146 | 100 |  | 1010.3854 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 933.7556 | 100 |  | 7.7107 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 2.0142 | 100 |  | 11.9633 | 100 |  | 7.4313 | 100 |  | 155.0645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 100 |  | 12.7171 | 100 |  | 11.3742 | 100 |  | 152.44 | 100 |  | 1010.1779 | 100 |  | 60768.457 | 100 |  | 958.2278 | 100 |  | 7.0244 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 6.0121 | 100 |  | 2.4415 | 100 |  | 7.5716 | 100 |  | 157.7807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 12.6621 | 100 |  | 15.6041 | 100 |  | 153.7217 | 100 |  | 1009.2136 | 100 | (4) | 60203.8633 | 67.2222 |  | 983.1556 | 100 |  | 6.5924 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 6.7751 | 100 |  | 13.3061 | 98.8889 |  | 7.5869 | 100 |  | 122.9591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 96.6667 |  | 12.5278 | 100 |  | 13.1291 | 100 |  | 152.8611 | 100 |  | 1008.9572 | 100 |  | 57722.707 | 92.7778 |  | 967.15 | 100 |  | 6.8222 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 1.6785 | 100 |  | 16.9378 | 95 |  | 8.1484 | 100 |  | 111.3315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 98.8889 |  | 1.587 | 85 |  | 11.829 | 100 |  | 13.3152 | 100 |  | 147.8439 | 100 |  | 1008.5543 | 100 |  | 54213.082 | 100 |  | 979.2333 | 100 |  | 6.2838 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 3.7843 | 100 |  | 6.8972 | 100 |  | 7.709 | 100 |  | 74.9229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 | (4) | 0 | 68.8889 |  | 12.4088 | 100 |  | 12.6774 | 100 |  | 147.3678 | 100 |  | 1007.9318 | 100 |  | 57615.8945 | 100 |  | 955.6278 | 100 |  | 6.8245 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 6.6225 | 100 |  | 5.0356 | 100 |  | 7.4435 | 100 |  | 113.9561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 97.2222 |  | 12.6865 | 100 |  | 12.3112 | 100 |  | 150.0046 | 100 |  | 1007.3824 | 100 |  | 60347.3008 | 100 |  | 934.8834 | 100 |  | 7.1678 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 6.3173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.5014 | 100 |  | 147.8011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8616 | 100 |  | 12.6316 | 100 |  | 12.1494 | 100 |  | 150.9018 | 100 |  | 1007.2726 | 100 |  | 59327.9805 | 100 |  | 944.3167 | 100 |  | 7.1417 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 6.3173 | 100 |  | 15.9612 | 98.8889 |  | 7.5411 | 100 |  | 148.1063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 97.2222 |  | 12.5767 | 100 |  | 11.9755 | 100 |  | 152.385 | 100 |  | 1007.12 | 100 |  | 59681.9961 | 100 |  | 942.9222 | 100 |  | 7.0201 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 6.2868 | 100 |  | 20.9052 | 99.4444 |  | 7.8646 | 100 |  | 147.3434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.2135 | 100 |  | 12.6499 | 100 |  | 151.0849 | 100 |  | 1007.236 | 100 |  | 56291.3906 | 100 |  | 959.0722 | 100 |  | 6.6064 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 6.5004 | 100 |  | 14.069 | 92.7778 |  | 7.8707 | 100 |  | 149.3576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.8889 |  | 1.648 | 97.2222 |  | 12.1952 | 100 |  | 13.1169 | 100 |  | 150.7553 | 100 |  | 1007.2665 | 100 |  | 57197.7891 | 100 |  | 958.7611 | 100 |  | 6.4616 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 6.1342 | 100 |  | 3.2044 | 100 |  | 7.7273 | 100 |  | 154.21 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.3844 | 100 |  | 12.9398 | 100 |  | 151.2497 | 100 |  | 1007.3214 | 100 |  | 59028.9023 | 100 |  | 957.9278 | 100 |  | 6.7021 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 6.1037 | 100 |  | 18.9215 | 100 |  | 7.7822 | 100 |  | 162.7247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 | (4) | 0 | 56.1111 |  | 12.2623 | 100 |  | 12.9948 | 100 |  | 152.092 | 100 |  | 1007.4252 | 100 |  | 58879.3594 | 100 |  | 969.7167 | 100 |  | 6.5516 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 6.4089 | 100 |  | 11.6276 | 100 |  | 7.239 | 100 |  | 156.56 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51881 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 | (4) | 0 | 60.5556 |  | 12.83 | 100 |  | 12.3478 | 100 |  | 152.3667 | 100 |  | 1007.6327 | 100 |  | 60689.1094 | 100 |  | 949.5611 | 100 |  | 7.2637 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 6.4089 | 100 |  | 35.3099 | 92.7778 |  | 7.4801 | 100 |  | 166.0817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 90.5556 |  | 1.7396 | 100 |  | 12.5919 | 100 |  | 12.5095 | 100 |  | 152.0005 | 100 |  | 1007.7853 | 100 |  | 60969.8789 | 100 |  | 961.2778 | 100 |  | 6.8686 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 6.1037 | 100 |  | 8.7283 | 100 |  | 7.7059 | 100 |  | 179.2352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.3386 | 100 |  | 12.7171 | 100 |  | 151.9639 | 100 |  | 1008.0966 | 100 |  | 60106.2031 | 100 |  | 979.9278 | 100 |  | 6.5787 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 6.1647 | 100 |  | 14.3437 | 95 |  | 7.7029 | 100 |  | 174.4743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39674 | 98.8889 |  | 1.7701 | 100 |  | 12.2929 | 100 |  | 12.9612 | 100 |  | 151.3962 | 100 |  | 1008.1515 | 100 |  | 59184.5469 | 100 |  | 985.5167 | 100 |  | 6.5497 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 6.4394 | 100 |  | 30.0302 | 92.2222 |  | 7.7456 | 100 |  | 180.1508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.2776 | 100 |  | 12.8361 | 100 |  | 151.3047 | 100 |  | 1008.4078 | 100 |  | 59572.1289 | 100 |  | 985.6722 | 100 |  | 6.4836 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 6.3784 | 100 |  | 32.3496 | 96.6667 |  | 7.9012 | 100 |  | 176.5191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.1189 | 100 |  | 14.951 | 100 |  | 151.0666 | 100 |  | 1008.6642 | 100 |  | 57979.0625 | 87.2222 |  | 1004.8111 | 100 |  | 6.2256 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 6.3784 | 100 |  | 13.5502 | 96.6667 |  | 7.3458 | 100 |  | 164.922 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1973 | 100 |  | 12.8208 | 100 |  | 14.9876 | 100 |  | 154.0696 | 100 |  | 1008.8473 | 100 |  | 59718.6211 | 78.3333 |  | 968.0722 | 100 |  | 6.9029 | 100 |  | In Marcia
20:30 |  | 6.1342 | 100 |  | 0 | 91.6667 |  | 7.5533 | 100 |  | 159.3371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 94.4444 |  | 1.709 | 100 |  | 12.5553 | 100 |  | 12.6286 | 100 |  | 152.0371 | 100 |  | 1008.9999 | 100 |  | 59681.9961 | 100 |  | 970.1278 | 100 |  | 6.8889 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 3.9674 | 100 |  | 21.8207 | 98.8889 |  | 5.9023 | 100 |  | 163.5792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.73244 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 77.7778 |  | 13.3518 | 100 |  | 11.4505 | 100 |  | 146.91 | 100 |  | 1009.2319 | 100 |  | 51777.7031 | 100 |  | 950.65 | 100 |  | 7.8657 | 100 |  | In Marcia
21:30 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 64.4444 | (4) | 0 | 100 | (4) | 12.0945 | 64.4444 | (4) | 11.0904 | 64.4444 |  | 135.8135 | 100 |  | 1009.3539 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 965.8834 | 100 |  | 7.6201 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 6.531 | 100 |  | 20.0201 | 100 |  | 7.5076 | 100 |  | 170.0186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 12.3539 | 100 |  | 12.5584 | 100 |  | 139.3109 | 100 |  | 1009.3539 | 100 |  | 59443.9531 | 100 |  | 957.2056 | 100 |  | 7.0017 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 6.2258 | 100 |  | 15.2898 | 100 |  | 7.5076 | 100 |  | 145.8174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.3417 | 100 |  | 12.6682 | 100 |  | 142.3689 | 100 |  | 1009.1769 | 100 |  | 58287.3008 | 100 |  | 978.8945 | 100 |  | 7.2281 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 6.2258 | 100 |  | 26.3985 | 100 |  | 7.3977 | 100 |  | 152.6536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 12.5126 | 100 |  | 12.4607 | 100 |  | 146.2691 | 100 |  | 1009.299 | 100 |  | 60866.1172 | 100 |  | 957.6055 | 100 |  | 7.2603 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 6.3478 | 100 |  | 18.6468 | 100 |  | 7.5503 | 100 |  | 160.802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.3478 | 100 |  | 12.7415 | 100 |  | 147.6608 | 100 |  | 1009.4272 | 100 |  | 60576.1914 | 100 |  | 969.4445 | 100 |  | 7.0112 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 6.3784 | 100 |  | 5.707 | 100 |  | 7.6632 | 100 |  | 163.2435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 12.1952 | 100 |  | 13.2511 | 100 |  | 148.1368 | 100 |  | 1009.476 | 100 |  | 60005.4922 | 100 |  | 981.3666 | 100 |  | 6.7546 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.3967 |  |  | 66.7135 | [5 empty] | 0.030519 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5259 |  |  | 11.829 |  |  | 7.1474 |  |  | 115.4698 |  |  | 1007.12 |  |  | 41114.5352 |  |  | 906.9889 |  |  | 6.2256
MAX |  | 6.7751 |  |  | 35.3099 |  |  | 8.1484 |  |  | 180.1508 | [5 empty] | 3.0824 | [5 empty] | 1.8921 |  |  | 2.1973 |  |  | 14.6123 |  |  | 15.6041 |  |  | 154.6556 |  |  | 1013.6021 |  |  | 61537.5234 |  |  | 1004.8111 |  |  | 9.9393
%Medie < Soglia |  | 99.3325 | [8 empty] | 97.7982 |  |  | 100 | [5 empty] | 99.9896 |  |  | 100 |  |  | 99.8745
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 4.7311 | 91.6667 |  | 12.9856 | 91.6667 |  | 7.0999 | 91.6667 |  | 145.0281 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 0.86215 | 91.6667 |  | 0 | 91.6667 |  | 0.071441 | 91.6667 | (4) | 1.7157 | 85.4167 |  | 12.613 | 91.6667 |  | 11.8605 | 91.6667 |  | 145.9807 | 100 |  | 1009.866 | 100 |  | 56824.5419 | 89.5833 |  | 957.0841 | 100 |  | 7.2299 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 133 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
VEOLIA S.A. Tecnitalia Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 28/12/2012
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.00.00 | 00.00.06 | 00.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
00.00.01 | 00.00.05 | 00.00.01 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
00.10.00 | 00.10.06 | 00.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
00.13.28 | 00.14.36 | 00.14.22 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
00.20.00 | 00.20.06 | 00.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
00.23.33 | 00.25.49 | 00.24.23 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
00.30.00 | 00.30.07 | 00.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
00.30.00 | 00.30.07 | 00.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
00.30.01 | 00.30.01 | 00.36.28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00.32.00 | 00.32.00 | 00.34.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
00.33.00 | 00.33.00 | 00.36.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
00.40.00 | 00.45.14 | 00.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
00.50.00 | 00.50.53 | 00.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
01.00.00 | 01.00.02 | 01.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
01.00.00 | 01.00.02 | 01.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
01.10.00 | 01.10.01 | 01.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
01.20.00 | 01.29.26 | 01.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
01.30.00 | 01.30.04 | 01.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
01.30.00 | 01.30.03 | 01.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
01.35.57 | 01.35.57 | 01.42.27 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
01.40.00 | 01.40.18 | 01.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
01.50.00 | 01.58.14 | 01.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.00.00 | 02.00.02 | 02.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.00.00 | 02.00.02 | 02.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.10.00 | 02.11.51 | 02.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.20.00 | 02.22.22 | 02.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.30.00 | 02.30.42 | 02.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.30.00 | 02.30.50 | 02.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.40.00 | 02.40.23 | 02.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
02.50.00 | 02.50.29 | 02.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.00.00 | 03.00.03 | 03.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.00.00 | 03.00.03 | 03.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.10.00 | 03.10.06 | 03.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.20.00 | 03.20.02 | 03.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.23.52 | 03.25.25 | 03.24.34 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
03.30.00 | 03.30.10 | 03.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.30.00 | 03.30.10 | 03.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.40.00 | 03.40.03 | 03.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
03.50.00 | 03.50.32 | 03.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.00.00 | 04.00.05 | 04.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.00.00 | 04.00.03 | 04.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.10.00 | 04.11.26 | 04.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.13.36 | 04.14.07 | 04.13.58 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
04.20.00 | 04.21.03 | 04.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.30.00 | 04.30.04 | 04.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.30.00 | 04.30.03 | 04.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.33.06 | 04.33.06 | 04.39.30 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04.40.00 | 04.40.04 | 04.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
04.43.36 | 04.44.11 | 04.44.06 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
04.50.00 | 04.50.03 | 04.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
05.00.00 | 05.00.03 | 05.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
05.00.00 | 05.00.03 | 05.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
05.10.00 | 05.12.09 | 05.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
05.20.00 | 05.25.36 | 05.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
05.30.00 | 05.30.04 | 05.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
05.30.00 | 05.30.04 | 05.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
05.36.30 | 05.36.30 | 05.42.59 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
05.40.00 | 05.40.10 | 05.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
05.50.00 | 05.50.03 | 05.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
06.00.00 | 06.00.06 | 06.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
06.00.00 | 06.00.05 | 06.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
06.00.48 | 06.01.06 | 06.00.54 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
06.02.00 | 06.02.00 | 06.07.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
06.10.00 | 06.10.05 | 06.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
06.20.00 | 06.20.03 | 06.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
06.30.00 | 06.30.03 | 06.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
06.30.00 | 06.30.03 | 06.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
06.32.00 | 06.32.00 | 06.33.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06.40.00 | 06.41.06 | 06.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
06.50.00 | 06.50.02 | 06.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
07.00.00 | 07.00.03 | 07.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
07.00.00 | 07.00.03 | 07.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
07.03.30 | 07.05.06 | 07.04.08 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07.10.00 | 09.40.27 | 07.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
07.20.00 | 09.40.27 | 07.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
07.30.00 | 09.40.27 | 07.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
07.30.00 | 09.40.27 | 07.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
07.33.26 | 09.40.27 | 07.33.42 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07.40.00 | 09.40.27 | 07.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
07.43.36 | 09.40.27 | 07.43.48 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
07.50.00 | 09.40.27 | 07.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
07.59.08 | 07.59.08 | 08.09.34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.59.08 | 07.59.08 | 08.09.34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.59.08 | 09.40.27 | 08.09.34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.59.10 | 07.59.10 | 07.59.14 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.59.14 | 07.59.14 | 08.05.58 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 09.40.27 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
08.00.00 | 09.40.27 | 08.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
08.05.48 | 08.05.48 | 08.06.04 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.10.00 | 09.40.27 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08.10.00 | 09.40.27 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08.10.00 | 09.40.27 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
08.20.00 | 09.40.27 | 08.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 09.40.27 | 08.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.30.00 | 09.40.27 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 09.40.27 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 09.40.27 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 09.40.27 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 09.40.27 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 09.40.27 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 09.40.27 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 09.40.27 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 09.40.27 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 09.40.27 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.30.00 | 09.40.27 | 08.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [68]
08.36.12 | 08.36.12 | 08.42.36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.40.00 | 09.40.27 | 08.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
08.50.00 | 09.40.27 | 08.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 09.40.27 | 09.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.00.00 | 09.40.27 | 09.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.06.00 | 09.06.00 | 09.16.34 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.06.00 | 09.06.00 | 09.16.34 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.06.00 | 09.06.00 | 09.16.34 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.06.02 | 09.06.02 | 09.06.06 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.06.06 | 09.06.06 | 09.12.54 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.10.00 | 09.40.27 | 09.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.10.00 | 09.40.27 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
09.10.00 | 09.40.27 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
09.10.00 | 09.40.27 | 09.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 58.3]
09.12.42 | 09.12.42 | 09.12.58 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.16.54 | 09.16.54 | 10.23.46 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.16.54 | 09.16.54 | 10.23.46 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.16.56 | 09.16.56 | 10.23.46 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.17.02 | 09.17.02 | 10.23.40 | Linea 2: Analizzatore in TEST GAS LOCAL
09.20.00 | 09.40.27 | 09.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.20.00 | 09.40.27 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
09.20.00 | 09.40.27 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
09.20.00 | 09.40.27 | 09.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 3.3]
09.30.00 | 09.40.27 | 09.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
09.30.00 | 09.40.27 | 09.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
09.30.01 | 09.40.27 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [20]
09.30.01 | 09.40.27 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [20]
09.30.01 | 09.40.27 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [20]
09.30.01 | 09.40.27 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [20]
09.30.01 | 09.40.27 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [20]
09.30.01 | 09.40.27 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [20]
09.30.01 | 09.40.27 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [20]
09.30.01 | 09.40.27 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [20]
09.30.01 | 09.40.27 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [20]
09.30.01 | 09.40.27 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [20]
09.30.01 | 09.40.27 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [20]
09.30.38 | 09.40.27 | 09.30.44 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
09.30.56 | 09.40.27 | 09.31.22 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
09.31.46 | 09.40.27 | 09.34.10 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
09.34.52 | 09.40.27 | 09.48.02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
09.37.05 | 09.37.05 | 09.43.33 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
09.40.00 | 09.40.27 | 09.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
09.48.28 | 10.27.40 | 10.00.10 | Linea 2: Anomalia Analizzatore O2
09.50.00 | 10.27.40 | 09.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.00.00 | 10.27.40 | 10.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.00.00 | 10.27.40 | 10.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.10.00 | 10.27.40 | 10.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.20.00 | 10.27.40 | 10.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.30.00 | 10.44.52 | 10.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.30.00 | 10.44.52 | 10.30.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
10.30.00 | 10.44.52 | 10.30.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
10.30.00 | 10.44.52 | 10.30.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
10.30.00 | 10.44.52 | 10.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.30.01 | 10.44.52 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [21]
10.30.01 | 10.44.52 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [21]
10.30.01 | 10.44.52 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [21]
10.30.01 | 10.44.52 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [21]
10.30.01 | 10.44.52 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [21]
10.30.01 | 10.44.52 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [21]
10.30.01 | 10.44.52 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [21]
10.30.01 | 10.44.52 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [21]
10.30.01 | 10.44.52 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [21]
10.30.01 | 10.44.52 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [21]
10.30.01 | 10.44.52 | 10.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [21]
10.31.00 | 10.31.00 | 10.38.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10.40.00 | 10.44.52 | 10.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
10.50.00 | 13.37.12 | 10.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.00.00 | 13.37.12 | 11.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.00.00 | 13.37.12 | 11.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.01.00 | 11.01.00 | 11.11.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
11.10.00 | 13.37.12 | 11.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.20.00 | 13.37.12 | 11.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.00 | 13.37.12 | 11.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.30.00 | 13.37.12 | 11.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
11.30.01 | 13.37.12 | 11.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - INDICE DISP. [67]
11.36.00 | 11.36.00 | 11.37.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11.40.00 | 13.37.12 | 11.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.50.00 | 13.37.12 | 11.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
11.59.05 | 11.59.05 | 12.00.05 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.00.00 | 13.37.12 | 12.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.00.00 | 13.37.12 | 12.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.10.00 | 13.37.12 | 12.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.13.24 | 13.37.12 | 12.13.42 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
12.14.43 | 12.14.43 | 12.15.37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.20.00 | 13.37.12 | 12.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.21.31 | 12.21.31 | 12.22.25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.25.43 | 12.25.43 | 12.27.45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.28.05 | 12.28.05 | 12.28.59 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.30.00 | 13.37.12 | 12.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.30.00 | 13.37.12 | 12.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.30.47 | 12.30.47 | 12.31.41 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.39.21 | 12.39.21 | 12.45.47 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.40.00 | 13.37.12 | 12.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
12.47.07 | 12.47.07 | 12.49.03 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.50.00 | 13.37.12 | 12.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.00.00 | 13.37.12 | 13.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.00.00 | 13.37.12 | 13.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.00.01 | 13.37.12 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [68]
13.05.31 | 13.05.31 | 13.06.25 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
13.10.00 | 13.37.12 | 13.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.20.00 | 13.37.12 | 13.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.30.00 | 13.37.12 | 13.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.30.00 | 13.37.12 | 13.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.37.39 | 13.37.39 | 13.44.09 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
13.40.00 | 16.18.46 | 13.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
13.50.00 | 16.18.46 | 13.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.00.00 | 16.18.46 | 14.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.00.00 | 16.18.46 | 14.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.10.00 | 16.18.46 | 14.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.20.00 | 16.18.46 | 14.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.23.47 | 14.23.47 | 14.24.39 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
14.30.00 | 16.18.46 | 14.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.30.00 | 16.18.46 | 14.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.40.00 | 16.18.46 | 14.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
14.50.00 | 16.18.46 | 14.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.00.00 | 16.18.46 | 15.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.00.00 | 16.18.46 | 15.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.10.00 | 16.18.46 | 15.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.12.56 | 16.18.46 | 15.13.38 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
15.19.25 | 15.19.25 | 15.20.19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
15.20.00 | 16.18.46 | 15.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.30.00 | 16.18.46 | 15.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.30.00 | 16.18.46 | 15.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.40.00 | 16.18.46 | 15.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
15.50.00 | 16.18.46 | 15.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.00.00 | 16.18.46 | 16.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.00.00 | 16.18.46 | 16.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.10.00 | 16.18.46 | 16.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.16.45 | 16.16.45 | 16.17.37 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.17.49 | 16.17.49 | 16.30.27 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.20.00 | 16.41.16 | 16.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.30.00 | 16.41.16 | 16.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.30.00 | 16.41.16 | 16.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.30.01 | 16.41.16 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [56]
16.32.00 | 16.32.00 | 16.38.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16.37.51 | 16.37.51 | 16.38.45 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.40.00 | 16.41.16 | 16.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
16.42.31 | 16.42.31 | 16.53.19 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.50.00 | 18.31.26 | 16.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 | 18.31.26 | 17.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.00 | 18.31.26 | 17.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.00.01 | 18.31.26 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min PLV INVALIDA - INDICE DISP. [60]
17.02.36 | 18.31.26 | 17.03.32 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
17.10.00 | 18.31.26 | 17.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.20.00 | 18.31.26 | 17.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 | 18.31.26 | 17.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.30.00 | 18.31.26 | 17.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.33.00 | 17.33.00 | 17.43.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17.38.13 | 17.38.13 | 17.44.43 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
17.40.00 | 18.31.26 | 17.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
17.50.00 | 18.31.26 | 17.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 | 18.31.26 | 18.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.00.00 | 18.31.26 | 18.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.10.00 | 18.31.26 | 18.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.12.46 | 18.31.26 | 18.13.04 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
18.20.00 | 18.31.26 | 18.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.00 | 18.31.26 | 18.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.30.00 | 18.31.26 | 18.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.31.00 | 18.31.00 | 18.34.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18.35.00 | 18.35.00 | 18.37.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
18.40.00 | 19.48.17 | 18.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
18.50.00 | 19.48.17 | 18.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 | 19.48.17 | 19.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.00.00 | 19.48.17 | 19.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.05.00 | 19.05.00 | 19.12.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19.10.00 | 19.48.17 | 19.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.20.00 | 19.48.17 | 19.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.00 | 19.48.17 | 19.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.30.00 | 19.48.17 | 19.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.40.00 | 19.48.17 | 19.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
19.50.00 | 23.18.13 | 19.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.59.00 | 19.59.00 | 20.09.34 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.59.00 | 19.59.00 | 20.09.32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.59.00 | 23.18.13 | 20.09.32 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.59.02 | 19.59.02 | 19.59.04 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.59.04 | 19.59.04 | 20.05.50 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 | 23.18.13 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.00.00 | 23.18.13 | 20.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.01.00 | 20.01.00 | 20.05.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20.02.42 | 23.18.13 | 20.03.12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
20.05.46 | 20.05.46 | 20.05.56 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.10.00 | 23.18.13 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
20.10.00 | 23.18.13 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
20.10.00 | 23.18.13 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 5.0]
20.20.00 | 23.18.13 | 20.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 23.18.13 | 20.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.30.00 | 23.18.13 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.00 | 23.18.13 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.00 | 23.18.13 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.00 | 23.18.13 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.00 | 23.18.13 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.00 | 23.18.13 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.00 | 23.18.13 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.00 | 23.18.13 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.00 | 23.18.13 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.00 | 23.18.13 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.30.00 | 23.18.13 | 20.30.00 | Linea 1: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [68]
20.35.00 | 20.35.00 | 20.39.00 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
20.40.00 | 23.18.13 | 20.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
20.45.39 | 20.45.39 | 20.52.03 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.50.00 | 23.18.13 | 20.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.00.00 | 23.18.13 | 21.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.00.00 | 23.18.13 | 21.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.06.10 | 21.06.10 | 21.16.44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.06.10 | 21.06.10 | 21.16.44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.06.10 | 21.06.10 | 21.16.44 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.06.12 | 21.06.12 | 21.06.16 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.06.16 | 21.06.16 | 21.13.00 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.00 | 23.18.13 | 21.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.10.00 | 23.18.13 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
21.10.00 | 23.18.13 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
21.10.00 | 23.18.13 | 21.10.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 60.0]
21.12.50 | 21.12.50 | 21.13.06 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.00 | 23.18.13 | 21.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.20.00 | 23.18.13 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
21.20.00 | 23.18.13 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
21.20.00 | 23.18.13 | 21.20.00 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 33.3]
21.30.00 | 23.18.13 | 21.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.00 | 23.18.13 | 21.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.30.01 | 23.18.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.18.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.18.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.18.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.18.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.18.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.18.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.18.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.18.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.18.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.30.01 | 23.18.13 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [64]
21.38.47 | 21.38.47 | 21.45.15 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
21.40.00 | 23.18.13 | 21.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
21.50.00 | 23.18.13 | 21.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 | 23.18.13 | 22.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.00.00 | 23.18.13 | 22.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.10.00 | 23.18.13 | 22.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.20.00 | 23.18.13 | 22.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 | 23.18.13 | 22.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.30.00 | 23.18.13 | 22.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.40.00 | 23.18.13 | 22.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.00 | 23.18.13 | 22.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 23.18.13 | 23.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.00 | 23.18.13 | 23.00.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.10.00 | 23.18.13 | 23.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.00 | 23.26.48 | 23.20.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 | 00.11.00 | 23.30.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.00 | 00.11.00 | 23.30.00 | Linea 1: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.00 | 00.11.00 | 23.40.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.00 | 00.11.00 | 23.50.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl