## Linea 1
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro - Data: 11/02/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 1
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 3.7538 | 100 |  | 16.8157 | 100 |  | 6.7873 | 100 |  | 128.1167 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 78.3333 |  | 13.2115 | 100 |  | 10.535 | 100 |  | 147.2945 | 100 |  | 1005.0142 | 100 |  | 48915.0664 | 100 |  | 905.85 | 100 |  | 7.6315 | 100 |  | In Marcia
01:00 |  | 2.9603 | 100 |  | 47.6699 | 98.8889 |  | 6.5615 | 100 |  | 133.3354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 13.4648 | 100 |  | 10.1291 | 100 |  | 147.496 | 100 |  | 1005.0447 | 100 |  | 48991.3633 | 100 |  | 889.2389 | 100 |  | 7.9261 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 6.2258 | 100 |  | 17.9449 | 95 |  | 6.8026 | 100 |  | 133.1217 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 96.1111 |  | 1.5564 | 100 |  | 13.2054 | 100 |  | 10.6601 | 100 |  | 147.5692 | 100 |  | 1005.118 | 100 |  | 49577.3203 | 100 |  | 906.35 | 100 |  | 7.5856 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 6.7141 | 100 |  | 6.7354 | 100 |  | 140.1105 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 13.2847 | 100 |  | 10.8036 | 100 |  | 148.4481 | 100 |  | 1005.0569 | 100 |  | 49891.6602 | 100 |  | 905.6945 | 100 |  | 7.6498 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 6.6225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9308 | 100 |  | 141.5754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.2572 | 100 |  | 13.4465 | 100 |  | 147.9537 | 100 |  | 1005.002 | 100 |  | 50657.6758 | 100 |  | 914.1945 | 100 |  | 6.8951 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 5.6459 | 100 |  | 11.597 | 94.4444 |  | 6.8911 | 100 |  | 140.9955 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 95.5556 |  | 1.648 | 100 |  | 13.2633 | 100 |  | 14.1972 | 100 |  | 150.4624 | 100 |  | 1004.8982 | 100 |  | 50318.918 | 100 |  | 919.2389 | 100 |  | 7.1503 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 4.7609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.9735 | 100 |  | 148.0148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 13.126 | 100 |  | 11.1667 | 100 |  | 149.2172 | 100 |  | 1004.9775 | 100 |  | 50001.5273 | 100 |  | 912.6111 | 100 |  | 7.3022 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 3.235 | 100 |  | 18.9825 | 93.3333 |  | 6.8606 | 100 |  | 141.6974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.64089 | 95.5556 |  | 1.5259 | 100 |  | 13.1474 | 100 |  | 10.8219 | 100 |  | 146.91 | 100 |  | 1004.9775 | 100 |  | 49995.4219 | 100 |  | 916.2889 | 100 |  | 7.5151 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 6.653 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 6.9582 | 100 |  | 148.0453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 78.3333 |  | 13.0833 | 100 |  | 10.8951 | 100 |  | 146.7086 | 100 |  | 1005.0325 | 100 |  | 50135.8086 | 100 |  | 914.6945 | 100 |  | 7.3326 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 6.1037 | 100 |  | 19.0436 | 100 |  | 6.8209 | 100 |  | 142.0331 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 13.1474 | 100 |  | 10.4312 | 100 |  | 147.0931 | 100 |  | 1005.0264 | 100 |  | 49955.75 | 100 |  | 915.9222 | 100 |  | 8.0109 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 3.6927 | 100 |  | 26.6427 | 100 |  | 4.6907 | 100 |  | 174.1386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.76296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.030519 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.8829 | 100 |  | 8.4384 | 100 |  | 142.259 | 100 |  | 1005.0203 | 100 |  | 46540.7266 | 100 |  | 940.15 | 100 |  | 8.5957 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 6.1647 | 100 |  | 2.5025 | 93.3333 |  | 7.2756 | 100 |  | 152.562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 95.5556 |  | 1.4344 | 100 |  | 12.7323 | 100 |  | 11.2705 | 100 |  | 139.1095 | 100 |  | 1004.9348 | 100 |  | 51469.4648 | 100 |  | 942.0167 | 100 |  | 6.8288 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 6.592 | 100 |  | 23.5908 | 93.3333 |  | 7.3122 | 100 |  | 164.7389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 93.8889 |  | 1.4649 | 100 |  | 12.6988 | 100 |  | 11.5238 | 100 |  | 142.3139 | 100 |  | 1004.9348 | 100 |  | 51506.0898 | 100 |  | 951.7389 | 100 |  | 6.7267 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 6.2868 | 100 |  | 17.6702 | 100 |  | 7.2817 | 100 |  | 167.0278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 12.7415 | 100 |  | 11.362 | 100 |  | 144.4929 | 100 |  | 1004.9653 | 100 |  | 51289.4062 | 100 |  | 955.4056 | 100 |  | 6.7707 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 5.7985 | 100 |  | 30.3659 | 98.8889 |  | 6.9338 | 100 |  | 147.8927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5259 | 100 |  | 13.0863 | 100 |  | 10.8219 | 100 |  | 146.1776 | 100 |  | 1004.5381 | 100 |  | 50929.2891 | 100 |  | 923.0333 | 100 |  | 7.4733 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 7.2024 | 85 |  | 3.5401 | 85 |  | 6.7324 | 85 |  | 150.7614 | 85 |  | 0 | 85 |  | 0.88504 | 85 |  | 0 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.587 | 100 |  | 13.3305 | 85 |  | 10.7089 | 85 |  | 148.1552 | 100 |  | 1005.0936 | 100 |  | 51692.25 | 100 |  | 898.2444 | 100 |  | 7.6831 | 100 |  | In Marcia
08:30 |  | 5.8901 | 80 |  | 23.133 | 80 |  | 6.6958 | 80 |  | 108.2492 | 80 |  | 0 | 80 |  | 2.3804 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 1.587 | 78.3333 |  | 13.3702 | 80 |  | 11.005 | 80 |  | 149.5102 | 100 |  | 1005.0508 | 100 |  | 52348.3984 | 100 |  | 910.2111 | 100 |  | 7.6361 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 5.3102 | 100 |  | 9.064 | 100 |  | 6.5401 | 100 |  | 107.7609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.5319 | 100 |  | 10.538 | 100 |  | 151.7808 | 100 |  | 1004.8066 | 100 |  | 55104.2227 | 100 |  | 898.7333 | 100 |  | 7.9532 | 100 |  | In Marcia
09:30 |  | 4.9135 | 100 |  | 35.2794 | 98.8889 |  | 5.6978 | 100 |  | 166.8142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 14.0355 | 100 |  | 9.4272 | 100 |  | 154.4176 | 100 |  | 1004.3489 | 100 |  | 57722.707 | 100 |  | 904.8611 | 100 |  | 8.6248 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 4.7914 | 100 |  | 2.3804 | 93.3333 |  | 6.4516 | 100 |  | 156.4074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.061037 | 96.1111 |  | 1.648 | 100 |  | 13.5319 | 100 |  | 10.0955 | 100 |  | 154.5457 | 100 |  | 1004.0132 | 100 |  | 56590.4727 | 100 |  | 919.2222 | 100 |  | 8.0792 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 5.9206 | 100 |  | 6.592 | 100 |  | 6.0091 | 100 |  | 154.7288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1363 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 13.9195 | 100 |  | 9.8605 | 100 |  | 153.5386 | 100 |  | 1003.9888 | 100 |  | 58214.0586 | 100 |  | 907.3778 | 100 |  | 8.4676 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 6.8361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1068 | 100 |  | 213.7211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7701 | 100 |  | 13.9042 | 100 |  | 11.298 | 100 |  | 155.6078 | 100 |  | 1003.5676 | 100 |  | 59227.2695 | 100 |  | 906.6222 | 100 |  | 8.0843 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 4.7609 | 100 |  | 52.2782 | 98.8889 |  | 5.7314 | 100 |  | 206.7629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1058 | 96.1111 |  | 1.9532 | 100 |  | 14.3406 | 100 |  | 13.1382 | 100 |  | 157.3656 | 100 |  | 1003.3052 | 100 |  | 58986.1758 | 97.7778 |  | 891.7278 | 100 |  | 8.5569 | 100 |  | In Marcia
12:00 |  | 3.2044 | 100 |  | 35.8898 | 98.8889 |  | 4.9257 | 100 |  | 194.4029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 14.4963 | 100 |  | 9.4699 | 100 |  | 157.2924 | 100 |  | 1002.9877 | 100 |  | 54014.7109 | 100 |  | 897.3 | 100 |  | 8.8888 | 100 |  | In Marcia
12:30 |  | 6.531 | 100 |  | 48.0056 | 98.8889 |  | 7.6235 | 100 |  | 180.3034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1363 | 100 |  | 1.4649 | 77.7778 |  | 12.4485 | 100 |  | 12.772 | 100 |  | 149.6017 | 100 |  | 1002.4323 | 100 |  | 50608.8438 | 100 |  | 964.8889 | 100 |  | 6.2382 | 100 |  | In Marcia
13:00 |  | 6.3478 | 100 |  | 57.9852 | 92.2222 |  | 7.6144 | 100 |  | 186.8648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3804 | 96.1111 |  | 1.4344 | 100 |  | 12.3753 | 100 |  | 12.1891 | 100 |  | 145.1155 | 100 |  | 1001.9379 | 100 |  | 49690.2383 | 100 |  | 982.5667 | 100 |  | 6.3172 | 100 |  | In Marcia
13:30 |  | 6.0121 | 100 |  | 30.6711 | 91.6667 |  | 7.1718 | 100 |  | 140.5683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.85452 | 93.8889 |  | 1.5564 | 100 |  | 12.8788 | 100 |  | 10.9195 | 100 |  | 144.6577 | 100 |  | 1001.3703 | 100 |  | 51496.9336 | 100 |  | 937.1778 | 100 |  | 7.1566 | 100 |  | In Marcia
14:00 |  | 6.8667 | 100 |  | 28.9315 | 100 |  | 7.1596 | 100 |  | 155.797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4954 | 100 |  | 12.8849 | 100 |  | 10.947 | 100 |  | 146.3241 | 100 |  | 1000.6989 | 100 |  | 51203.957 | 100 |  | 962.8834 | 100 |  | 7.083 | 100 |  | In Marcia
14:30 |  | 6.592 | 100 |  | 0.94607 | 100 |  | 6.6378 | 100 |  | 163.0909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.4037 | 100 |  | 10.7608 | 100 |  | 148.265 | 100 |  | 1000.2411 | 100 |  | 55195.7773 | 100 |  | 935.0278 | 100 |  | 7.6422 | 100 |  | In Marcia
15:00 |  | 5.7985 | 100 |  | 21.9733 | 93.8889 |  | 6.6866 | 100 |  | 166.9973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57985 | 96.1111 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.3793 | 100 |  | 11.3193 | 100 |  | 152.147 | 100 |  | 1000.1678 | 100 |  | 55974 | 100 |  | 932.9611 | 100 |  | 7.5055 | 100 |  | In Marcia
15:30 |  | 5.8596 | 100 |  | 0.030519 | 100 |  | 6.7415 | 100 |  | 175.1762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.3793 | 100 |  | 11.5177 | 100 |  | 154.4908 | 100 |  | 1000.1007 | 100 |  | 56099.125 | 100 |  | 931.8778 | 100 |  | 7.4837 | 100 |  | In Marcia
16:00 |  | 6.3784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7141 | 100 |  | 170.7816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.3549 | 100 |  | 11.3987 | 100 |  | 156.1754 | 100 |  | 999.6124 | 100 |  | 56395.1523 | 100 |  | 933.9833 | 100 |  | 7.5184 | 100 |  | In Marcia
16:30 |  | 6.2868 | 100 |  | 20.5695 | 93.3333 |  | 6.6164 | 100 |  | 173.0094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.824 | 96.1111 |  | 1.6785 | 78.3333 |  | 13.4434 | 100 |  | 11.3041 | 100 |  | 157.384 | 100 |  | 999.1058 | 100 |  | 57081.8203 | 100 |  | 930.8278 | 100 |  | 7.6586 | 100 |  | In Marcia
17:00 |  | 6.7446 | 100 |  | 8.4536 | 100 |  | 6.5096 | 100 |  | 156.4074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7396 | 100 |  | 13.6509 | 100 |  | 12.2044 | 100 |  | 159.3249 | 100 |  | 998.7823 | 100 |  | 58494.8281 | 100 |  | 903.1111 | 100 |  | 7.6177 | 100 |  | In Marcia
17:30 |  | 5.6154 | 100 |  | 12.6347 | 100 |  | 6.4577 | 100 |  | 188.6044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8311 | 100 |  | 13.8096 | 100 |  | 14.9602 | 100 |  | 158.2079 | 100 |  | 998.1597 | 100 |  | 58769.4922 | 95.5556 |  | 921.7611 | 100 |  | 7.3813 | 100 |  | In Marcia
18:00 |  | 4.4557 | 100 |  | 13.947 | 100 |  | 6.0579 | 100 |  | 180.2118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8006 | 100 |  | 14.0599 | 100 |  | 10.6357 | 100 |  | 159.032 | 100 |  | 998.4832 | 100 |  | 56642.3555 | 100 |  | 892.7333 | 100 |  | 8.3774 | 100 |  | In Marcia
18:30 |  | 5.829 | 100 |  | 18.0059 | 100 |  | 6.65 | 100 |  | 166.2038 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.4892 | 100 |  | 11.6611 | 100 |  | 152.7879 | 100 |  | 998.5381 | 100 |  | 49964.9023 | 100 |  | 917.9278 | 100 |  | 7.708 | 100 |  | In Marcia
19:00 |  | 6.1342 | 100 |  | 12.8788 | 100 |  | 6.8422 | 100 |  | 164.0065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.3366 | 100 |  | 11.9999 | 100 |  | 148.2101 | 100 |  | 998.5381 | 100 |  | 49501.0234 | 100 |  | 931.3333 | 100 |  | 7.4348 | 100 |  | In Marcia
19:30 |  | 6.3478 | 100 |  | 17.2124 | 96.1111 |  | 7.2176 | 100 |  | 166.5395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 95.5556 |  | 1.5259 | 100 |  | 12.9429 | 100 |  | 12.479 | 100 |  | 145.4817 | 100 |  | 998.6053 | 100 |  | 49934.3867 | 100 |  | 955.3722 | 100 |  | 6.9642 | 100 |  | In Marcia
20:00 |  | 6.3784 | 85 |  | 16.1748 | 71.1111 |  | 7.5381 | 85 |  | 168.0044 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.648 | 85 |  | 0 | 85 |  | 1.4649 | 75 |  | 1.4649 | 100 |  | 12.5767 | 85 |  | 12.7262 | 85 |  | 145.1521 | 100 |  | 998.5748 | 100 |  | 50047.3047 | 100 |  | 978.0056 | 100 |  | 6.5137 | 100 |  | In Marcia
20:30 |  | 6.1342 | 80 |  | 7.5686 | 80 |  | 7.5259 | 80 |  | 191.8394 | 80 |  | 0 | 80 |  | 1.3123 | 80 |  | 0 | 80 |  | 0 | 80 |  | 1.4649 | 86.6667 |  | 12.5858 | 80 |  | 12.7079 | 80 |  | 144.9141 | 100 |  | 998.41 | 100 |  | 50251.7773 | 100 |  | 978.8167 | 100 |  | 6.6072 | 100 |  | In Marcia
21:00 |  | 5.4628 | 100 |  | 25.8492 | 100 |  | 7.2268 | 100 |  | 164.6168 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1597 | 100 |  | 1.5259 | 91.6667 |  | 12.8788 | 100 |  | 12.186 | 100 |  | 145.1704 | 100 |  | 998.4649 | 100 |  | 50248.7266 | 100 |  | 961.5944 | 100 |  | 7.049 | 100 |  | In Marcia
21:30 |  | 6.2258 | 100 |  | 25.2083 | 95 |  | 7.3244 | 100 |  | 171.2393 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 96.1111 |  | 1.4954 | 100 |  | 12.7689 | 100 |  | 12.2501 | 100 |  | 145.4817 | 100 |  | 998.3611 | 100 |  | 50477.6133 | 100 |  | 968.4833 | 100 |  | 6.9074 | 100 |  | In Marcia
22:00 |  | 6.4699 | 100 |  | 18.5247 | 94.4444 |  | 7.477 | 100 |  | 178.2281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5564 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24415 | 95.5556 |  | 1.4649 | 100 |  | 12.6255 | 100 |  | 12.3386 | 100 |  | 146.379 | 100 |  | 998.2086 | 100 |  | 50590.5312 | 100 |  | 979.5555 | 100 |  | 6.6756 | 100 |  | In Marcia
22:30 |  | 6.2563 | 100 |  | 39.9487 | 86.1111 |  | 7.4648 | 100 |  | 173.7419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.1739 | 94.4444 |  | 1.4649 | 100 |  | 12.5645 | 100 |  | 12.2227 | 100 |  | 147.2396 | 100 |  | 998.1841 | 100 |  | 50697.3477 | 100 |  | 984.5889 | 100 |  | 6.7142 | 100 |  | In Marcia
23:00 |  | 6.2563 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.7629 | 100 |  | 162.7857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6175 | 100 |  | 13.3488 | 100 |  | 11.3529 | 100 |  | 150.3708 | 100 |  | 998.1048 | 100 |  | 55653.5547 | 100 |  | 922.1278 | 100 |  | 7.6681 | 100 |  | In Marcia
23:30 |  | 6.3173 | 100 |  | 26.1849 | 98.8889 |  | 6.4211 | 100 |  | 163.9149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0753 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4649 | 100 |  | 1.6785 | 100 |  | 13.6235 | 100 |  | 10.6845 | 100 |  | 157.384 | 100 |  | 998.2513 | 100 |  | 57435.8359 | 100 |  | 894.6833 | 100 |  | 8.1292 | 100 |  | In Marcia
24:00 |  | 6.1647 | 100 |  | 5.4933 | 100 |  | 6.6103 | 100 |  | 136.906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6246 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.648 | 100 |  | 13.4434 | 100 |  | 10.9195 | 100 |  | 157.8051 | 100 |  | 998.4161 | 100 |  | 51203.957 | 100 |  | 886.1111 | 100 |  | 7.7417 | 100 |  | In Marcia
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 2.9603 |  |  | 0 |  |  | 4.6907 |  |  | 107.7609 | [5 empty] | 0.76296 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.4344 |  |  | 12.3753 |  |  | 8.4384 |  |  | 139.1095 |  |  | 998.1048 |  |  | 46540.7266 |  |  | 886.1111 |  |  | 6.2382
MAX |  | 7.2024 |  |  | 57.9852 |  |  | 7.6235 |  |  | 213.7211 | [5 empty] | 4.3947 | [5 empty] | 3.1739 |  |  | 2.0142 |  |  | 14.4963 |  |  | 14.9602 |  |  | 159.3249 |  |  | 1005.118 |  |  | 59227.2695 |  |  | 984.5889 |  |  | 8.8888
%Medie < Soglia |  | 98.915 | [8 empty] | 97.7396 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 99.0054
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 5.7737 | 100 |  | 18.0606 | 100 |  | 6.745 | 100 |  | 160.6011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43425 | 100 |  | 1.6111 | 100 |  | 13.2718 | 100 |  | 11.3854 | 100 |  | 149.8505 | 100 |  | 1001.947 | 100 |  | 52661.1508 | 100 |  | 927.8152 | 100 |  | 7.4888 | 100 | (6) | 48
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 139 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Linea 2
ecologia oggi spa- Gioia Tauro - Data: 11/02/2013
Report Medie 30 Minuti - Linea 2
|  | Ac. Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | An. Carbonica |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Ammoniaca |  |  | Ac. Fluoridrico |  |  | Carb. Org. Totale |  |  | Polveri |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temp. Fumi |  |  | Press. Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  |  | O2 Post. Comb. |  |  | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | mBar | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | °C | ID % | Note | %V | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0732 | 100 |  | 55.5132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1363 | 78.3333 |  | 14.597 | 100 |  | 6.946 | 100 |  | 126.2001 | 100 |  | 1006.7354 | 100 |  | 46644.4883 | 100 |  | 863.9278 | 100 |  | 10.8161 | 100 |  | In Marcia
01:00 |  | 0.030519 | 100 |  | 4.3336 | 100 |  | 6.5218 | 100 |  | 146.672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0753 | 100 |  | 12.9185 | 100 |  | 9.8392 | 100 |  | 126.4382 | 100 |  | 1006.6194 | 100 |  | 54182.5625 | 100 |  | 953.0056 | 100 |  | 8.5957 | 100 |  | In Marcia
01:30 |  | 0.73244 | 100 |  | 47.853 | 95 |  | 7.0925 | 100 |  | 125.1869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.88504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6785 | 98.3333 |  | 2.3194 | 100 |  | 12.6926 | 100 |  | 10.3641 | 100 |  | 135.2825 | 100 |  | 1006.6011 | 100 |  | 57597.582 | 100 |  | 957.9222 | 100 |  | 8.1966 | 100 |  | In Marcia
02:00 |  | 3.7233 | 100 |  | 14.1911 | 100 |  | 6.4425 | 100 |  | 103.6409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3194 | 100 |  | 13.3244 | 100 |  | 9.7293 | 100 |  | 142.5153 | 100 |  | 1006.5279 | 100 |  | 56584.3672 | 100 |  | 920.9445 | 100 |  | 9.1247 | 100 |  | In Marcia
02:30 |  | 5.6154 | 100 |  | 54.9028 | 96.1111 |  | 5.0844 | 100 |  | 99.5819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.2513 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.709 | 97.2222 |  | 2.2889 | 100 |  | 14.1301 | 100 |  | 8.3224 | 100 |  | 144.6577 | 100 |  | 1006.6378 | 100 |  | 53270.0586 | 100 |  | 897.4722 | 100 |  | 10.3494 | 100 |  | In Marcia
03:00 |  | 2.3194 | 100 |  | 17.0293 | 100 |  | 5.7649 | 100 |  | 122.074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70193 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9837 | 100 |  | 13.4404 | 100 |  | 9.0091 | 100 |  | 139.1644 | 100 |  | 1006.5279 | 100 |  | 54017.7617 | 100 |  | 929.8167 | 100 |  | 9.3064 | 100 |  | In Marcia
03:30 |  | 5.5849 | 100 |  | 57.4969 | 92.2222 |  | 6.1006 | 100 |  | 100.2838 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.472 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.6622 | 97.7778 |  | 2.1668 | 100 |  | 13.6235 | 100 |  | 9.3295 | 100 |  | 140.7025 | 100 |  | 1006.534 | 100 |  | 55702.3828 | 100 |  | 899.3 | 100 |  | 9.8026 | 100 |  | In Marcia
04:00 |  | 4.8219 | 100 |  | 27.2835 | 93.3333 |  | 5.6795 | 100 |  | 113.9256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2889 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3357 | 100 |  | 2.1058 | 100 |  | 13.8798 | 100 |  | 8.8443 | 100 |  | 141.5265 | 100 |  | 1006.5096 | 100 |  | 54844.8125 | 100 |  | 912.7111 | 100 |  | 9.8365 | 100 |  | In Marcia
04:30 |  | 6.1342 | 100 |  | 17.1819 | 100 |  | 6.0854 | 100 |  | 107.12 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2889 | 77.7778 |  | 13.7333 | 100 |  | 10.9775 | 100 |  | 140.7941 | 100 |  | 1006.5645 | 100 |  | 54911.9531 | 100 |  | 927.7111 | 100 |  | 9.4477 | 100 |  | In Marcia
05:00 |  | 4.2116 | 100 |  | 37.3547 | 82.2222 |  | 6.0396 | 100 |  | 112.7049 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6551 | 83.8889 |  | 2.2584 | 100 |  | 13.7822 | 100 |  | 12.7812 | 100 |  | 142.6252 | 100 |  | 1006.4424 | 100 |  | 54570.1484 | 100 |  | 925.9556 | 100 |  | 9.3717 | 100 |  | In Marcia
05:30 |  | 5.5544 | 100 |  | 45.7472 | 93.3333 |  | 5.829 | 100 |  | 99.9176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0681 | 94.4444 |  | 2.1973 | 100 |  | 13.9622 | 100 |  | 9.0884 | 100 |  | 140.6842 | 100 |  | 1006.418 | 100 |  | 54762.4141 | 100 |  | 905.1389 | 100 |  | 10.0865 | 100 |  | In Marcia
06:00 |  | 5.9206 | 100 |  | 52.3087 | 98.3333 |  | 5.9542 | 100 |  | 114.4444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8993 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.0071 | 100 |  | 2.1058 | 100 |  | 13.8462 | 100 |  | 9.0793 | 100 |  | 139.6588 | 100 |  | 1006.418 | 100 |  | 57277.1367 | 100 |  | 914.2333 | 100 |  | 9.6367 | 100 |  | In Marcia
06:30 |  | 5.5239 | 100 |  | 22.3395 | 100 |  | 4.8769 | 100 |  | 91.586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.9227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2279 | 100 |  | 14.3101 | 100 |  | 8.0111 | 100 |  | 139.0545 | 100 |  | 1006.5279 | 100 |  | 53828.5469 | 100 |  | 911.2 | 100 |  | 10.6334 | 100 |  | In Marcia
07:00 |  | 1.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0763 | 100 |  | 45.7778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1363 | 100 |  | 14.5177 | 100 |  | 7.0956 | 100 |  | 132.078 | 100 |  | 1006.7232 | 100 |  | 45585.4961 | 100 |  | 870.8778 | 100 |  | 10.967 | 100 |  | In Marcia
07:30 |  | 0.54933 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9725 | 100 |  | 60.6708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42726 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1668 | 100 |  | 14.6764 | 100 |  | 6.9887 | 100 |  | 126.2001 | 100 |  | 1006.2715 | 100 |  | 46290.4766 | 100 |  | 870.6611 | 100 |  | 11.2217 | 100 |  | In Marcia
08:00 |  | 0.091556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9176 | 100 |  | 64.7298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1973 | 100 |  | 14.7923 | 100 |  | 6.9246 | 100 |  | 122.776 | 100 |  | 1006.8453 | 100 |  | 47035.125 | 100 |  | 862.35 | 100 |  | 11.3994 | 100 |  | In Marcia
08:30 |  | 0.061037 | 100 |  | 81.3013 | 88.8889 |  | 6.1586 | 100 |  | 126.6518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7375 | 91.1111 |  | 1.8311 | 78.3333 |  | 12.9093 | 100 |  | 9.7415 | 100 |  | 124.3141 | 100 |  | 1006.7232 | 100 |  | 53181.5547 | 100 |  | 945.7778 | 100 |  | 8.496 | 100 |  | In Marcia
09:00 |  | 0.76296 | 100 |  | 19.0436 | 100 |  | 6.6683 | 100 |  | 119.1443 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.97659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0142 | 100 |  | 13.126 | 100 |  | 10.3061 | 100 |  | 134.2937 | 100 |  | 1006.3814 | 100 |  | 55610.8281 | 100 |  | 911.9611 | 100 |  | 8.8342 | 100 |  | In Marcia
09:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 11.8625 | 65 | (4) | 10.1535 | 65 |  | 142.1857 | 100 |  | 1005.9359 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 909.6278 | 100 |  | 8.8205 | 100 |  | In Marcia
10:00 |  | 6.5004 | 100 |  | 20.2033 | 100 |  | 6.6408 | 100 |  | 11.6886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 17.9754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.3804 | 100 |  | 13.2847 | 100 |  | 10.126 | 100 |  | 147.1847 | 100 |  | 1005.4964 | 100 |  | 58680.9883 | 100 |  | 916.3167 | 100 |  | 8.8621 | 100 |  | In Marcia
10:30 |  | 6.0427 | 100 |  | 45.5031 | 95 |  | 6.534 | 100 |  | 113.834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 9.064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91556 | 93.3333 |  | 2.3194 | 100 |  | 13.361 | 100 |  | 10.1321 | 100 |  | 151.2681 | 100 |  | 1005.5574 | 100 |  | 60100.1016 | 100 |  | 914.3834 | 100 |  | 8.8306 | 100 |  | In Marcia
11:00 |  | 6.1342 | 100 |  | 51.088 | 92.2222 |  | 7.007 | 100 |  | 113.9561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.824 | 91.1111 |  | 2.0142 | 100 |  | 12.9063 | 100 |  | 10.5075 | 100 |  | 153.209 | 100 |  | 1005.1912 | 100 |  | 55403.3008 | 100 |  | 932.5222 | 100 |  | 8.186 | 100 |  | In Marcia
11:30 |  | 6.0121 | 100 |  | 98.0865 | 77.7778 |  | 7.178 | 100 |  | 114.7496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.5004 | 83.8889 |  | 1.9837 | 100 |  | 12.6499 | 100 |  | 10.9073 | 100 |  | 151.7258 | 100 |  | 1004.947 | 100 |  | 54155.0938 | 100 |  | 942.5389 | 100 |  | 7.8713 | 100 |  | In Marcia
12:00 | (4) | 5.0661 | 100 | (4) | 30.3964 | 90 | (4) | 4.3062 | 100 | (4) | 67.9037 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 2.472 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.5941 | 91.6667 | (4) | 1.648 | 100 |  | 15.1402 | 100 |  | 11.5238 | 100 |  | 151.5061 | 100 |  | 1004.4893 | 100 |  | 55674.918 | 100 |  | 891.8611 | 100 |  | 11.1447 | 100 |  | Fermo
12:30 | (4) | 1.5564 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 1.5412 | 100 | (4) | 7.5991 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.57985 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 3.1739 | 100 | (4) | 1.4954 | 77.7778 |  | 17.7831 | 100 |  | 6.18 | 100 |  | 143.5774 | 100 |  | 1004.1597 | 100 | (4) | 35468.6133 | 100 |  | 789.3278 | 100 |  | 15.9464 | 100 |  | Fermo
13:00 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 4.8524 | 100 | (4) | 1.3123 | 100 | (4) | 20.8716 | 100 |  | 2.0753 | 100 |  | 127.7566 | 100 |  | 1003.9216 | 100 |  | 11392.5596 | 100 |  | 545.05 | 100 |  | 20.2535 | 100 |  | Fermo
13:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.42726 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0.4883 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.8077 | 100 | (4) | 1.2818 | 100 | (4) | 20.8808 | 100 |  | 2.353 | 100 |  | 114.3529 | 100 |  | 1003.4395 | 100 |  | 11352.8857 | 100 |  | 429.9445 | 100 |  | 20.2827 | 100 |  | Fermo
14:00 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.45778 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 2.3804 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 20.8869 | 100 |  | 2.4751 | 100 |  | 104.6846 | 100 |  | 1002.7863 | 100 |  | 16299.9355 | 100 |  | 389.3833 | 100 |  | 20.3944 | 100 |  | Fermo
14:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 20.8808 | 100 |  | 1.9868 | 100 |  | 101.6633 | 100 |  | 1002.4201 | 100 |  | 26566.3633 | 100 |  | 378.45 | 100 |  | 20.5934 | 100 |  | Fermo
15:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0.67141 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 20.8777 | 100 |  | 2.0081 | 100 |  | 101.4985 | 100 |  | 1002.4018 | 100 |  | 26261.1777 | 100 |  | 370.2667 | 100 |  | 20.6522 | 100 |  | Fermo
15:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 20.8747 | 100 |  | 2.0447 | 100 |  | 102.2309 | 100 |  | 1002.3408 | 100 |  | 25995.666 | 100 |  | 348.0389 | 100 |  | 20.8247 | 100 |  | Fermo
16:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.36622 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7396 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 20.8808 | 100 |  | 1.9807 | 100 |  | 102.7802 | 100 |  | 1001.8036 | 100 |  | 26078.0664 | 100 |  | 330.4445 | 100 |  | 21.0556 | 100 |  | Fermo
16:30 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.709 | 100 | (4) | 1.2207 | 77.7778 | (4) | 20.8869 | 100 |  | 1.8921 | 100 |  | 103.1282 | 100 |  | 1001.352 | 100 |  | 26096.377 | 100 |  | 313.9667 | 100 |  | 21.1796 | 100 |  | Fermo
17:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 20.8838 | 100 |  | 1.8281 | 100 |  | 103.0366 | 100 |  | 1001.0224 | 100 |  | 26081.1191 | 100 |  | 300.8055 | 100 |  | 21.1821 | 100 |  | Fermo
17:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 20.8899 | 100 |  | 1.8067 | 100 |  | 102.6521 | 100 |  | 1000.5463 | 100 |  | 26081.1191 | 100 |  | 290.8389 | 100 |  | 21.2336 | 100 |  | Fermo
18:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.18311 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.76296 | 100 | (4) | 0.091556 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 20.8899 | 100 |  | 1.8525 | 100 |  | 102.1027 | 100 |  | 1000.7721 | 100 |  | 26013.9766 | 100 |  | 282.3333 | 100 |  | 21.2852 | 100 |  | Fermo
18:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.27467 | 100 | (4) | 0.036622 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 20.8899 | 100 |  | 1.8464 | 100 |  | 101.3337 | 100 |  | 1000.6622 | 100 |  | 26059.7559 | 100 |  | 274.8944 | 100 |  | 21.3226 | 100 |  | Fermo
19:00 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 0.85452 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6175 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 20.893 | 100 |  | 1.764 | 100 |  | 100.1068 | 100 |  | 1000.6561 | 100 |  | 25937.6816 | 100 |  | 268.2111 | 100 |  | 21.3542 | 100 |  | Fermo
19:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.648 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 1.59 | 100 |  | 98.6236 | 100 |  | 1000.6683 | 100 |  | 25882.748 | 100 |  | 261.8389 | 100 |  | 21.3956 | 100 |  | Fermo
20:00 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.21363 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.0987 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.6785 | 100 | (4) | 1.2207 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 1.532 | 100 |  | 97.3785 | 100 |  | 1000.6378 | 100 |  | 25827.8145 | 100 |  | 255.6944 | 100 |  | 21.4453 | 100 |  | Fermo
20:30 | (4) | 0.030519 | 100 | (4) | 0.3357 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8006 | 100 | (4) | 1.2207 | 77.7778 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 1.4771 | 100 |  | 96.0234 | 100 |  | 1000.4974 | 100 |  | 25864.4375 | 100 |  | 250.4111 | 100 |  | 21.4201 | 100 |  | Fermo
21:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.51881 | 100 | (4) | 0.039674 | 100 | (4) | 1.2513 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.7701 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 20.9021 | 100 |  | 1.3886 | 100 |  | 94.4853 | 100 |  | 1000.5646 | 100 |  | 25791.1914 | 100 |  | 245.0667 | 100 |  | 21.3344 | 100 |  | Fermo
21:30 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 65 | (4) | 0 | 100 | (4) | 20.6153 | 65 | (4) | 1.3489 | 65 |  | 92.9655 | 100 |  | 1000.528 | 100 | (4) | 0 | 100 |  | 239.9833 | 100 |  | 21.3008 | 100 |  | Fermo
22:00 | (4) | 0.15259 | 100 | (4) | 0.39674 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 1.0376 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.30519 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9227 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 20.896 | 100 |  | 1.3184 | 100 |  | 91.5738 | 100 |  | 1000.3387 | 100 |  | 25702.6895 | 100 |  | 235.2833 | 100 |  | 21.2449 | 100 |  | Fermo
22:30 | (4) | 0.12207 | 100 | (4) | 0.79348 | 100 | (4) | 0.042726 | 100 | (4) | 0.91556 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 20.8991 | 100 |  | 1.2879 | 100 |  | 90.347 | 100 |  | 1000.3082 | 100 |  | 27439.1914 | 100 |  | 230.8389 | 100 |  | 21.1964 | 100 |  | Fermo
23:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.70193 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.1292 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8921 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 1.1322 | 100 |  | 89.6145 | 100 |  | 1000.3448 | 100 |  | 31366.9238 | 100 |  | 223.7222 | 100 |  | 21.3451 | 100 |  | Fermo
23:30 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.64089 | 100 | (4) | 0.04883 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.9532 | 100 | (4) | 1.1902 | 100 | (4) | 20.9052 | 100 |  | 1.0681 | 100 |  | 88.4976 | 100 |  | 1000.4608 | 100 |  | 34409.6211 | 100 |  | 103.3167 | 100 |  | 21.267 | 100 |  | Fermo
24:00 | (4) | 0.061037 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0.045778 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 0.24415 | 100 | (4) | 0 | 100 | (4) | 1.8311 | 100 | (4) | 1.1597 | 100 | (4) | 20.9082 | 100 |  | 1.0102 | 100 |  | 85.934 | 100 |  | 1000.6012 | 100 |  | 20041.5059 | 100 |  | 84.4889 | 100 |  | 21.0114 | 100 |  | Fermo
Limite 30 Min |  | 60 |  |  | 100 | [5 empty] | 400 |  |  | 200 | [5 empty] | 4 |  |  | 20 |  |  | 30
MIN |  | 0.030519 |  |  | 0 |  |  | 2.9176 |  |  | 11.6886 | [5 empty] | 0.27467 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.8311 |  |  | 12.6499 |  |  | 6.9246 |  |  | 122.776 |  |  | 1004.947 |  |  | 45585.4961 |  |  | 862.35 |  |  | 7.8713
MAX |  | 6.5004 |  |  | 98.0865 |  |  | 7.178 |  |  | 146.672 | [5 empty] | 17.9754 | [5 empty] | 6.5004 |  |  | 2.3804 |  |  | 14.7923 |  |  | 12.7812 |  |  | 153.209 |  |  | 1006.8453 |  |  | 60100.1016 |  |  | 957.9222 |  |  | 11.3994
%Medie < Soglia |  | 99.7897 | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 10 | [8 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 2 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Giorno: |  | 3.5679 | 95.6522 |  | 32.4204 | 95.6522 |  | 5.6226 | 95.6522 |  | 98.357 | 95.6522 |  | 0 | 95.6522 |  | 2.8174 | 95.6522 |  | 0 | 95.6522 |  | 1.1861 | 95.6522 |  | 2.1599 | 95.6522 |  | 13.6574 | 95.6522 |  | 9.3205 | 95.6522 |  | 138.4582 | 100 |  | 1006.3103 | 100 |  | 53828.9627 | 95.6522 |  | 912.885 | 100 |  | 9.5084 | 100 | (6) | 23
Limite Giorno |  | 10 |  |  | 50 | [5 empty] | 200 |  |  | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 | [11 empty] | Elaborazioni DLgs 133/05:
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi D.Lgs. n.133 del 11/05/2005 | [12 empty] | 144 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (3) | Assenza Registrazioni Note o Parametri | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11 %V. | [12 empty] | 68 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (5) | Valore superiore al Limite o Soglia | [7 empty] | Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl | [12 empty] | 100% | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Ecologia oggi spa- Gioia Tauro
Report Giornaliero Allarmi |  |  | Data: 11/02/2013
Inizio | Riconosc. | Fine | Allarme
00.08.17 | 00.08.17 | 00.14.44 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
00.11.05 | 00.11.05 | 00.17.30 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
00.35.00 | 00.35.00 | 00.39.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
01.24.19 | 01.24.51 | 01.24.49 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
01.31.01 | 01.31.01 | 01.33.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
02.16.08 | 02.17.26 | 02.16.24 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
02.20.01 | 02.20.01 | 02.25.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03.09.22 | 03.09.45 | 03.09.40 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
03.23.01 | 03.23.01 | 03.25.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
03.32.15 | 03.34.02 | 03.33.55 | Linea 2: Forno Spento
04.08.50 | 04.08.50 | 04.15.18 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
04.14.02 | 04.14.02 | 04.20.26 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
04.32.00 | 04.32.00 | 04.35.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04.33.49 | 04.34.51 | 04.34.49 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
04.35.55 | 04.36.54 | 04.36.51 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
04.39.01 | 04.39.01 | 04.43.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
04.40.01 | 04.40.03 | 04.40.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 61.7]
04.47.57 | 04.48.18 | 04.48.17 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
05.03.31 | 05.04.10 | 05.04.07 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
05.08.00 | 05.08.00 | 05.09.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05.12.01 | 05.12.01 | 05.15.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
05.31.00 | 05.31.00 | 05.32.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
06.01.01 | 06.01.01 | 06.08.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07.01.00 | 07.01.00 | 07.04.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
07.01.00 | 07.01.00 | 07.02.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
07.55.39 | 07.55.39 | 08.06.09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
07.55.39 | 07.55.39 | 08.06.09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
07.55.39 | 10.10.12 | 08.06.09 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
07.55.41 | 07.55.41 | 07.55.43 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
07.55.43 | 07.55.43 | 08.02.29 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
08.00.00 | 10.10.11 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08.00.00 | 10.10.09 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08.00.00 | 10.10.08 | 08.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
08.02.19 | 08.02.19 | 08.02.35 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
08.07.25 | 10.10.06 | 08.07.41 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
08.09.21 | 08.09.21 | 08.15.52 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
08.09.51 | 10.10.06 | 08.10.27 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
08.10.00 | 10.10.03 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
08.10.00 | 10.10.02 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
08.10.00 | 09.19.37 | 08.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
08.13.19 | 09.19.37 | 08.13.43 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
08.15.01 | 08.15.01 | 08.21.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
08.16.56 | 08.16.56 | 08.23.21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
08.26.01 | 08.26.01 | 08.31.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
09.07.26 | 09.07.26 | 09.17.56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
09.07.26 | 09.07.26 | 09.17.56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
09.07.26 | 09.07.26 | 09.17.56 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
09.07.28 | 09.07.28 | 09.07.30 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
09.07.30 | 09.07.30 | 09.14.14 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
09.14.08 | 09.14.08 | 09.14.20 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
09.20.01 | 10.10.02 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 21.7]
09.20.01 | 10.10.01 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 21.7]
09.20.01 | 10.10.04 | 09.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 21.7]
09.30.01 | 10.09.59 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.56 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.57 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.56 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.58 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.53 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.44 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.52 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.50 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
09.30.01 | 10.09.49 | 09.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
10.01.01 | 10.01.01 | 10.08.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ammoniaca
10.26.08 | 11.17.20 | 10.26.58 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
10.31.00 | 10.31.00 | 11.32.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
10.35.01 | 10.35.01 | 10.36.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
10.48.12 | 11.17.16 | 10.49.12 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11.01.01 | 11.01.01 | 11.50.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
11.05.28 | 11.16.54 | 11.05.52 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11.13.36 | 11.16.52 | 11.13.52 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11.21.06 | 11.21.30 | 11.22.16 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11.22.22 | 15.23.00 | 11.23.10 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11.28.50 | 15.23.00 | 11.29.02 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11.30.01 | 15.23.00 | 11.30.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 63.3]
11.31.01 | 11.31.01 | 11.32.01 | Linea 2: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
11.31.10 | 15.23.00 | 11.36.02 | Linea 1: Forno Spento
11.34.08 | 15.23.00 | 11.34.58 | Linea 2: Anomalia Analizzatore FID
11.49.10 | 15.23.00 | 12.17.49 | Linea 2: Forno Spento
12.00.01 | 12.00.01 |  | Linea 2: Impianto Fermo (Media 30 Minuti)
12.01.00 | 12.01.00 | 12.04.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12.09.55 | 12.09.55 | 12.16.28 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
12.18.05 | 15.23.00 |  | Linea 2: Forno Spento
12.19.54 | 12.19.54 | 12.26.21 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
12.30.01 | 15.23.00 | 12.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MIN [ 19.0]
12.30.01 | 15.23.00 | 12.30.01 | Linea 2: Media 30 Min QF INVALIDA - SCARTO MAX [50470.7]
12.32.00 | 12.32.00 | 12.38.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12.35.00 | 12.35.00 | 12.41.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12.40.00 | 12.40.00 | 13.01.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
12.40.01 | 15.23.00 | 12.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
12.45.00 | 12.45.00 | 12.46.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
12.50.01 | 15.23.00 | 12.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.00.01 | 15.23.00 | 13.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.00.01 | 15.23.00 | 13.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.01.00 | 13.01.00 | 13.02.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13.02.00 | 13.02.00 | 13.04.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13.05.00 | 13.05.00 | 13.09.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
13.10.01 | 15.23.00 | 13.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.20.01 | 15.23.00 | 13.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.30.01 | 15.23.00 | 13.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.30.01 | 15.23.00 | 13.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.31.00 | 13.31.00 | 13.34.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
13.40.01 | 15.23.00 | 13.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
13.50.01 | 15.23.00 | 13.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.00.01 | 15.23.00 | 14.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.00.01 | 15.23.00 | 14.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
14.10.01 | 15.23.00 | 14.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
14.20.01 | 15.23.00 | 14.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
14.30.01 | 15.23.00 | 14.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
14.30.01 | 15.23.00 | 14.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
14.34.00 | 14.34.00 | 14.35.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
14.40.01 | 15.23.00 | 14.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
14.50.01 | 15.23.00 | 14.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
15.00.01 | 15.23.00 | 15.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
15.00.01 | 15.23.00 | 15.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
15.03.00 | 15.03.00 | 15.14.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
15.10.01 | 15.23.00 | 15.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.20.01 | 15.23.00 | 15.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.30.01 | 16.01.00 | 15.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
15.30.01 | 16.01.00 | 15.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.4]
15.40.01 | 16.01.00 | 15.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
15.50.01 | 16.01.00 | 15.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
16.00.01 | 16.01.00 | 16.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
16.00.01 | 16.01.00 | 16.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
16.01.00 | 16.01.00 | 16.04.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
16.04.00 | 16.04.00 | 16.06.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
16.10.01 | 16.31.57 | 16.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
16.10.32 | 16.10.32 | 16.17.02 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
16.20.01 | 16.31.57 | 16.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
16.23.00 | 16.23.00 | 16.29.26 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
16.30.01 | 16.31.57 | 16.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
16.30.01 | 16.31.57 | 16.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
16.40.01 | 16.41.46 | 16.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
16.50.01 | 17.37.55 | 16.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
17.00.01 | 17.37.55 | 17.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
17.00.01 | 17.37.55 | 17.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
17.07.00 | 17.07.00 | 17.10.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17.10.01 | 17.37.55 | 17.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
17.12.00 | 17.12.00 | 17.44.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
17.20.01 | 17.37.55 | 17.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
17.30.01 | 17.37.55 | 17.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
17.30.01 | 17.37.55 | 17.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
17.40.01 | 18.00.14 | 17.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
17.50.01 | 18.00.14 | 17.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
17.54.00 | 17.54.00 | 17.56.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
18.00.01 | 18.00.14 | 18.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
18.00.01 | 18.00.14 | 18.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
18.10.01 | 18.43.07 | 18.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
18.20.01 | 18.43.07 | 18.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
18.30.01 | 18.43.07 | 18.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
18.30.01 | 18.43.07 | 18.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
18.40.01 | 18.43.07 | 18.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
18.50.01 | 19.12.12 | 18.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
19.00.01 | 19.12.13 | 19.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
19.00.01 | 19.12.13 | 19.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.5]
19.01.00 | 19.01.00 | 19.04.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
19.10.01 | 19.26.08 | 19.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.20.01 | 19.26.06 | 19.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.30.01 | 19.54.28 | 19.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.30.01 | 19.54.28 | 19.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.33.00 | 19.33.00 | 19.36.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
19.40.01 | 19.54.28 | 19.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.50.01 | 19.54.28 | 19.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
19.55.31 | 19.55.31 | 20.06.05 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FTIR
19.55.31 | 19.55.31 | 20.06.05 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore FID
19.55.31 | 20.01.10 | 20.06.05 | Linea 1: Manutenzione Analizzatore O2
19.55.33 | 19.55.33 | 19.55.35 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
19.55.35 | 19.55.35 | 20.02.25 | Linea 1: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
20.00.00 | 20.01.10 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20.00.00 | 20.01.10 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 55.0]
20.00.00 | 20.01.10 | 20.00.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 28.3]
20.00.01 | 20.01.10 | 20.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.00.01 | 20.01.10 | 20.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.02.15 | 20.02.15 | 20.02.31 | Linea 1: Comando Span Analizzatore O2
20.07.00 | 20.07.00 | 20.31.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
20.10.00 | 20.10.16 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.10.00 | 20.10.16 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.10.00 | 20.10.16 | 20.10.00 | Linea 1: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 40.0]
20.10.01 | 20.10.16 | 20.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.11.08 | 20.11.08 | 20.17.36 | Linea 2: Calibrazione in Corso Polveri
20.20.01 | 21.02.02 | 20.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.26.02 | 20.26.02 | 20.32.28 | Linea 1: Calibrazione in Corso Polveri
20.30.01 | 21.02.02 | 20.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.30.01 | 21.02.02 | 20.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.40.01 | 21.02.02 | 20.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
20.50.01 | 21.02.02 | 20.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.00.01 | 21.02.02 | 21.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.00.01 | 21.02.02 | 21.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.07.33 | 21.07.33 | 21.18.09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore O2
21.07.33 | 21.07.33 | 21.18.09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FID
21.07.33 | 21.07.33 | 21.18.09 | Linea 2: Manutenzione Analizzatore FTIR
21.07.35 | 21.07.35 | 21.07.37 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS PROBE
21.07.37 | 21.07.37 | 21.14.27 | Linea 2: Analizzatore in ZERO GAS LOCAL
21.10.01 | 21.33.03 | 21.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.14.15 | 21.14.15 | 21.14.31 | Linea 2: Comando Span Analizzatore O2
21.20.01 | 21.33.03 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.0]
21.20.01 | 21.33.03 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.0]
21.20.01 | 21.33.03 | 21.20.01 | Linea 2: Media 10 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [ 20.0]
21.30.01 | 21.33.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.30.01 | 21.33.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min H2O INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.33.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.33.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HCL INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.33.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.33.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min CO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.33.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.33.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.33.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min SO2 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.33.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min NH3 INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.33.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min HF INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.30.01 | 21.33.03 | 21.30.01 | Linea 2: Media 30 Min COT INVALIDA - INDICE DISP. [65]
21.31.00 | 21.31.00 | 21.35.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
21.40.01 | 22.02.38 | 21.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
21.50.01 | 22.02.38 | 21.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.00.01 | 22.02.38 | 22.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.00.01 | 22.02.38 | 22.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.10.01 | 22.38.22 | 22.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.20.01 | 22.38.22 | 22.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.30.01 | 22.38.22 | 22.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.30.01 | 22.38.22 | 22.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.6]
22.34.00 | 22.34.00 | 22.37.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossidi Azoto
22.40.01 | 23.52.21 | 22.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
22.50.01 | 23.52.21 | 22.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.01 | 23.52.21 | 23.00.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.00.01 | 23.52.21 | 23.00.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.03.00 | 23.03.00 | 23.09.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Ossido Carbonio
23.04.00 | 23.04.00 | 23.05.00 | Linea 1: Super. Preallarme Semiorario Carb. Org. Totale
23.10.01 | 23.52.21 | 23.10.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.20.01 | 23.52.21 | 23.20.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.01 | 23.52.21 | 23.30.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.30.01 | 23.52.21 | 23.30.01 | Linea 2: Media 30 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.40.01 | 23.52.21 | 23.40.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
23.50.01 | 23.52.21 | 23.50.01 | Linea 2: Media 10 Min O2 INVALIDA - SOGLIA MAX [ 20.7]
Reports ver. 3.30.5 - (C) 1995-2011 C.T. Sistemi srl